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[bookmark: _Toc193886027][bookmark: _Hlk146026147]Formål
Dette dokumentet gjelder for enhver montør/installatør som skal utføre arbeid på NSO (Nett Stasjons Overvåkning) skap med tilhørende utstyr til nett.
[bookmark: _Toc193886028]Målgrupper 
Alle som skal montere NSO-skap på oppdrag for Glitre Nett. 
[bookmark: _Toc193886029]Forskrifter og Standarter 
· ID: 3255 Tekniske krav til nettstasjonsovervåking (NSO)
· ID: 3256 Kommunikasjonsløsninger lavspentmålere
· REN6025
· REN6027
[bookmark: _Toc193886030]Forutsetninger
· Personell som skal montere og vedlikeholde NSO-anlegg skal ha relevant kompetanse og erfaring med arbeidet som skal utføres.
· Følg instruksene som er aktuelt for arbeidsordren. Det er installatørens/entreprenørens ansvar å følge det arbeidsordresystemet som Glitre Nett til enhver tid benytter.
· Sluttkontrollen skal dekke arbeidet som har blitt utført. Hvis målekretsen er blitt berørt ifm med arbeidet, skal det utføres en drifts og vektorkontroll i henhold til beskrivelsen i ID:2301 - Instruks for drifts- og vektorkontroll av måler under drift. Dokumentet lagres og legges inn som vedlegg i arbeidsorden.
· Alle oppdrag initiert av avd. Måling og NSO skal ha en tilhørende AO. 
· Oppdraget utføres i henhold til aktuell AO. 
· Dersom oppdrag ikke kan gjennomføres, skal dette dokumenteres i AO.
· Følg instruksene som er aktuelt for arbeidsordren. Det er entreprenørens ansvar å følge det arbeidsordresystemet som Glitre Nett til enhver tid benytter
· Dersom noe ved NSO skapet eller tilhørende utstyr er defekt skal dette meldes umiddelbart til Glitre Nett på epost: teknisk.maaling@glitrenett.no eller ved å benytte bestillingsskjema for NSO.
· NSO bestillingsskjema benyttes for å melde Nyanlegg, ombygging,  nedtak, bytte av strømtrafoer, feilretting eller varsling av arbeid/nedetid. 






https://forms.office.com/e/K3xHW8QEYg
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Figur 1 Bestillingsskjema NSO
[bookmark: _Toc193886031]MOntasje NSO-skap
[bookmark: _Toc193886032]Montasje oversikt NSO skap montert på MAST
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[bookmark: _Toc193886033]Montasje av skap
· [image: A white box on a pole

Description automatically generated]Skapet plasseres på det mastebeinet som gir best føringsvei for kabler opp i mast. Plasser slik at det ikke kommer i veien for bryter-håndtak ol. 
OBS! Sørg for å opprettholde klatrefri sone på 
2,5m.
· Overkant av skapet plasseres ca. 2 m over bakken. Ta hensyn til eksterne forhold som f.eks. brøyting, som kan skade skapet.
· Blir antennen til konsentrator stående under trafo, må feste snues så antennen blir stående på utsiden. Unntaket er om annen installasjon umuliggjør dette.
· Skapet kommer ikke med ferdig montert festebrakett. 
· Brakettene festes med åtte (8) egnede skruer til mast (to på hver bøyle).
· Sørg for at skapet ikke vrir seg under montasje. La døren stå åpen under montasje. Test at skapdøren lukkes tett før siste skrue festes.
· Jordingsforbindelse etableres med minimum 6 mm CU med forbindelse fra hoved-jord i nettstasjonen og føres inn i skap. Tilkobling til hoved-jord skal utføres med C-press eller tilsvarende.
· Dersom hovedjord har Primax klemme, byttes denne til c-press.
[bookmark: _Toc193886034]Kabelføring
· [image: C:\AMS\Agder Energi\Infrastruktur\Bilder nettstasjoner\DSC_1011.JPG]Det monteres krympeskritt med faseslanger på kablene som skal monteres på trafo. Merk fasefargene på spenningslederne oppe i masta med krympestrømpe L1 Sort, L2 Brun/Rød, L3 Hvit/Grå.
· Føringsveier som består av et 50 mm stivt plastrør (eller metall kanal), skjøtes med 50 mm fleksibelt rør. Røret skal være UV-bestandig og tilstrekkelig ringstivhet (minimum SN8 eller tilsvarende).  Røret festes til stolpe med avstands-klammer presser oppå krympestrømpe skjøten (skjøten mellom fleksibelt og stivt rør).
· Det skal bores dreneringshull nederst i fleksislangen.
· Oppretthold klatrefri sone på 2,5 m.
· Ved behov forlenges rør med skjøtemuffe som plasseres rett over avstandsklammer.
· Ved montasje av "svanehals" forlenges det stive røret med 75 mm fleksibelt rør som tres utover ledere. Festes med avstandsklammer eller strips. "Svanehals" skal være minst 90 grader.
[bookmark: _Toc193886035]Tilkobling på trafo
[image: A power line on a pole

Description automatically generated]Montasje av spenningskabel
· Spenningskabel kobles på boltene på lavspenningsgjennomføring på trafo med kabelsko. Den kan også tilkobles kobberskinne eller avledere.
· Før montasje pusses gamle kabelsko og settes inn med kontaktfett. Ettertrekkes med moment tilpasset utstyret.
· Jordleder kobles fra på spenningskabel.

Montasje av strømtrafoer
· Lavspentkoblingen løsnes og strømtrafoene monteres. 
· OBS! Husk avstand mellom strømtransformatorene. 
· Sumstrømstrafoen monteres på 0-leder og festes til mastekonstruksjonen på en hensiktsmessig måte. 
· Kabler skal avlastes så nærme trafo som mulig på hensiktsmessig måte.
· Hvis det er plass kan måletrafoene med fordel plasseres på egen travers. 
[image: Forslag til ]
Eksempelbilde av strømtrafoer montert på travers.
[bookmark: _Toc193886036]NSO skap montert på KIOSK eller BYGG
[bookmark: _Toc193886037]Montasje oversikt
[image: A white box with black handle]
[bookmark: _Ref189659676][bookmark: _Toc193886038]Montasje av utvendig skap og antennemast
· Skapet  og antennemast plasseres på nettstasjonen så den ikke forringer tilgangen til selve nettstasjonen. Ta hensyn til eksterne forhold som f.eks. brøyting, som kan skade skapet/antennemast.
· Skapet/antennemast med jordtilkobling festes fortrinnsvis med gjennomgående bolter med skiver på innsiden. 
· Sjekk alltid hva som er på baksiden. Påse at ikke kabler eller andre gjenstander kommer i klem. Skru-ender som stikker ut klippes og files så nære vegg som mulig.
· Hvis nettstasjonen ikke står i vater, plasseres skap/antennemast i samme helning som nettstasjonen (følger kledning/profil).
· Antennemast for mekanisk beskyttelse av antennekabel skal utjevnes til jordingssystemet med min. 16 mm2 Cu.
· Antennemastens utforming tilpasses utforming på nettstasjon, unngå unødige vinkler.[image: A white box on a wall]
[bookmark: _Toc193886039]Kabelføring
· Føringsveien består av et 50 mm fleksibelt plastrør som føres fra nippel i skap og gjennom vegg. 
· Boring gjennom vegg er å foretrekke. Legges røret ned i bakken må mekanisk beskyttelse benyttes (halvrør av galvanisert stål). Røret legges inn i rommet og strekkavlasters.
· Ved murbygninger skal mekanisk beskyttelse alltid benyttes.
· Inne i nettstasjonen føres kablene på best mulig måte frem til punkt der spenning og strømtransformatorene skal tilkobles. Bruk glatt hvit 50 mm el-rør. Ta hensyn til drift og vedlikehold. Ikke velg føringsvei som hindrer utskiftning av komponenter, som f.eks. trafo.
[bookmark: _Toc193886040]Tilkobling
· Som hovedregel løsnes kabelforbindelse mellom føringene fra trafo og tavle-skinne. Strømtrafoene plasseres på føringer eller på skinnene. 
· Spenningstilførselen kobles på samme bolt som overspenningsvernet der det er mulig. Alternativt direkte på skinne til tavle.
· I nettstasjoner monteres et kortslutningsvern på best og penest mulig plass, nærmest mulig påkoblingspunktet. Vernet merkes med kursnummer og ledetekst «AMS». Kursfortegnelse oppdateres.
· Husk å merk spenningsledningene med farge eller L1, L2, L3. Kontroller at fasene ikke er snudd mellom transformator og skinner.
· Hvis det foreligger intern kursfortegnelse, skal denne oppdateres.
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Side 2 av 2
Retning strømtrafoer
Nyanlegg/ombygging med ny kiosk:
Alle nye anlegg skal ha strømtrafoer montert pil (P2) pekende mot sluttkunde.

Feilretting:
Ved feilretting eller enkelt trafobytte uten annen avklaring med avd. Måling videreføres den retningen som står der på det aktuelle tidpunkt.
· Sør(Agder) før 01.04.2026 : strømretningens pil (P2) pekende mot trafo.
· Etter 01.04.2026: strømretningens pil (P2) pekende mot sluttkunde
· Øst: strømretningens pil (P2) pekende mot sluttkunde


[bookmark: _Toc193886041][bookmark: _Hlk146026417]Krav til merking
Frittstående NSO skap skal merkes følgende:
· Kabler
· Kabler til måletrafoer merkes med fasetilhørlighet.
· Spenningskabler merkes med fargekode i hht. fase eller nummer.
· Sumstrømstrafoer og Nøytralpunktsavleder merkes med navn
· (f.eks. «Nøytralpunktsavleder» og «Sumstrømstrafo ")
· Utvendig på dør
· Spenningsnivå og nett type
· Varsel (Fare for strømgjennomgang)
· Trafo nummer (f.eks. T1) ved flere trafokretser.
· Innvendig
· Tavleskjema

[bookmark: _Toc193886042]
SØR Montasje NSO-bakplate
I Agder benyttes det på nye nettstasjoner med separat ekom-rom og NSO-bakplate montert fra fabrikk. 

Her skal komponenter/materiell dokumenteres iht. aktuell arbeidsordre. 
Antenne skal monteres utvendig og kobles til måler.
NSO spenningsettes og det utføres felt og vektorkontroll som vedlegges i arbeidsorden. Se ID 2301 Instruks for drifts- og vektorkontroll 
[image: A close-up of a machine]
Figur 2 NSO-bakplate
[bookmark: _Toc193886043]
ØST Montasje av kontrollmåler
For NSO-anlegg i  nye nettstasjoner med integrert Ekom-rom i LS-tavle må det monteres en kontrollmåler i avsatt felt. 
Kabler som tilkobles målerbrettet trekkes til med moment: 2,0-2,2 Nm og det benyttes 18 mm endehylser
· Nøytralpunktsavleder skal tilkobles IN 5 (klemme 9 og 10) på I/O-modul. Se Figur 3
· Signalledninger tilkobles klemme 1 og 2 (NC) på nøytralpunktsavleder. Se Figur 1
· Nøytralpunktsavleder kommer vanligvis koblet NO(3 og 4) og må endres.. 
· Nettanalysator tilkobles klemmer for RS-485 på I/O-modul. Se Figur 3
· Tilkobling av strømtrafoer og dokumentasjon av omsetningsforhold.
· Felt- og vektorkontroll utføres og legges ved arbeidsordren. Se ID 2301 Instruks for drifts-og vektorkontroll.
· GPRS- og Rf-antenne skal monteres og kobles til måleren.
· Montasje antennemast. Antennemast skal i utgangspunktet alltid monteres, men kan vurderes i utsatte områder.
Verifiser antennetilknytning på kontrollmåler. Se kap 3.2.2 for montasje av antennemast og bilder figur..
· For å sikre tilstrekkelig utjevning i antennemasten skal det benyttes selvborende skrue i skjøtene.
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[bookmark: _Ref189730386]Figur 3 Nøytralpunktsavleder koblet NC
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Figur 4 Aidon måler i integrert ekom
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[bookmark: _Ref189730401][bookmark: _Ref189730311]Figur 5 Aidon I/O-modul
	1.
	Relé 1 og 2 (ikke i bruk pr. i dag)

	2.
	RS-485 Modbus-grensesnitt

	3.
	I/O-grensesnitt

	4.
	5V DC ekstern spenningsinngang for UPS(ikke i bruk pr. i dag)

	5.
	Tilkobling til systemmodul
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[bookmark: _Toc193886045]NSO skap plassert i mast
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230V IT-Nett
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400V NSO-skap 
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230V TT bygg eller kiosk
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230V IT bygg eller kiosk
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400V TNC bygg eller kiosk
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Bestillingsskjema NSO
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Antenne benyttes ved bruk av
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ca. 2 m over bakke:
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