# Montasjeveileder NSO-anlegg

Informasjon om dokument og endringshistorikk:

| Prosess/delprosess eller kategori i KS/ NB |  | Måling |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisjonsansvarlig |  | Tord Løyland | Felles dokument i Sør og Øst | Felles |
| Godkjenningsansvar |  | Avdelingsleder Måling og balanse | Publiseres i Nettbiblioteket | ØST, ENTR |
| Ver. | Dato | Utført av | Kort beskrivelse av endringen: |  |
| 1.0 | 01.04.2025 | TOROY | Ny felles prosedyre. Erstatter tdl. ListitemID:2291 i Sør. Nytt i Sør: Fjernet unødvendige punkter som ikke er relevante for denne instruksen. Implementert montasje kontrollmåler ØST. |  |
| 1.1. | 01.04.26 | TORLOY | Kap. 3.1.3 oppdatert strømtrafoenes retning iht. Ny felles instruks. |  |
| 1.2 | 22.09.2026 | TORLOY | Oppdatert retning på strømtrafoer i kretsskjema. |  |

# Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1

1.	Formål	2

1.1	Målgrupper	2

2.	Forskrifter og Standarter	2

2.1	Forutsetninger	2

3.	MOntasje NSO-skap	4

3.1	Montasje oversikt NSO skap montert på MAST	4

3.1.1	Montasje av skap	5

3.1.2	Kabelføring	5

3.1.3	Tilkobling på trafo	6

3.2	NSO skap montert på KIOSK eller BYGG	7

3.2.1	Montasje oversikt	7

3.2.2	Montasje av utvendig skap og antennemast	7

3.2.3	Kabelføring	8

3.2.4	Tilkobling	8

4.	Krav til merking	8

5.	SØR Montasje NSO-bakplate	9

6.	ØST Montasje av kontrollmåler	9

7.	Skjemaer	14

7.1	NSO skap plassert i mast	14

7.1.1	230V TT	14

7.1.2	230V IT-Nett	15

7.1.3	400V NSO-skap	16

7.2	230V TT bygg eller kiosk	17

7.3	230V IT bygg eller kiosk	18

7.4	400V TNC bygg eller kiosk	19

# Formål

Dette dokumentet gjelder for enhver montør/installatør som skal utføre arbeid på NSO (Nett Stasjons Overvåkning) skap med tilhørende utstyr til nett.

## Målgrupper

Alle som skal montere NSO-skap på oppdrag for Glitre Nett.

Forskrifter og Standarter

- ID: 3255 Tekniske krav til nettstasjonsovervåking (NSO)

- ID: 3256 Kommunikasjonsløsninger lavspentmålere

- REN6025

- REN6027

## Forutsetninger

- Personell som skal montere og vedlikeholde NSO-anlegg skal ha relevant kompetanse og erfaring med arbeidet som skal utføres.

- Følg instruksene som er aktuelt for arbeidsordren. Det er installatørens/entreprenørens ansvar å følge det arbeidsordresystemet som Glitre Nett til enhver tid benytter.

- Sluttkontrollen skal dekke arbeidet som har blitt utført. Hvis målekretsen er blitt berørt ifm med arbeidet, skal det utføres en drifts og vektorkontroll i henhold til beskrivelsen i ID:2301 - Instruks for drifts- og vektorkontroll av måler under drift. Dokumentet lagres og legges inn som vedlegg i arbeidsorden.

- Alle oppdrag initiert av avd. Måling og NSO skal ha en tilhørende AO.

  - Oppdraget utføres i henhold til aktuell AO.

  - Dersom oppdrag ikke kan gjennomføres, skal dette dokumenteres i AO.

- Følg instruksene som er aktuelt for arbeidsordren. Det er entreprenørens ansvar å følge det arbeidsordresystemet som Glitre Nett til enhver tid benytter

- Dersom noe ved NSO skapet eller tilhørende utstyr er defekt skal dette meldes umiddelbart til Glitre Nett på epost: teknisk.maaling@glitrenett.no eller ved å benytte bestillingsskjema for NSO.

- NSO bestillingsskjema benyttes for å melde Nyanlegg, ombygging,  nedtak, bytte av strømtrafoer, feilretting eller varsling av arbeid/nedetid.

https://forms.office.com/e/K3xHW8QEYg

Figur 1 Bestillingsskjema NSO

# MOntasje NSO-skap

## Montasje oversikt NSO skap montert på MAST

### Montasje av skap

- Skapet plasseres på det mastebeinet som gir best føringsvei for kabler opp i mast. Plasser slik at det ikke kommer i veien for bryter-håndtak ol.

OBS! Sørg for å opprettholde klatrefri sone på 
2,5m.

- Overkant av skapet plasseres ca. 2 m over bakken. Ta hensyn til eksterne forhold som f.eks. brøyting, som kan skade skapet.

- Blir antennen til konsentrator stående under trafo, må feste snues så antennen blir stående på utsiden. Unntaket er om annen installasjon umuliggjør dette.

- Skapet kommer ikke med ferdig montert festebrakett.

- Brakettene festes med åtte (8) egnede skruer til mast (to på hver bøyle).

- Sørg for at skapet ikke vrir seg under montasje. La døren stå åpen under montasje. Test at skapdøren lukkes tett før siste skrue festes.

- Jordingsforbindelse etableres med minimum 6 mm CU med forbindelse fra hoved-jord i nettstasjonen og føres inn i skap. Tilkobling til hoved-jord skal utføres med C-press eller tilsvarende.

- Dersom hovedjord har Primax klemme, byttes denne til c-press.

### Kabelføring

- Det monteres krympeskritt med faseslanger på kablene som skal monteres på trafo. Merk fasefargene på spenningslederne oppe i masta med krympestrømpe L1 Sort, L2 Brun/Rød, L3 Hvit/Grå.

- Føringsveier som består av et 50 mm stivt plastrør (eller metall kanal), skjøtes med 50 mm fleksibelt rør. Røret skal være UV-bestandig og tilstrekkelig ringstivhet (minimum SN8 eller tilsvarende).  Røret festes til stolpe med avstands-klammer presser oppå krympestrømpe skjøten (skjøten mellom fleksibelt og stivt rør).

- Det skal bores dreneringshull nederst i fleksislangen.

- Oppretthold klatrefri sone på 2,5 m.

- Ved behov forlenges rør med skjøtemuffe som plasseres rett over avstandsklammer.

- Ved montasje av "svanehals" forlenges det stive røret med 75 mm fleksibelt rør som tres utover ledere. Festes med avstandsklammer eller strips. "Svanehals" skal være minst 90 grader.

### Tilkobling på trafo

Montasje av spenningskabel

- Spenningskabel kobles på boltene på lavspenningsgjennomføring på trafo med kabelsko. Den kan også tilkobles kobberskinne eller avledere.

- Før montasje pusses gamle kabelsko og settes inn med kontaktfett. Ettertrekkes med moment tilpasset utstyret.

- Jordleder kobles fra på spenningskabel.

Montasje av strømtrafoer

- Lavspentkoblingen løsnes og strømtrafoene monteres.

- OBS! Husk avstand mellom strømtransformatorene.

- Sumstrømstrafoen monteres på 0-leder og festes til mastekonstruksjonen på en hensiktsmessig måte.

- Kabler skal avlastes så nærme trafo som mulig på hensiktsmessig måte.

- Hvis det er plass kan måletrafoene med fordel plasseres på egen travers.

Eksempelbilde av strømtrafoer montert på travers.

## NSO skap montert på KIOSK eller BYGG

### Montasje oversikt

### Montasje av utvendig skap og antennemast

- Skapet  og antennemast plasseres på nettstasjonen så den ikke forringer tilgangen til selve nettstasjonen. Ta hensyn til eksterne forhold som f.eks. brøyting, som kan skade skapet/antennemast.

- Skapet/antennemast med jordtilkobling festes fortrinnsvis med gjennomgående bolter med skiver på innsiden.

- Sjekk alltid hva som er på baksiden. Påse at ikke kabler eller andre gjenstander kommer i klem. Skru-ender som stikker ut klippes og files så nære vegg som mulig.

- Hvis nettstasjonen ikke står i vater, plasseres skap/antennemast i samme helning som nettstasjonen (følger kledning/profil).

- Antennemast for mekanisk beskyttelse av antennekabel skal utjevnes til jordingssystemet med min. 16 mm2 Cu.

- Antennemastens utforming tilpasses utforming på nettstasjon, unngå unødige vinkler.

### Kabelføring

- Føringsveien består av et 50 mm fleksibelt plastrør som føres fra nippel i skap og gjennom vegg.

- Boring gjennom vegg er å foretrekke. Legges røret ned i bakken må mekanisk beskyttelse benyttes (halvrør av galvanisert stål). Røret legges inn i rommet og strekkavlasters.

- Ved murbygninger skal mekanisk beskyttelse alltid benyttes.

- Inne i nettstasjonen føres kablene på best mulig måte frem til punkt der spenning og strømtransformatorene skal tilkobles. Bruk glatt hvit 50 mm el-rør. Ta hensyn til drift og vedlikehold. Ikke velg føringsvei som hindrer utskiftning av komponenter, som f.eks. trafo.

### Tilkobling

- Som hovedregel løsnes kabelforbindelse mellom føringene fra trafo og tavle-skinne. Strømtrafoene plasseres på føringer eller på skinnene.

- Spenningstilførselen kobles på samme bolt som overspenningsvernet der det er mulig. Alternativt direkte på skinne til tavle.

- I nettstasjoner monteres et kortslutningsvern på best og penest mulig plass, nærmest mulig påkoblingspunktet. Vernet merkes med kursnummer og ledetekst «AMS». Kursfortegnelse oppdateres.

- Husk å merk spenningsledningene med farge eller L1, L2, L3. Kontroller at fasene ikke er snudd mellom transformator og skinner.

- Hvis det foreligger intern kursfortegnelse, skal denne oppdateres.

## Retning strømtrafoer

Nyanlegg/ombygging med ny kiosk:

Alle nye anlegg skal ha strømtrafoer montert pil (P2) pekende mot sluttkunde.

Feilretting:

Ved feilretting eller enkelt trafobytte uten annen avklaring med avd. Måling videreføres den retningen som står der på det aktuelle tidpunkt.

- Sør(Agder) før 01.04.2026 : strømretningens pil (P2) pekende mot trafo.

  - Etter 01.04.2026: strømretningens pil (P2) pekende mot sluttkunde

- Øst: strømretningens pil (P2) pekende mot sluttkunde

# Krav til merking

Frittstående NSO skap skal merkes følgende:

- Kabler

  - Kabler til måletrafoer merkes med fasetilhørlighet.

  - Spenningskabler merkes med fargekode i hht. fase eller nummer.

  - Sumstrømstrafoer og Nøytralpunktsavleder merkes med navn

  - (f.eks. «Nøytralpunktsavleder» og «Sumstrømstrafo ")

- Utvendig på dør

  - Spenningsnivå og nett type

  - Varsel (Fare for strømgjennomgang)

  - Trafo nummer (f.eks. T1) ved flere trafokretser.

- Innvendig

  - Tavleskjema

# SØR Montasje NSO-bakplate

I Agder benyttes det på nye nettstasjoner med separat ekom-rom og NSO-bakplate montert fra fabrikk. 

Her skal komponenter/materiell dokumenteres iht. aktuell arbeidsordre.

Antenne skal monteres utvendig og kobles til måler.

NSO spenningsettes og det utføres felt og vektorkontroll som vedlegges i arbeidsorden. Se ID 2301 Instruks for drifts- og vektorkontroll

Figur 2 NSO-bakplate

# ØST Montasje av kontrollmåler

For NSO-anlegg i  nye nettstasjoner med integrert Ekom-rom i LS-tavle må det monteres en kontrollmåler i avsatt felt.

Kabler som tilkobles målerbrettet trekkes til med moment: 2,0-2,2 Nm og det benyttes 18 mm endehylser

- Nøytralpunktsavleder skal tilkobles IN 5 (klemme 9 og 10) på I/O-modul. Se Figur 3

  - Signalledninger tilkobles klemme 1 og 2 (NC) på nøytralpunktsavleder. Se Figur 1

  - Nøytralpunktsavleder kommer vanligvis koblet NO(3 og 4) og må endres..

- Nettanalysator tilkobles klemmer for RS-485 på I/O-modul. Se Figur 3

- Tilkobling av strømtrafoer og dokumentasjon av omsetningsforhold.

- Felt- og vektorkontroll utføres og legges ved arbeidsordren. Se ID 2301 Instruks for drifts-og vektorkontroll.

- GPRS- og Rf-antenne skal monteres og kobles til måleren.

  - Montasje antennemast. Antennemast skal i utgangspunktet alltid monteres, men kan vurderes i utsatte områder.
Verifiser antennetilknytning på kontrollmåler. Se kap 3.2.2 for montasje av antennemast og bilder figur..

  - For å sikre tilstrekkelig utjevning i antennemasten skal det benyttes selvborende skrue i skjøtene.

Figur 3 Nøytralpunktsavleder koblet NC

Figur 4 Aidon måler i integrert ekom

Figur 5 Aidon I/O-modul

| 1. | Relé 1 og 2 (ikke i bruk pr. i dag) |
| --- | --- |
| 2. | RS-485 Modbus-grensesnitt |
| 3. | I/O-grensesnitt |
| 4. | 5V DC ekstern spenningsinngang for UPS(ikke i bruk pr. i dag) |
| 5. | Tilkobling til systemmodul |

..

Skjemaer

## NSO skap plassert i mast

### 230V TT

### 230V IT-Nett

### 400V NSO-skap

## 230V TT bygg eller kiosk

## 230V IT bygg eller kiosk

## 400V TNC bygg eller kiosk