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[bookmark: _Toc217987171]FORMÅL
Dette dokumentet beskriver fysisk merking av komponenter og anleggsdeler. Dokumentet beskriver ikke merkeskilt/dataplate som er en del av komponentleveranser fra fabrikk. Anleggsmerking omfatter skilt og merking som berører personsikkerhet og materiellsikkerhet. Driftsmerking berører skilt og merking som er nødvendig for å oppnå sikker drift og operasjon av elektriske anlegg. GlitreNett tar utgangspunkt i REN Blad 7032 og 8032.
[bookmark: _Toc217987172]GENERELLE KRAV
· Farger, tekst og symboler på merker skal motstå slitasje fra vanlig renhold og bruk.
· Merking skal utføres med materialer med samme tekniske levetid og samme motstandsdyktighet mot miljøet på montasjestedet som den øvrige tekniske installasjon. Motstandsdyktighet mot miljøet på montasjestedet omfatter alle sider ved miljøet, herunder blant annet påkjenninger fra aggressive stoffer, temperatursvingninger og fuktighet.
· Farger, tekst og symboler på merker skal motstå slitasje fra vanlig renhold og bruk.
· Merkeskiltet skap festes slik at det holder hele komponentens levetid.  
· Merker og skilt skal festes på en slik måte at de ikke løsner eller blir revet av ved normal påkjenning. 
· Kabler, ledere og interne forbindelser i tavler skal merkes med fleksible plastmerker montert på en slik måte at de ikke løsner, eller deformeres ved normal bruk.
· Apparater og utstyr i fordelinger skal merkes direkte på komponenten, med unntak for enheter med integrert materiell for merking.
· Varselskilt skal utføres etter NS 4210. 
· Fordelinger skal merkes på dør eller i front i klartekst som angir hva som enheten inneholder, kode for enheten i henhold til prosjektets merkesystem og komplett angivelse av nettsystem for elkraft.
· Det skal benyttes skilt med spesielle farger for å skille mellom ulike nivå for sikkerhet i strømforsyning i henhold til tabellen nedenfor.
Farge koding av skilt til merking av elkraft
	System
	Skiltfarge
	Tekstfarge

	Normal elkraftforsyning
	Hvit
	Sort

	Prioritert elkraftforsyning
	Gul
	Sort

	Avbruddsfri strømforsyning (UPS)
	Oranje
	Sort




[bookmark: _Toc217987173]DRIFTSMERKING
[bookmark: _Toc217987174]Generelle
Driftsmerking berører skilt og merking som er nødvendig for å oppnå sikker drift og operasjon av elektriske anlegg. Med driftsmerking menes den driftsmessige benevning / navnsetting av brytere, transformatorer, samleskinner, linjer, kabler osv. Driftsmerking er uavhengig av og kommer i tillegg til referansemerking i anlegget.
[bookmark: _Toc217987175]Driftsmerking bygges opp av betegnelser.
[bookmark: _Toc217987176]Hovedkomponenter
Betegnelse eventuelt inkludert første ordenstall
Hovedkomponent
A
Samleskinne. Ordenstall benyttes ikke hvis det kun er en
del, dvs. samleskinne A som ikke er delt i flere deler merkes A
B
Samleskinne
C
Samleskinne

D
Samleskinne

X
Samleskinne med avganger til lokalt distribusjonsnett
Y
Samleskinne med avganger til lokalt distribusjonsnett
Z
Samleskinne med avganger til lokalt distribusjonsnett
F1
Fasekompensator
KB1
Kondensatorbatteri

P1
Petersen-spole

R1
Shuntreaktor

SR1
Seriereaktor

NR1
Nullpunkts reaktor

T1
Hoved transformator

ST1
Stasjonstransformator

LT1
Lokaltransformator

NT1
Nullpunkttransformator/kunstig nullpunkt
NG1
Nød generator

[bookmark: _Toc217987177]Felt
Type felt
C1
Ledningsfelt avgang på sekundær-/tertiærspenningen
T1
Bryterfelt transformator
M1
Felt måling og jording samleskinne
J1
Bryterfelt jording samleskinne
A1A2
Bryterfelt mellom samleskinner (seksjoneringsfelt)
R1
Bryterfelt for reaktor
KB1
Bryterfelt for kondensatorbatteri
F1
Bryterfelt for forbi kobling
P1
Bryterfelt Petersen spole
NT1
Bryterfelt for nullpunkttransformator/kunstig nullpunkt
[bookmark: _Toc217987178]Funksjonsbetegnelse for brytere
Betegnelse
Komponent/funksjon
E
Effektbryter
E
Effektbryter DCB
S
Skillebryter (brukes i anlegg med to-brytersystem, i transformatorfelt og der skillebryteren ikke knyttes mot merket samleskinne)
A
Skillebryter mot A-skinne
B
Skillebryter mot B-skinne
AS
Skillebryter mot A-skinne i ett tobrytersystem
BS
Skillebryter mot B-skinne i ett tobrytersystem
C
Skillebryter mot C-skinne (oftest forbikoblingsbryter mot hjelpeskinne)
AE
Effektbryter mot A-skinne i ett tobrytersystem
BE
Effektbryter mot B-skinne i ett tobrytersystem
F
Forbikoblingsbryter (skillebryter i anlegg med koblingsbryterfelt).
L
Linjebryter. (skillebryter i linjefelt/linjeavgang)

LS
Lastskillebryter/Sikringslastskillebryter (brukes der skillebryteren ikke knyttes mot merket samleskinne)
J
Jordsluttere
AJ
Jordingsbryter for A-skinne. Første bokstav angir hvilken samleskinne bryteren går mot. Eventuelt inkluderes også seksjonsnummer når det er flere jordingsbrytere innenfor samme felt mot ulike samleskinneseksjoner (f.eks A1J, A2J). Elementnavn må være unikt innenfor feltet. Samme prinsipp mot B-skinne (BJ)
NA
Skillebryter mellom nullpunkt og Petersenspole
[bookmark: _Toc217987179]SKILT FOR DRIFTSMERKING
[bookmark: _Toc217987180]Generelt
Dette kapittelet omtaler utforming, farger og fysiske krav til merkeutstyr og skilt. Dette gjelder som overordnede krav til all merking.
For alle skilt/merker samt festeanordning gjelder følgende:
· De skal være forsvarlig festet, dvs de skal utføres slik at de ikke faller av i løpet av anleggets levetid;
· De skal ha en utførelse som gjør at farger ikke forringes over tid;
· De skal være motstandsdyktig overfor værpåvirkning, salttåke, temperatursvingninger, og sollys;
· De skal være motstandsdyktig overfor den slitasje som må påregnes ut fra plassering;
· De skal være motstandsdyktig overfor deformasjon;
· Bruk av lim med dokumenterte langtidsegenskaper er tillatt.
[bookmark: _Toc217987181]Farge
Skilt som viser driftsmerking skal være utført med sort tekst og bakgrunnsfarge skal være gul.
[bookmark: _Toc217987182]Materiale
Plast eller pulverlakkert aluminium med dypgravert tekst med sort aluminiumsmaling. Ved særlige ytre påkjenninger (mekanisk og korrosjon) kan det vurderes å benyttes syrefast stål med lasergravert tekst.
[bookmark: _Toc217987183]Skilt, symbol- og tekststørrelse
Forskriften stiller krav om at anlegget skal være tilpasset formålet. Dette gjelder også merking. Derfor vil det i enkelte tilfeller være nødvendig med større teksthøyde. Dette kan eksempelvis være på linjer hvor merkingen skal være lesbart på avstand.
Størrelser kan tilpasses tilgjengelig plass på tavlefronter og kompakte bryteranlegg.
[bookmark: _Toc217987184]Teksthøyder
· Type 1: Teksthøyde 70 mm
· Type 2: Teksthøyde 50 mm
· Type 3: Teksthøyde 70 mm
· Type 4: Teksthøyde 12 mm
[bookmark: _Toc217987185]Bokstavtykkelser
· Type 1: 8 mm
· Type 2: 8 mm
· Type 3: 8 mm
· Type 4: 1,2 mm
[bookmark: _Toc217987186]Skiltstørrelser
[bookmark: _Toc217987187]Type 1
[image: Størrelse på Type 1 skilt]

[bookmark: _Toc217987188]Type 2
[image: Størrelse på Type 1 skilt]
[bookmark: _Toc217987189]Type 3
[image: Størrelse på Type 3 skilt]
[bookmark: _Toc217987190]Type 4
[image: Størrelse på Type 4 skilt]

[bookmark: _Toc217987191]Normerte farger
NS-ISO 3864-4:2011 beskriver krav med hensyn på farger. Eksempler på normerte farger for ikke-lysende skilt er angitt i NS-ISO 3864-4:2011 Annex E.

Normerte farger fra NS-ISO 3864-4:2011
Farge	RAL-kode	NCS-kode
Gul	RAL 1003	S 0585-Y20R GL
Sort	RAL 9004	S 9000-N
[bookmark: _Toc217987192]ANLEGGSMERKING
Anleggsmerking omfatter skilt og merking som berører personsikkerhet og materiellsikkerhet.
Driftsmerking berører skilt og merking som er nødvendig for å oppnå sikker drift og opperasjon av elektriske anlegg.
[bookmark: _Toc217987193]Merking av høyspent tavler
[image: Et bilde som inneholder tekst, diagram, skjermbilde, plan
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[bookmark: _Toc217987194]Rekkeklemmer, kabler og ledere
Rekkeklemmelister skal merkes med både funksjon og list-nummer.
Kabel- og ledermerker skal være halogenfrie og i henhold til spesifisert fargekode (dersom vi velger det)
Ledermerker for feltkabler merkes med listnummer og rekkelemmenummer.
Interne ledere i tavler/skap skal merkes med listnummer og rekkelemmenummer.
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[bookmark: _Toc152850958][bookmark: _Toc217987195]Følgende kabler merkes med gult merke:    
 [image: Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, line

KI-generert innhold kan være feil.]
Alle kabler fra =T11 (Stasjonstransformator)
Alle kabler fra =G1 (Aggregat)
Alle kabler fra +V1  (Hovedtavle)
Alle kabler fra +V10 ( Lys og Varme)

[bookmark: _Toc217987196]Følgende kabler merkes med hvitt merke:
[image: Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, line

Automatisk generert beskrivelse]
Alle kabler fra +V11
Alle kabler fra +V21

[bookmark: _Toc217987197]Følgende kabler merkes med Oranges merke:
[image: Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, line

KI-generert innhold kan være feil.]
Alle kabler fra =J1
Alle kabler fra =J2
Alle kabler fra =Y1
Alle kabler fra =Y2
Alle kabler fra =Y3







[bookmark: _Toc217987198]Komponenter i relètavler og fordelingstavler
Komponenter (sikringer, reléer, kontaktorer, omformerer osv.) i relètavler, skap og fordelinger som skreddersys for anlegget, skal ha merke både på komponent og på bakplate.
Eks:
[image: ]









[bookmark: _Toc217987199]MERKING AV JORDINGSANLEGG
Merking skal utføres i henhold til REN 9104 avsnitt 7.3.
[image: Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, nummer

Automatisk generert beskrivelse]
[image: Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, nummer
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Telefon kundesenter 
Buskerud og Hadeland: 31 00 42 30 
Agder: 38 60 72 72
+47 32 21 09 00
post@lindum.no

Sensitivity: Internal

Sensitivity: Internal
Side 2 av 2
















image1.png
- T

L+ terstene + 109 |

- T

{akstiengde + 100 mm





image2.png
S1AE
132T2AS

mmmmm




image3.png
100 mm




image4.png
ekotingde + 20mm >




image5.png
Funks jonsmerking,

+ A ellerB-siden
av samleskinne

Drif tsmerking

Kabkelmerking

=LKIA
= +HK2A

=LKI1B
+HKEB

®
1

®
T
—
1

i

i

0

i





image6.png
Merkeskilt for ledere:

Ledermerker pa felt-siden:

ﬁ

=LG4-X6

Eksempler kabelmerker:
60

60

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

Ledermerker for interne ledere:

==

X6:3208

)
1

Normal elkraft Prioritert elkraft

Normal elkraft

UPS elkraft

60

UPS elkraft





image7.png
=L K4-W15

—
—

12

Normal elkraft





image8.png
=
=

=LK4-W15

=
=

12

Prioritert elkraft




image9.png
60
Ka-wW15 =

UPS elkraft

L]




image10.png
20 (100-130)





image11.png
7.3 Driftsmerking av jordingssystem
Jordlederne som fremfares ti hovediord, jordelektrode eller ringjord skal markeres med eget
skilt. Skiltene skal ha sort tekst 3 gul bakgrunn eller Sort tekst pa hvit bakgrunn. Teksthayde
minimum 15 mm. Skiltene skal festes pa selve lederen og IKKE pa hovedjordskinnen.

1. Hovedjord
Separat jordledning fra/til kebelgraft som skal merkes med gul/grenn [PE) markering
Ve tlkoblingsskinne.

Skilt som festes pa jordleder | kabelskap

RT4120isr prinsippfor merking a ordder il hovediord

2. Separat jordelektroge tl skap.
Denne skal merkes med gul/grenn (PE] markering ved tilkoblingsskinne.

Skilt som festes pa jordleder:

Figur 14 RT4119uise prinsipp formerkinga odledr l ordelskirode
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3. Ringjord skal merkes med gul/gronn (PE) markering ved tilkoblingsskinne

it som festes pé jordleder

Fiaur 15 RT4121vise prinsio for merking a odiedertl bovdord

NBI Huis ringjord er tilkoblet jordleder utenfor skapet skal skiltet for ringjord
festes sammen med skiltet for hovedord.

4. Hovedsamleskinne for jording
PE skinne merkes med gul/arann (PE] markering

5. Utjevningsforbindelser til kapsling p3 skap
Uisolert jordingsleder skal merkes med gul/grann (PE) markering i hver ende av
ledning

For 400V kabelskap skal PEN leder p3 utg3ende Kabler merkes med bl markering
nzsrheten av PEN skinne og PEN skinne merkes med gul/grann (PE) markering side
om side med bla markering

NBI Huis samleskinnen er merket med bokstaver ira leverander kan dette fravikes

Foralle alternativene kan uisolert jordledning erstattes med isolert gul/grann.

NBI Det stilles krav til isolering av jordleder den siste meter inn i skap
‘Se punkt: Jording av skap.
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