Prosedyre for Måling og NSO

Informasjon om dokument og endringshistorikk:

| Prosess/delprosess eller kategori i KS/ NB |  | Tekniske Anleggsløsninger: Måling |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisjonsansvarlig |  | Per Øyvind Solheim | Felles dokument i Sør og Øst | Felles |
| Godkjenningsansvar |  | Teamleder anleggsløsninger | Publiseres i Nettbiblioteket | ØST,ENTR,KONS,INST |
| Ver. | Dato | Utført av | Kort beskrivelse av endringen: |  |
| 1.0 | 06.10.2024 | Magnus Hanseth | Første versjon. |  |

- Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1

1.	Innledning	2

1.1	Lavspent måling	2

1.2	NSO	2

1.3	Høyspent måling	2

2.	Målgruppe	2

3.	Selskapsmerknad til REN blad	2

3.1	REN- blad med merknader	2

3.1.1	REN-blad 4000 – Administrative bestemmelser for måling av LS-anlegg	2

3.1.2	REN-blad 4001 – Krav til målepunkt ved direktemåling i LS-anlegg	3

3.1.3	REN-blad 4002 – Krav til målepunkt - transformatorkoblet måling LS-anlegg	4

3.1.4	REN-blad 4011 – Krav til målepunkt, utstyr, plassering og utførelse i HS-nett	5

3.1.5	REN-blad 6025 – Overvåkning og styring av nettstasjon	5

3.1.6	REN-blad 6027- Etablering av overvåkning og styring i eksisterende nettstasjon	5

3.2	REN- blad uten merknader	6

Innledning

Formålet med dette dokumentet er å avklare uklarheter i REN- blader og supplere disse med spesifikke retningslinjer for prosjektering og bygging av måleranlegg i Glitre Nett. Dette dokumentet omhandler typiske REN-blader som gjelder for kWh måling og NSO.

Lavspent måling

Inkluderer nyanlegg, ombygginger, feilrettinger og nedtak av kWh målere for anlegg ≤1000V AC, samt drift og vedlikehold av disse.  Ref dokument: Nettselskapets krav til kWh måling i lavspentanlegg.

NSO

Inkluderer nyanlegg, ombygginger, feilrettinger og nedtak av nettstasjons overvåkningsutstyr (NSO) samt drift og vedlikehold av disse. De gamle dokumentene i sør og øst gjelder inntil videre på dette område.

Høyspent måling

Inkluderer nyanlegg, ombygginger, feilrettinger og nedtak av kWh målere for anlegg >1000V AC, samt drift og vedlikehold av disse. Ref dokument: Nettselskapets krav til kWh måling i høyspentanlegg.

Målgruppe

Eksterne og interne aktører som utfører arbeid på kWh måling og NSO, skal følge REN- blader med aktuelle selskapsmerknader.

Selskapsmerknad til REN blad

REN- blad med merknader

REN-blad 4000 – Administrative bestemmelser for måling av LS-anlegg

5.1 Krav til fagkompetanse

Selskapsmerknader for Glitre Nett:

Montasje og demontering av Glitre Netts AMS-målere tillates kun av prekvalifiserte entreprenører i en aktiv rammeavtale.

Det stilles i tillegg krav til kompetanse og godkjenning av personell som skal arbeide med AMS-målere.

Kun prekvalifisert personell med utført AMS-kurs kan utføre arbeid på direktekoblede AMS-målere.

For å kunne utføre arbeid på indirektekoblede AMS-målere kreves i tillegg særskilt opplæring og individuell godkjenning fra Glitre Nett.

8.1 Melding til nettselskapet

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Alt planlagt arbeid som direkte eller indirekte påvirker målepunktet, skal meldes inn til Glitre Nett ved hjelp av Elsmart Nettmelding. Før arbeidet startes skal det foreligge godkjent melding.

Unntak: Ved dokumenterte elsikkerhetsgrunner kan det utføres forbikobling/demontering, men dette skal varsles umiddelbart etter utførelse via epost.

Ved øvrige henvendelser eller feilsituasjoner som påvirker kWh-måling for lavspentanlegg, send henvendelse direkte til måleravdelingen via følgende e-post:

Buskerud og Hadeland:	maaling@glitrenett.no

Agder:				teknisk.maaling@glitrenett.no

REN-blad 4001 – Krav til målepunkt ved direktemåling i LS-anlegg

2 Innledning

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Kompetanse:

Montasje og demontering av Glitre Netts AMS-målere tillates kun av prekvalifiserte entreprenører i en aktiv rammeavtale.

Det stilles i tillegg krav til kompetanse og godkjenning av personell som skal arbeide med AMS-målere.

Kun prekvalifisert personell med utført AMS-kurs kan utføre arbeid på direktekoblede AMS-målere.

For å kunne utføre arbeid på indirektekoblede AMS-målere kreves i tillegg særskilt opplæring og individuell godkjenning fra Glitre Nett.

4.2 Dokumentasjon / Kvalitetskontroll

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Melding til nettselskapet:

Alt planlagt arbeid som direkte eller indirekte påvirker målepunktet, skal meldes inn til Glitre Nett ved hjelp av Elsmart Nettmelding. Før arbeidet startes skal det foreligge godkjent melding.

Unntak: Ved dokumenterte elsikkerhetsgrunner kan det utføres forbikobling/demontering, men dette skal varsles umiddelbart etter utførelse via epost.

Ved øvrige henvendelser eller feilsituasjoner som påvirker kWh-måling for lavspentanlegg, send henvendelse direkte til måleravdelingen via følgende e-post:

Buskerud og Hadeland:	maaling@glitrenett.no

Agder:				teknisk.maaling@glitrenett.no

Krav til bruk av arbeidsordre:

For å kunne utføre arbeid på en AMS-måler skal det foreligge en arbeidsordre utstedt av Glitre Nett som holdes oppdatert og dokumenterer arbeidet som utføres underveis.

Kontroll av måleranlegg:

For alle nyanlegg eller der det har vært utført arbeid i målepunkt skal det utføres en kvalitetskontroll for å sikre riktig måling. Kontroll utføres i henhold til aktuelle RENblader og sjekkliste som følger den spesifikke arbeidsordre.

5.2 Plombering

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Plombering:

Direktekoblede måleranlegg: Måler og eventuelt forankoblet vern.

7 Driftsmerking

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Merking av målepunkt:

Det skal foreligge komplette planskisser fra kommunen påført riktig boenhetsnummer for leilighetsbygg og lignende før nye målepunkter kan godkjennes.

REN-blad 4002 – Krav til målepunkt - transformatorkoblet måling LS-anlegg

4.2 Dokumentasjon / Kvalitetskontroll

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Melding til nettselskapet:

Alt planlagt arbeid som direkte eller indirekte påvirker målepunktet, skal meldes inn til Glitre Nett ved hjelp av Elsmart Nettmelding. Før arbeidet startes skal det foreligge godkjent melding.

Unntak: Ved dokumenterte elsikkerhetsgrunner kan det utføres forbikobling/demontering, men dette skal varsles umiddelbart etter utførelse via epost.

Ved øvrige henvendelser eller feilsituasjoner som påvirker kWh-måling for lavspentanlegg, send henvendelse direkte til måleravdelingen via følgende e-post:

Buskerud og Hadeland:	maaling@glitrenett.no

Agder:				teknisk.maaling@glitrenett.no

5 Dokumentasjon / Kvalitetskontroll

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Krav til bruk av arbeidsordre:

For å kunne utføre arbeid på en AMS-måler skal det foreligge en arbeidsordre utstedt av Glitre Nett som holdes oppdatert og dokumenterer arbeidet som utføres underveis.

Kontroll av måleranlegg:

For alle nyanlegg eller der det har vært utført arbeid i målepunkt skal det utføres en kvalitetskontroll for å sikre riktig måling. Kontroll utføres i henhold til aktuelle RENblader og sjekkliste som følger den spesifikke arbeidsordre.

6.2 Plombering

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Plombering:

Indirektekoblede måleranlegg: Måler, omkobler, måletrafoer og effektbryter. Effektbryter skal stilles inn av installatør før målermontasje og vil bli kontrollert av målermontør.

9 Merking av målepunkt og måleutstyr

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Merking av målepunkt:

Det skal foreligge komplette planskisser fra kommunen påført riktig boenhetsnummer for leilighetsbygg og lignende før nye målepunkter kan godkjennes.

REN-blad 4011 – Krav til målepunkt, utstyr, plassering og utførelse i HS-nett

4.5 Krav til elmålere

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Selskapet har valgt å benytte montasjeform 19’’ rack som standard, med mindre annet er avtalt.

5.2 Krav i regionalnett

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Selskapet har valgt å benytte montasjeform 19’’ rack som standard, med mindre annet er avtalt.

5.3 Krav i distribusjonsnett

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Selskapet har valgt å benytte montasjeform 19’’ rack som standard, med mindre annet er avtalt.

REN-blad 6025 – Overvåkning og styring av nettstasjon

3.1 Spesifikasjon

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Nettområde Agder → Egenutviklet NSO-løsning skal monteres for hver trafokrets i separat EKOM-rom. Se dokument ID2930 Tekniske krav til NSO i nettbibliotek for Agder.

Nettområde Buskerud og Hadeland → Se dokument 14-007 – 1865028 Masterutstyr, Antenner og MCD i nettbibliotek for Buskerud og Hadeland.

3.4 Målenøyaktighet - strømtransformator

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Strømtransformatorer skal være i nøyaktighetsklasse 0,2S.

REN-blad 6027- Etablering av overvåkning og styring i eksisterende nettstasjon

2.1 Plassering av ekomtavle

Selskapsmerknader for Glitre Nett

Nettområde Agder → Egenutviklet NSO-løsning skal monteres for hver trafokrets i separat EKOM-rom eller skap. Se dokument ID2930 Tekniske krav til NSO i nettbibliotek for Agder.

Nettområde Buskerud og Hadeland → Se dokument 14-007 – 1865028 Masterutstyr, Antenner og MCD i nettbibliotek for Buskerud og Hadeland.

REN- blad uten merknader

4003 – Krav til tilgang og plassering (utgår)

4004 – Krav til kvalitetskontroll direktemåling (utgår)

4005 – Krav til kvalitetskontroll indirektemåling (utgår)

4006 – Samsvarserklæring AMS-måler

4007 – Feltkontroll av måling

4008 – AMS-måler i LS-anlegg

4010 – Administrative bestemmelser for måling, 1-24kV

4012 – Krav til kontroll og prøving av målepunkt i HS-anlegget

4014 – Prosjektering av målepunkt i HS-anlegg

4015 – Dimensjonering, beregning og kontroll av sekundære måle- og vernkretser

4100 – Tilknytning av LS-anlegg

4101 – Tilknytning av HS-anlegg