Krav til dokumentasjon av anlegg i NETBAS

Informasjon om dokument og endringshistorikk:

| Prosess/delprosess eller kategori i KS/ NB |  | Nettinformasjon (NIS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisjonsansvarlig |  | Jan Oskar Waage | Felles dokument i Sør og Øst | Felles |
| Godkjenningsansvar |  | Avdelingsleder Prosjektering og NIS | Publiseres i Nettbiblioteket | ØST, ENTR, KONS |
| Ver. | Dato | Utført av | Kort beskrivelse av endringen: |  |
| 1.0 | 19.12.2024 | Jan Oskar Waage | Ny utgave ved innføring av innkjøpsmodell G1/G2. Dokumentet gjelder fra oppstart G1 og G2 rammeavtaler. Dokument skal erstatte ListitemID:2953 i Sør (etter oppstart G1 og G2). |  |
| 1.1 | 16.06.2025 | Jan Oskar Waage | BS, KA, RO og LL: Fjernet henvisning til «Vedlegg 1» under «Driftsmerking». MS: Lagt inn mastetypen FV og BARDUNMAST. Tatt bort 3A og erstattet 3E med -T. 3. Ajourhold av transformatorer i NETBAS: Lagt inn flere og bedre eksempler. Trase: Oppdatert Kommentarfelt til <MÅ-felt> ved OPI-kanal, bardun og demonterte luftlinjer der Glitre Nett fremdeles har rettigheter. Lagt til nytt <MÅ-felt> felt for «Måletidspunkt». LL: Lagt inn «Trådantall» på side 2. LL, HK og KA: Presisert <MÅ-felt> ved endring av spenningsnivå i anmerkningsfeltet. Lagt til Fabrikat som <MÅ-felt>. BS: Presisert at lavspent effektbryter skal ha innstilt strøm oppgitt i anmerkningsfeltet. TF: Lagt til forklaring på plasseringsfeltet der man har 1kV OPP- og NED-trafoer. GA: Lagt inn eksempel på lagring på krets. SL: Lagt inn <NIS> Radial, Stasjon og Transformatorkrets. |  |
| 1.2 | 01.04.2026 | Jan Oskar Waage | Generelt: Ryddet på objekter for å få «Feltnavn» i samme rekkefølge som på oppslagsbilder og registerformat i NETBAS. Oppdatert feltene EIER, STASJON, RADIAL, TRANSFORMATORKRETS og BYGGEÅR på aktuelle komponenter. Fjernet «Antall dokumenter» da dokumenter ikke lengre lagres i NETBAS. Henvisning til lagring og innsendelse av dokumenter er oppdatert. Fjernet felter som ikke er <MÅ-felt>. For komponenter som kan ha status M/L/S/V er det endret tekst til feltene «Montert status» og «Dato montert/lagret» for å ha lik standard på objekter. Kap. 1 – Lagt til tekst om endringer i eksisterende nett med gjennomført driftsmerking. IS: Installasjonsnummer og Knutepunkt-1 er oppdatert til lik praksis. KN: Fjernet tekst om KN-objekt ved tilknytning av jordingsskisser. NS: Stasjonstype, typebetegnelse, sikringsarrangement, fabrikasjonsår og adgang til nettstasjonen er nå felles. Endret litt på eksempler i anmerkningsfeltet. Fjernet krav om innsendelse av tekniske dokumenter ved fjernstyrt HS-anlegg. Tatt ut Prioriterte anlegg. Nettstasjonsnavn og stasjonstype er oppdatert til <Plan>. TS: Beredskapsklasse er blitt felles. BE: Fjernet krav om innsendelse av tekniske dokumenter ved fjernstyrt HS-anlegg. BJ: Lagt til overskrift med forklaring rundt registrering av jordingsbryter. Oppdatert driftsmerking av jordingsbrytere ved stasjonstransformator. BL: Oppdatert driftsmerking av lastskillebrytere ved stasjonstransformator. Fjernet krav om innsendelse av tekniske dokumenter ved fjernstyrt HS-anlegg. BP: Typebetegnelse er blitt felles. HK: Endret navn fra oppheng til omgivelse. JE: Lagt til Eier som <Plan>. JK: Regulering er blitt felles. JL: Lagt til Eier og Jordline som <Plan>. KA: Oppdatert tekst under «Lagt i rør». LL: Fjernet trådantall. MS: Lagt til eksempel på ombygging i anmerkningsfeltet. Lagt til mulighet for kombinasjoner på Impregnering. Fellesføringsavtale: Type er blitt felles. SI: Endret feltnavn Ber. Merkestrøm til Sikringsstørrelse. Fjernet fabrikat, typebetegnelse og sikringsholder type. Utløsningskurve og sikringsstørrelse er blitt felles. SJ: Lagt til «Montert av» på lavspentskjøt og oppdatert feltnavn. T2: Fjernet krav om sporvidde. Lagt til trinnkoblerstilling. T3: Fjernet alt. koblingsgruppe. Lagt til trinnkoblerstilling. SL: Endret transformatorkrets fra <NIS> til <Plan> og <MÅ-felt>. SV: Lagt til montert status. FI: Lagt inn listeknapp på automatisk tilbakestilling og kortslutning, samt kommune. Tatt bort Knutepunkt-1. Kap. 2.2.3 – Lagt til at kabler som fjernes slettes fra NETBAS. Kap. 3.4.1 – Innsending av trafokort er blitt felles. Kap. 11.1 – Fjernet informasjon om utarbeidelse av kundeliste ved ombygging av nett. Kap. 12.1 – Lagt til navngivningseksempler på jordingsskisse ved brytere og avledere. |  |

- Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	3

1.	Innledning	5

2.	Registrering av komponenter og egenskapsdata	5

2.1	Komponenter og krav til dokumentasjon i NETBAS	5

2.1.1	IS – Installasjon (samlingseier)	6

2.1.2	KB – Kabelskap (samlingseier)	7

2.1.3	KN - Knutepunkt (samlingseier)	8

2.1.4	KS – Kraftstasjon (samlingseier)	10

2.1.5	NS – Nettstasjon (samlingseier)	11

2.1.6	TS – Transformatorstasjon (samlingseier)	18

2.1.7	AB – Abonnent	20

2.1.8	AV – Avleder	23

2.1.9	BE – Effektbryter	26

2.1.10	BJ – Jordingsbryter	32

2.1.11	BL - Lastskillebryter	35

2.1.12	BP – Lask	41

2.1.13	BS – Skillebryter	43

2.1.14	DK – Dokument	49

2.1.15	F3 – Tre-viklings fordelingstransformator	50

2.1.16	GE – Generator	56

2.1.17	GJ – Gjennomføring	59

2.1.18	HK – Hengekabel	61

2.1.19	JE – Jordelektrode	64

2.1.20	JK – Jordstrøm kompensasjonsspole	65

2.1.21	JL – Jordline	66

2.1.22	KA – Kabel	67

2.1.23	KO – Kondensatorbatteri	72

2.1.24	KM – Kabelmuffe	74

2.1.25	LL – Luftledning	76

2.1.26	MS – Mast	81

2.1.27	Fellesføringsavtale	84

2.1.28	QM – Kum	85

2.1.29	RA – Radial	86

2.1.30	RO – Rør	87

2.1.31	SI – Sikring	87

2.1.32	SJ – Skjøt	90

2.1.33	SL – Sumlast	94

2.1.34	T2 – Toviklingstransformator	97

2.1.35	T3 - Treviklingstransformator	102

2.1.36	TC – Strømtransformator	106

2.1.37	TF – Fordelingstransformator	109

2.1.38	TV – Spenningstransformator	114

2.1.39	VM – Vindmølle	117

2.1.40	VC – Spenningsbærer	117

2.1.41	PD – Produksjon	118

2.1.42	SV – Spenningsregulator	119

2.1.43	FI – Feilidentifikator	120

2.1.44	GA – Gassrom	122

2.1.45	DT-Landtak	124

2.1.46	Trase	125

2.2	Spesielle tilfeller/unntak	126

2.2.1	Komponenter i reserve for drift	126

2.2.2	Komponenter i reserve for videre utbygging	126

2.2.3	Kondemnerte kabler og demonterte luftlinjer	127

3.	Ajourhold av transformatorer i netbas	129

3.1	Innledning	129

3.2	Tilstander	129

3.3	Montert	129

3.3.1	Trafo satt på drift	129

3.4	Lager	130

3.4.1	Ny trafo til GN	130

3.4.2	Reservering av trafo på lager	130

3.4.3	Flytting av trafo mellom lager	130

3.4.4	Frisk trafo fra krets til lager, demontering av trafo	131

3.4.5	Skadet trafo fra krets til lager	131

3.4.6	Trafo til reparasjon	132

3.4.7	Trafo fra reparasjon	132

3.4.8	Vraking	132

3.4.9	Navn på lager	133

4.	Registrering av knutepunkt i tidligere agder energi nett	133

4.1	Tidligere Agder Energi Nett:	133

4.2	Høyspent fordelingsnett	134

4.3	Spesielt for knutepunkt i høyspentnett	134

4.4	Lavspent fordelingsnett	136

5.	Registrering av knutepunkt i tidligere glitre energi nett	136

5.1	Tidligere Glitre Energi Nett:	137

5.2	Regionalt fordelingsnett	137

5.3	Høyspent fordelingsnett	137

5.4	Lavspent fordelingsnett	138

6.	Komponenter i reserve – gjelder hele Glitre Nett	139

7.	Enlinjeskjema – oppbygging NETBAS grafikk	139

7.1	Geoskjema (standard)	139

8.	Stedfesting av anlegg	140

8.1	Anlegg som skal stedfestes i kartet	140

9.	Diverse for tidligere agder energi nett	141

9.1	Krets-/nettstasjonsnummer	141

10.	Bilder - anleggsdokumentasjon	142

11.	Dokumentasjon av ombygging/utskiftning av nett	142

11.1	Distribusjonsnett	142

11.2	Regionalnett	142

11.3	Utskiftning/bytte av bestående komponenter	142

12.	Krav til Utførelse av dokumentasjon	142

12.1	Krav til dokumentasjon av jording	143

Innledning

Krav til dokumentasjon av anlegg i NETBAS beskriver hvilke data som skal dokumenteres i Glitre Netts arkiv i NETBAS både når det gjelder komponenter, egenskaper og stedfesting i kart. Dokumentet skal brukes som grunnlag ved all registrering og ajourhold av databasen. Innholdet skal også være egnet som rettledning ved søk og statistikk på data i NETBAS.

Et viktig mål med «Krav til dokumentasjon av anlegg i NETBAS» er at det skal gi rammene for en enhetlig angivelse/registrering av alle data. Dette er en betingelse for at det skal kunne tas ut statistikker på enkel måte fra databasen. Data fra NETBAS benyttes ved rapportering av anleggsdata internt og ved pålagte rapporteringer til myndighetene. Tilknyttede moduler for nettutvikling, analyse, vedlikehold og avbruddsrapportering benytter nettinformasjonssystemet som grunnlag for sine prosesser. I tillegg overføres data fra nettarkivet til DMS (nettstyringssystem) på nettsentralen hvor de danner grunnlag for oversikt og styring av alt nettet. Fra DMS sendes varsel om strømstanser til nettkunder samt at feil-/avbrudd i nettet registreres som grunnlag for rapportering av bla KILE til myndighetene.

Den informasjon som i dag ligger i NETBAS er et resultat av sammenslåinger og konverteringer av data fra mange systemer og er derfor ikke helt konsistent. Det jobbes kontinuerlig med datafangst og det vil på sikt bli en mer ensartet og komplett informasjon om egenskaper og beliggenhet på høy- og lavspentnett i NETBAS. Det er viktig at alle registreringer av nye anlegg foregår etter nye retningslinjer. Men ved endringer i allerede eksisterende anlegg kan det være aktuelt å videreføre en gammel gjennomført driftsmerking. Dette må avklares med bestiller i GN.

Dette dokumentet er ikke en brukerveiledning for NETBAS. Glitre Nett har utarbeidet egne veiledere som beskriver hvordan man skal registrere data inn i systemet.

Registrering av komponenter og egenskapsdata

En rekke komponenttyper er definert i NETBAS. En komponenttype er det samme som en objekttype, og er en samling av egenskapsdata for en ”anleggsenhet” i nettet. Komponenter deles inn i ukonfigurerbare (har ikke elektrisk topologi) og konfigurerbare (har elektrisk topologi) objekttyper.

I standard versjon av NETBAS er det flere hundre ulike komponenttyper. Glitre Nett bruker bare noen få av disse, og i listen under er det angitt hvilke komponenttyper som er definert for bruk ved dokumentasjon av el-nettet.

Komponenter og krav til dokumentasjon i NETBAS

Komponenter og egenskapsdata i NETBAS legges inn med layoutmaler, automatisk og manuell utfylling på oppslagsbilder for de ulike komponenttypene. Hver enkelt komponenttype er beskrevet med et eller flere oppslagsbilder avhengig av hvor mange egenskaper som ønskes dokumentert. I GN har vi egendefinerte oppslagsbilder for de fleste komponenttypene vi har tatt i bruk. Dette for å få til en enhetlig registrering av data på anleggskomponentene.

Egenskapsdata legges inn i datafelt på oppslagsbildene og blir lagt inn i basen knyttet mot Opplysningsnavn som kan avvike litt fra Feltnavn.

Standarder for utfylling av datafeltene for de ulike komponenttypene er beskrevet i de følgende kapitler. Det som er angitt med STORE BOKSTAVER i kolonne registreringsveiledning er eksempler på utfylling, eller angir lovlige verdier. Når det i kolonnen til venstre er angitt <Plan> (blå skrift) betyr det at data i dette feltet skal fylles ut ved prosjektering. Når det i kolonnen til venstre er angitt <MÅ-felt> (rød skrift) betyr det at data i dette feltet MÅ fylles ut for at dokumentasjonen skal betraktes som fullstendig. Når det i kolonnen til venstre er angitt <NIS> (grønn skrift) betyr det at det er NIS-avdelingen sitt ansvar å fylle ut.

Under «Registreringsveiledning» er det beskrevet «Tidligere Agder Energi Nett» og «Tidligere Glitre Energi Nett» som definerer hva som kreves av utfylling i de forskjellige områdene. Felles tekst for begge områdene er fylt ut i toppen av kolonnen.

IS – Installasjon (samlingseier)

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Installasjonsnr. <MÅ-felt> | INSTALLASJONSNUMMER | Manuell registrering, med installasjonsnummer til AB som tilknyttes. For IS-objekter brukt i utvekslingspunkt mot innmatene produksjonsenheter, fylles installasjonsnummer. |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS Ved spesielle tilfeller skal hele navnet oppgis, for eksempel innmatene effekt (småkraft): DG-9045-TP FOSSTVEIT KR (NB! IS skal aldri ha eier PRIVAT) |
| Installasjonseier <MÅ-felt> | INSTALLASJONSEIER | Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: Skal registres ved alle utvekslingspunkt mot innmating i distribusjonsnettet F.eks.: STOREBEKK KRAFT AS MYDLAND KRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Rettes manuelt til installasjonsnummer. |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Transformatorkrets <MÅ-felt> | TRANSF-KRETS | Får transformatorkrets ved tilkobling til nett som allerede har trafokretskobling når sum-last objekt eksisterer på kretsen. Fylles ut på alle komponenter i lavspent nettet og høyspent komponenter tilknyttet nettstasjon. Fylles ikke ut på komponenter ute i høyspentnettet og komponenter i stasjoner. |

KB – Kabelskap (samlingseier)

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Automatisk generert fra «Sett driftsmerking» funksjon i åpen plan. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: Kabelskapsnummer etter AENs merkekonvensjon (kretsnummer+kursbokstav+skapnummer) på aktuell kurs: F.eks. 15.1012A1 (AAE område) 15.1012-N2A1 (AAE område etter 1kV ned trafo) 45067A1 (VAE område) 45067-N2A1 (VAE område etter 1kV ned trafo) 06528A1 (KEV område) 06528-N2A1 (KEV område etter 1kV ned trafo) |
| Komponentadresse <MÅ-felt> | KOMPONENTADRESSE | Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering, utfylles med adresse til hvor kabelskapet er plassert, eller nærmeste adresse innenfor 30m radius, utenfor dette område brukes stedsnavn. F.eks.: FIDJEÅSEN 16 |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell utfylling basert på nærmeste adresse. Mangler det offisiell adresse, kan gårds- og bruksnummer benyttes. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell utfylling: LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23 kV): F.eks. MØLLEVANNSVEIEN 87 Alle komponenter i lavspentnettet, etter lavspentknutepunktet til trafoen, skal ha kretsnavn i Plasseringsfeltet. Ser da fra hvilken trafo komponentene forsynes og tilhørigheten ut fra ett søk. Kabelskap som er plassert i nett etter en NED-transformator skal kretsnavn for NED transformatoren i Plasseringsfeltet. |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Transformatorkrets <MÅ-felt> | TRANSF-KRETS | Får transformatorkrets ved tilkobling til nett som allerede har trafokretskobling når sum-last objekt eksisterer på kretsen. Fylles ut på alle komponenter i lavspent nettet og høyspent komponenter tilknyttet nettstasjon. Fylles ikke ut på komponenter ute i høyspentnettet og komponenter i stasjoner. |
| Kabelskap |  |  |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering eller valg fra listeknapp, angir navn på fabrikanten av kabelskapet. |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp, angir fabrikantens typebetegnelse for kabelskapet. |
| Byggeår <Plan> <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Angi byggeår ved manuell utfylling. |

KN - Knutepunkt (samlingseier)

Knutepunkt (KN) skal benyttes som samlingseier i geografiske knutepunkter hvor det ikke er naturlig å bruke TS, KS, NS, KB eller IS. KN-objektene er en forutsetning for å kunne ta i bruk funksjonalitet for regelstyrt innlegging av data basert på topologi og hierarki. For å sikre at KN-objektene blir registrert på de riktige stedene i henhold til regelverket er det laget funksjonalitet for å opprette disse automatisk i nettet. KN skal registreres på følgende steder:

KN må opprettes manuelt i punkter der det er LL eller HK på begge sider.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Automatisk fra «Sett driftsmerking» funksjonen. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: Ved prosjektering kopieres systemgenerert knutepunkts navn til driftsmerking på KN, ved endelig dokumentasjon rettes knutepunktsnavn. (Knutepunkt-1) i iht. Knutepunkts tabell. Lavspent knutepunkt ute i lavspentnettet rettes ikke, men beholder systemgenerert knutepunktsnavn. Se knutepunkts tabell, kapittel for registering av knutepunkt. |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Transformatorkrets <MÅ-felt> | TRANSF-KRETS | Får transformatorkrets ved tilkobling til nett som allerede har trafokretskobling når sum-last objekt eksisterer på kretsen. Fylles ut på alle komponenter i lavspent nettet og høyspent komponenter tilknyttet nettstasjon. Fylles ikke ut på komponenter ute i høyspentnettet og komponenter i stasjoner. |

KS – Kraftstasjon (samlingseier)

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Tre bokstaver kode skal brukes. Det i parentes skal ikke være med. Eks: KJO (KJOSFOSS) HEL (HELLEFOSS) KAG (KAGGEFOSS) Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering med navn på kraftstasjonen. |
| Komponentadresse <MÅ-felt> | KOMPONENTADRESSE | Manuell utfylling basert på nærmeste adresse. Mangler det offisiell adresse kan gårds- og bruksnummer benyttes. |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Stasjonsnavn <Plan> <MÅ-felt> | STASJONSNAVN | Manuell registrering med navn på kraftstasjonen. |
| Kraftstasjon |  |  |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Angi byggeår for kraftstasjonen. |
| Antall aggregat <MÅ-felt> | ANTALL-AGGREGAT | Manuell registrering, utfylles med antall monterte aggregat. |
| Total gen. ytelse <MÅ-felt> | TOTAL-GEN-YTELSE | Manuell registrering, utfylles med totalt montert generatorytelse. |

NS – Nettstasjon (samlingseier)

I NETBAS regnes nettstasjonen som ”skallet” rundt komponentene i kiosk, bygg eller mastearrangement og registreres som en shuntkomponent og tilknyttes på fordelingstrafoens høyspents knutepunkt.

Generelt gjelder: Finnes det en fordelingstransformator med kretsnummer skal det også være registrert en tilhørende nettstasjon. Dersom det er flere transformatorer i samme nettstasjon skal det bare registreres en NS, og alle transformatorene tilhørende samme NS registreres med samme kretsnummer og T1, T2 for å skille de fra hverandre.

Spesielt: 
For 1 kV transformatorer skal det være registrert en nettstasjon for hver trafo. Unntak der opp-trafoen står i samme nettstasjon som modertrafoen.

NB: Alle 1 kV opp og ned nettstasjoner/transformatorer skal ha samme kretsnummer som modernettstasjonen/trafoen.

For koblingsstasjoner i kabelnett skal det registreres nettstasjon. Det gjelder også for effektbryterkiosker, og koblingsskap som brukes i forbindelse med nedføring og sammenkobling av flere hengekabler.

Tidligere Agder Energi Nett:

Alle nye nettstasjoner hvor det er utført en jordplatemåling, skal denne sendes inn ved kontroll av dokumentasjon. Se kap. 12.1 Krav til dokumentasjon av jording.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Genereres automatisk fra neste ledig driftsmerking ved bruk av «Sett driftsmerking» funksjon i åpen plan. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Kretsnummer-nettstasjonsnavn: F.eks. 11037-FIDJEÅSEN 16 01815-KUHOLMSVEIEN 27 12.1202-FLATEN Spesielt: Dersom nettstasjonen er en koblingstasjon (gjelder også effektbryterkiosk) uten transformator legges det til KOBLINGSTASJON etter navnet på nettstasjonen. F.eks. 02331-ODDERØYBROEN KOBLINGSTASJON LAVSPENTNETT (1.0 kV): Kretsnummer-stedsnavn og det merkes OPP eller NED etter stedsnavnet. Kretsnummer er alltid nummer til modertrafoen. F.eks. 05.0395-DALEBAKK OPP |
| Komponentadresse <MÅ-felt> | KOMPONENTADRESSE | Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering, utfylles med adresse til hvor nettstasjonen er plassert, eller nærmeste veinavn F.eks.: FIDJEÅSEN 16 |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell registering av adresse basert på nærmeste adresse eller gårds- og bruksnummer. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering HØYSPENTNETT: Angir hvilken transformator-/kraftstasjon og linje/avgang komponenten blir matet fra. Stasjon (3 bokstaver)-linjenavn F.eks. LEI-TANGVALL KRØ-TROMØY ØST KRO-K665A MØLLA KRO-K548A SETESDALSVEIEN TOR-K155 STRØMSBUSLETTA For kraftstasjoner benyttes i tillegg til de 3 bokstavene et mellomrom KR før linjenavnet F.eks. HEK KR-HEKNI NORD UNNTAK: For NS plassert innenfor transformatorstasjon/kraftstasjon fylles plassering ut med stasjonsnavn: Eks: AKLAND TS LAVSPENTNETT (1.0 kV): Dersom det er nettstasjon for en OPP – NED transformator: Kretsnavn på modertrafoen. Dvs. hvilken krets nettstasjonen blir matet fra. |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Nettstasjon |  |  |
| Nettstasjonsnavn <Plan> <MÅ-felt> | NETTSTASJONSNAVN | Tidligere Glitre Energi Nett: Samme som «Plassering» på nettstasjonen. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering, navn på nettstasjonen. F.eks. FIDJEÅSEN 16 FLATEN ODDERØYBROEN KOBLINGST. DALEBAKK OPP |
| Stasjonstype <Plan> <MÅ-felt> | STASJONSTYPE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: KIOSK – Frittstående kiosk KIOSK-UNDERJORDISK – Kiosk som ligger under bakkenivå med egen inngang. KIOSK-MASTEFOT – Kiosk som er montert mellom masteben. KIOSK-BETONG – Plassbygd, ikke prefabrikkert kiosk i betong. BYGG – Rom i bygg. MAST – Mastearrangement. BYGG-KOBLING – Rom i bygg som ikke inneholder transformator, men kun brytere – koblingstasjon. KIOSK-KOBLING – Kiosk som ikke inneholder transformator, men kun brytere – koblingstasjon. SKAP-KOBLING – skap som brukes til plugg koblinger i høyspentnett. EFFEKTBRYTERKIOSK - Kiosk som ikke inneholder transformator, men er koblingstasjon med effektbryter. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Fylles ut med fabrikantens navn. Manuell registrering eller valg fra listeknapp. For mast: REN STANDARD For stasjonstype skap-kobling: Fylles ut med fabrikantens navn. For stasjonstype bygg og plassbygd betong kiosk står feltet tomt. |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. Spesielt for stasjonstype kiosk: TÅRN BETONG MED GRUVE BETONG UTEN GRUVE For stasjonstype mast: A-MAST D-DOBBEL A-MAST H-MAST E-MAST For stasjonstype skap-kobling: Fylles ut med fabrikantens typebetegnelse for skapet For stasjonstype bygg, står feltet tomt. |
| Sikringsarrangement <MÅ-felt> | SIKRINGSARRANGEMENT | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Lavspentsikringsarrangement/Tavletype: KIOSK-, BYGG: Fabrikat-typebetegnelse F.eks.: ABB-SL600 ABB-LA1200 FUPACT-ISFL JEAN MULLER MAST: Angir om lavspent sikringer er montert oppe eller nede: F.eks.: OPPE-KASSETT NEDE-SKAP |
| Adgang til nettstasjonen <MÅ-felt> | ADGANG | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. Angi spesielle forhold med adgangen til nettstasjonen For stasjonstype bygg: BYGG I BAKKEPLAN BYGG I KJELLER Gi gjerne henvisning til at utfyllende forklaring er gitt i anmerkningsfeltet. |
| Nøkkel/Låstype <MÅ-felt> | NØKKEL | Tidligere Glitre Energi Nett: Brukes for DMS hvor koden må starte med S- etterfulgt av verdi som: BOKS NØKKEL KODE NETTSTASJON ADGANG Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: Fylles ut i de tilfellene det er behov for å ha tak i spesiell nøkkel for å komme til nettstasjonen. Fylles ut med nøkkelnummer og hvor nøkkel hentes. |
| Dato montert <MÅ-felt> | DATO-MONTERT | Manuell registrering, utfylles med dato, måned, årstall, for når kretsen første gang kom på drift. Må ikke endres så lenge nettstasjonen består med samme navn og kretsnummer. |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Manuell registering, utfylles med årstall for ombyggings- eller endrings år for nettstasjonen. Året referer seg til siste gang noe ble gjort. Årstallet skal referere til en nærmere beskrivelse på hva som er gjort i anmerkningsfeltet. For at det skal registreres nytt byggeår på nettstasjon kreves det en større ombygging f.eks. skifte av høyspentanlegg/bryter eller ombygging av lavspent anlegg (sikringstavle), Ved bytte av enkelt komponenter pga. feil, der det byttes likt mot likt, så endres ikke byggeår på NS. Se Anmerkninger. For nye nettstasjoner angis året for idriftsettelse. |
| Fabrikasjonsår <MÅ-felt> | FABRIKASJONSÅR | Angir fabrikasjonsår for nettstasjonen, manuell registrering med årstall for når nettstasjonen ble fabrikkert. Fylles kun ut på stasjonstyper: KIOSK, KIOSK-KOBLING, KIOSK-MASTEFOT |
| Antall avganger HS <MÅ-felt> | ANTALL-IDRIFTSATTE-AVGANGER | Automatisk utfylling ut fra hvor mange bryteravganger som er tilknyttet i nettstasjonen, utfylling ved kjøring av Oppdater plan i åpen plan. |
| Antall transformatorer montert <MÅ-felt> | ANTALL-TRAFOER-MONTERT | Automatisk utfylling ut fra hvor mange transformatorer som er montert i nettstasjonen, utfylling ved kjøring av Oppdater plan i åpen plan. |
| Berøringssikkert anlegg <MÅ-felt> | BERØRINGSSIKKERT-ANLEGG | Avhuking dersom berøringssikkert HS-koblingsanlegg er montert. |
| Isolert føring høysp. <MÅ-felt> | ISOL-FØRING-HØYSP | Avhuking dersom isolert føring er montert fra bryter/sikring til trafo for stasjonstype MAST |
| Isolerhette høysp. <MÅ-felt> | HETTETYPE-HØYSP | Avhuking dersom isolerhette er montert på trafo i stasjonstype MAST |
| Jording |  |  |
| Arrangements-jording Type <MÅ-felt> | TYPE-JORDING | Manuell registrering. Beslag/anleggsjording for en eller flere komponenter i en nettstasjon. SPYD SPYD IM (IM=impulsjord) TRÅD TRÅD IM (IM=impulsjord) TRÅD/SPYD TRÅD/SP.IM (IM=impulsjord) Ingen utfylling ved Global jord |
| Arrangements-jording Motstand (ohm) <MÅ-felt> | ARR-JORD-MOTSTAND | Manuell registrering. Motstand i ohm Ingen utfylling ved Global jord |
| Arrangements-jording Dato siste måling <MÅ-felt> | ARR-JORD-DATO | Manuell registrering / valg fra listeknapp. Dato siste måling Ingen utfylling ved Global jord |
| Felles eller 0-pkt. jord. Type <MÅ-felt> | TYPE-NULLPKT-JORD | Manuell registrering, Det kan være to typer jording som betinger at dette feltet skal fylles ut: - 0-pkt.jording for lavspent side trafo hvis den er adskilt fra beslag-/anleggsjording. Den jordingen beskrives da med type: SPYD SPYD IM (IM=impulsjord) TRÅD TRÅD IM (IM=impulsjord) TRÅD/SPYD TRÅD/SP.IM (IM=impulsjord) - Hvis 0-pkt. uttak på lavspent side trafo er koblet sammen med beslags-/anleggsjordingen, angis dette med og registre FELLES i dette feltet. VIKTIG: Type jording, måleverdier og dato angis da i feltene for Fellesjord. Ingen utfylling ved Global jord |
| Felles eller 0-pkt. jord. Motstand (ohm) <MÅ-felt> | NULL-PKT-JORDING | Manuell registrering. Motstand i ohm Ingen utfylling ved Global jord |
| Felles eller 0-pkt. jord. Dato siste måling <MÅ-felt> | NULL-PKT-DATO | Manuell registrering / valg fra listeknapp. Dato siste måling Ingen utfylling ved Global jord |
| Fellesjord Type <MÅ-felt> | TYPE-GJGÅENDE-JORD | Manuell registrering. Er det i nettstasjon gjennomgående jord i form av luftlinje eller jordtråd angis: LUFT – gjennomgående jord luftlinje JORD – gjennomgående jord jordtråd LUFT/JORD - gjennomgående jord luftlinje og elektrode/jordtråd i jord VIKTIG: Hvis 0-pkt. uttak på lavspent side trafo er koblet sammen med beslags-/anleggsjordingen, angis dette med å registrere FELLES i feltet Felles eller 0-pkt. jord. Type. Måleverdier og dato for jordingen registreres derimot i her i feltene for Fellesjord Ingen utfylling ved Global jord |
| Fellesjord Motstand (ohm) <MÅ-felt> | GJENN-JORD-MOTSTAND | Manuell registrering. Motstand i ohm, hvis type angitt Ingen utfylling ved Global jord |
| Fellesjord Dato siste måling <MÅ-felt> | GJENN-JORD-DATO | Manuell registrering / valg fra listeknapp, Dato siste måling, hvis type angitt Ingen utfylling ved Global jord |
| Impulsjord <MÅ-felt> | IMPULSJORD | Er jordingen til arrangementet å betrakte som impulsjord: Manuell registrering fra listeknapp: JA NEI |
| Jordingstiltak <MÅ-felt> | JORDINGSTILTAK | Potensialstyrings kveil. Valg fra listeknapp: KVEIL (kveil ved bryterbetjening) RINGJORD (ringjord rundt nettstasjon, mastepunkt) KVEIL/RINGJORD (kveil ved bryterbetjening og ringjord rundt nettstasjon, mastepunkt) |
| Global jord <Plan> <MÅ-felt> | GLOBAL-JORD | Er jordingen til nettstasjonen tilkoblet global jord: Manuell registrering fra listeknapp: JA NEI |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger <MÅ-felt> | ANMERKNING | DATO: HENDELSE, <MÅ-felt> F.eks.: 21.08.2015: TORDEN 05.06.2000: OMBYGD FRA SMED LARSEN, FLYTTET 50 M. 17.11.2016: SKIFTET LSP-ANLEGG. 26.09.2018: BYTTET BRYTERANLEGG. 19.02.2026: SKIFTET NAVN TIL HAGELIA OG FLYTTET 62M NORD-VEST. Ved ombygging av nettstasjon der ny nettstasjon overtar nummer og navn til bestående, så overføres relevant historikk fra gammel nettstasjon til ny. |

TS – Transformatorstasjon (samlingseier)

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Manuell registering. Tidligere Glitre Energi Nett: Skal inneholde tre-bokstavnavn på stasjonen. F.eks: BRA, HAF, FJE osv. Tidligere Agder Energi Nett: Eks: BJORENDAL BJØRGEDALEN |
| Komponentadresse <MÅ-felt> | KOMPONENTADRESSE | Manuell registrering, adresse til hvor transformatorstasjonen er F.eks: HAUGSJÅSUND 273 |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Automatisk opprettet fra system. Tidligere Glitre Energi Nett: Navngis manuelt med driftsmerking, se knutepunkts tabell. F.eks.: HAD-132SSA Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Stasjonsnavn <Plan> <MÅ-felt> | STASJONSNAVN | Manuell registrering med navn på transformatorstasjonen. Eks: BRAGERNES FJELLHEIM HAFSKJOLD BJORENDAL BJØRGEDALEN |
| Transformatorstasjon |  |  |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Angir byggeår for transformatorstasjonen. |
| Stasjonstype <MÅ-felt> | STASJONSTYPE | Manuell registrering, valg fra listeknapp: Eks: KOBLINGSSTASJON TRANSFORMATORSTASJON |
| Beredskapsklasse <Plan> <MÅ-felt> | BEREDSKAPSKLASSE | Må fylles ut en verdi fra 1-3: NVE vurderer anleggssikkerhet for kraftforsyning som blir vurdert fra anlegg til anlegg, som skal fylles inn i NETBAS. Klasse 1 (1) Klasse 2 (2) Klasse 3 (3) Klasse ikke definert (0) |

AB – Abonnent

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Status <MÅ-felt> | ANLEGG-STATUS | Oppdateres fra KIS-systemet. Eks A - Aktivt P – Passivt/Planlagt |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettet fra system, rettes manuelt. Installasjonsnummer for AB |
| Spenning (kV) | SPENNING | Automatisk utfylling fra system. |
| Målepunkt ID <MÅ-felt> | MÅLEPUNKTID | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Transformatorkrets <MÅ-felt> | TRANSF-KRETS | Oppdateres fra SL-objekt ved tilknytning på krets. |
| Anleggsnummer <MÅ-felt> | ANLEGGSNUMMER | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Installasjonsnr. <MÅ-felt> | INSTALLASJONSNR | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Målernummer <MÅ-felt> | MÅLERNUMMER | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Tariff <MÅ-felt> | TARIFF | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Abonnent navn <MÅ-felt> | ABONNENT-NAVN | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon. |
| Anleggsadresse <MÅ-felt> | ADRESSE | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Telefonnummer <MÅ-felt> | TELEFON | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Postnr/sted <MÅ-felt> | POSTADRESSE | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Mobilnummer 1 | MOBILNR | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Regningsadresse <MÅ-felt> | REGININGSADRESSE | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Postnr/sted <MÅ-felt> | REGNINGS-POSTNR | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Oppdatert dato <MÅ-felt> | OPPDATERT-DATO | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Oppdatert prinsipp <MÅ-felt> | OPPDATERT-PRINSIPP | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| E-postadresse <MÅ-felt> | E-POSTADRESSE | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Anlegget tilkoblet <MÅ-felt> | DATO-ANLEGG-TILK | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Anlegget frakoplet <MÅ-felt> | DATO-ANLEGG-FRAK | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Fase <MÅ-felt> | FASE | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Energiforbruk (kWh/år) <MÅ-felt> | ENERGIFORBRUK | Oppdateres ved kjøring av oppdatering i NETBAS en gang pr. kvartal. |
| Referanseår <MÅ-felt> | REFERANSEÅR | Manuell registrering |
| Maks effekt (kW) | MAKS-AKTIV-EFFEKT | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Maks effekt (kVAr) | MAKS-REAKTIV-EFFEKT |  |
| Dato maks effekt | DATO-MAKS-EFFEKT | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Kl. maks effekt | TID-MAKS-EFFEKT | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Introduksj.år | INTRODUKSJONSÅR |  |
| Brukstid aktiv last (t/år) | BRUKSTID-AKTIV-LAST | Manuell registrering |
| Sikringsstørrelse (A) <MÅ-felt> | SIKRINGSSTØRRELSE | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Brukstid reaktiv last (t/år) | BRUKSTID-REAKT-LAST |  |
| Verlanderkoeffisient k1 <MÅ-felt> | K1 | 0.00021 Automatisk oppdatering fra Standardverdi |
| Verlanderkoeffisient k2 <MÅ-felt> | K2 | 0.019 Automatisk oppdatering fra Standardverdi |
| Effektfaktor cos phi <MÅ-felt> | COSPHI | 0.98 Automatisk oppdatering fra Standardverdi |
| Omregningskode <MÅ-felt> | OMREGNINGSKODE | V Automatisk oppdatering fra Standardverdi |
| Målt energiforbruk (kWh/år) <MÅ-felt> | MÅLT-ENERGIFOBRUK | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Måling startdato <MÅ-felt> | DATO-STARTMÅLING | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Måling sluttdato <MÅ-felt> | DATO-SLUTTMÅLING | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Forventet årsforbruk (kWh/år) <MÅ-felt> | FORVENTET-ÅRSFORBR | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Prognose <MÅ-felt> | PROGNOSE | HUSHOLDNING Automatisk oppdatering fra Standardverdi |
| Årsvariasjon <MÅ-felt> | ÅRSVARIASJON | STANDARD Automatisk oppdatering fra Standardverdi |
| Døgnvariasjon <MÅ-felt> | DØGNVARIASJON | HUSHOLDNING Automatisk oppdatering fra Standardverdi |
| Temp.variasjon <MÅ-felt> | TEMPVARIASJON | HUSHOLDNING Automatisk oppdatering fra Standardverdi |
| Rapporteringspunkt <MÅ-felt> | RAPORTERINGSPUNKT | JA Automatisk oppdatering fra Standardverdi |
| Temperaturserie <MÅ-felt> | TEMPERATURSERIE | Oppdateres fra geografisk polygon |
| Nett-type <MÅ-felt> | NETT-TYPE | LAVSPENNINGSNETT Automatisk oppdatering fra Standardverdi Dersom tilknytningspunkt er i høyspent-/regionalnettet så må det endres til riktig Nett-type |
| Sluttbrukergruppe <MÅ-felt> | SLUTTBRUKERGRUPPE | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Timesmåling | TIMESMÅLING |  |
| Lastprofil | LASTPROFIL |  |
| Oppvarming | OPPVARMING | Oppdateres fra KIS-systemet. |
| Prioritet | PRIORITET | Manuell registering |
| Kalkulerte data |  |  |
| Stasjon | MSTASJON | Oppdateres av radialdata, automatisk utfylling fra system. |
| Radial | MRADIAL | Oppdateres av radialdata, automatisk utfylling fra system. |
| Kortnavn | MKORTNAVN | Oppdateres av radialdata, automatisk utfylling fra system. |
| Transformatorkrets <MÅ-felt> | TRANSF-KRETS | Får transformatorkrets ved tilkobling til nett som allerede har trafokretskobling når sum-last objekt eksisterer på kretsen. Fylles ut på alle komponenter i lavspent nettet og høyspent komponenter tilknyttet nettstasjon. Fylles ikke ut på komponenter ute i høyspentnettet og komponenter i stasjoner. |

AV – Avleder

Alle avledere montert i høyspentfordelingsnettet registreres. Likeledes avledere eller varistorer tilknyttet fordelingstransformatorenes lavspentside og avledere i 1 kV fordelingsnett tilknyttet 1 kV transformatorer.

Havarerer eller byttes avledere på sted og nye monteres, beholdes stedsangivelsen og verdien i feltet Dato montert. Feltet Byggeår for avleder rettes, og dataene for ny avleder oppdateres. Dette gir muligheten til å følge med på hvor lenge det har vært montert avledere på en bestemt krets, og om det var avleder der før siste trafohavari på grunn av torden.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Manuell registrering: Driftsmerking som for trafo når montert i nettstasjon. (på travers, samleskinne eller trafo) Eks: 11.0495-FJELLDALSTRAND NS8310 Samme driftsmerking som bryter når montert på/rett ved bryter. Eks: 16025-A, NS8310-6L (på bryter i nettstasjon) LB-18.7059 NODEST, BS-828, (på/ved bryter i kabelmast) Når montert alene: Stedsnavn, og mastenummer. Eks: HARSTVEIT 126 |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Angir hvilken transformator-/kraftstasjon og linje/avgang komponenten blir matet fra. Stasjon (3 bokstaver)-linjenavn Eks: LEI-TANGVALL KRØ-TROMØY ØST KRO-K665A MØLLA KRO-K548A SETESDALSVEIEN TOR-K155 STRØMSBUSLETTA For kraftstasjoner benyttes i tillegg til de 3 bokstavene et mellomrom KR før linjenavnet Eks: HEK KR-HEKNI NORD UNNTAK: For AV montert innenfor transformatorstasjon/kraftstasjon fylles plassering ut med stasjonsnavn: Eks: AKLAND TS LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23 kV): Alle komponenter i lavspentnettet, etter lavspentknutepunktet til trafoen, skal ha kretsnavn i Plasseringsfeltet. Ser da fra hvilken trafo komponentene forsynes og tilhørigheten ut fra ett søk. Spesielt: Avleder som er tilknyttet en nettstasjon for NED transformator skal ha Kretsnavn for NED transformatoren i Plasseringsfeltet. |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Transformatorkrets <MÅ-felt> | TRANSF-KRETS | Får transformatorkrets ved tilkobling til nett som allerede har trafokretskobling når sum-last objekt eksisterer på kretsen. Fylles ut på alle komponenter i lavspent nettet og høyspent komponenter tilknyttet nettstasjon. Fylles ikke ut på komponenter ute i høyspentnettet og komponenter i stasjoner. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. |
| Utførelsestype <MÅ-felt> | TYPE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Eks: KOMPOSITT PORSELEN |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Årstall for når avlederen ble montert. |
| Dato montert <MÅ-felt> | DATO-MONTERT | Manuell registrering: Dato første gang montert avleder på dette stedet. Endres ikke ved bytte av avleder Dersom dato montert ikke er registrert ved første gangs montering av avleder, så fylles dette ut med 01.01.1900, dette angir at det har vært montert avleder her fra tidligere, men at vi ikke vet når det ble montert første gang. |
| Fabrikasjonsnummer <MÅ-felt> | FABRIKASJONSNUMMER | Krav til utfylling for avledere i regionalnettet. Ved flere avledere eks. en pr. fase så registreres det som en avleder og fabrikasjonsnummer fylles ut med SE ANM. Og fabrikasjonsnummer for hver avleder resiteres under anmerkninger. Eks.: FABRIKASJONSNUMMER: L1: 14343621 L2: 14343622 L3: 14343623 |
| Montasjeart <MÅ-felt> | MONTASJEART | Krav til utfylling for avleder i regionalnettet. Eks.: U/I |
| Tilkobling <MÅ-felt> | TILKOPLING | Krav til utfylling for avleder i regionalnettet. Fylles ut med type tilkobling. Eks.: BOLT Ø40X100 A2 |
| Maks avleder driftsp. <MÅ-felt> | MAKS-DRIFTSPENNING | Krav til utfylling for avleder i regionalnettet. |
| Min 50Hz tennsp. <MÅ-felt> | MIN-50HZ-TENNSP | Krav til utfylling for avleder i regionalnettet. |
| Maks tennsp 1.2/50 støt <MÅ-felt> | MAKS-TENNSP-STØT | Krav til utfylling for avleder i regionalnettet. |
| Avledningsklasse <MÅ-felt> | AVLEDNINGSKLASSE | Krav til utfylling for avleder i regionalnettet. |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger <MÅ-felt> | ANMERKNING | Manuell registrering. <MÅ-felt> Fylles ut ved flere fabrikasjonsnummer på avledere montert i regionalnettet. |

BE – Effektbryter

Det viktig å skille mellom følgende brytertyper for å avgjøre om en bryter skal registreres som komponenttype BS, BL eller BE:

BS: er skillebrytere med eller uten svepe. dvs. bryteevne under 100A

BL: er bryter med bryteevne over 100A.

BE: effektbryter

Alle høyspent effektbrytere som er montert ute i nettet skal ha dokumentert jordingsverdier og ha utfylt kvalitetskoding/geometri.

Tidligere Agder Energi Nett:

Jordingsskisse skal leveres ved innsendelse til kontroll.

For jordingsskisse se kap. 12.1 Krav til dokumentasjon av jording.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |  |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Automatisk driftsmerkingssystem som arver fra samlingseier dersom det er NS eller KB. Men automatskriptet skiller mellom høyspent og lavspent siden. Høyspent eksempel på bryternavn kan være: NS6000-1L, mens på lavspent siden kan det være NS6000-T1-230V-LS01E. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Bryter i transformator/kraftstasjon Hovedtransformator Eks: AKLA_022-T3AE KRIS_132-T1AE Stasjonstransformator Eks: AKLA_022-ST1AE Linje/kabel avgang fra transformator/kraftstasjon Eks: AKLA_022-V1AE KRIS_132-IV1AE KRIS_132-KRO2BE Kondensatorbatteri i transformator/kraftstasjon Eks: AKLA_022-Q1AE Produksjonsenheter: F.eks. 9001-(Driftsmerking for bryter) Bryter ute i nettet: LB-sonenr (to siffer) løpenummer for komponent i sone (tre/fire siffer) bryternavn. I tidligere AAE område brukes punktum etter sonenummer. LB-44022 RØED LB-07097 UGLAND LB-08.7001 BAKKEN Bryter for transformator i KIOSK og BYGG: Sonenr (to siffer) løpenummer for nettstasjon i sone (tre/fire siffer)-T1E (ved flere trafoer T2E, T3E osv.) navn på nettstasjon. I tidligere AAE område brukes punktum etter sonenummer. 44022-T1E RØED 03150-T1E KIRKEN 02.3005-T1E GAUSLÅ Bryter for kabel i KIOSK og BYGG: Sonenr (to siffer) løpenummer for nettstasjon i sone (tre siffer)-bryterbokstav. I tidligere AAE område brukes punktum etter sonenummer. 44022-AE 07097-CE 13.3340-AE LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23 kV): 1. Bryter lavspentside trafo til lavsp.tavle: Kun kretsnummer F.eks. 15.1012 (Tidligere AAE område) 45067 (Tidligere VAE-KEV område) 06528 (Tidligere VAE-KEV område) 2. Utgående bryter lavspentside trafo fra lavspent tavle: F.eks. 15.1012A0-1 (Tidligere AAE område) 45067B0-1 (Tidligere VAE-KEV område) 06528C0-1 (Tidligere VAE-KEV område) 3. Utgående bryter i kabelskap: F.eks. 15.1012A1-1 (Tidligere AAE område) 45067A1-2 (Tidligere VAE-KEV område) 06528A2-3 (Tidligere VAE-KEV område) |  |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell utfylling med DRIFTSMERKING+STASJONSNAVN fra samlingseier dersom samlingseier er TS (trafostasjon) eller KS (kraftstasjon). Manuell utfylling med DRIFTSMERKING+PLASSERING fra samlingseier dersom samlingseier er KB (Kabelskap) eller NS (Nettstasjon). Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Angir hvilken transformator-/kraftstasjon og linje/avgang komponenten blir matet fra. Stasjon (3 bokstaver)-linjenavn F.eks. LEI-TANGVALL KRØ-TROMØY ØST KRO-K665A MØLLA KRO-K548A SETESDALSVEIEN TOR-K155 STRØMSBUSLETTA For kraftstasjoner benyttes i tillegg til de 3 bokstavene et mellomrom KR før linjenavnet F.eks. HEK KR-HEKNI NORD UNNTAK: For BE montert innenfor transformatorstasjon/kraftstasjon fylles plassering ut med stasjonsnavn: Eks: AKLAND TS Spesielt: For komponenter i reserve se kap. 3.2 LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23 kV): Alle komponenter i lavspentnettet, etter lavspentknutepunktet til trafoen, skal ha kretsnavn i Plasseringsfeltet. Ser da fra hvilken trafo komponentene forsynes og tilhørigheten ut fra ett søk. Spesielt: Effektbryter tilknyttet nett etter en NED-transformator skal ha Kretsnavn for NED transformatoren i Plasseringsfeltet. |  |
| Fra <MÅ-felt> | FRA | Automatisk utfylling ved kjøring av Til-Fra på planlagt nett, henter opplysning fra driftsmerking på samlingseier. Brytere mellom samleskinner i en nettstasjon og før radialobjekt i stasjoner, får ingen utfylling av FRA |  |
| Til <MÅ-felt> | TIL | Automatisk utfylling ved kjøring av Til-Fra på planlagt nett, henter opplysning fra driftsmerking på samlingseier Brytere mellom samleskinner i en nettstasjon får utfylling med TRAFO |  |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |  |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |  |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |  |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |  |
| Knutepunkt-2 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-2 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |  |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |  |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |  |
| Transformatorkrets <MÅ-felt> | TRANSF-KRETS | Får transformatorkrets ved tilkobling til nett som allerede har trafokretskobling når sum-last objekt eksisterer på kretsen. Fylles ut på alle komponenter i lavspent nettet og høyspent komponenter tilknyttet nettstasjon. Fylles ikke ut på komponenter ute i høyspentnettet og komponenter i stasjoner. |  |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. |  |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. Kan utfylles fra standarddata for BE, ved valg fra typebetegnelse og merkespenning. |  |
| Serienr. <MÅ-felt> | SERIENUMMER | Manuell registrering med bryterens serienummer, for brytere tilknyttet i regionalnettet. |  |
| Komp.nr. <MÅ-felt> | KOMPONENTNUMMER | Manuell registrering. Eks: BEST for effektbryter i transformatorstasjon BETF for effektbryter for transformator FIKTIV for tomme celler i stasjoner. BEK for effektbryterkiosk BEKA for effektbryter for kabel MOB for effektbryter mast oljebryter BEMA for effektbryter oppe i mast LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23 kV): BEL for effektbryter lavspent |  |
| Betjening <MÅ-felt> | BETJENING | Tidligere Glitre Energi Nett: Valg fra listeknapp: NORMAL UTEN LAST UTEN SPENNING Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: Eks: LOKAL FJERN |  |
| Manøverprinsipp <MÅ-felt> | MANØVERPRINSIPP | Tidligere Glitre Energi Nett: Valg fra listeknapp: FJERNSTYRT MANUELL Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: Eks: HYDRAULISK HÅND HÅND/FJÆR MOTOR MOTOR/FJÆR SNORER STÅLRØR TRYKKLUFT |  |
| Stativ/celletype <MÅ-felt> | STATIV-CELLETYPE | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp. |  |
| Bryterprinsipp <MÅ-felt> | BRYTEPRINSIPP | Forteller hva bryteren bruker. Manuell registrering eller valg fra listeknapp. For lavspent brytere står feltet tomt. |  |
| Luftbryter <MÅ-felt> | LUFTBRYTER | Automatisk utfylling fra system ved kjøring av oppdater på åpen plan. LUFTBRYTER=1 – Bryter i "luftnett" dvs. linjebryter/kabelbryter som har KN som samlingseier, bryter blir automatisk plassert i kart ved kjøring av oppdater på åpen plan (bryter er ikke plassert i NS, TS, KS) LUFTBRYTER=0 – Bryter plassert i NS, TS, KS (bryter vises ikke i kart) |  |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |  |
| Merkespenning <MÅ-felt> | MERKESPENNING | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: Eller utfylling fra typebetegnelse ved valg av standarddata. (NB! merkespenning ikke driftsspenning) |  |
| Merkestrøm <MÅ-felt> | MERKESTRØM | Manuell registrering, eller utfylling fra typebetegnelse ved valg av standarddata. |  |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Angi byggeår ved manuell utfylling. |  |
| Kobl.tilstand(normal) <MÅ-felt> | KOPLINGSTILSTAND | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: I = Inne eller U = Ute |  |
| Montasjeart <MÅ-felt> | MONTASJEART | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: I = Innendørs U = Utendørs V = Innendørs vogn |  |
| Påbygd jordkniv <MÅ-felt> | JORDKNIV | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: Eks: J N Eller utfylling fra typebetegnelse ved valg av standarddata. |  |
| Linjenummer <MÅ-felt> | LINJENUMMER | Manuell registrering: For effektbrytere i regionalnettet. |  |
| Bryterevne <MÅ-felt> | BRYTEEVNE | Manuell registrering: Fylles ut med merkebrytestrøm, symmetrisk for brytere i regionalnettet. |  |
| Jording |  |  |
| Arrangements-jording Type <MÅ-felt> | ARR-JORD-TYPE | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: SPYD SPYD IM (IM=impulsjord) TRÅD TRÅD IM (IM=impulsjord) TRÅD/SPYD TRÅD/SP.IM (IM=impulsjord) |  |
| Arrangements-jording Motstand (ohm) <MÅ-felt> | ARR-JORD-MOTSTAND | Manuell registrering: Dersom bryter i friluft med jordingsanlegg, angis jordingsanleggets motstand i ohm. |  |
| Arrangements-jording Dato siste måling <MÅ-felt> | ARR-JORD-DATO | Manuell registrering: Dersom bryter i friluft med jordingsanlegg, angis dato for siste måling. |  |
| Fellesjord Type <MÅ-felt> | GJENN-JORD-TYPE | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: Eks: LUFT – gjennomgående jord luftlinje JORD – gjennomgående jord jordtråd LUFT/JORD - gjennomgående jord luftlinje og elektrode/jordtråd i jord |  |
| Fellesjord Motstand (ohm) <MÅ-felt> | GJENN-JORD MOTSTAND | Manuell registrering: Dersom bryter i friluft med jordingsanlegg, angis jordingsanleggets motstand i ohm, |  |
| Fellesjord Dato siste måling <MÅ-felt> | GJENN-JORD-DATO | Manuell registrering: Dersom bryter i friluft med jordingsanlegg, angis dato for siste måling, |  |
| Impulsjord <MÅ-felt> | IMPULSJORD | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: Eks: JA NEI |  |
| Anmerkninger |  |  |  |
| Anmerkninger <MÅ-felt> | ANMERKNING | Manuell utfylling. <MÅ-felt> ved lavspent effektbryter. Da skal innstilt strøm oppgis her. F.eks. INNSTILT 1520A |  |

BJ – Jordingsbryter

Jordingsbryter i nettstasjoner blir normalt ikke dokumentert i anleggsdatabase. Unntak er i KIOSK, BYGG og EFFEKTBRYTER KIOSK med fjernstyrte brytere der alle jordingsbrytere skal registreres. I tillegg skal også jordingsbrytere i anlegg tilknyttet stasjonstransformatoranlegg i transformatorstasjoner registreres og merkes iht. til gjeldende regler.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Arver fra samlingseier TS eller NS etterfulgt av komponenttypen jordkniven sitter på. Eks: NST308-T1J indikerer en jordkniv på trafo 1 i nettstasjon NST308. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Jordingsbryter i transformator/kraftstasjon Hovedtransformator Eks: KRIS_132-T1J AKLA_022-T3J Linje/kabel avgang fra transformator/kraftstasjon Eks: AKLA_022-V1J Kondensatorbatteri i transformator/kraftstasjon Eks: AKLA_022-Q1J Stasjonstransformator Eks. der jordingsbryter er på kabelside av effektbryter AKLA_022-ST1J Eks. der en del av tre-posisjonsbryter og avgang jordes igjennom effektbryter TOLL_011-ST1AJ Jordingsbryter i KIOSK, BYGG og EFFEKTBRYTER KIOSK med fjernstyrte brytere: Sonenr (to siffer) løpenummer for nettstasjon i sone (tre siffer)-bryterbokstav. I alle Nettstasjoner og Effektbryterkiosker med fjernstyrte brytere skal jordingsbrytere registres og merkes. I tidligere AAE område brukes punktum etter sonenummer. Eks: 44022-AJ 07097-CJ 13.3340-AJ I effektbryter kiosker med kun et felt og to jordingsbrytere. Eks: 58043-AJ1 og 58043-AJ2 Jordingsbryter tilknyttet kompaktanlegg for stasjonstrafo plassert i trafostasjon bygg: Alle jordbrytere tilknyttet anlegg og brytere skal registreres og merkes. Det skal benyttes driftsmerking lik den som blir benyttet for øvrig merking i trafostasjon. Eks. jordingsbryter tilknyttet lastskillebryter: RAMS_022-ST1LJ Eks. jordingsbryter tilknyttet skillebryter: RAMS_022-ST1SJ |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell utfylling med DRIFTSMERKING+STASJONSNAVN fra samlingseier dersom samlingseier er TS (trafostasjon) eller KS (kraftstasjon). Manuell utfylling med DRIFTSMERKING+PLASSERING fra samlingseier dersom samlingseier er KB (Kabelskap) eller NS (Nettstasjon). Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Angir hvilken transformator-/kraftstasjon og linje/avgang komponenten blir matet fra. Stasjon (3 bokstaver)-linjenavn F.eks. LEI-TANGVALL KRØ-TROMØY ØST KRO-K665A MØLLA KRO-K548A SETESDALSVEIEN TOR-K155 STRØMSBUSLETTA For kraftstasjoner benyttes i tillegg til de 3 bokstavene et mellomrom KR før linjenavnet F.eks. HEK KR-HEKNI NORD UNNTAK: For BJ montert innenfor transformatorstasjon/kraftstasjon fylles plassering ut med stasjonsnavn: Eks: AKLAND TS |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. Kan utfylles fra standarddata for BJ, ved valg fra typebetegnelse og merkespenning, |
| Serienr. <MÅ-felt> | SERIENUMMER | Manuell registrering med bryterens serienummer, for brytere tilknyttet i regionalnettet. |
| Komp.nr. <MÅ-felt> | KOMPONENTNUMMER | Manuell registrering. Eks: BJST for jordingsbryter i transformatorstasjon BJTF for jordingsbryter for transformator BJKA for jordingsbryter for kabel BJMA for jordingsbryter oppe i mast |
| Betjening <MÅ-felt> | BETJENING | Tidligere Glitre Energi Nett: NORMAL UTEN LAST UTEN SPENNING Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: LOKAL FJERN |
| Manøverprinsipp <MÅ-felt> | MANØVERPRINSIPP | Tidligere Glitre Energi Nett: FJERNSTYRT MANUELL Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: HYDRAULISK HÅND HÅND/FJÆR MOTOR MOTOR/FJÆR SNORER STÅLRØR TRYKKLUFT |
| Luftbryter <MÅ-felt> | LUFTBRYTER | Automatisk utfylling fra system ved kjøring av oppdater på åpen plan. LUFTBRYTER=1 – Bryter i "luftnett" dvs. linjebryter/kabelbryter som har KN som samlingseier, bryter blir ikke plassert i kart ved kjøring av oppdater på åpen plan (bryter er ikke plassert i NS, TS, KS) LUFTBRYTER=0 – Bryter plassert i NS, TS, KS (bryter vises ikke i kart) |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Merkespenning <MÅ-felt> | MERKESPENNING | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: Eller utfylling fra typebetegnelse ved valg av standarddata, (NB! merkespenning ikke driftsspenning) |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Angi byggeår for jordingsbryteren. |
| Kobl.tilstand(normal) <MÅ-felt> | KOPLINGSTILSTAND | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: I = Inne U = Ute |
| Montasjeart <MÅ-felt> | MONTASJEART | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: I = Innendørs U = Utendørs V = Innendørs vogn |

BL - Lastskillebryter

Det viktig å skille mellom følgende brytertyper for å avgjøre om en bryter skal registreres som komponenttype BE, BL eller BS:

BE: er effektbryter

BL: er bryter med bryteevne over 100A.

BS: er skillebrytere med eller uten svepe. dvs. bryteevne under 100A

Alle høyspent lastbrytere som er montert ute i nettet skal ha dokumentert jordingsverdier og ha utfylt kvalitetskoding/geometri. Lavspent sikringslastbrytere har ikke krav til utfylling av opplysninger angående jording.

Tidligere Agder Energi Nett:

Jordingsskisse skal leveres ved innsendelse til kontroll.

For jordingsskisse se kap. 12.1 Krav til dokumentasjon av jording.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Automatisk driftsmerkingssystem som arver fra samlingseier dersom det er NS eller KB. Men automatskriptet skiller mellom høyspent og lavspent siden. Høyspent eksempel på bryternavn kan være: NS6000-1L, mens på lavspentsiden kan det være NS6000-T1-230V-LS01E. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Bryter i transformator/kraftstasjon Stasjonstransformator Eks: AKLA_022-ST1A KJOS_011-ST1A MOEN_022-ST1B Bryter ute i luftnettet (linje-/kabelbryter): LB-sonenr (to siffer) løpenummer for komponent i sone (tre/fire siffer) navn på bryter. I tidligere AAE område brukes punktum etter sonenummer. LB-44022 RØED LB-07097 UGLAND LB-13.7001 GLOPPE Bryter for transformator i KIOSK, BYGG og KIOSK-MASTEFOT: Sonenr (to siffer) løpenummer for nettstasjon i sone (tre/fire siffer)-T1 (ved flere trafo T2, T3 osv.) navn på nettstasjon. I tidligere AAE område brukes punktum etter sonenummer. 44022-T1 Røed 03150-T1 Kirken 02.3005-T1 Gauslå Bryter for transformator i MAST og bryter i mast for KIOSK-MASTEFOT (kiosk mellom mastebein): TR-sonenr (to siffer) løpenummer for nettstasjon i sone (tre/fire siffer) navn på nettstasjon. I tidligere AAE område brukes punktum etter sonenummer. TR-44022 RØED TR-07097 UGLAND TR-02.3005 GAUSLÅ Bryter for kabel i KIOSK, BYGG og KIOSK_MASTEFOT: Sonenr (to siffer) løpenummer for nettstasjon i sone (tre/fire siffer)-bryterbokstav. I tidligere AAE område brukes punktum etter sonenummer. 44022-A (Tidligere VAE-KEV område) 07097-C (Tidligere VAE-KEV område) 13.3340-A (Tidligere AAE område) Sikringslastbrytere ute i lavspent luftnettet driftsmerkes med: kretsnummer-kursbokstav-(skap)bryternummer. Eks: 15.1012A1 (Tidligere AAE område) 45067A1 (Tidligere VAE-KEV område) Bryter tilknyttet kompaktanlegg for stasjonstrafo plassert i trafostasjon bygg: Det skal benyttes driftsmerking lik den som blir benyttet for øvrig merking i trafostasjon. Eks. RAMS_022-ST1L (innkommende bryter fra MV-anlegg i trafostasjon) RAMS_022-ST1S (utgående bryter mot stasjonstransformator). Brytere i luftnett for regionalnett: Egen nummerserie for brytere i Regionalnett, nummer tildeles fra Prosjektleder/Bestiller i Glitre Nett: LB-50975 KROKMOEN |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell utfylling med DRIFTSMERKING+STASJONSNAVN fra samlingseier dersom samlingseier er TS (trafostasjon) eller KS (kraftstasjon). Manuell utfylling med DRIFTSMERKING+PLASSERING fra samlingseier dersom samlingseier er KB (Kabelskap) eller NS (Nettstasjon). Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Angir hvilken transformator-/kraftstasjon og linje/avgang komponenten blir matet fra. Stasjon (3 bokstaver)-linjenavn F.eks. LEI-TANGVALL KRØ-TROMØY ØST KRO-K665A MØLLA KRO-K548A SETESDALSVEIEN TOR-K155 STRØMSBUSLETTA For kraftstasjoner benyttes i tillegg til de 3 bokstavene et mellomrom KR før linjenavnet F.eks. HEK KR-HEKNI NORD UNNTAK: For BL montert innenfor transformatorstasjon/kraftstasjon fylles plassering ut med stasjonsnavn: Eks: AKLAND TS Spesielt: For komponenter i reserve å se kapp. 3.2 LAVSPENTNETT (1.0 – 0,23 kV): Alle komponenter i lavspentnettet, etter lavspentknutepunktet til trafoen, skal ha kretsnavn i Plasseringsfeltet. Ser da fra hvilken trafo komponentene forsynes og tilhørigheten ut fra ett søk. Spesielt: Lastskillebryter tilknyttet nett etter en NED-transformator skal ha Kretsnavn for NED transformatoren i Plasseringsfeltet. |
| Fra <MÅ-felt> | FRA | Automatisk utfylling ved kjøring av Til-Fra på planlagt nett, henter opplysning fra driftsmerking på samlingseier. Brytere mellom samleskinner i en nettstasjon og før radialobjekt i stasjoner, får ingen utfylling av FRA |
| Til <MÅ-felt> | TIL | Automatisk utfylling ved kjøring av Til-Fra på planlagt nett, henter opplysning fra driftsmerking på samlingseier Brytere mellom samleskinner i en nettstasjon får utfylling med TRAFO Lavspentbryter montert i serie med en sikring vil ikke få utfylling. |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Knutepunkt-2 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-2 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Transformatorkrets <MÅ-felt> | TRANSF-KRETS | Får transformatorkrets ved tilkobling til nett som allerede har trafokretskobling når sum-last objekt eksisterer på kretsen. Fylles ut på alle komponenter i lavspent nettet og høyspent komponenter tilknyttet nettstasjon. Fylles ikke ut på komponenter ute i høyspentnettet og komponenter i stasjoner. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. Kan utfylles fra standarddata for BL, ved valg fra typebetegnelse og merkespenning. |
| Serienr. <MÅ-felt> | SERIENUMMER | Manuell registrering med bryterens serienummer, for brytere tilknyttet i regionalnettet. |
| Komp.nr. <MÅ-felt> | KOMPONENTNUMMER | Manuell registrering: BLST -lastskillebryter i transformatorstasjon FIKTIV for tomme celler i stasjoner. BLMA -lastlinjebryter i mast (ikke trafobryter) BLTF -lastbryter for transformator BLKA -lastbryter i KIOSK, BYGG for kabel (også koblingskiosk) LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23 kV: BLL for lastskillebryter lavspent |
| Betjening <MÅ-felt> | BETJENING | Tidligere Glitre Energi Nett: NORMAL UTEN LAST UTEN SPENNING Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: LOKAL FJERN |
| Manøverprinsipp <MÅ-felt> | MANØVERPRINSIPP | Tidligere Glitre Energi Nett: FJERNSTYRT MANUELL Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: HYDRAULISK HÅND HÅND/FJÆR MOTOR MOTOR/FJÆR SNORER STÅLRØR TRYKKLUFT |
| Stativ/celletype <MÅ-felt> | STATIV-CELLETYPE | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp. |
| Luftbryter <MÅ-felt> | LUFTBRYTER | Automatisk utfylling fra system ved kjøring av oppdater på åpen plan. LUFTBRYTER=1 – Bryter i "luftnett" dvs. linjebryter/kabelbryter som har KN som samlingseier, bryter blir automatisk plassert i kart ved kjøring av oppdater på åpen plan (bryter er ikke plassert i NS, TS, KS) LUFTBRYTER=0 – Bryter plassert i NS, TS, KS (bryter vises ikke i kart) |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Merkespenning <MÅ-felt> | MERKESPENNING | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: Eller utfylling fra typebetegnelse ved valg av standarddata, (NB! merkespenning ikke driftsspenning) |
| Merkestrøm <MÅ-felt> | MERKESTRØM | Manuell registrering, eller utfylling fra typebetegnelse ved valg av standarddata |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Angi byggeår for lastbryteren. |
| Kobl.tilstand(normal) <MÅ-felt> | KOPLINGSTILSTAND | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: I = Inne U = Ute |
| Montasjeart <MÅ-felt> | MONTASJEART | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: I = Innendørs U = Utendørs V = Innendørs vogn |
| Påbygd jordkniv <MÅ-felt> | PÅBYGD-JORDKNIV | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: Eks: J N Eller utfylling fra typebetegnelse ved valg av standarddata. |
| Linjenummer <MÅ-felt> | LINJENUMMER | Manuell registrering: For lastskillebrytere i regionalnettet. |
| Bryterevne <MÅ-felt> | BRYTEEVNE | Manuell registrering: Fylles ut med merkebrytestrøm, symmetrisk for brytere i regionalnettet. |
| Jording |  |  |
| Arrangements-jording Type <MÅ-felt> | ARR-JORD-TYPE | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: SPYD SPYD IM (IM=impulsjord) TRÅD TRÅD IM (IM=impulsjord) TRÅD/SPYD TRÅD/SP.IM (IM=impulsjord) |
| Arrangements-jording Motstand (ohm) <MÅ-felt> | ARR-JORD-MOTSTAND | Manuell registrering: Dersom bryter i friluft med jordingsanlegg, angis jordingsanleggets motstand i ohm |
| Arrangements-jording Dato siste måling <MÅ-felt> | ARR-JORD-DATO | Manuell registrering: Dersom bryter i friluft med jordingsanlegg, angis dato for siste måling. |
| Fellesjord Type <MÅ-felt> | GJENN-JORD-TYPE | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: Eks: LUFT – gjennomgående jord luftlinje JORD – gjennomgående jord jordtråd LUFT/JORD - gjennomgående jord luftlinje og elektrode/jordtråd i jord |
| Fellesjord Motstand (ohm) <MÅ-felt> | GJENN-JORD MOTSTAND | Manuell registrering: Dersom bryter i friluft med jordingsanlegg, angis jordingsanleggets motstand i ohm. |
| Fellesjord Dato siste måling <MÅ-felt> | GJENN-JORD-DATO | Manuell registrering: Dersom bryter i friluft med jordingsanlegg, angis dato for siste måling. |
| Impulsjord <MÅ-felt> | IMPULSJORD | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: Eks: JA NEI |
| Jord bryterhendel <MÅ-felt> | JORD-BRYTERHENDEL | Valg fra listeknapp: ISOLERT TILKOBLET JORD |
| Jordingstiltak <MÅ-felt> | JORDINGSTILTAK | Potensialstyrings kveil. Valg fra listeknapp: KVEIL (kveil ved bryterbetjening) RINGJORD (ringjord rundt nettstasjon, mastepunkt) KVEIL/RINGJORD (kveil ved bryterbetjening og ringjord rundt nettstasjon, mastepunkt) |

BP – Lask

Brukes ved tilkobling av matekabler til samleskinner i kabelskap, og ved AUS-tilkoblinger i høyspentnettet.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell registrering. Arver fra samlingseier og får en egen driftsmerking basert på antallet i samlingseier. Gjelder kun nye anlegg. Gammelt anlegg må manuelt registreres. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: Lasker fylles ut med driftsmerking lik til kabelskapet: Eks: 15.2070A1 (Tidligere AAE område) 06528A1 (Tidligere KEV - VAE område) Lasker registrert for AUS-klemmer: Ved tilkobling av bryter for nettstasjon i mast skal driftsmerking være lik bryter. Eks: TR-04.0317 BASSENGET Ved tilkobling av bryter/avleder skal driftsmerking være lik bryter/avleder, Eks: LB-18.7059 NODEST (bryter) HARSTVEIT 126 (avleder) Ved tilkobling mot luftlinje skal driftsmerking være lik luftlinje den forsyner mot. Eks: AG AUSEL |
| Fra <MÅ-felt> | FRA | Automatisk utfylling ved kjøring av Til-Fra på planlagt nett, henter opplysning fra driftsmerking på samlingseier |
| Til <MÅ-felt> | TIL | Automatisk utfylling ved kjøring av Til-Fra på planlagt nett, henter opplysning fra driftsmerking på samlingseier |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Knutepunkt-2 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-2 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Transformatorkrets <MÅ-felt> | TRANSF-KRETS | Får transformatorkrets ved tilkobling til nett som allerede har trafokretskobling når sum-last objekt eksisterer på kretsen. Fylles ut på alle komponenter i lavspent nettet og høyspent komponenter tilknyttet nettstasjon. Fylles ikke ut på komponenter ute i høyspentnettet og komponenter i stasjoner. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering: Eks: (kabelskap) DK-240-10CM DK-240-5CM DK-95 K-240-DELEFUNKSJON K-95 AD 95/ADI 95 AD 300/ADI 300 Eks: (AUS Klemmer) SLW 36 SL 30 SL 30.1 Eks: (AUS-klemmer med bøyler) SLW 36–PSS 923 SL 30–PSS 924 SL 30–PSS 1258.1 |
| Type <MÅ-felt> | TYPE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Eks: (kabelskap) LASK Eks: (AUS Klemmer) AUS SKILLESTED |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Dato montert <MÅ-felt> | DATO-MONTERT | Manuell registrering: Fylles ut med dato for når AUS SKILLESTED er montert. Ingen utfylling for LASK i kabelskap |
| Kobl.tilstand(normal) <MÅ-felt> | KOPLINGSTILSTAND | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Eks: U=ute I=inne |

BS – Skillebryter

Det viktig å skille mellom følgende brytertyper for å avgjøre om en bryter skal registreres som komponenttype BE, BL eller BS:

BE: er effektbryter

BL: er bryter med bryteevne over 100A.

BS: er skillebrytere med eller uten svepe. dvs. bryteevne under 100A

Alle høyspent skillebrytere som er montert ute i nettet skal ha dokumentert jordingsverdier og ha utfylt kvalitetskoding/geometri.

Tidligere Agder Energi Nett:

Jordingsskisse skal leveres ved innsendelse til kontroll.

For jordingsskisse se kap. 12.1 Krav til dokumentasjon av jording.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Automatisk driftsmerkingssystem som arver fra samlingseier dersom det er NS eller KB. Men automatskriptet skiller mellom høyspent og lavspent siden. Høyspent eksempel på bryternavn kan være: NS6000-1S, mens på lavspentsiden kan det være NS6000-T1-230V-LS01E. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Bryter i transformator/kraftstasjon Hovedtransformator Eks: KRIS_132-T1AS Linje/kabel avgang fra transformator/kraftstasjon Eks: KRIS_132-KRO2AS AKLA_022-V1AS Kondensatorbatteri i transformator/kraftstasjon Eks: AKLA_022-Q1AS Bryter ute i luftnett og kabelbryter i mast: LB-sonenr (to siffer) løpenummer for komponent i sone (tre/fire siffer) bryternavn. I tidligere AAE område brukes punktum etter sonenummer. LB-44022 RØED LB-07097 UGLAND LB-08.7001 BAKKEN Bryter for transformator i KIOSK, BYGG: Sonenr (to siffer) løpenummer for nettstasjon i sone (tre/fire siffer)-T1 (ved flere trafoer T2, T3 osv.) navn på nettstasjon. I tidligere AAE område brukes punktum etter sonenummer. 44022-T1 RØED 03150-T1 KIRKEN 02.3005-T1 GAUSLÅ Bryter for transformator i MAST og bryter i mast for KIOSK-MASTEFOT(kiosk mellom mastebein): TR-Sonenr (to siffer) løpenummer for nettstasjon i sone (tre/fire siffer) navn på nettstasjon. I tidligere AAE område brukes punktum etter sonenummer. TR-44022 RØED TR-07097 UGLAND TR-02.3005 GAUSLÅ Bryter for kabel i KIOSK, BYGG og KIOSK-MASTEFOT: Sonenr (to siffer) løpenummer for nettstasjon i sone (tre siffer)-bryterbokstav. I tidligere AAE område brukes punktum etter sonenummer. 44022-A 07097-C 13.3340-A LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23 kV): Her er målet å kunne se hvilke komponenter som er knyttet direkte opp mot trafoen eller kabelskapet. Videre skal det komme fram hvilke sikringskurser komponentene forsynes fra. 1. Bryter lavspentside trafo til lavsp.tavle: Kun kretsnummer F.eks. 15.1012 (Tidligere AAE område) 45067 (Tidligere VAE-KEV område) 06528 (Tidligere VAE-KEV område) 2. Utgående bryter lavspentside trafo: F.eks. 15.1012A0-1 (Tidligere AAE område) 45067B0-1 (Tidligere VAE-KEV område) 06528C0-1 (Tidligere VAE-KEV område) 3. Utgående bryter i kabelskap: F.eks. 15.1012A1-1 (Tidligere AAE område) 45067A1-2 (Tidligere VAE-KEV område) 06528A2-3 (Tidligere VAE-KEV område) Skillebrytere ute i lavspent luftnettet driftsmerkes med: kretsnummer-kursbokstav-sikringsnummer på aktuell kurs. Eks: 15.1012A1 (Tidligere AAE område) 45067A1 (Tidligere VAE-KEV område) Brytere i luftnett for regionalnett: Egen nummer serie for brytere i Regionalnett, nummer tildeles fra Prosjektleder/Bestiller i AE Nett: LB-50975 KROKMOEN |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell utfylling med DRIFTSMERKING+STASJONSNAVN fra samlingseier dersom samlingseier er TS (trafostasjon) eller KS (kraftstasjon). Manuell utfylling med DRIFTSMERKING+PLASSERING fra samlingseier dersom samlingseier er KB (Kabelskap) eller NS (Nettstasjon). Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Angir hvilken transformator-/kraftstasjon og linje/avgang komponenten blir matet fra. Stasjon (3 bokstaver)-linjenavn F.eks. LEI-TANGVALL KRØ-TROMØY ØST KRO-K665A MØLLA KRO-K548A SETESDALSVEIEN TOR-K155 STRØMSBUSLETTA For kraftstasjoner benyttes i tillegg til de 3 bokstavene et mellomrom KR før linjenavnet F.eks. HEK KR-HEKNI NORD UNNTAK: For BS montert innenfor transformatorstasjon/kraftstasjon fylles plassering ut med stasjonsnavn: Eks: AKLAND TS Spesielt: For komponenter i reserve se kap. 3.2 LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23 kV): Alle komponenter i lavspentnettet, etter lavspentknutepunktet til trafoen, skal ha kretsnavn i Plasseringsfeltet. Ser da fra hvilken trafo komponentene forsynes og tilhørigheten ut fra ett søk. Spesielt: Skillebryter som er tilknyttet nett etter en NED-transformator skal ha Kretsnavn for NED transformatoren i Plasseringsfeltet. |
| Fra <MÅ-felt> | FRA | Automatisk utfylling ved kjøring av Til-Fra på planlagt nett, henter opplysning fra driftsmerking på samlingseier. Brytere mellom samleskinner i en nettstasjon og før radialobjekt i stasjoner, får ingen utfylling av FRA |
| Til <MÅ-felt> | TIL | Automatisk utfylling ved kjøring av Til-Fra på planlagt nett, henter opplysning fra driftsmerking på samlingseier Brytere mellom samleskinner i en nettstasjon får utfylling med TRAFO |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Knutepunkt-2 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-2 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Transformatorkrets <MÅ-felt> | TRANSF-KRETS | Får transformatorkrets ved tilkobling til nett som allerede har trafokretskobling når sum-last objekt eksisterer på kretsen. Fylles ut på alle komponenter i lavspent nettet og høyspent komponenter tilknyttet nettstasjon. Fylles ikke ut på komponenter ute i høyspentnettet og komponenter i stasjoner. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. Kan utfylles fra standarddata for BS, ved valg fra typebetegnelse LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23 kV): FD 3300 (omkoblingsmodul) registreres som BS. |
| Serienr. <MÅ-felt> | SERIENUMMER | Manuell registrering med bryterens serienummer, for brytere montert i regionalnettet. |
| Komp.nr. <MÅ-felt> | KOMPONENTNUMMER | Manuell registrering: BSMA -linjeskillebryter i mast(også for kabel) BSTF -skillebryter for transformator i KIOSK, BYGG, MAST, KIOSK-MASTEFOT og oppe i mast for KIOSK-MASTEFOT BSKA -skillebryter for kabel i KIOSK, BYGG BSST -skillebryter i transformatorstasjon FIKTIV for tomme celler i stasjoner. LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23 kV): BSL – for skillebryter lavspent |
| Betjening <MÅ-felt> | BETJENING | Tidligere Glitre Energi Nett: NORMAL UTEN LAST UTEN SPENNING Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: LOKAL FJERN |
| Manøverprinsipp <MÅ-felt> | MANØVERPRINSIPP | Tidligere Glitre Energi Nett: FJERNSTYRT MANUELL Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: HYDRAULISK HÅND HÅND/FJÆR MOTOR MOTOR/FJÆR SNORER STÅLRØR TRYKKLUFT |
| Stativ/celletype <MÅ-felt> | STATIV-CELLETYPE | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp. |
| Luftbryter <MÅ-felt> | LUFTBRYTER | Automatisk utfylling fra system ved kjøring av oppdater på åpen plan. LUFTBRYTER=1 – Bryter i "luftnett" dvs. linjebryter/kabelbryter som har KN som samlingseier, bryter blir automatisk plassert i kart ved kjøring av oppdater på åpen plan (bryter er ikke plassert i NS, TS, KS) LUFTBRYTER=0 – Bryter plassert i NS, TS, KS (bryter vises ikke i kart) |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Merkespenning <MÅ-felt> | MERKESPENNING | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: Eller utfylling fra typebetegnelse ved valg av standarddata, (NB! merkespenning ikke driftsspenning) |
| Merkestrøm <MÅ-felt> | MERKESTRØM | Manuell registrering: Eller utfylling fra typebetegnelse ved valg av standarddata, |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Angi byggeår for skillebryteren. |
| Kobl.tilstand(normal) <MÅ-felt> | KOPLINGSTILSTAND | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: I = Inne U = Ute |
| Montasjeart <MÅ-felt> | MONTASJEART | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: I = Innendørs U = Utendørs V = Innendørs vogn |
| Påbygd jordkniv <MÅ-felt> | PÅBYGD-JORDKNIV | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: Eks: J N Eller utfylling fra standarddata for BS, ved valg fra typebetegnelse |
| Linjenummer <MÅ-felt> | LINJENUMMER | For skillebrytere i regionalnettet. |
| Jording |  |  |
| Arrangements-jording Type <MÅ-felt> | ARR-JORD-TYPE | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: SPYD SPYD IM TRÅD TRÅD IM (IM=impulsjord) TRÅD/SPYD TRÅD/SP.IM (IM=impulsjord) |
| Arrangements-jording Motstand (ohm) <MÅ-felt> | ARR-JORD-MOTSTAND | Manuell registrering: Dersom bryter i friluft med jordingsanlegg, angis jordingsanleggets motstand i ohm |
| Arrangements-jording Dato siste måling <MÅ-felt> | ARR-JORD-DATO | Manuell registrering: Dersom bryter i friluft med jordingsanlegg, angis dato for siste måling. |
| Fellesjord Type <MÅ-felt> | GJENN-JORD-TYPE | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: Eks: LUFT – gjennomgående jord luftlinje JORD – gjennomgående jord jordtråd LUFT/JORD - gjennomgående jord luftlinje og elektrode/jordtråd i jord |
| Fellesjord Motstand (ohm) <MÅ-felt> | GJENN-JORD MOTSTAND | Manuell registrering: Dersom bryter i friluft med jordingsanlegg, angis jordingsanleggets motstand i ohm. |
| Fellesjord Dato siste måling <MÅ-felt> | GJENN-JORD-DATO | Manuell registrering: Dersom bryter i friluft med jordingsanlegg, angis dato for siste måling. |
| Impulsjord <MÅ-felt> | IMPULSJORD | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp: Eks: JA NEI |
| Jord Bryterhendel <MÅ-felt> | JORD-BRYTERHENDEL | Valg fra listeknapp: ISOLERT TILKOBLET JORD |
| Jordingstiltak <MÅ-felt> | JORDINGSTILTAK | Potensialstyrings kveil. Valg fra listeknapp: KVEIL (kveil ved bryterbetjening) RINGJORD (ringjord rundt nettstasjon, mastepunkt) KVEIL/RINGJORD (kveil ved bryterbetjening og ringjord rundt nettstasjon, mastepunkt) |

DK – Dokument

Komponenttypen Dokument, benyttes for å kunne koble opp dokumenter eller angi opplysninger som ikke hører naturlig til noen av de øvrige komponenttypene i kartet.

Objektet er kun brukt av avdeling Nettmelding i tidligere Agder Energi Nett.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Obj.nr | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Type <Plan> <MÅ-felt> | TYPE | Valg fra listeknapp: Eks: ANLEGGSBIDRAG BETALT ANLEGGSBIDRAG FORSKUTERT ANLEGGSBIDRAG TILBAKEBETALING INFORMASJON LAVSPENTSKISSE PRISFORESPØRSEL |
| Tittel | TITTEL |  |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Manuell registrering: Navn på krets som dokumentet hører til Eks: EPTEVATN |
| Dato <Plan> <MÅ-felt> | DATO | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Angis med dato for når dokumentet er opprettet. |
| Antall sider | ANTALL-SIDER |  |
| Prosjektnummer | PROSJEKT |  |
| Referansenr.arkiv | REFERANSENUMMER |  |
| Ansvarlig | ANSVARLIG |  |
| Saksbehandl. | SAKSBEHANDLER |  |
| Stikkord | STIKKORD |  |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger <MÅ-felt> | ANMERKNING | Her angis henvisninger og spesielle opplysninger, All registrering skal starte med (åååå.mm.dd) Og initialer til den som har registrert opplysningen. Eks: 2011.03.01 ROATVE: OPPLYSNINGSTEKST |

F3 – Tre-viklings fordelingstransformator

Denne komponenten brukes i fordelingsnettet som tre-viklings fordelingstransformator.

For transformatorer er det laget egne kapitler med beskrivelse for registering av transformatorer i NETBAS. Kapittelet beskriver hvordan tilstandene montert (M), lager (L), skadet/reparasjon (S) og vraket (V) skal registreres og vedlikeholdes i NETBAS.

Dette kapitlet derimot gir en mer generell og grunnleggende beskrivelse av alle benyttede datafelt. Beskrivelsen er i hovedsak rettet mot transformatorer som er montert og på drift. Trafoen er en komponent som stadig flyttes og på enkelte kretser kan det oppstå spesielle forhold.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Montert status <MÅ-felt> | MONTERT | Manuell registrering: M/L/S/V Alle trafoer på drift ute i nettet registreres med M for Montert, det gjelder også de som står i reserve for en montert. L for Lager settes bare hvis trafo står på et definert lager, eller krets uten å være tilkoblet, S for Skadet og V for Vraket. |
| Driftsmerking <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell registrering: Benytter driftsmerking til samlingseier NS -TX hvor X definerer hvilken trafo i nettstasjonen. Eksempel om NS5000 har kun en trafo får den NS5000-T1. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Kretsnummer-nettstasjonsnavn F.eks. 11037-FIDJEÅSEN 16 01815-KUHOLMSVEIEN 27 12.1202-FLATEN Spesielt: Dersom det er to eller flere transformatorer i nettstasjon merkes hver transformator med ”sitt” kretsnummer og evnt. T1, T2 osv. F.eks. 13.3306-T1 SIVA 3 13.3307-T2 SIVA 3 LAVSPENTNETT (1.0 kV): Kretsnummer-stedsnavn og det merkes OPP eller NED etter stedsnavnet. Kretsnummer er alltid nummer til modertrafoen. F.eks. 05.0395-DALEBAKK OPP |
| Plassering <MÅ-felt> | PLASSERING | Spesielt: For komponenter i reserve se kap. Komponenter i reserve Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell registrering fra samlingseier NS sin DRIFTSMERKING+PLASSERING. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Angir hvilken transformator-/kraftstasjon og linje/avgang komponenten blir matet fra. Stasjon (3 bokstaver)-linjenavn F.eks. LEI-TANGVALL KRØ-TROMØY ØST KRO-K665A MØLLA KRO-K548A SETESDALSVEIEN TOR-K155 STRØMSBUSLETTA For kraftstasjoner benyttes i tillegg til de 3 bokstavene et mellomrom KR før linjenavnet F.eks. HEK KR-HEKNI NORD For trafoer på lager, og reservasjon av trafoer se eget kapittel. Eks: STOA STEMANE UNNTAK: For F3 montert innenfor transformatorstasjon/kraftstasjon fylles plassering ut med stasjonsnavn: Eks: AKLAND TS |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Knutepunkt-2 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-2 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Glitre Energi Nett: Skal endres til samlingseiers DRIFTSMERKING+TX+VOLTAGE Eks: NS5000-T1-400V Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Knutepunkt-3 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-3 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Glitre Energi Nett: Skal endres til samlingseiers DRIFTSMERKING+TX+VOLTAGE Eks: NS5000-T1-230V Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Fabrikat nr. <MÅ-felt> | FABRIKASJONSNUMMER | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Fabrikasjonsår <MÅ-felt> | FABRIKASJONSÅR | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Dato mont./lagret <MÅ-felt> | DATO-MONTERT | Datoen trafoen kom på drift, ble satt på lager, sendt på reparasjon osv. |
| Koblingsgruppe <MÅ-felt> | KOPLINGSGRUPPE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Regulering pluss <MÅ-felt> | ANTALL-TRINN | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Regulering pluss <MÅ-felt> | TRINNSTØRRELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Regulering minus <MÅ-felt> | NANTALL-TRINN | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Regulering minus <MÅ-felt> | NTRINNSTØRRELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkeytelse Primærvikl. kVA <MÅ-felt> | PRIM-MERKEYTELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkeytelse Sekundærvikl. kVA <MÅ-felt> | SEK-MERKEYTELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkeytelse Tertiærvikl. kVA <MÅ-felt> | TERT-MERKEYTELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkespenning Primærvikl. kV <MÅ-felt> | MERKESP-PRIM | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkespenning Sekundærvikl. kV <MÅ-felt> | MERKESP-SEK | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkespenning Tertiærvikl. kV <MÅ-felt> | MERKESP-TERT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkestrøm Primærvikl. A <MÅ-felt> | MERKESTR-PRIM | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkestrøm Sekundærvikl. A <MÅ-felt> | MERKESTR-SEK | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkestrøm Tertiærvikl. A <MÅ-felt> | MERKESTR-TERT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Systemdrift Sekundærvikl. <MÅ-felt> | SYSTEM-DRIFT-SEK | Manuell registrering eller valg fra listeknapp, feltet skal tømmes for alle F3 som settes på lager. Type systemdrift Sekundærvikling: TNC |
| Systemdrift Tertiærvikl. <MÅ-felt> | SYSTEM-DRIFT-TERT | Manuell registrering eller valg fra listeknapp, feltet skal tømmes for alle F3 som settes på lager. Type systemdrift Tertiærvikling: IT TT |
| Tekniske Data |  |  |
| Alt.merkeytelse kVA Sekundær <MÅ-felt> | FORS-SEK-MERKEYT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.merkeytelse kVA Tertiær <MÅ-felt> | FORS-TERT-MERKEYT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.omsetning kV Primær <MÅ-felt> | ALT-MERKESP-PRIM | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.omsetning kV Sekundær <MÅ-felt> | ALT- MERKESP-SEK | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.omsetning kV Tertiær <MÅ-felt> | ALT- MERKESP-TERT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.merkestrøm A Primær <MÅ-felt> | ALT- MERKESTR-PRIM | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.merkestrøm A Sekundær <MÅ-felt> | ALT- MERKESTR-SEK | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.merkestrøm A Tertiær <MÅ-felt> | ALT- MERKESTR-TERT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.koblingsgruppe <MÅ-felt> | ALT-KOBLINGSGRUPPE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Kortsl.spenning (ek) % Primær-Sekundær <MÅ-felt> | KORTSL-SP-EK-PS | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Kortsl.spenning (ek) % Primær-Tertiær <MÅ-felt> | KORTSL-SP-EK-PT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Kortsl.spenning (ek) % Sekundær-Tertiær | KORTSL-SP-EK-ST | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Kortsl.spenning (er) % Primær-Sekundær <MÅ-felt> | KORTSL-SP-ER-PS | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Kortsl.spenning (er) % Primær-Tertiær <MÅ-felt> | KORTSL-SP-ER-PT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Kortsl.spenning (er) % Sekundær-Tertiær <MÅ-felt> | KORTSL-SP-ER-ST | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Belastningstap (Pk) Primær-Sekundær kW <MÅ-felt> | BELASTNINGSTAP-PS | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Belastningstap (Pk) Primær-Tertiær kW <MÅ-felt> | BELASTNINGSTAP-PT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Belastningstap (Pk) Sekundær-Tertiær kW <MÅ-felt> | BELASTNINGSTAP-ST | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Tomgangstap (P0) W <MÅ-felt> | TOMGANGSTAP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Tilkobl.type H.vikl.(P) <MÅ-felt> | TILKOBLINGSTYPE-P | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Oljetype <MÅ-felt> | OLJETYPE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Oljekonservator <MÅ-felt> | OLJEKONSERVATOR | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Termometer <MÅ-felt> | TERMOMETER | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Lengde <MÅ-felt> | TOTAL-LENGDE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Bredde <MÅ-felt> | TOTAL-BREDDE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Høyde <MÅ-felt> | TOTAL-HØYDE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Oljevekt <MÅ-felt> | OLJEVEKT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Transportvekt <MÅ-felt> | TRANSPORTVEKT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger <MÅ-felt> | ANMERKNING | Her skrives: 1. Trafoens historikk mhp. årsak nedtatt og krets den har vært på. 1. Trafoens historikk <MÅ-felt> Fra krets: opp/ned (mnd/år): ÅRSAKEN for nedtagelsen,_NETTSTASJONSNUMMER-NETTSTASJONSNAVN. (Merk mellomrommene understreket!) F.eks. 12/95-07/05: TORDEN, 11.1685-SELJELIA Årsak kan være: TORDEN, FOR LITEN, DEF.HØYSP.GJ., DEF.LAVSP.GJ., OMB. TIL KIOSK, OMB. AV ARR., NEDLAGT KRETS, ANNET. Disse står angitt i traforapporten. OBS! Alle skader på trafoer som ikke skyldes torden skal starte med DEF. foran angivelse av skaden. NB! Tordenskade på trafo fører også til anmerkning på tilhørende nettstasjon (NS): I nettstasjonens Anmerkningsfelt 1. linje skrives: dato og TORDEN. 18.08.2002: TORDEN Lagring: Lagres trafo 1 mnd. eller mer på ett sted, skal det angis med når kom-gikk og navn på lagersted. F.eks. 02/00-05/01: STEMMANE Reparasjon: Full tidsangivelse for tiden trafoen var på rep. og hvor. Vestfold trafo (VT) F.eks.: 02.11.08-12.11.08: REP VT. Vraket: Mnd/år – hvor transformator er levert F.eks.: 11/08-NORSK METALRETUR |

GE – Generator

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell registering. Benytter samlingseiers DRIFTSMERKING+GX hvor X definer generatornummer hos samlingseier dersom det er mer enn en. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: Angir hvilken kraftstasjon komponenten montert i. Kraftstasjon tilknyttet regionalnett Navn på stasjon aggregatnummer Eks: EVENSTAD G1 Produksjonsenheter: Kraftstasjon tilknyttet fordelingsnett: Nummer-Navn på stasjon aggregatnummer Eks: 9001-ULEBERG G1 |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell registrering: DRIFTSMERKING+PLASSERING fra samlingseier Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Eks: HOL-SØNDELED 1 LAVSPENTNETT: Kretsnavn. F.eks. BOEN BRUK |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering: Hentes fra prøveprotokoll |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering: Hentes fra prøveprotokoll |
| Fabrikasjonsnr. <MÅ-felt> | FABRIKASJONSNUMMER | Manuell registrering: Hentes fra prøveprotokoll |
| Fabrikasjonsår <MÅ-felt> | FABRIKASJONSÅR | Manuell registrering: Hentes fra prøveprotokoll |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, ut fra ut fra auto-spenning, dersom spenning ligger innenfor definerte spenningsbånd, hvis ikke utfylling fra eget opprettet spenningsbærer objekt (VC) |
| Dato montert <MÅ-felt> | DATO-MONTERT | Manuell registrering: Dato første gang montert generator på dette stedet. Endres ikke ved bytte av generator |
| Tekniske Data |  |  |
| Merkeytelse MVA <MÅ-felt> | MERKEYTELSE | Manuell registrering: Hentes fra prøveprotokoll (brukes ved beregninger) |
| Merkespenning kV <MÅ-felt> | MERKESPENNING | Manuell registrering: Hentes fra prøveprotokoll |
| Merkestrøm A <MÅ-felt> | MERKESTRØM | Manuell registrering: Hentes fra prøveprotokoll |
| Effektfaktor <MÅ-felt> | EFFEKTFAKTOR | Manuell registrering: Hentes fra prøveprotokoll |
| Transient reaktans mettet <MÅ-felt> | TRANS-XD-METTET | Manuell registrering: Hentes fra prøveprotokoll |
| Subtransient reaktans mettet <MÅ-felt> | SUBTRANS-XD-METTET | Manuell registrering: Hentes fra prøveprotokoll |
| Ankerresistans (ohm) <MÅ-felt> | ANKERRESISTANS | Manuell registrering: Hentes fra prøveprotokoll |
| Ankerresistans pu <MÅ-felt> | ANKERRESISTANS-PD | Manuell registrering: (brukes ved kortslutningsberegninger) OBS: verdi i pu-enhet det vil si verdi mindre enn 1 |
| Trans.reakt. % <MÅ-felt> | TRANSIENT-REAKTANS | Manuell registrering: Hentes fra prøveprotokoll (brukes ved kortslutningsberegninger) OBS: verdi i % |
| Subtr.reakt. % <MÅ-felt> | SUBTANSIENT-REAKT | Manuell registrering: Hentes fra prøveprotokoll (brukes ved kortslutningsberegninger) OBS: verdi i % |
| Referansespenn. kV <MÅ-felt> | REFERANSESPENNING | Manuell registrering: Hentes fra prøveprotokoll (brukes ved beregninger) |
| Produksjonsspenning <MÅ-felt> | PRODUKSJONS-SPENNING | Manuell registrering. |
| Aktuell aktiv produksjon MW <MÅ-felt> | AKT-AKTIV-PRODUKSJ | Manuell registrering: Dimensjonerende vintereffekt, Produksjon i max. lasttimen |
| Aktuell reaktiv produksjon MVAr <MÅ-felt> | AKT-REAKTIV-PRODUKSJ | Manuell registrering: Anbefalt verdi fra produsent eller eier |
| Minimum aktiv produksjon MW <MÅ-felt> | MIN-AKTIV-PRODUKSJ | Manuell registrering: Anbefalt verdi fra produsent eller eier |
| Minimum reaktiv produksjon MVAr <MÅ-felt> | MIN-REAKTIV-PRODUKSJ | Manuell registrering: Anbefalt verdi fra produsent eller eier (driftsdiagram) |
| Maks. aktiv produksjon MW <MÅ-felt> | MAKS-AKTIV-PRODUKSJ | Manuell registrering: Hentes fra prøveprotokoll |
| Maks. reaktiv produksjon MVAr <MÅ-felt> | MAKS-REAKTIV-PRODUKSJ | Manuell registrering: Anbefalt verdi fra produsent eller eier. (driftsdiagram) |
| Generatorkode <MÅ-felt> | GENERATORKODE | Manuell registrering: PQ eller PE |
| Svingmaskin <MÅ-felt> | SVINGMASKIN | Manuell registrering: Registreres alltid med N (Nei) |
| Referanseår <MÅ-felt> | REFERANSEÅR | Manuell registrering: |
| Introduksjonsår <MÅ-felt> | INTRODUKSJONSÅR | Manuell registrering: |

GJ – Gjennomføring

Komponenten brukes i tilknytning til trafostasjoner/kraftstasjoner.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Manuell registrering: F.eks. NELAUG T1 Produksjonsenheter: F.eks. 9001-(driftsmerking for gjennomføring) |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Manuell registrering: Eks. AKLAND TS IVELAND KR Produksjonsenheter: F.eks. ULEBERG KR |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering: Fabrikantens typebetegnelse for gjennomføringen |
| Fabrikasjonsår <MÅ-felt> | FABRIKASJONSÅR | Manuell registrering: Fabrikasjonsår for gjennomføringen |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Manuell registrering: Årstall som gjennomføringen ble montert. Viktig å registrere! |
| Utførelse <MÅ-felt> | UTFØRELSE | Manuell registrering. Eks: KOMPOSITT PORSELEN |
| Montasjeart <MÅ-felt> | MONTASJEART | Manuell registrering. Eks: INNE UTE |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Merkespenning <MÅ-felt> | MERKESPENNING | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Merkespenning for gjennomføring (ikke driftsspenningen). |
| Merkestrøm <MÅ-felt> | MERKESTRØM | Manuell registrering: Merkestrøm for gjennomføringen i A |

HK – Hengekabel

Alle hengekabler ute i nettet registreres. For hengekabel skal det registreres trasenett sammen med hengekabelkomponent i kartet.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Montert <MÅ-felt> | MONTERT | Automatisk utfylt med M fra system, |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell registering. Får ikke automatisk driftsmerking slik som KA gjør. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering, HØYSPENTNETT: Navn på linjedel. Bruk samme navn som på Profil. F.eks. AG SONGEDAL AG HAVSTAD-AG REDDAL LUNDE-JOVNES |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Spesielt: For komponenter i reserve, se kapittel for komponenter i Reserve Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Angir hvilken transformator-/kraftstasjon og linje/avgang komponenten blir matet fra. Stasjon (3 bokstaver)-linjenavn F.eks. LEI-TANGVALL KRØ-TROMØY ØST KRO-K665A MØLLA KRO-K548A SETESDALSVEIEN TOR-K155 STRØMSBUSLETTA For kraftstasjoner benyttes i tillegg til de 3 bokstavene et mellomrom KR før linjenavnet F.eks. HEK KR-HEKNI NORD |
| Fra <MÅ-felt> | FRA | Automatisk utfylling ved kjøring av Til-Fra på planlagt nett, henter opplysning fra driftsmerking på samlingseier i hver ende av hengekabel |
| Til <MÅ-felt> | TIL | Automatisk utfylling ved kjøring av Til-Fra på planlagt nett, henter opplysning fra driftsmerking på samlingseier i hver ende av hengekabel |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Knutepunkt-2 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-2 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp Eks.: ALCATEL DRAKA ERICSSON GENERAL CABLE NEXANS |
| Typebetegnelse <Plan> <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Valg fra listeknapp. |
| Lengde <MÅ-felt> | LENGDE | Automatisk registrering av hengekabelens lengde i M. ved kjøring av oppdater plan. Det må manuelt legges til lengde for opp master og lengdetillegg i vann. |
| Geometrisk lengde | G-LENGDE | Automatisk registrering av hengekabelens faktiske geometriske lengde i M. |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Angi byggeår for hengekabel. |
| Traseår <MÅ-felt> | TRASE | Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering, og skal fortelle om hvilket år traseen ble etablert første gang. For gamle HK med ukjent traseår fylles traseår ut med 1900. |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Merkespenning <Plan> <MÅ-felt> | MERKESPENNING | Manuell registrering eller valg fra listeknapp, Merkespenning for hengekabelen (ikke driftsspenningen). |
| Omgivelser <MÅ-felt> | OPPHENGTYPE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp, dersom kabelen ligger nedgravd eller i vann. Eks: SJØKABEL NEDGRAVD |
| Ryddebelte <Plan> <MÅ-felt> | RETTIGHETER | Manuell registrering: Totalbredde på ryddegate i meter. Ved varierende bredde kan utfyllende informasjon skrives i Anmerkninger. F.eks. 7 M 12 M 15 M |
| Komponentnr. <Plan> <MÅ-felt> | KOMPONENTNUMMER | Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering, Det angis kabelnummer som kabelen er merket med i bakken. Gjelder alle kabler som har nummer. |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger <MÅ-felt> | ANMERKNING | Manuell utfylling. Her skal alt som har hendt hengekabelen siden den ble lagt angis i forkortet form. <MÅ-felt> ved endring av spenningsnivå, f.eks.: 17.11.2016: SKIFTET SPENNINGSNIVÅ FRA 6KV TIL 22KV. |
| Elektriske data |  |  |
| Jordline <MÅ-felt> | JORDLINE-TYPE | Manuell registrering, hentes fra profil |
|  | JORDLINE-ANTALL | Manuell registrering, hentes fra profil |
|  | JORDLINE-TVERRSNITT | Manuell registrering, hentes fra profil |
| Kabeltype <MÅ-felt> | TYPE | Fylles ut automatisk av standarddata |
|  | ANT-KABLER | Fylles ut automatisk av standarddata |
|  | TVERRSNITT | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Nulledertype <MÅ-felt> | N-TYPE | Fylles ut automatisk av standarddata |
|  | N-TVERRSNITT | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Resistans ohm <MÅ-felt> | RESISTANS | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Reaktans ohm <MÅ-felt> | REAKTANS | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Nullsystemresistans <MÅ-felt> | NULLRES | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Nullsystemreaktans <MÅ-felt> | NULLREA | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Kapasitet mot jord uF <MÅ-felt> | KAPASITET-MOT-JORD | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Driftskapasitet uF <MÅ-felt> | DRIFTSKAPASITET | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Maks driftstrøm A ref. 20 gr. C <MÅ-felt> | MAX-DRIFTSTRØM | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Kortsl. strøm 1 s kA <MÅ-felt> | KORTSL-STRØM-1S | Fylles ut automatisk av standarddata |

JE – Jordelektrode

Jordelektrode (JE) registreres i tilknytning til transformatorstasjoner, kraftstasjoner, nettstasjoner, kabelskap, høyspent brytere og avledere i tilknytning til jordingsanlegg, f.eks. ved impulsjordinger, og i tilknytning til innføringsvern ved transformator eller kraftstasjoner.

Komponenten kobles ikke elektrisk til nettet, men kobles mot jordline og vises i kart og nettskjema.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Knutepunkt-1 | KNUTEPUNKT-1 | Automatisk opprettet fra system. |
| Driftsmerking <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Manuell utfylling: Ingen utfylling i Distribusjonsnett. Fylles kun ut for Impulsjordinger i Regionalnett i tilknytning til transformatorstasjoner. Nummer på elektrode. Eks: 5 |
| Stasjon <MÅ-felt> | STASJON | Manuell utfylling: Ingen utfylling i Distribusjonsnett Navn på stasjon elektroden er tilknyttet. Eks: BJORBEKK TS |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Angi byggeår for jordelektroden. |
| Dato montert <MÅ-felt> | DATO-MONTERT | Manuell utfylling: Fylles kun ut for Impulsjordinger i Regionalnett i tilknytning til transformatorstasjoner. Angir dato for når elektroden ble etablert |
| Fellesjord (ZE) Dato siste måling <MÅ-felt> | GJENN-JORD-DATO | Manuell utfylling: Fylles kun ut for Impulsjordinger i Regionalnett i tilknytning til transformatorstasjoner. Angir dato for siste måling |
| Felles jord (ZE) Motstand (ohm) <MÅ-felt> | GJENN-JORD-MOTST | Manuell utfylling: Fylles kun ut for Impulsjordinger i Regionalnett i tilknytning til transformatorstasjoner. Angir måleresultat i ohm |
| Felles jord (ZE) Målemetode <MÅ-felt> | GJENN-JORD-METODE | Manuell utfylling eller valg fra listeknapp: Angir målemetode brukt ved måling av motstand. Fylles kun ut for Impulsjordinger i Regionalnett i tilknytning til transformatorstasjoner. Eks: 62% METODE 9-punktsmetode |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger <MÅ-felt> | ANMERKNING | Manuell utfylling. Her angis henvisninger og spesielle data det ikke er felt for. Fylles kun ut for Impulsjordinger i Regionalnett i tilknytning til transformatorstasjoner. Eks: BORHULL, DYBDE 10 METER I FJELL, PETROLKOKS ELEKTRODEMASSE |

JK – Jordstrøm kompensasjonsspole

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell registering. Baseres på samlingseiers DRIFTSMERKING+PX, hvor X er basert på antall pettersenspoler det er i trafoen. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: F.eks. MOE-JORDSPOLE 22SP1 |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Manuell registrering: For JK innenfor transformatorstasjon/kraftstasjon fylles plassering ut med stasjonsnavn: Eks: AKLAND TS HADELAND |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBTEGNELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll |
| Fabrikasjonsår <MÅ-felt> | FABRIKASJONSÅR | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll |
| Fabrikasjonsnr. <MÅ-felt> | FABRIKASJONSNUMMER | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll |
| Dato montert <MÅ-felt> | DATO-MONTERT | Manuell registrering Datoen jordspolen kom på drift. |
| Oljevekt <MÅ-felt> | OLJEVEKT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll |
| Totalvekt <MÅ-felt> | TOTALVEKT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll |
| Oljetype <MÅ-felt> | OLJETYPE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Merkespenning <MÅ-felt> | MERKESPENNING | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll |
| Merkeytelse <MÅ-felt> | MERKEYTELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll |
| Regulering <MÅ-felt> | REGULERING | Manuell registering ved valgliste: FAST TRINN TRINN-LØS |
| Maks. strøm <MÅ-felt> | MAKS-STRØM | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll |
| Min. strøm <MÅ-felt> | MIN-STRØM | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger <MÅ-felt> | ANMERKNING | Manuell utfylling. Her skrives: Jordspolens historikk mhp. årsak skiftet, og stasjon den har vært i. |

JL – Jordline

Jordline (JL) skal dokumenteres i alle kabelgrøfter der det er lagt jordtråd og i jordingsanlegg i tilknytning til transformatorstasjoner, kraftstasjoner og nettstasjoner, kabelskap, høyspent brytere og avledere i tilknytning til jordingsanlegg, f.eks. ved impulsjordinger og i tilknytning til innføringsvern til transformator eller kraftstasjoner.

Komponenten kobles ikke elektrisk til nettet, men kobles mot jordelektrode (JE) og vises i kart og nettskjema. For jordline skal det registreres trasenett i kartet.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Manuell registrering: Ingen utfylling i Distribusjonsnett. Fylles kun ut for Impulsjordinger i Regionalnett i tilknytning til transformatorstasjoner. Eks: TORBJØRNSBU TS HADELAND |
| Plassering <MÅ-felt> | PLASSERING | Manuell registrering: Ingen utfylling i Distribusjonsnett. Fylles kun ut for Impulsjordinger i Regionalnett i tilknytning til transformatorstasjoner. Eks: TORBJØRNSBU TS HADELAND |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Automatisk opprettet fra system. |
| Knutepunkt-2 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-2 | Automatisk opprettet fra system. |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. |
| Jordline <Plan> <MÅ-felt> | JORDLINE-MATERIALE | Manuell registrering, eller automatisk fra standarddata |
|  | JORDLINE-ANTALL | Manuell registrering, eller automatisk fra standarddata |
|  | JORDLINE-TVERRSNITT | Manuell registrering, eller automatisk fra standarddata |
| Type jordline <MÅ-felt> | TYPE-JORDLINE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Ingen utfylling i Distribusjonsnett. Fylles kun ut for Impulsjordinger i Regionalnett i tilknytning til transformatorstasjoner. Eks: ENKELTPUNKT IMPULSJORD JORDPLATE LANGSGÅENDE MASKENETT |
| Lengde <MÅ-felt> | LENGDE | Manuell registrering: Angi jordlinens lengde i M. |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Angi byggeår for jordlinen. |

KA – Kabel

Alle kabler ute i nettet registreres. Selv om mange kan være korte, slik som de ned til mastefotkiosk, kan det f.eks. ha interesse av å vite om disse er en-leder eller tre-leder. For kabel skal det registreres trasenett sammen med kabelkomponent i kartet.

Unntak for regionalnett: Kabler innenfor stasjonsområde til transformatorstasjoner og kraftstasjoner som er medlem av samlingen til TS/KS, så skal kabelen ikke ligge i trase, men ha samme forløp som traseen uten å ligge i traseen.

Registrering av kabler i reserve, kondemnerte, eller kabler i kveil og tamp er angitt i egne kapitler.

Tidligere Agder Energi Nett:

Krav til nummerering av kabler i tidligere AE Nett er angitt i ”Krav til merking av anlegg i distribusjonsnettet Agder Energi Nett”.

Det har vært ulik praksis for nummerering av kabler i områdene for tidligere VAE, KEV og AAE (samt Arendal Energiverk).

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Automatisk driftsmerking via funksjon «sett driftsmerking» i plan, gjelder kun høyspent. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Navn fra til med bindestrek imellom Eks: LUND ST-MARCUS THRANES GT. AG VÅGSDALEN-VÅGSDALEN FJÆREKLEIV KM-FJÆREKLEIV LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23kV): Her er målet å kunne se hvilke komponenter som er knyttet direkte opp mot trafoen eller kabelskapet. Videre skal det komme fram hvilke sikringskurser komponentene forsynes fra. 1. Lavspentside trafo til lavsp. tavle: Kun kretsnummer F.eks. 15.1012A0 (Tidligere AAE område) 06528A0 (Tidligere VAE-KEV område) 2. Lavspentside trafo etter sikringen fram til første kabelskap, luftnett eller kunde: F.eks. 15.1012A0-1 (Tidligere AAE område) 15.1012-N2A0-1 (Tidligere AAE område, etter 1kV ned trafo) 06528C0-1 (Tidligere VAE-KEV område) 06528-N2C0-1 (Tidligere VAE-KEV område, etter 1kV ned trafo) 3. Sikringsside kabelskap etter sikringen, dvs. på angitt kurs mot kabelskap, luftnett eller kunde. F.eks. 15.1012A1-1 (Tidligere AAE område) 15.1012-N2A1-1 (Tidligere AAE område, etter 1kV ned trafo) 06528A2-3 (Tidligere VAE-KEV område) 06528-N2A2-3 (Tidligere VAE-KEV område, etter 1kV ned trafo) |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Spesielt: For komponenter i reserve se kap. Komponenter i reserve Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Angir hvilken transformator-/kraftstasjon og linje/avgang komponenten blir matet fra. Stasjon (3 bokstaver)-linjenavn F.eks. LEI-TANGVALL KRØ-TROMØY ØST KRO-K665A MØLLA KRO-K548A SETESDALSVEIEN TOR-K155 STRØMSBUSLETTA For kraftstasjoner benyttes i tillegg til de 3 bokstavene et mellomrom KR før linjenavnet F.eks. HEK KR-HEKNI NORD UNNTAK: For KA montert innenfor transformatorstasjon/kraftstasjon fylles plassering ut med stasjonsnavn: Eks: AKLAND TS LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23kV): Alle komponenter i lavspentnettet, etter lavspentknutepunktet til trafoen, skal ha kretsnavn i Plasseringsfeltet. Ser da fra hvilken trafo komponentene forsynes og tilhørigheten ut fra ett søk. Spesielt: Kabler som blir forsynt fra en NED-transformator skal ha Kretsnavn for NED transformatoren i Plasseringsfeltet. |
| Fra <MÅ-felt> | FRA | Automatisk utfylling ved kjøring av Til-Fra på planlagt nett, henter opplysning fra driftsmerking på samlingseier i hver ende av kabel |
| Til <MÅ-felt> | TIL | Automatisk utfylling ved kjøring av Til-Fra på planlagt nett, henter opplysning fra driftsmerking på samlingseier i hver ende av kabel |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Knutepunkt-2 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-2 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Transformatorkrets <MÅ-felt> | TRANSF-KRETS | Får transformatorkrets ved tilkobling til nett som allerede har trafokretskobling når sum-last objekt eksisterer på kretsen. Fylles ut på alle komponenter i lavspent nettet og høyspent komponenter tilknyttet nettstasjon. Fylles ikke ut på komponenter ute i høyspentnettet og komponenter i stasjoner. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp Eks.: ALCATEL DRAKA ERICSSON GENERAL CABLE NEXANS |
| Typebetegnelse <Plan> <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Valg fra listeknapp. |
| Lengde <MÅ-felt> | LENGDE | Automatisk registrering av kabelens lengde i M. ved kjøring av oppdater plan. Det må manuelt legges til lengde tillegg i vann og der kabel er koblet mot en lastskillebryter i serie med sikring i mast. |
| Geometrisk lengde | G-LENGDE | Automatisk registrering av kabelens faktiske geometriske lengde i M. |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Angi byggeår for kabelen. |
| Traseår <MÅ-felt> | TRASE | Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering og skal fortelle om hvilket år kabelen ble gravd ned i bakken For KA med registrert byggeår som flyttes og brukes om igjen på samme krets endres ikke byggeår på KA objektet. For gamle KA med ukjent traseår fylles traseår ut med 1900 |
| Lagt i rør <MÅ-felt> | LAGT-I-RØR | Valg fra listeknapp. Er det flere KA-objekter, skal alle ha utfylling JA hvis deler av kabelen ligger i rør. |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Merkespenning <Plan> <MÅ-felt> | MERKESPENNING | Utfylling fra standarddata. |
| Komponentnr. <Plan> <MÅ-felt> | KOMPONENTNUMMER | Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering, Det angis kabelnummer som kabelen er merket med i bakken. Gjelder alle kabler som har nummer. |
| Omgivelser <MÅ-felt> | OMGIVELSER | Valg fra listeknapp, fylles ut med SJØKABEL dersom kabel ligger i vann. |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger <MÅ-felt> | ANMERKNING | Manuell utfylling. Her skal alt som har hendt kabelen siden den ble lagt angis i forkortet form. <MÅ-felt> ved endring av spenningsnivå, f.eks.: 17.11.2016: SKIFTET SPENNINGSNIVÅ FRA 6KV TIL 22KV. |
| Elektriske data |  |  |
| Kabeltype <MÅ-felt> | TYPE | Automatisk utfylling av standarddata |
|  | ANT-KABLER | Automatisk utfylling av standarddata |
|  | ANT-LEDERE | Automatisk utfylling av standarddata |
|  | TVERRSNITT | Automatisk utfylling av standarddata |
| Nulleder type <MÅ-felt> | N-TYPE | Automatisk utfylling av standarddata |
|  | N-TVERRSNITT | Automatisk utfylling av standarddata |
| Resistans ohm <MÅ-felt> | RESISTANS | Automatisk utfylling av standarddata |
| Reaktans ohm <MÅ-felt> | REAKTANS | Automatisk utfylling av standarddata |
| Nullsystemresistans <MÅ-felt> | NULLRES | Automatisk utfylling av standarddata |
| Nullsystemreaktans <MÅ-felt> | NULLREA | Automatisk utfylling av standarddata |
| Kapasitet mot jord uF <MÅ-felt> | KAPASITET-MOT-JORD | Automatisk utfylling av standarddata |
| Driftskapasitet uF <MÅ-felt> | DRIFTSKAPASITET | Automatisk utfylling av standarddata |
| Maks driftstrøm A ref. 20 gr. C <MÅ-felt> | MAX-DRIFTSTRØM | Automatisk utfylling av standarddata |
| Kortsl. strøm 1 s kA <MÅ-felt> | KORTSL-STRØM-1S | Automatisk utfylling av standarddata |
| Reduksjonsfaktor | REDUKSJONSFAKTOR | Automatisk utfylling av standarddata. Manuell korrigering for kabler lagt i rør og flere parallelle kabler i grøft. |

KO – Kondensatorbatteri

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell registering. Skal bruke DRIFTSMERKING fra samlingseier+KBX, hvor X definerer antall kondensatorbatterier i samlingseier. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: Angir hvilken transformator-/kraftstasjon komponenten montert i. Stasjon (3 bokstaver) F.eks. MOE-KOND.BATT For kraftstasjoner benyttes i tillegg til de 3 bokstavene et mellomrom KR F.eks. HOL KR-KOND.BATT Produksjonsenheter: F.eks. 9001-ULE KR-KOND.BATT |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Manuell registrering: For KO montert innenfor transformatorstasjon/kraftstasjon fylles plassering ut med stasjonsnavn: Eks: AKLAND TS HADELAND |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Batteritype <MÅ-felt> | BATTERITYPE | Manuell registrering: Eks: PARALLELL |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBTEGNELSE | Manuell registrering: Fabrikantens typebetegnelse for kondensatorbatteri |
| Fabrikat nr. <MÅ-felt> | FABRIKASJONSNUMMER | Manuell registrering. |
| Fabrikasjonsår <MÅ-felt> | FABRIKASJONSÅR | Manuell registrering. |
| Dato montert <MÅ-felt> | DATO-MONTERT | Manuell registrering: Dato første gang montert kondensatorbatteri på dette stedet. Endres ikke ved bytte av kondensatorbatteri |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Antall enheter <MÅ-felt> | ANTALL-ENHETER | Manuell registrering: Antall enheter batteriet er oppbygd av |
| Nominell total ytelse <MÅ-felt> | NOMINELL-TOT-YTELSE | Manuell registrering: Nominell ytelse pr. enhet i kVAr |
| Total ytelse <MÅ-felt> | TOTAL-YTELSE | Manuell registrering: Total ytelse for Kondensatorbatteri i kVAr |
| Ant.trinn (grupper) <MÅ-felt> | ANTALL-TRINNGRUPPER | Manuell registrering. Antall trinngrupper. |
| Nominell ytelse pr. enhet <MÅ-felt> | NOM-YTELSE-ENHET | Manuell registrering: Nominell ytelse pr. enhet i kVAr |
| Nominell spenning pr. enhet <MÅ-felt> | NOM-SPENNING-ENHET | Manuell registrering: Nominell spenning pr. enhet i kV |
| Vern <MÅ-felt> | VERN | Manuell registrering: Type vern. |

KM – Kabelmuffe

Kabelmuffe brukes som endemuffe på høyspent kabler, endemuffer skal bare være plassert i nettskjema.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Lik driftsmerking til komponenten kabelmuffen er koblet mot: Eks: LB-10.7023 AG ØYNA, BS-828 (koblet mot linjebryter) 15.2075-A, NS8310-6L (koblet mot bryter i nettstasjon) 15.2075-VASSENDEN, NS8310 (koblet rett på samleskinne i nettstasjonen) VASSENDEN 44 (koblet mot avleder mast 44) |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Automatisk opprettet fra system. |
| Merkespenning Muffe 1 <MÅ-felt> | MSP-MUFFE1 | Manuell registrering eller valg fra listeknapp, Merkespenning for kabelmuffe (ikke driftsspenningen). I AE Nett benyttes 12,0 24.0, 50.0, 66.0, 110.0, 132.0, 300.0 kV. |
| Merkespenning Muffe 2 <MÅ-felt> | MSP-MUFFE2 | Manuell registrering eller valg fra listeknapp, Merkespenning for kabelmuffe (ikke driftsspenningen). I AE Nett benyttes 12,0 24.0, 50.0, 66.0, 110.0, 132.0, 300.0 kV. |
| Merkespenning Muffe 3 <MÅ-felt> | MSP-MUFFE3 | Manuell registrering eller valg fra listeknapp, Merkespenning for kabelmuffe (ikke driftsspenningen). I AE Nett benyttes 12,0 24.0, 50.0, 66.0, 110.0, 132.0, 300.0 kV. |
| Fabrikat Muffe 1 <MÅ-felt> | FAB-MUFFE1 | Manuell registrering, Eks: RAYCHEM |
| Fabrikat Muffe 2 <MÅ-felt> | FAB-MUFFE2 | Manuell registrering, Eks: RAYCHEM |
| Fabrikat Muffe 3 <MÅ-felt> | FAB-MUFFE3 | Manuell registrering, Eks: RAYCHEM |
| Typebetegnelse Muffe 1 <MÅ-felt> | TYPE-MUFFE1 | Manuell registrering, Eks: MRT-P1U24-2 |
| Typebetegnelse Muffe 2 <MÅ-felt> | TYPE-MUFFE2 | Manuell registrering, Eks: MRT-P1U24-2 |
| Typebetegnelse Muffe 3 <MÅ-felt> | TYPE-MUFFE3 | Manuell registrering, Eks: MRT-P1U24-2 |
| El. nummer Muffe 1 <MÅ-felt> | ELNUMMER-1 | Manuell registrering, hentes fra pakningseske eller montasjebeskrivelse i pakningseske til kabelmuffe Eks: 1170394 |
| El. nummer Muffe 2 <MÅ-felt> | ELNUMMER-2 | Manuell registrering, hentes fra pakningseske eller montasjebeskrivelse i pakningseske til kabelmuffe Eks: 1170394 |
| El. nummer Muffe 3 <MÅ-felt> | ELNUMMER-3 | Manuell registrering, hentes fra pakningseske eller montasjebeskrivelse i pakningseske til kabelmuffe Eks: 1170394 |
| MB nummer Muffe 1 <MÅ-felt> | MBNUMMER-1 | Manuell registrering, hentes fra montasjebeskrivelse i pakningseske til kabelmuffe Eks: MB 711-12/06 |
| MB nummer Muffe 2 <MÅ-felt> | MBNUMMER-2 | Manuell registrering, hentes fra montasjebeskrivelse i pakningseske til kabelmuffe Eks: MB 711-12/06 |
| MB nummer Muffe 3 <MÅ-felt> | MBNUMMER-3 | Manuell registrering, hentes fra montasjebeskrivelse i pakningseske til kabelmuffe Eks: MB 711-12/06 |
| LOT nummer Muffe 1 <MÅ-felt> | FABNR-MUFFE1 | Manuell registrering, hentes fra pakningseske eller montasjebeskrivelse i pakningseske til kabelmuffe Eks: MF862796 |
| LOT nummer Muffe 2 <MÅ-felt> | FABNR-MUFFE2 | Manuell registrering, hentes fra pakningseske eller montasjebeskrivelse i pakningseske til kabelmuffe Eks: MF862796 |
| LOT nummer Muffe 3 <MÅ-felt> | FABNR-MUFFE3 | Manuell registrering, hentes fra pakningseske eller montasjebeskrivelse i pakningseske til kabelmuffe Eks: MF862796 |
| Dato montert Muffe 1 <MÅ-felt> | DATO-MONT-MUFFE1 | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Dato for når kabelmuffen ble montert. |
| Dato montert Muffe 2 <MÅ-felt> | DATO-MONT-MUFFE2 | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Dato for når kabelmuffen ble montert. |
| Dato montert Muffe 3 <MÅ-felt> | DATO-MONT-MUFFE3 | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Dato for når kabelmuffen ble montert. |
| Entreprenør/Firma Muffe 1 <MÅ-felt> | FIRMA-MUFFE1 | Manuell registrering: Navn på firma som montøren som har montert kabelmuffen er ansatt hos |
| Entreprenør/Firma Muffe 2 <MÅ-felt> | FIRMA-MUFFE2 | Manuell registrering: Navn på firma som montøren som har montert kabelmuffen er ansatt hos |
| Entreprenør/Firma Muffe 3 <MÅ-felt> | FIRMA-MUFFE3 | Manuell registrering: Navn på firma som montøren som har montert kabelmuffen er ansatt hos |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Koblet mot anl.del <Plan> <MÅ-felt> | ANLEGGSDEL | Valg fra listeknapp. |
| Forlegning <Plan> <MÅ-felt> | FORLEGNING | Valg fra listeknapp: INNE – (endemuffe i kiosk/bygg) UTE – (endemuffe i mast) |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger <MÅ-felt> | ANMERKNING | Manuell utfylling. DATO: HENDELSE, <MÅ-felt> F.eks.: 21.08.02: TORDEN, MUFFE 1 13.06.89: SKADD PGA VARMEGANG, MUFFE 3 05.06.00: ETTERKRYMPET, MUFFE 1 OG 2 |

LL – Luftledning

Alle luftledninger ute i nettet registreres. Selv om mange kan være korte, kan det f.eks. ha interesse av å vite om disse er en-leder eller tre-leder. For luftlinjer skal det registreres trasenett sammen med luftledningskomponent i kartet.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Ingen utfylling i distribusjonsnettet. <NIS> ved regionalnett. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Navn på linjedel. Bruk samme navn som på Profil. F.eks. AG SONGEDAL AG HAVSTAD-AG REDDAL LUNDE-JOVNES LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23kV): Her er målet å kunne se hvilke komponenter som er knyttet direkte opp mot trafoen eller kabelskapet. Videre skal det komme fram hvilke sikringskurser komponentene forsynes fra. 1. Lavspentside trafo til lavsp.tavle: Kun kretsnummer F.eks. 15.1012A0 (Tidligere AAE område) 06528A0 (Tidligere VAE-KEV område) 2. Lavspentside trafo etter sikringen fram til første kabelskap, luftnett eller kunde: F.eks. 15.1012A0-1 (Tidligere AAE område) 15.1012-N2A0-1 (Tidligere AAE område, etter 1kV ned trafo) 06528C0-1 (Tidligere VAE-KEV område) 06528-N2C0-1 (Tidligere VAE-KEV område, etter 1kV ned trafo) 3. Sikringsside kabelskap etter sikringen, dvs. på angitt kurs mot kabelskap, luftnett eller kunde. F.eks. 15.1012A1-1 (Tidligere AAE område) 15.1012-N2A1-1 (Tidligere AAE område, etter 1kV ned trafo) 06528A2-3 (Tidligere VAE-KEV område) 06528-N2A2-3 (Tidligere VAE-KEV område, etter 1kV ned trafo) |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Spesielt: For komponenter i reserve se kap. Komponenter i reserve Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Angir hvilken transformator-/kraftstasjon og linje/avgang komponenten blir matet fra. Stasjon (3 bokstaver)-linjenavn F.eks. LEI-TANGVALL KRØ-TROMØY ØST KRO-K665A MØLLA KRO-K548A SETESDALSVEIEN TOR-K155 STRØMSBUSLETTA For kraftstasjoner benyttes i tillegg til de 3 bokstavene et mellomrom KR før linjenavnet F.eks. HEK KR-HEKNI NORD UNNTAK: For LL montert innenfor transformatorstasjon/kraftstasjon fylles plassering ut med stasjonsnavn: Eks: AKLAND TS LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23kV): Alle komponenter i lavspentnettet, etter lavspentknutepunktet til trafoen, skal ha Kretsnavn i Plasseringsfeltet. Ser da fra hvilken trafo komponentene forsynes og tilhørigheten ut fra ett søk. Spesielt: Luftledninger som blir forsynt fra en NED- transformator skal ha Kretsnavn for NED transformatoren i Plasseringsfeltet. |
| Fra <MÅ-felt> | FRA | Automatisk utfylling ved kjøring av Til-Fra på planlagt nett, henter opplysning fra driftsmerking på samlingseier i hver ende av luftledningen |
| Til <MÅ-felt> | TIL | Automatisk utfylling ved kjøring av Til-Fra på planlagt nett, henter opplysning fra driftsmerking på samlingseier i hver ende av luftledningen |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Knutepunkt-2 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-2 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Transformatorkrets <MÅ-felt> | TRANSF-KRETS | Får transformatorkrets ved tilkobling til nett som allerede har trafokretskobling når sum-last objekt eksisterer på kretsen. Fylles ut på alle komponenter i lavspent nettet og høyspent komponenter tilknyttet nettstasjon. Fylles ikke ut på komponenter ute i høyspentnettet og komponenter i stasjoner. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering, eller valg fra listeknapp Eks.: ALCATEL DRAKA ERICSSON GENERAL CABLE NEXANS NORAL |
| Typebetegnelse <Plan> <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Valg fra listeknapp. |
| Lengde <MÅ-felt> | LENGDE | Automatisk registrering av luftledningens lengde i M. Ved kjøring av oppdater plan. |
| Geometrisk lengde | G-LENGDE | Automatisk registrering av luftledningens geometriske lengde i M. |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Angi byggeår for luftledningen. |
| Traseår <MÅ-felt> | TRASE | Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering, og skal fortelle om hvilket år traseen ble etablert første gang. For gamle LL med ukjent traseår fylles traseår ut med 1900 |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Merkespenning <Plan> <MÅ-felt> | MERKESPENNING | Valg fra listeknapp. Merkespenning for luftledningen (ikke driftsspenningen). |
| Oppheng <MÅ-felt> | OPPHENG | Valg fra listeknapp: Fylles kun ut på høyspent LL. Eks: PLAN TREKANT VERTIKAL |
| Ryddebelte <Plan> <MÅ-felt> | RYDDEBELTE | Manuell utfylling: Totalbredde på ryddegate i meter. Ved varierende bredde kan utfyllende informasjon skrives i Anmerkninger, (fylles kun ut ved tinglyste rettigheter). F.eks. 7 M 12 M 15 M |
| Linjenummer <MÅ-felt> | LINJENUMMER | Manuell registrering: For luftlinjer i regionalnettet. |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger <MÅ-felt> | ANMERKNING | Manuell utfylling. Her skal alt som har hendt luftledningen siden den ble bygd, angis i forkortet form. <MÅ-felt> ved endring av spenningsnivå, f.eks.: 17.11.2016: SKIFTET SPENNINGSNIVÅ FRA 6KV TIL 22KV. |
| Elektriske data |  |  |
| Jordline <MÅ-felt> | JORDLINE-TYPE | Manuell registrering, hentes fra profil |
|  | JORDLINE-ANTALL | Manuell registrering, hentes fra profil |
|  | JORDLINE-TVERRSNITT | Manuell registrering, hentes fra profil |
| Ledningstype <MÅ-felt> | TYPE | Fylles ut automatisk av standarddata |
|  | ANTALL | Fylles ut automatisk av standarddata |
|  | TVERRSNITT | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Kortsl. strøm 1s <MÅ-felt> | KORTSL-STRØM-1S | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Resistans ohm <MÅ-felt> | RESISTANS | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Reaktans ohm <MÅ-felt> | REAKTANS | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Resistans N-leder ohm <MÅ-felt> | N-RESISTANS | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Reaktans N-leder ohm <MÅ-felt> | N-REAKTANS | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Nullsystemresistans ohm <MÅ-felt> | NULLRES | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Nullsystemreaktans ohm <MÅ-felt> | NULLREA | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Kapasitet mot jord nF <MÅ-felt> | KAPASITET-MOT-JORD | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Driftskapasitet nF <MÅ-felt> | DRIFTSKAPASITET | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Maks driftstrøm A ref. 20 gr. C <MÅ-felt> | MAX-DRIFTSTRØM | Fylles ut automatisk av standarddata |
| Beregnet jordsl.str. A <NIS> | BER-JORDSL-STRØM | Automatisk utfylling av kraftnettanalyse |
| Systemjording <MÅ-felt> | SYSTEMJORDING | Fylles ut automatisk av standarddata |

MS – Mast

Mast er pr. definisjon ett mastepunkt, dette punktet kan bestå av flere stolper og defineres som sentralpunkt mast.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Samme som for LL/HK som går på masten. F.eks. GAUPESKARET TVE-BJØRNDALSVANNET. LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23 kV): Her er målet å kunne se hvilke komponenter som er knyttet opp mot en transformatorkrets. Lavspentside trafo: Kretsnummer F.eks. 12064 (tidligere VAE-KEV område) 15.2075 (tidligere AAE område) |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: Angir hvilken transformator-/kraftstasjon og linje/avgang komponenten blir matet fra. Stasjon (3 bokstaver)-linjenavn F.eks. LEI-TANGVALL KRØ-TROMØY ØST For kraftstasjoner benyttes i tillegg til de 3 bokstavene et mellomrom KR før linjenavnet F.eks. HEK KR-HEKNI NORD LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23 kV): Alle komponenter i lavspentnettet, etter lavspentknutepunktet til trafoen, skal ha Kretsnavn i Plasseringsfeltet. Ser da fra hvilken trafo komponentene forsynes og tilhørigheten ut fra ett søk. Mast som er plassert i nett etter en NED transformator skal Kretsnavn for NED transformatoren i Plasseringsfeltet |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Mastenr. <MÅ-felt> | MASTENUMMER | Nummer på masten, samme som masten er merket med ute. |
| Mastetype <MÅ-felt> | MASTETYPE | Manuell registrering: Forkortede konstruksjonsbetegnelser: BM = Bæremast VM = Vinkelmast EM = Endemast AM = A-mast FM = Forankringsmast FV = Forankring i vinkel - B = Bardun - S = Strever - E = Enkelmast - H = H-mast - D = Dobbel A-mast - T = Trippelmast Eks: Oversikt over mastekonstruksjoner i Glitre Nett Bæremast E-mast (BM-E) H-mast (BM-H) Bæremast i vinkel med bardun E-vinkelmast med bardun (VM-B-E) H-vinkelmast med bardun (VM-B-H) Bæremast i vinkel med strever E-vinkelmast m/strever (VM-S-E) H-vinkelmast m/strever (VM-S-H) A-A-vinkelmast (VM-AM) Forankringsmast med bardun E-forankringsmast m/bardun (FM-B-E) H-forankringsmast m/bardun (FM-B-H) Forankringsmast Enkel A-mast (FM-AM) Dobbel A-mast (FM-D) Endemast med bardun E-endemast m/bardun (EM-B-E) H-endemast m/bardun (EM-B-H) Endemast med strever E-endemast m/strever (EM-S-E) H-endemast m/strever (EM-S-H) Bardunmast Mast som kun er satt opp for bardunering registreres med (BARDUNMAST) |
| Materiale <MÅ-felt> | MATERIAL | Valg fra listeknapp. |
| Impregnering <MÅ-felt> | IMPREGNERING | Valg fra listeknapp. Eller manuell registrering ved kombinasjoner, eks: CU/RVP |
| Travers type (materiale) <MÅ-felt> | TRAVERS-TYPE | Valg fra listeknapp: Gjelder kun for HØYSPENTNETT, og 1kV Nettstasjon som har travers for heising av trafo. |
| Vern (gnistg) <MÅ-felt> | GNISTHORN-1 | Valg fra listeknapp: GG = Gnistgap GGJH= Gnistgap-Jordingshorn JH= Jordingshorn LH= Lysbuehorn LHJH= Lysbuehorn-Jordingshorn |
| Egenskap <MÅ-felt> | NORMER | Fylles ut for stolper som er montert langs veg og er ettergivende for trafikksikring. Valg fra listeknapp. |
| Høyeste sp. nivå <MÅ-felt> | HØYESTE-SP-NIV | Automatisk utfylling ved kjøring av oppdater plan på planlagt nett, og fylles ut med spenning til den LL/HK som har høyest spenning. |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Angi byggeår for masten. Ved bytte av et mastebein i mastepunkt med flere mastebein endres ikke byggeår på masten, men angis under anmerkninger hvilket mastebein som er byttet ut fra normal strømretning. |
| Stolpe lengde <MÅ-felt> | STOLPEDIMENSJON | Manuell registrering: Registrering av mastens totale lengde. |
| Synlig lengde <MÅ-felt> | SYNLIG-LENGDE | Manuell registrering: Registrering av mastens synlige lengde. |
| Jordbånd LS-mast <MÅ-felt> | MÅLT-DIAM-JORD | Manuell registrering: Målt jordbånddiameter for lavspent master i mm. Eks: 220 |
| Antall stolper <MÅ-felt> | ANTALL-STOLPER | Manuell registrering: Antall stolper i mastepunktet. NB: Strever regnes som også som stolpe. |
| Jordtype <MÅ-felt> | JORDTYPE | Valg fra listeknapp. |
| Faseavstand <MÅ-felt> | FASEAVSTAND | Manuell registrering: For master i regionalnett, spenning >25.0 kV |
| Fundament <MÅ-felt> | FUNDAMENT | Valg fra listeknapp: For master i regionalnett, og RVP Repellent stolper i distribusjonsnett (fylles kun ut når det er eget fundament for RVP stolper) |
| Linjenr. <MÅ-felt> | LINJENUMMER | Manuell registrering: For master i regionalnettet. |
| Fellesføringsavtaler | ANTFELLESFAVTALER | Automatisk utfylling fra system, ut fra relasjoner til masten |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger <MÅ-felt> | ANMERKNING | Manuell registrering: <MÅ-felt> Ved bytte av et masteben i mastepunkt med flere masteben endres ikke byggeår på masten, men angis under anmerkninger hvilket masteben som er byttet ut fra normal strømretning Eks: 2020: SKIFTET HØYRE MASTEBEN <MÅ-felt> Ved ombygging av mastepunkt, f.eks. fra enkelmast til H-mast. (Gjelder ikke montasje av strever) Eks: 2026: OMBYGD FRA E-MAST TIL H-MAST. <MÅ-felt> For master som er merket med skilt for krysning med overliggende linje: Eks: KRYSSNING MED OVERLIGGENDE LINJE |

Fellesføringsavtale

Fra 01.07.20 gjelder ny avtale i bransjen for fellesføringer på mast.

Fellesføringsavtale er en egen komponenttype (klasse) i NETBAS og disse skal knyttes til masten med en relasjon. Det tillates inntil 6 ledninger (fellesføringsavtaler) pr mast og disse kan være fra ulike fellesføringsparter. Alle fellesføringsdata som var registrert på side 3 på mast (MS) er konvertert til nytt oppsett med startdato 01.07.20 og alt ajourhold videreføres der.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Id | ID | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Fellesføringsaktør <MÅ-felt> | AKTØR | Manuell registrering eller valg fra listeknapp |
| Start dato <MÅ-felt> | STARTDATO | Manuell registrering eller valg fra listeknapp |
| Slutt dato <MÅ-felt> | SLUTTDATO | Manuell registrering eller valg fra listeknapp |
| Utstyr <MÅ-felt> | UTSTYR | Manuell registrering eller valg fra listeknapp |
| Type <MÅ-felt> | TYPE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp |
| Beskrivelse <MÅ-felt> | BESKRIVELSE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp |

QM – Kum

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell registering av adresse basert på nærmeste adresse eller gårds og bruksnummer. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Angir hvilken transformator-/kraftstasjon og linje/avgang komponenten blir matet fra. Stasjon (3 bokstaver)-linjenavn F.eks. LEI-TANGVALL KRØ-TROMØY ØST For kraftstasjoner benyttes i tillegg til de 3 bokstavene et mellomrom KR før linjenavnet F.eks. HEK KR-HEKNI NORD UNNTAK: For QM montert innenfor transformatorstasjon/kraftstasjon fylles plassering ut med stasjonsnavn: Eks: AKLAND TS LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23 kV): Alle komponenter i lavspentnettet, etter lavspentknutepunktet til trafoen, skal ha Kretsnavn i Plasseringsfeltet. Ser da fra hvilken trafo komponentene forsynes og tilhørigheten ut fra ett søk. Kum som er plassert i nett etter en NED transformator skal Kretsnavn for NED transformatoren i Plasseringsfeltet Ellers geografisk adresse for kummen. |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Manuell registrering: Angir byggeår for kummen |
| Lengde <MÅ-felt> | LENGDE | Manuell registrering: Angir lengde på kummen (cm) |
| Bredde <MÅ-felt> | BREDDE | Manuell registrering: Angir bredde på kummen (cm) |

RA – Radial

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Radialnavn <Plan> <MÅ-felt> | RADIALNAVN | Manuell registrering: Registreres med navn på avgangen Eks: SØNDELED 1 JAR-BRANDBU |
| Spenning (kV) | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Stasjonsnavn <Plan> <MÅ-felt> | STASJONSNAVN | Manuell registrering: Registreres med navn på stasjon Eks: HOLT JAREN TRAFOSTASJON HEKNI KR |
| Kortnavn <Plan> <MÅ-felt> | KORTNAVN | Manuell registrering: Angir hvilken transformator-/kraftstasjon og linje/avgang komponenten blir matet fra. Stasjon (3 bokstaver)-linjenavn F.eks. HOL-SØNDELED 1 JAR-BRANDBU For kraftstasjoner benyttes i tillegg til de 3 bokstavene et mellomrom KR før linjenavnet Eks: HEK KR-HEKNI NORD |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Knutepunkt-2 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-2 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Opprettelsesår <Plan> <MÅ-felt> | OPPRETTELSESÅR | Manuell registrering: Registreres med årstall for når radialen ble opprettet. |

RO – Rør

Rør dokumenteres som enkle rør, dersom det er flere rør i samme trase så må rør plasseres i snitt.

Snittvisningen registreres fra markert trase node (gul prikk) og langs markert trase. Ved en-leder kabler, plasseres kabel i det ene røret (normalt det midterste røret). På de andre rørene som inneholder en leder, hukes det av på oppslagsbilde for røret, at det er fullt. Røret vises da som fylt i snitt ved visning i egenskapsviser for trase. Under anmerkninger på rør angis det at det ligger en leder av kabel med obj.nr. xxxxx i røret.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Manuell registrering: Rør som er tatt i bruk for EL forsyning får samme tekst som driftsmerking for kabel. Ellers nummer på rør eventuelt annen merking på rør i bakken. |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Materiale <MÅ-felt> | MATERIALE | Valg fra listeknapp. |
| Antall <MÅ-felt> | ANTALL | Manuell registrering: Angir antall rør. |
| Diameter <MÅ-felt> | DIAMETER | Manuell registrering: Angir diameter på røret i mm. |
| Lengde <MÅ-felt> | LENGDE | Manuell registrering: Lengden på røret i m. |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Manuell registrering, angis med det aktuelle år for når røret ble lagt på det aktuelle stedet. |
| Fullt <MÅ-felt> | FULLT | Manuell registrering: Avhuking dersom røret har kabel i seg. |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger <MÅ-felt> | ANMERKNINGER | For rør i OPI-kanal er det krav til utfylling av anmerkninger, dersom det er brukt en-leder kabler. |

SI – Sikring

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Automatisk driftsmerking arving fra samlingseier ved nyoppretting av samlingseier. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Kretsnummer-trafo-nettstasjonsnavn. F.eks. 11037-T1 FIDJEÅSEN 16 91-T1 GRIMSMYRA LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23 kV): Her er målet å kunne se hvilke komponenter som er knyttet direkte opp mot trafoen eller kabelskapet. Videre skal det komme fram hvilke sikringskurser komponentene forsynes fra. 1. Utgående sikring lavspentside trafo: F.eks. 15.1012A0-1 (Tidligere AAE område) 15.1012-N2A0-1 (Tidligere AAE område, etter 1kV ned trafo) 06528C0-1 (Tidligere VAE-KEV område) 06528-N2C0-1 (Tidligere VAE-KEV område, etter 1kV ned trafo) 2. Utgående sikring i kabelskap: Feks. 15.1012A1-1 (Tidligere AAE område) 15.1012-N2A1-1 (Tidligere AAE område, etter 1kV ned trafo) 06528A2-3 (Tidligere VAE-KEV område) 06528-N2A2-3 (Tidligere VAE-KEV område, etter 1kV ned trafo) |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell utfylling fra samlingseiers DRIFTSMERKING+PLASSERING i plan. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Angir hvilken transformator-/kraftstasjon og linje/avgang komponenten blir matet fra. Stasjon (3 bokstaver)-linjenavn F.eks. LEI-TANGVALL KRØ-TROMØY ØST KRO-K665A MØLLA KRO-K548A SETESDALSVEIEN TOR-K155 STRØMSBUSLETTA For kraftstasjoner benyttes i tillegg til de 3 bokstavene et mellomrom KR før linjenavnet F.eks. HEK KR-HEKNI NORD UNNTAK: For SI med montert innenfor transformatorstasjon/kraftstasjon fylles plassering ut med stasjonsnavn: Eks: AKLAND TS LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23kV): Alle komponenter i lavspentnettet, etter lavspentknutepunktet til trafoen, skal ha Kretsnavn i Plasseringsfeltet. Ser da fra hvilken trafo komponentene forsynes og tilhørigheten ut fra ett søk. Spesielt: Sikringer etter en NED-transformator skal ha Kretsnavn for NED transformatoren i Plasseringsfeltet |
| Fra <MÅ-felt> | FRA | Automatisk utfylling ved kjøring av Til-Fra på planlagt nett, henter opplysning fra driftsmerking på samlingseier (i hver ende av luftledningen/kabelen sikringen er montert for) For høyspentsikringer mellom samleskinner i nettstasjon står feltet tomt. |
| Til <MÅ-felt> | TIL | Automatisk utfylling ved kjøring av Til-Fra på planlagt nett, henter opplysning fra driftsmerking på samlingseier (i hver ende av luftledningen/kabelen sikringen er montert for) For høyspentsikringer mellom samleskinner i nettstasjon får utfylling med til TRAFO |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Knutepunkt-2 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-2 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Transformatorkrets <MÅ-felt> | TRANSF-KRETS | Får transformatorkrets ved tilkobling til nett som allerede har trafokretskobling når sum-last objekt eksisterer på kretsen. Fylles ut på alle komponenter i lavspent nettet og høyspent komponenter tilknyttet nettstasjon. Fylles ikke ut på komponenter ute i høyspentnettet og komponenter i stasjoner. |
| Utløsningskurve <Plan> <MÅ-felt> | KURVENAVN-UTKOP | Valg fra listeknapp: SIKRINGSKURVE GENERELL |
| Luftbryter <MÅ-felt> | LUFTBRYTER | Får avhuking ved kjøring av oppdater plan, dersom sikring er montert i mast. |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Sikringsstørrelse <Plan> <MÅ-felt> | MERKESTRØM | Manuell registrering: Beregnet merkestrøm for sikringen. |
| Kobl.tilstand(normal) <Plan> <MÅ-felt> | KOPLINGSTILSTAND | Valg fra listeknapp. |

SJ – Skjøt

Komponenten skjøt registreres på lavspent- og høyspentkabler.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Manuell registrering: Lik driftsmerking til kabel. |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Angir hvilken transformator-/kraftstasjon og linje/avgang komponenten blir matet fra. Stasjon (3 bokstaver)-linjenavn F.eks. LEI-TANGVALL KRØ-TROMØY ØST KRO-K665A MØLLA KRO-K548A SETESDALSVEIEN TOR-K155 STRØMSBUSLETTA For kraftstasjoner benyttes i tillegg til de 3 bokstavene et mellomrom KR før linjenavnet F.eks. HEK KR-HEKNI NORD UNNTAK: For SJ montert innenfor transformatorstasjon/kraftstasjon fylles plassering ut med stasjonsnavn: Eks: AKLAND TS LAVSPENTNETT (1.0 – 0.23kV): Alle komponenter i lavspentnettet, etter lavspentknutepunktet til trafoen, skal ha Kretsnavn i Plasseringsfeltet. Ser da fra hvilken trafo komponentene forsynes og tilhørigheten ut fra ett søk. Spesielt: Skjøter i kabelnett som blir forsynt fra en NED-transformator skal ha Kretsnavn for NED transformatoren i Plasseringsfeltet |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Transformatorkrets <MÅ-felt> | TRANSF-KRETS | Får transformatorkrets ved tilkobling til nett som allerede har trafokretskobling når sum-last objekt eksisterer på kretsen. Fylles ut på alle komponenter i lavspent nettet og høyspent komponenter tilknyttet nettstasjon. Fylles ikke ut på komponenter ute i høyspentnettet og komponenter i stasjoner. |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Skjøtplassering <MÅ-felt> | SKJØTPLASSERING | Valg fra listeknapp. |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Angi byggeår for skjøten. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Gjelder kun lavspent Manuell registrering eller valg fra listeknapp. |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Gjelder kun lavspent Manuell registrering: Type for skjøten, oppgitt fra fabrikant. |
| Montert av <MÅ-felt> | SKJOTET | Gjelder kun lavspent Manuell registrering: Navn på firma som montøren som har montert skjøt er ansatt hos. |
| Merkespenning Skjøt 1 <MÅ-felt> | MSP-SKJOT1 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering eller valg fra listeknapp, Merkespenning for skjøt (ikke driftsspenningen). |
| Merkespenning Skjøt 2 <MÅ-felt> | MSP-SKJOT2 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering eller valg fra listeknapp, Merkespenning for skjøt (ikke driftsspenningen). |
| Merkespenning Skjøt 3 <MÅ-felt> | MSP-SKJOT3 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering eller valg fra listeknapp, Merkespenning for skjøt (ikke driftsspenningen). |
| Fabrikat Skjøt 1 <MÅ-felt> | FAB-SKJOT1 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering, Eks: RAYCHEM |
| Fabrikat Skjøt 2 <MÅ-felt> | FAB-SKJOT2 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering, Eks: RAYCHEM |
| Fabrikat Skjøt 3 <MÅ-felt> | FAB-SKJOT3 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering, Eks: RAYCHEM |
| Typebetegnelse Skjøt 1 <MÅ-felt> | TYPE-SKJOT1 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering, Eks: MRT-P1U24-2 |
| Typebetegnelse Skjøt 2 <MÅ-felt> | TYPE-SKJOT2 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering, Eks: MRT-P1U24-2 |
| Typebetegnelse Skjøt 3 <MÅ-felt> | TYPE-SKJOT3 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering, Eks: MRT-P1U24-2 |
| El. nummer Skjøt 1 <MÅ-felt> | ELNUMMER-1 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering, hentes fra pakningseske eller montasjebeskrivelse i pakningseske til skjøt. Eks: 1170394 |
| El. nummer Skjøt 2 <MÅ-felt> | ELNUMMER-2 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering, hentes fra pakningseske eller montasjebeskrivelse i pakningseske til skjøt. Eks: 1170394 |
| El. nummer Skjøt 3 <MÅ-felt> | ELNUMMER-3 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering, hentes fra pakningseske eller montasjebeskrivelse i pakningseske til skjøt. Eks: 1170394 |
| MB nummer Skjøt 1 <MÅ-felt> | MBNUMMER-1 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering, hentes fra montasjebeskrivelse i pakningseske til skjøt. Eks: MB 711-12/06 |
| MB nummer Skjøt 2 <MÅ-felt> | MBNUMMER-2 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering, hentes fra montasjebeskrivelse i pakningseske til skjøt. Eks: MB 711-12/06 |
| MB nummer Skjøt 3 <MÅ-felt> | MBNUMMER-3 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering, hentes fra montasjebeskrivelse i pakningseske til skjøt. Eks: MB 711-12/06 |
| LOT nummer Skjøt 1 <MÅ-felt> | FABNR-SKJOT1 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering, hentes fra pakningseske eller montasjebeskrivelse i pakningseske til skjøt Eks: MF862796 |
| LOT nummer Skjøt 2 <MÅ-felt> | FABNR-SKJOT2 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering, hentes fra pakningseske eller montasjebeskrivelse i pakningseske til skjøt Eks: MF862796 |
| LOT nummer Skjøt 3 <MÅ-felt> | FABNR-SKJOT3 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering, hentes fra pakningseske eller montasjebeskrivelse i pakningseske til skjøt Eks: MF862796 |
| Dato montert Skjøt 1 <MÅ-felt> | DATO-MONT-SKJOT1 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Dato for når skjøten ble montert. |
| Dato montert Skjøt 2 <MÅ-felt> | DATO-MONT-SKJOT2 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Dato for når skjøten ble montert. |
| Dato montert Skjøt 3 <MÅ-felt> | DATO-MONT-SKJOT3 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Dato for når skjøten ble montert. |
| Entreprenør/Firma Skjøt 1 <MÅ-felt> | FIRMA-SKJOT1 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering: Navn på firma som montøren som har montert skjøt er ansatt hos. |
| Entreprenør/Firma Skjøt 2 <MÅ-felt> | FIRMA-SKJOT2 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering: Navn på firma som montøren som har montert skjøt er ansatt hos. |
| Entreprenør/Firma Skjøt 3 <MÅ-felt> | FIRMA-SKJOT3 | Gjelder kun høyspent Manuell registrering: Navn på firma som montøren som har montert skjøt er ansatt hos. |

SL – Sumlast

Sumlast representerer summen av belastningen fra abonnentene som er koblet til en lavspent transformatorkrets. Sumlast er også giver av transformatorkretsnummer til alle komponenter som er elektrisk koblet sammen i lavspentkretsen. Alle fordelingstransformatorer (TF, F3) som er på drift og har tilknyttet aktive abonnenter skal være koblet mot en sumlast med riktig utfylte data. For treviklings fordelingstransformatorer (F3) registreres et sumlast objekt på hver samleskinne lavspent (400V sekundær og 230V tertiær). SL objektet benyttes som summert belastning for en trafokrets ved beregninger i høyspentnettet.

UNNTAK: Det skal ikke være SL for 1 kV transformatorer.

Ved ombygging av nettstasjoner der den nye nettstasjonen skal arve nettstasjonsnummer og navn fra den gamle nettstasjonen, og disse er dokumentert midlertidig parallelt på drift, så skal SL objektet være plassert på den nettstasjonen som har abonnentene tilknyttet seg. (I de fleste tilfeller vil dette være slik at SL objektet forblir tilkoblet den gamle nettstasjonen til slutt dokumentasjon utføres og da kobles om til ny nettstasjon)

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Obj.nr | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Angir hvilken transformator-/kraftstasjon og linje/avgang komponenten blir matet fra. Stasjon (3 bokstaver)-linjenavn F.eks. LEI-TANGVALL KRØ-TROMØY ØST KRO-K665A MØLLA KRO-K548A SETESDALSVEIEN TOR-K155 STRØMSBUSLETTA For kraftstasjoner benyttes i tillegg til de 3 bokstavene et mellomrom KR før linjenavnet F.eks. HEK KR-HEKNI NORD UNNTAK: For SL innenfor transformatorstasjon/kraftstasjon fylles plassering ut med stasjonsnavn: Eks: AKLAND TS |
| Oppdat. dato <Plan> <MÅ-felt> | OPPDATERT-DATO | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Dato for når belastningen er oppdatert. For nye transformatorer blir dette tidspunktet da transformatoren kom på drift med denne belastningen |
| Oppdatert prinsipp <Plan> <MÅ-felt> | OPPDATERT-PRINSIPP | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Dersom belastningen er anslått velges STIPULERT. Ved oppdatering fra KIS vil det her stå KIS-IMPORT. |
| Maks effekt | MAKS-AKTIV-EFFEKT | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Antatt belastning i kW for transformatorkretsen, ikke nødvendig å fylle ut. |
| Energiforbruk <Plan> <MÅ-felt> | ENERGIFORBRUK | Manuell registrering oppdatering fra KIS: Antatt energiforbruk i kWh/år for transformatorkretsen. Dette må fylles ut!! |
| Referanseår <Plan> <MÅ-felt> | REFERANSEÅR | Manuell registrering: Året belastningen referer seg til, dvs året nettstasjonen kom på drift for nye nettstasjoner, bestående SL skal ikke endres på, dette utføres fra system |
| Introduksj.år <Plan> <MÅ-felt> | INTRODUKSJONSÅR | Manuell registrering: Året belastningen ble introdusert, kan være samme som når transformatorkretsen ble opprettet. |
| Prognose <Plan> <MÅ-felt> | PROGNOSE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Skal fylles ut med: STANDARD |
| Årsvariasjon <Plan> <MÅ-felt> | ÅRSVARIASJON | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Skal fylles ut med: STANDARD |
| Døgnvariasjon <Plan> <MÅ-felt> | DØGNVARIASJON | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Skal fylles ut med: STANDARD |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Transformatorkrets <Plan> <MÅ-felt> | TRANSF-KRETS | Manuell registrering: Kretsnummer, f.eks. 04.0020 44065 Registrering av SL ved flere TF i samme NS: 04.0020 04.0020T2 44065 44065T2 Registrering av SL for F3: 04.0020T 04.0020S 44065T 44065S Fylles ikke ut på komponenter ute i høyspentnettet og fylles ikke ut på komponenter i stasjoner. |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Brukstid aktiv last <Plan> <MÅ-felt> | BRUKSTID-AKTIV-LAST | Manuell registrering: Skal fylles ut med: 5000 t/år |
| Velanderkoeffisient k1 <Plan> <MÅ-felt> | K 1 | Manuell registrering: Skal fylles ut med: 0.00021 |
| Velanderkoeffisient k2 <Plan> <MÅ-felt> | K 2 | Manuell registrering: Skal fylles ut med: 0.01500 |
| Effektfaktor cos phi <Plan> <MÅ-felt> | COSPHI | Manuell registrering: Skal fylles ut med: 0.980 |
| Omregningskode <Plan> <MÅ-felt> | OMREGNINGSKODE | Manuell registrering: Skal fylles ut med: V |
| Rapporteringspunkt <Plan> <MÅ-felt> | RAPPORTERINGSPUNKT | Automatisk utfylling NEI - utfylt fra malen, JA - Dersom tilknyttet aktive abonnenter, rettes ved oppdatering av sumlast, utføres av GN ca. 4 ganger pr. år. |
| Temperaturserie <Plan> <MÅ-felt> | TEMPERATURSERIE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon 38140: Aust-Agder (Landvik) 42160: Vest-Agder (Lista Fyr) 39100: Kristiansand (Oksøy Fyr) Aktuell temperaturserie i området finnes enklest ved å slå opp på nærmeste SL-komponent som ligger på samme avgang fra stasjon og se hvilken temperaturserie som er registrert i dette området |
| Nett-type <Plan> <MÅ-felt> | NETT-TYPE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Her skal det stå hvilken nett-type transformatorkretsen er tilknyttet på høyspentsiden. Dette referer seg til hele linjeavgangen fra trafostasjon fram til delepunktene mot andre linjeavganger. Nett-type finnes enklest ved å slå opp på nærmeste SL-komponent som ligger på samme avgang fra stasjon og se hvilken nett-type dette er. For å fylle ut feltet lønner det seg å bruke liste som kommer ved ”trykk på de tre prikker” til høyre i feltet. Velg mellom følgende nett-typer: HS DIST BLANDET HS DIST KABEL HS DIST LUFT |

T2 – Toviklingstransformator

Denne komponenten brukes i regionalnettet som krafttransformator.

For transformatorer er det laget egne kapitler med veiledning for registering av transformatorer i NETBAS. Kapitlene beskriver hvordan tilstandene montert (M), lager (L), skadet/reparasjon (S) og vraket (V) skal registreres og vedlikeholdes i NETBAS.

Dette kapitlet derimot gir en mer generell og grunnleggende beskrivelse av alle benyttede datafelt. Beskrivelsen er i hovedsak rettet mot transformatorer som er montert og på drift.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Montert status <MÅ-felt> | MONTERT | Manuell registrering: M/L/S/V Alle trafoer i drift ute i nettet registreres med M for Montert, det gjelder også de som står i reserve for en montert. L for Lager settes bare hvis trafo står på et definert lager, eller krets uten å være tilkoblet. Andre registreringstilstander er, S for Skadet og V for Vraket. Mer utførlig beskrivelse om bruk av feltet er angitt i eget notat. |
| Driftsmerking <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell registering. DRIFTSMERKING TS+T1, T2 osv. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: Transformator/kraftstasjon navn og transformator nummer F.eks. AKLAND TS T1 HOLEN KR T1 Spesielt: Dersom det er to eller flere transformatorer i transformator/kraftstasjon merkes hver transformator med ”sitt” navn og evnt. T1, T2 osv. Feks. AKLAND TS T1 AKLAND TS T2 Produksjonsenheter: F.eks. 9001-ULEBERG KR T1 |
| Plassering <MÅ-felt> | PLASSERING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell utfylling fra samlingseier TS sin DRIFTSMERKING+PLASSERING. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering, fylles ut med navn på transformatorstasjon TS, eller kraftstasjon KS der transformatoren er montert, Eks: AKLAND TS HOLEN KR For trafoer på lager, og reservasjon av trafoer, se eget kapittel. Eks: STOA STEMANE |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Knutepunkt-2 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-2 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Fabrikasjonsnr. <MÅ-felt> | FABRIKASJONSNUMMER | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Regulering (A/M/F) <MÅ-felt> | REGULERING | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Fabrikasjonsår <MÅ-felt> | FABRIKASJONSÅR | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Dato mont./lagret <MÅ-felt> | DATO-MONTERT | Manuell registrering Datoen trafoen ble montert, ble satt på lager, sendt på reparasjon osv. |
| Koplingsgruppe <MÅ-felt> | KOPLINGSGRUPPE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Regulering pluss <MÅ-felt> | ANTALL-TRINN | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Regulering pluss <MÅ-felt> | TRINNSTØRRELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Regulering minus <MÅ-felt> | NANTALL-TRINN | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Regulering minus <MÅ-felt> | NTRINNSTØRRELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Trinnkoblerstill. <MÅ-felt> | TRINNKOPLERSTILLING | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Tekniske data |  |  |
| Merkeytelse Primærvikl. (MVA) <MÅ-felt> | MERKEYTELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkeytelse Sekundærvikl. (MVA) <MÅ-felt> | LAVSP-MERKEYTELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkespenn. Primærvikl. (kV) <MÅ-felt> | MERKESP-HØYSP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkespenn. Sekundærvikl. (kV) <MÅ-felt> | MERKESP-LAVSP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkestrøm Primærvikl. (A) <MÅ-felt> | MERKESTR-HØYSP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkestrøm Sekundærvikl. (A) <MÅ-felt> | MERKESTR-LAVSP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.merkeytelse Primærvikl. (MVA) <MÅ-felt> | FORSERT-MERKEYTELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.merkeytelse Sekundærvikl. (MVA) <MÅ-felt> | FORS-LAVSP-MERKEYT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.omsetning kV <MÅ-felt> | ALT-MERKESP-HØYSP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.omsetning kV <MÅ-felt> | ALT-MERKESP-LAVSP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.merkestrøm A <MÅ-felt> | ALT-MERKESTR-HØYSP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.merkestrøm A <MÅ-felt> | ALT-MERKESTR-LAVSP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Kortsl.spenning (ek) <MÅ-felt> | KORTSL-SP-EK | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Kortsl.spenning (er) <MÅ-felt> | KORTSL-SP-ER | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Tomgangstap (Po) <MÅ-felt> | TOMGANGSTAP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Belstningstap (Pk) <MÅ-felt> | BELASTNINGSTAP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Totalmål (topp gj.føring) Lengde <MÅ-felt> | TOTAL-LENGDE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Totalmål (topp gj.føring) Bredde <MÅ-felt> | TOTAL-BREDDE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Totalmål (topp gj.føring) Høyde <MÅ-felt> | TOTAL-HØYDE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Transportmål Lengde <MÅ-felt> | TRANSPORTLENGDE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Transportmål Bredde <MÅ-felt> | TRANSPORTBREDDE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Transportmål Høyde <MÅ-felt> | TRANSPORTHØYDE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Transportvekt <MÅ-felt> | TRANSPORTVEKT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Oljevekt <MÅ-felt> | OLJEVEKT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Oljetype <MÅ-felt> | OLJETYPE | Valg fra listeknapp: Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Fabrikat trinnkobler <MÅ-felt> | TRFABRIKAT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Typebetegnelse trinnkobler <MÅ-felt> | TRTYPEBETEGNELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Fabrikasjonsnr. trinnkobler <MÅ-felt> | TRFABRIKASJONSNR | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Fabrikasjonsår trinnkobler <MÅ-felt> | TRFABRIKASJONSÅR | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Fabrikat drivverk <MÅ-felt> | DRFABRIKAT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Typebetegnelse drivverk <MÅ-felt> | DRTYPEBETEGNELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Fabrikasjonsnr. drivverk <MÅ-felt> | DRFABRIKASJONSNR | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Fabrikasjonsår drivverk <MÅ-felt> | DRFABRIKASJONSÅR | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Motorspenning <MÅ-felt> | DRMOTORSPENNING | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger <MÅ-felt> | ANMERKNING | Manuell registrering: Her skrives: 1. Trafoens historikk mhp. årsak skiftet og stasjon den har vært i. 1. Trafoens historikk <MÅ-felt> Fra stasjon (mnd/år):_ÅRSAKEN for skiftning,_ STASJONSNAVN. (Merk mellomrommene understreket!) Årsak kan være: TORDEN, FOR LITEN, DEF.HØYSP.GJ., DEF.LAVSP.GJ., ANNET. Disse står angitt i traforapporten. OBS! Alle skader på trafoer som ikke skyldes torden skal starte med DEF. foran angivelse av skaden. Reparasjon: Full tidsangivelse for tiden trafoen var på rep. og hvor. Vestfold trafo (VT) F.eks.: 02.11.08-12.11.08: REP VT. Vraket: Mnd/år – hvor transformator er levert F.eks.: 11/08-NORSK METALRETUR |

T3 - Treviklingstransformator

Denne komponenten brukes i regionalnettet som krafttransformator.

For transformatorer er det laget egne kapitler med veiledning for registering av transformatorer i NETBAS. Kapitlene beskriver hvordan tilstandene montert (M), lager (L), skadet/reparasjon (S) og vraket (V) skal registreres og vedlikeholdes i NETBAS.

Dette kapitlet derimot gir en mer generell og grunnleggende beskrivelse av alle benyttede datafelt. Beskrivelsen er i hovedsak rettet mot transformatorer som er montert og på drift.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Montert status <MÅ-felt> | MONTERT | Manuell registrering: M/L/S/V Alle trafoer i drift ute i nettet registreres med M for Montert, det gjelder også de som står i reserve for en montert. L for Lager settes bare hvis trafo står på et definert lager, eller krets uten å være tilkoblet. Andre registreringstilstander er, S for Skadet og V for Vraket. Mer utførlig beskrivelse om bruk av feltet er angitt i eget notat. |
| Driftsmerking <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell registrering: DRIFTSMERKING TS+T1, T2 osv. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: Transformator/kraftstasjon navn og transformator nummer F.eks. AKLAND TS T1 HOLEN KR T1 Spesielt: Dersom det er to eller flere transformatorer i transformator/kraftstasjon merkes hver transformator med ”sitt” navn og evnt. T1, T2 osv. F.eks. AKLAND TS T1 AKLAND TS T2 Produksjonsenheter: F.eks. 9001-ULEBERG KR T1 |
| Plassering <MÅ-felt> | PLASSERING | Manuell registrering, fylles ut med navn på transformatorstasjon TS, eller kraftstasjon KS der transformatoren er montert, Eks: AKLAND TS HADELAND HOLEN KR For trafoer på lager, og reservasjon av trafoer, se eget kapittel. Eks: STOA STEMANE |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Knutepunkt-2 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-2 | Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Knutepunkt-3 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-3 | Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Legges inn ved lagermottak av transformatoren. Manuell registrering eller valg fra listeknapp. |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Fabrikasjonsnr. <MÅ-felt> | FABRIKATNUMMER | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Spenning | SPENNING | Manuell registering ved oppretting av T3 |
| Fabrikasjonsår <MÅ-felt> | FABRIKASJONSÅR | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Dato mont./lagret <MÅ-felt> | DATO-MONTERT | Datoen trafoen kom på drift, ble satt på lager, sendt på reparasjon osv. |
| Koblingsgruppe <MÅ-felt> | KOPLINGSGRUPPE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Regulering pluss <MÅ-felt> | ANTALL-TRINN | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Regulering pluss <MÅ-felt> | TRINNSTØRRELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Regulering minus <MÅ-felt> | NANTALL-TRINN | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Regulering minus <MÅ-felt> | NTRINNSTØRRELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Trinnkoblerstill. <MÅ-felt> | TRINNKOPLERSTILLING | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkeytelse Primærvikl. MVA <MÅ-felt> | PRIM-MERKEYTELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkeytelse Sekundærvikl. MVA <MÅ-felt> | SEK-MERKEYTELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkeytelse Tertiærvikl. MVA <MÅ-felt> | TERT-MERKEYTELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkespenning Primærvikl. kV <MÅ-felt> | MERKESP-PRIM | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkespenning Sekundærvikl. kV <MÅ-felt> | MERKESP-SEK | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkespenning Tertiærvikl. kV <MÅ-felt> | MERKESP-TERT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkestrøm Primærvikl. A <MÅ-felt> | MERKESTR-PRIM | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkestrøm Sekudærvikl. A <MÅ-felt> | MERKESTR-SEK | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Markestrøm Tertiærvikl. A <MÅ-felt> | MERKESTR-TERT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Tekniske data |  |  |
| Alt.merkeytelse kVA Primær <MÅ-felt> | FORS-PRIM-MERKEYT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.merkeytelse kVA Sekundær <MÅ-felt> | FORS-SEK-MERKEYT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.merkeytelse kVA Tertiær <MÅ-felt> | FORS-TERT-MERKEYT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.omsetning <MÅ-felt> | ALT-MERKESP-PRIM | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.omsetning <MÅ-felt> | ALT-MERKESP-SEK | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.omsetning <MÅ-felt> | ALT-MERKESP-TERT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.merkestrømmer <MÅ-felt> | ALT-MERKESTR-PRIM | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.merkestrømmer <MÅ-felt> | ALT-MERKESTR-SEK | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.merkestrømmer <MÅ-felt> | ALT-MERKESTR-TERT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Kortsl.spenning (ek) % Primær-Sekundær <MÅ-felt> | KORTSL-SP-EK-PS | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Kortsl.spenning (ek) % Primær-Tertiær <MÅ-felt> | KORTSL-SP-EK-PT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Kortsl.spenning (ek) % Sekundær-Tertiær <MÅ-felt> | KORTSL-SP-EK-ST | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Kortsl.spenning (er) % Primær-Sekundær <MÅ-felt> | KORTSL-SP-ER-PS | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Kortsl.spenning (er) % Primær-Tertiær <MÅ-felt> | KORTSL-SP-ER-PT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Kortsl.spenning (er) % Sekundær-Tertiær <MÅ-felt> | KORTSL-SP-ER-ST | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Belastningstap (Pk) Primær-Sekundær kW <MÅ-felt> | BELASTNINGSTAP-PS | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Belastningstap (Pk) Primær-Tertiær kW <MÅ-felt> | BELASTNINGSTAP-PT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Belastningstap (Pk) Sekundær-Tertiær kW <MÅ-felt> | BELASTNINGSTAP-ST | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Tomgangstap (P0) W <MÅ-felt> | TOMGANGSTAP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Totalmål Lengde cm (topp gj.føring) <MÅ-felt> | TOTAL-LENGDE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Totalmål Bredde cm (topp gj.føring) <MÅ-felt> | TOTAL-BREDDE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Totalmål Høyde cm (topp gj.føring) <MÅ-felt> | TOTAL-HØYDE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Transportmål Lengde cm <MÅ-felt> | TRANSPORTLENGDE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Transportmål Bredde cm <MÅ-felt> | TRANSPORTBREDDE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Transportmål Høyde cm <MÅ-felt> | TRANSPORTHØYDE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Totalvekt kg <MÅ-felt> | TOTALVEKT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Transportvekt kg <MÅ-felt> | TRANSPORTVEKT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Oljevekt kg <MÅ-felt> | OLJEVEKT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Oljetype <MÅ-felt> | OLJETYPE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Fabrikat trinnkobler <MÅ-felt> | TRFABRIKAT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Typebetegnelse trinnkobler <MÅ-felt> | TRTYPEBETEGNELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Fabrikasjonsnr. trinnkobler <MÅ-felt> | TRFABRIKASJONSNR | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Fabrikasjonsår trinnkobler <MÅ-felt> | TRFABRIKASJONSÅR | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger <MÅ-felt> | ANMERKNING | Manuell registrering: Her skrives: 1. Trafoens historikk mhp. årsak skiftet og stasjon den har vært i. 1. Trafoens historikk <MÅ-felt> Fra stasjon (mnd/år):_ÅRSAKEN for skiftning,_ STASJONSNAVN. (Merk mellomrommene understreket!) Årsak kan være: TORDEN, FOR LITEN, DEF.HØYSP.GJ, DEF.LAVSP.GJ, ANNET. Disse står angitt i traforapporten. OBS! Alle skader på trafoer som ikke skyldes torden skal starte med DEF. foran angivelse av skaden. Reparasjon: Full tidsangivelse for tiden trafoen var på rep. og hvor. Vestfold trafo (VT) F.eks.: 02.11.08-12.11.08: REP VT. Vraket: Mnd/år – hvor transformator er levert F.eks.: 11/08-NORSK METALRETUR |

TC – Strømtransformator

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Montert status <MÅ-felt> | MONTERT | Manuell registrering: M/L Alle strømtransformatorer i drift ute i nettet registreres med M for Montert, det gjelder også de som står i reserve for en montert. L for Lager settes bare hvis strømtransformator står på et definert lager, eller krets uten å være tilkoblet. |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell registrering. Stasjon-spenningsnivå-cellenummer+CT Eks. TRA-22L3CT Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: Eks. AVGR.NELAUG-NELAUG NELAUG T1 BIR-22SSK Effektbryterkiosker: Nettstasjonsnummer-bryterbokstav Eks: 58043-A Produksjonsenheter: F.eks. 9001-(driftsmerking for strømtransformator) |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell registrering: DRIFTSMERKING+PLASSERING fra samlingseier Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: For TC montert innenfor transformatorstasjon/kraftstasjon fylles plassering ut med stasjonsnavn: Eks: AKLAND TS HADELAND For kraftstasjoner F.eks. IVELAND KR Produksjonsenheter: F.eks. ULEBERG KR |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Knutepunkt-2 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-2 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering: Fabrikantens typebetegnelse for strømtransformator |
| Fabrikasjonsnr. <MÅ-felt> | FABRIKASJONSNUMMER | Manuell registrering: Fabrikasjonsnummer Ved flere strømtransformatorer eks. en pr. fase, så registreres det som en strømtransformator og fabrikasjonsnummer fylles ut med SE ANM. Og fabrikasjonsnummer for hver strømtransformator registreres under anmerkninger. Eks.: FABRIKASJONSNUMMER: L1: 14343621 L2: 14343622 L3: 14343623 |
| Fabrikasjonsår <MÅ-felt> | FABRIKASJONSÅR | Manuell registrering: Fabrikasjonsår for strømtransformator |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Manuell registrering: Årstall som strømtransformator ble montert. |
| Utførelse type <MÅ-felt> | UTFØRELSE-TYPE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. |
| Summasjonstrafo <MÅ-felt> | SUMMASJONSTRAFO_BOOL | Manuell registrering: Transformatorstasjoner/Kraftstasjoner: Fylles ut med JA for kabelstrømtransformatorer, hvis denne opplysningen er satt til JA, beregnes ikke belastningsgraden på disse strømtransformatorene og blir da satt =0.0% Effektbryterkiosker: Fylles ut med JA for strømtransformator, hvis denne opplysningen er satt til JA, beregnes ikke belastningsgraden på denne strømtransformatoren og blir da satt =0.0% |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Merkespenning <MÅ-felt> | MERKESPENNING | Valg fra listeknapp. Merkespenning for spenningstransformator (ikke driftsspenningen). |
| Merkestrøm prim. <MÅ-felt> | MERKESTRØM-PRIMÆRT | Manuell registrering: Merkestrøm primært i A |
| Omkobling prim. <MÅ-felt> | OMKOPLING-1 | Manuell registrering: Omkobling primært 1 i A |
| Omkobling prim. <MÅ-felt> | OMKOPLING-2 | Manuell registrering: Omkobling primært 2 i A |
| Omkobling sek. <MÅ-felt> | OMKOPLING-SEK-1 | Manuell registrering: Omkobling sekundært 1 i A |
| Omkobling sek. <MÅ-felt> | OMKOPLING-SEK-2 | Manuell registrering: Omkobling sekundært 2 i A |
| Sekundærstrøm kjerne 1 (A) <MÅ-felt> | K1-SEKUNDÆRSTRØM | Manuell registrering: Sekundærstrøm kjerne 1 i V |
| Ytelse kjerne 1 (VA) <MÅ-felt> | K1-YTELSE | Manuell registrering: Ytelse kjerne 1 i VA |
| Kasse kjerne 1 <MÅ-felt> | K1-KLASSE | Manuell registrering: Klasse kjerne 1 |
| Grensestrøm kjerne 1 (A) <MÅ-felt> | K1-OVERSTRØMSIFFER | Manuell registrering: Grensestrøm kjerne 1 i A |
| Sekundærstrøm kjerne 2 (A) <MÅ-felt> | K2-SEKUNDÆRSTRØM | Manuell registrering: Sekundærstrøm kjerne 2 i V |
| Ytelse kjerne 2 (VA) <MÅ-felt> | K2-YTELSE | Manuell registrering: Ytelse kjerne 2 i VA |
| Kasse kjerne 2 <MÅ-felt> | K2-KLASSE | Manuell registrering: Klasse kjerne 2 |
| Grensestrøm kjerne 2 (A) <MÅ-felt> | K2-OVERSTRØMSIFFER | Manuell registrering: Grensestrøm kjerne 2 i A |
| Sekundærstrøm kjerne 3 (A) <MÅ-felt> | K3-SEKUNDÆRSTRØM | Manuell registrering: Sekundærstrøm kjerne 3 i V |
| Ytelse kjerne 3 (VA) <MÅ-felt> | K3-YTELSE | Manuell registrering: Ytelse kjerne 3 i VA |
| Kasse vikling 3 <MÅ-felt> | K3-KLASSE | Manuell registrering: Klasse kjerne 3 |
| Grensestrøm kjerne 3 (A) <MÅ-felt> | K3-OVERSTRØMSIFFER | Manuell registrering: Grensestrøm kjerne 3 i A |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkning <MÅ-felt> | ANMERKNING | Manuell registrering: Her angis henvisninger og spesielle data det ikke er felt for. Effektbryterkiosker: Strømtransformatorer på avganger i Effektbryterkiosker skal ha utfylling med "SENSORTEKNOLOGI" under anmerkninger |

TF – Fordelingstransformator

For transformatorer er det laget egne kapitler med veiledning for registering av transformatorer i NETBAS. Kapitlene beskriver hvordan tilstandene montert (M), lager (L), skadet/reparasjon (S) og vraket (V) skal registreres og vedlikeholdes i NETBAS.

Dette kapitlet derimot gir en mer generell og grunnleggende beskrivelse av alle benyttede datafelt. Beskrivelsen er i hovedsak rettet mot transformatorer som er montert og på drift. Trafoen er en komponent som stadig flyttes og på enkelte kretser kan det oppstå spesielle forhold.

Trafoer som står i nett forsynt via en 22/0.23 kV trafo registreres spesielt (1 kV anlegg). Trafoene står etter en 22/0.23 kV ”modertrafo” for å transformere opp spenningen til 1 kV og etter en ny overføring ned til 230 V igjen. Opp og ned trafoer skal ha samme kretsnummer som modertrafoen, men kan ha egne stedsnavn.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Montert status <MÅ-felt> | MONTERT | Manuell registrering: M/L/S/V Alle trafoer i drift ute i nettet registreres med M for Montert, det gjelder også de som står i reserve for en montert. L for Lager settes bare hvis trafo står på et definert lager, eller krets uten å være tilkoblet. Andre registreringstilstander er, S for Skadet og V for Vraket. Mer utførlig beskrivelse om bruk av feltet er angitt i eget notat. |
| Driftsmerking <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Automatisk driftsmerking blir satt via sett driftsmerking dersom dette er et nytt anlegg. Driftsmerkingsnavnet arves fra hva NS får av driftsmerking. F.eks: NS5000 på NS. Da vil TF få NS5000-T1 dersom det er kun en trafo i nettstasjonen. Dersom det er to TF vil de får NS5000-T1 og NS5000-T2. Dersom det er bytting av eksisterende NS med ny TF må det manuelt fylles ut i feltet. Lavspent siden skal merkes som NS5000-T1-spenningsnivå (230, 400, 1000) Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Kretsnummer-nettstasjonsnavn F.eks. 11037-FIDJEÅSEN 16 01815-KUHOLMSVEIEN 27 12.1202-FLATEN Spesielt: Dersom det er to eller flere transformatorer i nettstasjon merkes hver transformator med kretsnummer og evnt. T1, T2 osv. F.eks. 13.3306-T1 SIVA 3 13.3306-T2 SIVA 3 LAVSPENTNETT (1.0 kV): Kretsnummer-stedsnavn og det merkes OPP eller NED etter stedsnavnet. Kretsnummer er alltid nummer til modertrafoen. F.eks. 05.0395-DALEBAKK OPP Når trafo er overgangstrafo i lavspentnett skal dette angis på følgende måte: Kretsnr-kurs OVERGANGSTRAFO F.eks. 524-MÆBØ OVERGANGSTRAFO |
| Plassering <MÅ-felt> | PLASSERING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell registrering: DRIFTSMERKING+PLASSERING fra samlingseier. Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: HØYSPENTNETT: Angir hvilken transformator-/kraftstasjon og linje/avgang komponenten blir matet fra. Stasjon (3 bokstaver)-linjenavn F.eks. LEI-TANGVALL KRØ-TROMØY ØST KRO-K665A MØLLA KRO-K548A SETESDALSVEIEN TOR-K155 STRØMSBUSLETTA For kraftstasjoner benyttes i tillegg til de 3 bokstavene et mellomrom KR før linjenavnet F.eks. HEK KR-HEKNI NORD For registering av trafoer, se eget kapittel. Eks: STEMMANE STOA UNNTAK: For TF montert innenfor transformatorstasjon/kraftstasjon fylles plassering ut med stasjonsnavn: Eks: AKLAND TS LAVSPENTNETT (1.0 kV): 1kV OPP- og NED-trafoer får utfylling av navn på modertrafo i plasseringsfeltet. Spesielt: For komponenter i reserve se kap. Komponenter i reserve |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Knutepunkt-2 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-2 | Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Fabrikat nr. <MÅ-felt> | FABRIKATNUMMER | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Fabrikasjonsår <MÅ-felt> | FABRIKASJONSÅR | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Dato mont./lagret <MÅ-felt> | DATO-MONTERT | Datoen trafoen kom på drift, ble satt på lager, sendt på reparasjon osv. |
| Merkeytelse <MÅ-felt> | MERKEYTELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Koblingsgruppe <MÅ-felt> | KOPLINGSGRUPPE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Regulering pluss <MÅ-felt> | ANTALL-TRINN | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
|  | TRINNSTØRRELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Regulering minus <MÅ-felt> | NANTALL-TRINN | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
|  | NTRINNSTØRRELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Type <MÅ-felt> | TYPE | Valg fra listeboks: Fylles ut for transformatorer med integrert jordspole. |
| Spolestørrelse <MÅ-felt> | SPOLESTØRRELSE | Manuell registering: Legges inn ved lagermottak av transformatoren, angir jordspolestrøm i A som spolen bidrar med inn i nettet. |
| Merkespenn. H.vikl. <MÅ-felt> | MERKESP-HØYSP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkespenn. L.vikl. <MÅ-felt> | MERKESP-LAVSP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkestrøm H.vikl. <MÅ-felt> | MERKESTR-HØYSP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Merkestrøm L.vikl. <MÅ-felt> | MERKESTR-LAVSP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.merkesp. H.vikl. <MÅ-felt> | ALT-MERKESP-HØYSP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.merkesp. L.vikl. <MÅ-felt> | ALT-MERKESP-LAVSP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.merkestr. H.vikl. <MÅ-felt> | ALT-MERKESTR-HØYSP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Alt.merkestr. L.vikl. <MÅ-felt> | ALT-MERKESTR-LAVP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Systemdrift <MÅ-felt> | SYSTEMDRIFT | Manuell registrering eller valg fra listeknapp, feltet skal tømmes for alle TF som settes på lager. Type systemdrift: IT TT TNC |
| Tekniske data |  |  |
| Tomgangstap <MÅ-felt> | TOMGANGSTAP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Belastningstap <MÅ-felt> | BELASTNINGSTAP | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Kortsl.spenning (ek) <MÅ-felt> | KORTSL-SP-EK | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Kortsl.spenning (er) <MÅ-felt> | KORTSL-SP-ER | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Tilkobl.type H.vikl. <MÅ-felt> | TILKOPL-TYPE-H | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Oljetype <MÅ-felt> | OLJETYPE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Oljevekt <MÅ-felt> | OLJEVEKT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Transportvekt <MÅ-felt> | TRANSPORTVEKT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Oljekonservator <MÅ-felt> | OLJEKONSERVATOR | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Termometer <MÅ-felt> | TERMOMETER | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Sikr.i gj.føring <MÅ-felt> | SIKRING-I-GJENNOMF | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Sikr.i kassen <MÅ-felt> | SIKRING I KASSEN | Manuell registrering eller valg fra listeknapp: Alle transformatorer med TPC sikring i kassen skal ha utfylling med JA i dette feltet, ellers skal feltet fylles ut med NEI, Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Lengde <MÅ-felt> | LENGDE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Bredde <MÅ-felt> | BREDDE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Høyde <MÅ-felt> | HØYDE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger <MÅ-felt> | ANMERKNING | Manuell registrering: Her skrives: 1. Trafoens historikk mhp. årsak nedtatt og krets den har vært på. 1. Trafoens historikk <MÅ-felt> Fra krets:opp/ned (mnd/år):_ÅRSAKEN for nedtagelsen,_NETTSTASJONSNUMMER-NETTSTASJONSNAVN. (Merk mellomrommene understreket!) F.eks. 12/95-07/05: TORDEN, 11.1685-SELJELIA Årsak kan være: TORDEN, FOR LITEN, DEF.HØYSP.GJ, DEF.LAVSP.GJ, OMB. TIL KIOSK, OMB. AV ARR., NEDLAGT KRETS, ANNET. Disse står angitt i traforapporten. OBS! Alle skader på trafoer som ikke skyldes torden skal starte med DEF. foran angivelse av skaden. NB! Tordenskade på trafo fører også til anmerkning på tilhørende nettstasjon (NS): I nettstasjonens Anmerkningsfelt 1. linje skrives: dato og TORDEN. 18.08.2002 TORDEN Reparasjon: Full tidsangivelse for tiden trafoen var på rep. og hvor. Vestfold trafo (VT) F.eks.: 02.11.08-12.11.08: REP VT. Vraket: Mnd/år – hvor transformator er levert F.eks.: 11/08-NORSK METALRETUR |

TV – Spenningstransformator

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Montert status <MÅ-felt> | MONTERT | Manuell registrering: M/L Alle spenningstransformatorer i drift ute i nettet registreres med M for Montert, det gjelder også de som står i reserve for en montert. L for Lager settes bare hvis spenningstransformator står på et definert lager, eller krets uten å være tilkoblet. |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell registrering. Stasjon-spenningsnivå-cellenummer+VT Eks. TRA-22L3VT Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: Eks. AVGR.NELAUG-NELAUG NELAUG T1 BIR-22SSK Effektbryterkiosker: Spenningstransformatorer montert på avganger i effektbryterkiosker. Nettstasjonsnummer-bryterbokstav Eks: 58043-A Spenningstransformatorer montert på samleskinne i effektbryterkiosker. Nettstasjonsnummer-navn for Eks: 58043-LINDLAND Produksjonsenheter: F.eks. 9001-(driftsmerking for spenningstransformator) |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell registrering: DRIFTSMERKING+PLASSERING fra samlingseier Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registrering: For TV innenfor transformatorstasjon/kraftstasjon fylles plassering ut med stasjonsnavn: Eks: AKLAND TS HADELAND For kraftstasjoner F.eks. IVELAND KR Produksjonsenheter: F.eks. ULEBERG KR |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Stasjon <NIS> | MSTASJON | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Radial <NIS> | MRADIAL | For distribusjonsnett: Får utfylling etter radialoppdatering i iverksettingsplan og kun for distribusjon under spenning < 22kV. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering: Fabrikantens typebetegnelse for spenningstransformatoren |
| Fabrikasjonsnr. <MÅ-felt> | FABRIKASJONSNUMMER | Manuell registrering: Fabrikasjonsnummer Ved flere spenningstransformatorer eks. en pr. fase, så registreres det som en spenningstransformator og fabrikasjonsnummer fylles ut med SE ANM. Og fabrikasjonsnummer for hver spenningstransformator registreres under anmerkninger. Eks.: FABRIKASJONSNUMMER: L1: 14343621 L2: 14343622 L3: 14343623 |
| Fabrikasjonsår <MÅ-felt> | FABRIKASJONSÅR | Manuell registrering: Fabrikasjonsår for spenningstransformatoren |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Manuell registrering: Årstall som spenningstransformatoren ble montert. |
| Utførelses type <MÅ-felt> | UTFØRELSE-TYPE | Manuell registrering eller valg fra listeknapp. |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Merkespenning <MÅ-felt> | MERKESPENNING | Manuell registrering: Merkespenning spenningstransformator (ikke driftsspenningen). |
| Vikl.1 U.sek <MÅ-felt> | V1-SEKUNDÆRSPENNING | Manuell registrering: Sekunderspenning vikling 1 i V |
| Vikl.1 Ytelse <MÅ-felt> | V1-YTELSE | Manuell registrering: Ytelse vikling 1 i VA |
| Vikl.1 Klasse <MÅ-felt> | V1-KLASSE | Manuell registrering: Klasse vikling 1 |
| Vikl.1 I.max <MÅ-felt> | V1-GRENSESTRØM | Manuell registrering: Grensestrøm vikling 1 i A |
| Vikl.2 U.sek <MÅ-felt> | V2-SEKUNDÆRSPENNING | Manuell registrering: Sekunderspenning vikling 2 i V |
| Vikl.2 Ytelse <MÅ-felt> | V2-YTELSE | Manuell registrering: Ytelse vikling 2 i VA |
| Vikl.2 Klasse <MÅ-felt> | V2-KLASSE | Manuell registrering: Klasse vikling 2 |
| Vikl.2 I.max <MÅ-felt> | V2-GRENSESTRØM | Manuell registrering: Grensestrøm vikling 2 i A |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger <MÅ-felt> | ANMERKNING | Manuell registrering: Her angis henvisninger og spesielle data det ikke er felt for. Effektbryterkiosker: Spenningstransformatorer på avganger i Effektbryterkiosker skal ha utfylling med "SENSORTEKNOLOGI" under anmerkninger Spenningstransformatorer på samleskinne for spenning til drift av utsyr i effektbryterkiosken skal ha utfylling med "ENFASE SPENNINGSTRAFO" under anmerkninger. |

VM – Vindmølle

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING |  |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING |  |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Spenning (kV) | SPENNING |  |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT |  |
| Fabrikasjonsår <MÅ-felt> |  |  |
| Dato mont./lagret <MÅ-felt> | DATO-MONTERT |  |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger <MÅ-felt> | ANMERKNING | Manuell registrering |

VC – Spenningsbærer

Spenningsgiver objekt som brukes der spenningen ligger utenfor normerte spenningsbånd, denne komponenten skal bare opprettes etter avklaring med GN.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Spenning (kV) | SPENNING | Manuell registrering, egen bruker tilgang |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger | ANMERKNING | Manuell registrering: Her angis henvisninger og spesielle data det ikke er felt for. |

PD – Produksjon

Produksjonskomponent skal brukes i høyspent distribusjonsnett med innmatene produksjon, og skal registreres på samleskinne/knutepunkt, i den transformator/kraftstasjonen linjen produksjonsenheten mater inn mot er forsynt fra, denne komponenten skal bare opprettes etter avklaring med GN.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Manuell registrering: Eks: DG-HOLT |
| Aktuell prod. MW <Plan> <MÅ-felt> | AKT-AKTIV-PRODUKSJ | Manuell registrering: |
| Aktuell reaktiv prod. MVAr <Plan> <MÅ-felt> | AKT-REAKTIV-PRODUKSJ | Manuell registrering: |
| Minimum prod. MW <Plan> <MÅ-felt> | MIN-AKTIV-PRODUKSJ | Manuell registrering: |
| Minimum reaktiv prod. MVAr <Plan> <MÅ-felt> | MIN-REAKTIV-PRODUKSJ | Manuell registrering: |
| Maks. prod. MW <Plan> <MÅ-felt> | MAKS-AKTIV-PRODUKSJ | Manuell registrering: |
| Maks. reaktiv prod. MVAr <Plan> <MÅ-felt> | MAKS-REAKTIV-PRODUKSJ | Manuell registrering: |
| Spenning (kV) | SPENNING | Manuell registrering, egen bruker tilgang |
| Generatorkode <Plan> <MÅ-felt> | GENERATORKODE | Manuell registrering: |
| Svingmaskin <Plan> <MÅ-felt> | SVINGMASKIN | Manuell registrering: |
| Årsvariasjon <Plan> <MÅ-felt> | ÅRSVARIASJON | Manuell registrering: For alle småkraftverk som mater inn mot høyspent distribusjonsnett. Eks: ELVEKRAFT |
| Merkeytelse MVA <Plan> <MÅ-felt> | MERKEYTELSE | Manuell registrering: |
| Ankerresistans pu <Plan> <MÅ-felt> | ANKERRESISTANS | Manuell registrering: |
| Trans. reakt. (%) <Plan> <MÅ-felt> | TRANSIENT-REAKTANS | Manuell registrering: |
| Referansespenn. kV <Plan> <MÅ-felt> | REFERANSESPENNING | Manuell registrering: |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger | ANMERKNING | Manuell registrering: |

SV – Spenningsregulator

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Montert status <MÅ-felt> | MONTERT | Manuell registrering: M/L Alle spenningsregulatorer i drift ute i nettet registreres med M for Montert, det gjelder også de som står i reserve for en montert. L for Lager settes bare hvis spenningsregulator står på et definert lager, eller krets uten å være tilkoblet. |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Manuell registering: Nettstasjonsnummer-kurs-sp.forhøyer Eks: 02.1290-1 Sp.FORHØYER NS8461-T1-L10SI SP.FORHØYER |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell registrering: DRIFTSMERKING+PLASSERING fra samlingseier Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registering: Kretsnavn til nettstasjonen spenningsforhøyeren tilknyttet Eks.: RØYNÅS, GJESSEID |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Knutepunkt-1 <MÅ-felt> | KNUTEPUNKT-1 | Opprettes av systemet automatisk. Tidligere Agder Energi Nett: Rettes manuelt i forhold til krav til knutepunkts navngivning, se kapittel for registering av knutepunkt. |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Fabrikat nr. <MÅ-felt> | SERIENUMMER | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Fabrikasjonsår <MÅ-felt> | FABRIKASJONSÅR | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Dato montert <MÅ-felt> | DATO-MONT-LAGRET | Datoen spenningsforhøyeren kom på drift, ble satt på lager, sendt på reparasjon osv. |
| Ytelse <MÅ-felt> | YTELSE-VA | Manuell registrering, hentes fra prøveprotokoll/trafokort. Legges inn ved lagermottak av transformatoren. |
| Spenning (kV) | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger | ANMERKNING | Manuell registrering: Her angis henvisninger og spesielle data det ikke er felt for. |

FI – Feilidentifikator

Komponent til bruk i tilknytning til nettstasjoner som har montert Feilidentifikator på kabelavganger.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Manuell registering: Driftsmerking lik bryter/kabelavgang som feilindikatoren er montert på. |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | Tidligere Glitre Energi Nett: Manuell registrering: DRIFTSMERKING+PLASSERING fra samlingseier Tidligere Agder Energi Nett: Manuell registering: HØYSPENTNETT: Angir hvilken transformator-/kraftstasjon og linje/avgang komponenten blir matet fra. Stasjon (3 bokstaver)-linjenavn F.eks. LEI-TANGVALL KRØ-TROMØY ØST KRO-K665A MØLLA KRO-K548A SETESDALSVEIEN TOR-K155 STRØMSBUSLETTA For kraftstasjoner benyttes i tillegg til de 3 bokstavene et mellomrom KR før linjenavnet F.eks. HEK KR-HEKNI NORD |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <Plan> <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registering. |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering. |
| Serienummer <MÅ-felt> | FI – FeilidentifikatorSERIENUMMER | Manuell registrering. |
| Fabrikasjonsår <MÅ-felt> | FABRIKASJONSÅR | Manuell registrering. |
| Spenning | SPENNING | Automatisk utfylling fra system, fra auto-spenning. |
| Dato montert <MÅ-felt> | DATO-MONTERT | Dato for når feilindikatoren kom på drift. |
| Kortslutning <MÅ-felt> | KORTSLUTNING | Valg fra listeknapp. J/N. (JA/NEI) |
| Automatisk tilbakestilling <MÅ-felt> | AUT-TILBAKESTILL | Valg fra listeknapp. J/N. (JA/NEI) |
| Tilbakestillingstid <MÅ-felt> | TILBAKESTILLINGSTID | Manuell registrering. |
| Dato batteri byttet <MÅ-felt> | DATO-BATTERIBYTTE | Valg fra listeknapp, Dato for bytte av batteri. |

GA – Gassrom

Gassrom er en egen komponenttype i NETBAS og disse er knyttet til samlingseier objekter med en relasjon. Gassrom som demonteres settes på definert lager og dokumenteres med historikk, gassrom som demonteres og vrakes skal dokumenteres med historikk og hvor anlegget er levert til godkjent mottaker (ingen gassrom skal slettes).

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Montert status <MÅ-felt> | MONTERT | Manuell registrering: M/L/V/S Alle gassrom i drift ute i nettet registreres med M for Montert, det gjelder også de som står i reserve for et montert. L for Lager settes bare hvis gassrom står på et definert lager. V for Vraket, S for Skadet |
| Driftsmerking <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Manuell registering: Driftsmerking likt som nettstasjonsnummer og bryterbokstav for brytere som inngår i gassrommet. F.eks. 44022-A-B-T1(Tidligere VAE-KEV område) 13.3340-A-B-T1(Tidligere AAE område) 20111-1L-T1L(Tidligere Glitre Energi Nett) |
| Plassering <MÅ-felt> | PLASSERING | Manuell registering: Ved plassering på lager, angi navn på lagersted. Ingen utfylling ved status M Ved vraking, angi vraket og årstall F.eks. VRAKET-25 |
| Eier <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Fabrikat <MÅ-felt> | FABRIKAT | Manuell registrering, F.eks. ABB SIEMENS SCHNEIDER MERLIN GERIN EATON |
| Type <MÅ-felt> | TYPE | Valg fra listeknapp, F.eks. ANNET F-EFF-Effektbr. i stasjoner R-nett F-MÅL G-EFF–Effektbryter i D-nett G-FEL G-GJF-Gjennomf. I stasjoner R-nett G-MÅL G-SKI-Lastskillebryter i D-nett G-SSK-Samlesk. i stasjoner R-nett KABS MVANL NSTAS-Nettstasjoner i D-nett |
| Gass <MÅ-felt> | GASS | Manuell registrering, F.eks. SF6 |
| Type gassrom <MÅ-felt> | GASSROM | Manuell registrering, F.eks. SAFERING 8DJH FBX-C/24-16 RM6 SECTOS XIRIA |
| Fabrikasjonsår <MÅ-felt> | FABRIKASJONSÅR | Manuell registrering, fylles ut med gassrommets fabrikasjonsår. |
| Dato montert/lagret <MÅ-felt> | DATO-MONTERT | Manuell registrering, Datoen gassrommet kom på drift, ble satt på lager, vraket, osv. |
| Spenning <MÅ-felt> | SPENNING | Valg fra listeknapp. (Merkespenning på anlegg, ikke driftsspenning) |
| Typebetegnelse <MÅ-felt> | TYPEBETEGNELSE | Manuell registrering, F.eks. DEF CCCF CCV NE IQI RE-T1 RT RRT |
| Serienummer <MÅ-felt> | SERIENUMMER | Manuell registrering med anleggets serienummer. |
| Kapasitet <MÅ-felt> | KAPASITET | Manuell registrering. Kilo gass ved fullt anlegg. |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger <MÅ-felt> | ANMERKNING | Manuell registrering: Her skrives: Gassrommets historikk mhp. årsak til nedtatt og krets den har vært på. 1. Gassrommets historikk <MÅ-felt> Fra krets: (mnd/år):_ÅRSAKEN for nedtagelsen,_NETTSTASJONSNUMMER-NETTSTASJONSNAVN. (Merk mellomrommene understreket!) Årsak kan være: OMBYGGING, DEF, NEDLAGT KRETS, LAGRET, ANNET. F.eks. 12/95-07/24: OMBYGGING, 11.1685-SELJELIA OBS! Alle skader på gassrommet skal starte med DEF. foran angivelse av skaden. 02/00-05/01: DEF.HØYSP.GJ, 11.1685-SELJELIA F.eks. Lagring: Lagres gassrommet på ett sted, skal det angis med når kom-gikk og navn på lagersted/krets. F.eks. 02/00-05/01: STEMMANE 02/24-04/24: LAGRET, 02.2181-FURHOLTLIA Reparasjon: Full tidsangivelse for tiden gassrommet var på rep. og hvor. F.eks.: 02.11.08-12.11.08: REP. ABB Vraket: Mnd/år–Vraket, hvor gassrommet er levert F.eks.: 11/08-VRAKET, NORSK GJENNVINNING |

DT-Landtak

Landtak komponent som brukes som Farvannsskilt ved kryssing av sjø/vann med luftspenn eller kabel. Farvannsskilt skal plasseres i kart der de er montert, og det er krav til stedfesting og bilder av skilt.

Den som etablerer, flytter, fjerner eller endrer et farvannsskilt, skal gi melding til Kystverket umiddelbart etter at arbeidet er utført, stedsangivelse av farvannsskiltet meldes ved hjelp av kartutsnitt og geografiske koordinater.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Objektnr. | OBJNR | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Driftsmerking <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | Manuell registrering: Fylles ut med stedsnavn til der skiltet er plassert Eks: BARLINDTANGEN GRØNLAND |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Eier <MÅ-felt> | EIER | Navn på eier av komponenten, manuell registrering eller valg fra listeknapp: GLITRE NETT AS PRIVAT STATNETT SF Å ENERGI VANNKRAFT AS |
| Byggeår <MÅ-felt> | BYGGEÅR | Manuell registrering: Årstall skiltet ble montert. |
| Skilt |  |  |
| Kategori <MÅ-felt> | KATEGORI | Valg fra listeknapp. |
| Type <MÅ-felt> | TYPE-SKILT | Valg fra listeknapp. |
| Hovedskilt <MÅ-felt> | HOVEDSKILT | Valg fra listeknapp. |
| Underskilt <MÅ-felt> | UNDERSKILT | Valg fra listeknapp. |
| Størrelse <MÅ-felt> | STØRRELSE | Valg fra listeknapp. |
| Høyde <MÅ-felt> | SKILTHØYDE | Manuell registrering. |
| Bredde <MÅ-felt> | SKILTBREDDE | Manuell registrering. |
| Leseavstand <MÅ-felt> | LESEAVSTAND | Valg fra listeknapp. |
| Belysning <MÅ-felt> | BELYSNING | Valg fra listeknapp. |
| Bunnfarge <MÅ-felt> | BUNNFARGE | Valg fra listeknapp. |
| Kantfarge <MÅ-felt> | KANTFARGE | Valg fra listeknapp. |
| Skriftfarge <MÅ-felt> | SKRIFTFARGE | Valg fra listeknapp. |
| Festeanordning <MÅ-felt> | FESTEANORDNING | Valg fra listeknapp. |
| Fundament <MÅ-felt> | FUNDAMENT | Valg fra listeknapp. |
| Anmerkninger |  |  |
| Anmerkninger | ANMERKNING | Manuell registrering: Her angis henvisninger og spesielle data det ikke er felt for. |

Trase

Trase skal registreres for alle typer ledninger i NETBAS, luftledning (LL), hengekabel (HK), kabel (KA) rør (RO) og jordline (JL). For kabelgrøfter er det traseens senterlinje som skal stedfestes sammen med egenskapsinformasjon. Trase for Ledningskanal/OPI-kanal skal ha utfylling under Kommentar på traseen at det er OPI-kanal. Når det kun strekkes bardun mellom master, registreres dette med en trase og angis under Kommentar.

Ved registering av Ledningskanal/OPI-kanal skal rør og kabler plasseres på sine respektive posisjoner i snittet. Snittvisningen registreres fra markert trase node (gul prikk) og langs markert trase. Ved en-leder kabler, plasseres kabel i det ene røret (normalt det midterste røret). På de andre rørene som inneholder en leder, hukes det av på oppslagsbilde for røret, at det er fullt. Røret vises da som fylt i snitt ved visning i egenskapsviser for trase. Under anmerkninger på rør angis det at det ligger en leder av kabel med obj.nr. xxxxx i røret.

| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| --- | --- | --- |
| Id | ID | Løpenummer generert av NETBAS systemet |
| Lengde <MÅ-felt> | LENGDE | Import fra innmåling. |
| Montert <MÅ-felt> | MONTERT | Automatisk generert via plan |
| Målemetode <MÅ-felt> | MÅLEMETODE | Import fra innmåling. |
| Nøyaktighet <MÅ-felt> | NØYAKTIGHET | Import fra innmåling. |
| Synbarhet <MÅ-felt> | SYNBARHET | Import fra innmåling. |
| Måletidspunkt <MÅ-felt> | MÅLETIDSPUNKT | Import fra innmåling. |
| Målemetode H <MÅ-felt> | H-MÅLEMETODE | Import fra innmåling. |
| Nøyaktighet H <MÅ-felt> | H-NØYAKTIGHET | Import fra innmåling. |
| Høydereferanse <MÅ-felt> | HØYDEREFERANSE | Import fra innmåling. |
| Bredde <MÅ-felt> | BREDDE | Import fra innmåling. |
| Høyde <MÅ-felt> | HØYDE | Import fra innmåling. |
| Kommentarer |  |  |
| Kommentarer <MÅ-felt> | KOMMENTAR | Manuell registrering. Eksempler som trigger <MÅ-felt> OPI-KANAL BARDUN DEMONTERT LUFTLINJE – «ÅRSTALL» |

Spesielle tilfeller/unntak

Komponenter i reserve for drift

Komponenter som ikke står på lager, men er satt ut i nettet uten å være på drift (ikke spenningssatt) skal markeres for å holde orden på statistikk og nettoversikter. Ideen er at komponenter registreres med angivelse av tilstanden/funksjonen de har ute i nettet. Når komponenten er satt ut med den funksjonen at den er i reserve for drift for en annen komponent skal følgende registreringskonvensjon benyttes i Plasseringsfeltet:

Som angitt i registreringskonvensjonen for komponentene over, men rett etter linjenavnet/avgang (eller kretsnavn for lavspentnett) skrives tegnet =

Likhetstegnet gjør det mulig raskt å finne steder med reservekomponenter. Til høyre i feltet angis i parentes obj nr. (eller kabelnummer der dette finnes) på den komponenten den er reserve for. F.eks.

BJO-NEDENES 1= (RESERVE FOR 333)

MELKEDAMMEN= (RESERVE FOR 276)

Komponenter i reserve for videre utbygging

Komponenter som ikke står på lager, men er satt ut i nettet uten å være på drift (ikke spenningssatt) skal markeres for å holde orden på statistikk og nettoversikter. Ideen er at komponenter registreres med angivelse av tilstanden/funksjonen de har ute i nettet. Komponenter i reserve for videre utbygging skal følgende registreringskonvensjon benyttes: Helt først i Plasseringsfeltet settes en parentes.

For kabler i kveil og tamp opprettes det en kabelkomponent i kartet uten elektrisk topologi med følgende egenskaper:

| KABEL (KA) KVEIL OG TAMP, IKKE TILKOBLET ANLEGG |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| Montert/lager <Plan> <MÅ-felt> | MONTERT | Automatisk utfylling ved oppretting. |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Plassering <Plan> <MÅ-felt> | PLASSERING | (ENDER I TAMP Kabelen er ikke fysisk tilkoblet i noen ender (ikke idriftsatt) |
| Driftsmerking <Plan> <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | TAMP-kretsnummer |
| Spenning | SPENNING | 0 kV |
| Merkespenning <MÅ-felt> | MERKESPENNING | Angis som 1.0 kV, 12.0 kV, 24.0 kV |

Alle øvrige opplysninger skal registreres som angitt for Kabel (KA).

Parentesen i Plasseringsfeltet gjør at komponenten kan holdes utenfor ved søk eller statistikk over komponenter på drift. Videre gjør parentesen det mulig raskt å finne komponenter som ligger klar for bruk.

Kondemnerte kabler og demonterte luftlinjer

Kabler som fysisk fjernes fra felt, slettes også i NETBAS. Kondemnerte kabler som ikke er gravd opp skal frakobles nettet. Kablene med tilhørende trase må ikke fjernes fra kartet! Kablene skal merkes etter følgende:

| KABEL (KA) KONDEMNERTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feltnavn | Opplysningsnavn | Registreringsveiledning |
| Kommune | KOMMUNE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Sone | SONE | Automatisk utfylling fra geografisk polygon |
| Plassering <MÅ-felt> | PLASSERING | KONDEMN.+ gammel driftsmerking F.eks.: KONDEMN. KROSSEN-ELVEGATEN 1 2/2 |
| Driftsmerking <MÅ-felt> | DRIFTSMERKING | KONDEMNERT |
| Spenning <NIS> | SPENNING | 0.000 kV – krever egen brukertilgang. |
| Merkespenning <MÅ-felt> | MERKESPENNING | Blir stående som før kondemnering |
| Anmerkning <MÅ-felt> | ANMERKNING | Dato eller minimum år for når kabelen ble kondemnert og dataene i Driftsmerkingsfeltet flyttes ned: F.eks. 12.04.05: KONDEMNERT KROSSEN-ELVEGATEN 1 2/2 eller 2005: KONDEMNERT KROSSEN-ELVEGATEN 1 2/2 |

Alle øvrige opplysninger skal stå som registrert på KA fra før.

Demonterte luftlinjer der Glitre Nett har tinglyste rettigheter skal fjernes fra kartet. Men traseene skal ikke slettes, disse skal merkes med: DEMONTERT LUFTLINJE – ÅRSTALL     under merknader på trase å beholdes.

Ajourhold av transformatorer i netbas

Innledning

Dette er en beskrivelse i hvordan ajourholde transformatorene, TF, F3, T2 og T3 i NETBAS.

Alle trafoer til GN skal registreres i NETBAS. Trafoene skal registreres med hvilken tilstand den er i. Følgende tilstander er innført:

Montert, Lager, Skadet/reparasjon og Vraket.

Det å angi en transformator med den tilstanden den i virkeligheten har er nødvendig for å ha oversikt over transformatorer i drift og på lager. Til dette brukes de datafelt som angir trafoens tilknytning til nett og sted. Trafoens tekniske data er på forhånd registrert ut fra prøveprotokoll og vil ligge der permanent

Ansvaret for å registrere tilstandsendringer i NETBAS, ligger hos entreprenøren som har utført endringen.

Oppdateringene må gjøres raskt!

For å ha nytte av oversikten over trafo på drift og på lager i feilsituasjoner, må NETBAS være oppdatert til enhver tid.

Tilstander

Hovedtilstandene deles inn i Montert (M), Lager (L), Skadet/reparasjon (S) og Vraket (V).

Dette angis i feltet M/L: øverst til høyre på skjermbildet. Ved søk heter feltet Montert.

Montert

Montert er en tilstand trafoene først får når de er på drift eller står i reserve for driften.

Trafo satt på drift

Montert status:	M (montert)

Plassering:		Tidligere Glitre Energi Nett:

Driftsmerking + Plassering, hentet fra samlingseier.

Tidligere Agder Energi Nett:

Stasjon (3 bokstaver)-linjenavn

Eks LEI-TANGVALL

Driftsmerking:	Tidligere Glitre Energi Nett:

Driftsmerking-TX, der X er nummeret på trafoen.

Eks NS8011-T1, NS8011-LT1-OPP/NED.

Tidligere Agder Energi Nett:

Kretsnummer-nettstasjonsnavn.

Eks 11016-ÅDNEVIK

(Det legges til OPP eller NED hvis 1 kV)

Dato montert/lagret:	Dato satt på drift.

Systemdrift:	  	Valg fra listeknapp: IT, TT eller TNC

Anmerkninger:	Hvis trafoen står lagret 1 mnd. eller mer på ett sted før montasje, 			    	skal det angis mnd. og år for perioden trafoen stod lagret

F.eks.

02/10-03/11: STEMMANE

Siste hendelse skal alltid stå i toppen av anmerkningsfeltet.

Lager

I denne tilstanden står feltene Knutepunkt., og Driftsmerking. tomme

Ny trafo til GN

Medfører førstegangs registrering, dvs. opprettelse av et nytt objektnummer i NETBAS. Dette gjelder også ved kjøp av brukte transformatorer.

Følgende opplysninger må legges inn:

Montert status:	L (lager)

Spenning:		Ingen utfylling. Registreres ved dokumentasjonskontroll. <NIS>

Driftsmerking:	BEREDSKAP (Gjelder kun trafoer som er plassert på beredskapslager)

Plassering:		Lagernavn. Eks. STOA

Dato montert/lagret:	Dato for ankomst til lager.

De øvrige tekniske data registreres fra prøveprotokoll(trafokort).

Trafokort legges ved innsendelse til kontroll, der fabrikatnummer skal brukes som filnavn. Trafokortet lagres av <NIS>

Reservering av trafo på lager

Montert status:	L (lager)

Plassering:		Navn på lager – "skal til" og kretsnavnet_(initialer til 					prosjektleder 	i GN)

Eks: STOA – SKAL TIL NIDELV (KNUAND).

Flytting av trafo mellom lager

Montert status:	L (lager)

Plassering:		Navn på nytt lager.

Dato montert/lagret:	Dato for ankomst til nytt lager.

Anmerkninger:	Hvis trafoen står lagret 1 mnd. eller mer på ett sted før montasje, 					skal det angis mnd. og år for perioden trafoen stod lagret

F.eks.

02/10-03/11: STEMMANE

Frisk trafo fra krets til lager, demontering av trafo

Montert status:	L (lager)

Plassering:		Lagernavn.

Dato montert/lagret:	Dato for ankomst til lager.

Systemdrift:	Eksisterende registrering fjernes (feltet står tomt når trafo er på lager)

Anmerkninger: 	Fra krets: opp/ned (mnd/år): ÅRSAKEN for 							nedtakelsen,_NETTSTASJONSNUMMER

NETTSTASJONSNAVN. (Merk mellomrommene understreket!)

Eks: 04/73-10/88: FOR LITEN, 19.1230-NETMO

Eks: 06/89-12/10: TORDEN, 56017-LANGSNES

Eks: 11/01-01/03: OMB. TIL KIOSK, 01147-AGDER ALLE33 A

Eks: 08/20-02/24: ANNET (SKIFTET TIL TPC), 85007-HEIINGEN.

Årsaken er angitt på traforapporten, følgende brukes:

FOR LITEN, FOR STOR, RED. I LAST, OMB. TIL KIOSK,

OMB. AV ARRANGEM., MIDL. NETTST., NEDLAGT KRETS,

ANNET (tilføy årsak)

Skadet trafo fra krets til lager

Montert status:	S (skadet)

Plassering:	Navn på lager – REP (Skadebeskrivelse)
REP betyr egentlig at den må vurderes om skal repareres eller vrakes.

Eks: STOA – REP (OLJELEKKASJE)

NB! Teksten TORDEN er viktig å få med, hvis det er årsaken til skaden.

Eks: STOA – REP (TORDEN – HØY-/LAVSP.GJ.)

Dato montert/lagret:	Dato for ankomst til lager.

Systemdrift:	Eksisterende registrering fjernes (feltet står tomt når trafo er på lager)

Anmerkninger:	Fra krets:opp/ned (mnd/år):_ÅRSAKEN for nedtakelsen,_NETTSTASJONSNUMMER-NETTSTASJONSNAVN. (Merk mellomrommene understreket!)

Eks: 06/89-12/10: TORDEN, 56017-LANGSNES

Årsaken er angitt på traforapporten.

NB TORDEN!  ”TORDEN” føres også i 1. linje i Anmerkningsfeltet på nettstasjonen. (Eks. 21.12.2010: TORDEN) 

NB DEF.!

Skader som ikke skyldes torden, skal starte med ”DEF.” foran angivelse av skaden. Letter søk for statistikk.

Eks: 06/89-12/10: DEF. HØY-/LAVSP.GJ., 56017-LANGSNES

Eks: 06/89-12/10: DEF. (OLJELEKKASJE), 56017-LANGSNES

Trafo til reparasjon

Montert status:	S (skadet/reparasjon)

Plassering:		REP – hvor sendt f.eks. VTE (Vestfold Trafo) og årsak

Eks: REP – VTE (TORDEN – GJ. H.SPV.)

Dato montert/lagret:	Dato sendt til reparasjon

Anmerkninger:	Hvis trafoen står lagret 1 mnd. eller mer på ett sted før flytting, skal det angis mnd. og år for perioden trafoen stod lagret

F.eks.

02/10-03/11: STEMMANE

Trafo fra reparasjon

Montert status:	L (lager)

Plassering:		Lagernavn

Dato montert/lagret:	Dato for ankomst til lager.

Anmerkninger: 	11.12.10-20.01.11: REP VESTFOLD TRAFO.

NB! 	Når en trafo har vært til reparasjon, må tekniske data på trafoen oppdateres i henhold til reparasjonsrapport.

Reparasjonsrapport med ny prøveprotokoll skannes og lagres med fabrikatnummer som filnavn-repXX (eks. 440-00009-rep1).

Reparasjonsrapport og nytt trafokort legges ved innsendelse til kontroll og lagres av <NIS>

Vraking

Montert status:	V (vraket)

Plassering: 		Vraket – årstall osv. (eks. VRAKET-24)

Dato montert/lagret:	Dato for vrakingen.

Anmerkninger:	Årsak til vraking:

Mnd/år – hvorfor transformator er vraket og hvor transformator er levert

F.eks. 11/24-VRAKET, ALDER

F.eks. 11/24-VRAKET, VESTFOLD TRAFO

Navn på lager

Når trafoens tilstand er lager eller skadet, brukes godkjent lagernavn i feltet plassering.

Registrering av knutepunkt i tidligere agder energi nett

For å knytte de ulike komponentene sammen til et elektrisk nett (lage topologi) brukes knutepunkt. Knutepunktene i nettet må gis navn i henhold til et sett regler slik at Knutepunktsnavn blir entydig (et navn kan bare brukes en gang), og at det gir oss informasjon om hvor i nettet vi befinner oss. De punkter som må gis et Knutepunktsnavn er endepunkter, avgreiningspunkter og andre punkter der vi ønsker informasjon om elektrisk tilstand (strøm, spenning) i forbindelse med beregninger i nettet.

Tidligere Agder Energi Nett:

Utgangspunktet for nummereringen er dagens trafo- og nettstasjonsnummer med ulike forkortelser adskilt med bindestrek (-).

Knutepunktene på komponenter i høyspentnettet dannes i forhold til det eller de kretsnummer som ligger nærmest eller man kommer til (med effektflyten)

| Type punkt | Navn | Eksempel | Forklaring |
| --- | --- | --- | --- |
| Høysp.skinne, nettstasjon Lavsp.skinne, nettstasjon Høysp. skinne, transformatorstasjon Høysp. skinne, kraftstasjon | T-xxxxx T-xx.xxxx xxxxx xx.xxxx | T-21004 T-08.2230 21004 08.2230 FJÆ-ST-132A SKJ KR-110-A | Nettstasjon høyspent, krets 21004 Nettstasjon høyspent, krets 08.2230 Nettstasjon lavspent, krets 21004 (samme som lavspent knutepunkt trafo) Nettstasjon lavspent, krets 08.2230 (samme som lavspent knutepunkt trafo) |
| Høysp.klemme, trafo i nettstasjon (F3) 110 kV klemme på hovedtrafo T3 132 kV klemme på hovedtrafo T1 | xxxxxP xx.xxxxP | 21004P 08.2230P SKJ-KR-110T3 RYG-KR-110T1 | Transformator, høysp. primærvikling, krets 21004 Transformator, høysp. primærvikling, krets 08.2230 |
| Lavsp.klemme, trafo i nettstasjon (400V), (F3) | xxxxxS xx.xxxxS | 21004S 08.2230S | Transformator lavsp.sekudærvikling, krets 21004 Transformator lavsp.sekudærvikling, krets 08.2230 |
| Lavsp.klemme, trafo i nettstasjon(230V), (F3) | xxxxxT xx.xxxxT | 21004T 08.2230T | Transformator lavsp.tertiærvikling, krets 21004 Transformator lavsp.tertiærvikling, krets 08.2230 |
| Samleskinne i koblingskiosk | K-xxxxx K-xx.xxxx | K-21005 K-01.0161 | Samleskinne i koblingskiosk nr. 21005 Samleskinne i koblingskiosk nr. 01.0161 |
| Avgreining fra hovedlinje | A-xxxxx A-xx.xxxx | A-21004 A-18.1180 | Avgreining mot krets 21004 Avgreining mot krets 18.1180 |
| Avgang på 22 kV nivå etter effektbr. Og strømtransf. i stasjon | xxx-xxxx xxx-xxxx | KUL-GREI BJO-MOL1 | Stasjonsnavn (3 bokst.)–avgangsnavn (4 bokst) Avgang Greipstad fra Kulia trf.st. etter effektbryterne Stasjonsnavn (3 bokst.)–avgangsnavn (3 bokst + linjenummer). Avgang Moland 1 fra Bjorbekk trf.st. etter effektbryter |
| Avgang på 22 kV nivå før effektbr. | xxx ST-xxxx xxx ST-xxxx | KUL ST-GREI BJO ST-MOL1 | Stasjonsnavn (3 bokst.)mellomrom ST-avgangsnavn (4 bokst). Avgang Greipstad fra Kulia trf.st. etter effektbryterne Stasjonsnavn (3 bokst.)mellomrom ST-avgangsnavn (3 bokst + linjenummer). Avgang Moland 1 fra Bjorbekk trf.st. etter effektbryter |
| Kabelskjøt pga.tverrsnittsendring ulikt byggeår eller lign. Overgang mellom linje og kabel, Overgang mellom kabel og hengekabel | E-xxxxx E1-xxxxx osv. E-xx.xxxx E1-xx.xxxx osv. | E-21004 E1-21004 E-06.1252 E1-06.1252 | Tverrsnittsendring på kabel, Tverrsnittsendring på luftlinje. Endring av byggeår eller traseår Overgang mellom linje og kabel, Overgang mellom kabel og hengekabel Overgang til Sjøkabel |
| Oppdeling av linje i nærmeste mast eller kabel ved kryssing av kommunegrense | G-xxxxx G-xx.xxxx | G-21004 G-02.1015 | Kretsnummer er nærmest aktuelle nettstasjon. |
| Samleskinne på 22 kV nivå | xxx ST-22x xxx ST-22x | KUL ST-22A BJO ST-22A | Stasjonsnavn (3 bokst.)mellomrom ST-spenning samleskinnenavn. Samleskinne A i Kulia trf.st. Stasjonsnavn (3 bokst.)mellomrom ST-spenning samleskinnenavn Samleskinne A i Bjorbekk trf.st. |
| 22 kV klemme på hovedtrafo | xxx ST-22Tx xxx ST-22Tx | KUL ST-22T5 BJO ST-22T1 | 22 kV side på transformator 5 (T5) i Kulia trf.st. 22 kV side på transformator 1 (T1) i Bjorbekk trf.st. |

Høyspent fordelingsnett

Utgangspunktet for nummerering av knutepunkt i høyspentnettet er dagens kretsnummer (også kalt trafo eller nettstasjonsnummer). Navngivingen har blitt litt forskjellig i de ulike områdene beroende av historie fra de gamle selskapene VAE, AAE og KEV som ble fusjonert i 2000. En samordning av knutepunkts nummerering er det foreløpig ikke valgt å gjøre på grunn av faren for at mange knutepunkt da ville få like navn. Av den grunn må vi skille på hvilket område man befinner seg i når det skal registreres nett.

Spesielt for knutepunkt i høyspentnett

Spesielt for transformatorer:

To transformatorer på samme krets er enten parallellkoblet eller delt, men skal ha samme kretsnummer og skilles fra hverandre med at transformator nummer to får T2 etter kretsnummeret. Ved parallellkobling registreres begge til de samme knutepunktene på høy- og lavspentsiden, nummer på delstrekningene blir da like.

Feks.

TF 1: T-14.2114(høyspentside) og 14.2114  (lavspentside)

TF 2: T-14.2114(høyspentside) og 14.2114T2(lavspentside)

Spesielt for treviklingstransformatorer:

En treviklingstransformator F3 kan ikke ha flere serieobjekter i en seksjon, men må være en egen seksjon. Knutepunktsnummereringen blir noen annerledes enn for TF. I fordelingsnett benyttes følgende navngiving:

Feks:

F3 Kn.pkt.1:	15.3277P	(22 kV side)

F3 Kn.pkt.2:	15.3277S	(400 V side)

F3 Kn.pkt.3:	15.3277T	(230 V side)

Knutepunktsnavnet T-15.3277 benyttes på samleskinna i nettstasjonen (før evnt. sikring og trafobryter).

Spesielt for trafoer som forsynes via en 22/0.23 kV trafo:

Generelt gjelder at moderens kretsnummer trekkes med på tilhørende trafoer og at tilleggstegn settes etter nummeret.

OPP-trafoer får ulike kombinasjoner med –U (U for UP da O er vanskelig å skille fra null). NED-trafoer får ulike kombinasjoner med –N. Kombinasjonene gis av om linjer eller kabler til eller fra trafoene er registrert i NETBAS.

Feks:

OPP- og NED-trafo:

OPP fra 10.2030-U1 til 10.2030-U2

NED fra 10.2030-N1 til 10.2030-N2

Feks: F3

NED-trafo:

10.2030P-N1          (1kV side)

10.2030S-N2          (400 V side)

10.2030T-N3          (230 V side)

Hvis flere OPP og/eller NED-trafoer i samme krets.

Feks:

10.3040-N1 til 10.3040-N2

10.3040-N3 til 10.3040-N4

10.3040-U1 til 10.3040-U2

10.3040-U3 til 10.3040-U4

NED-trafoer skal ikke ha eget kretsnummer på lavspentsiden, men bruke moderens.

Spesielt for utvekslingspunkt mellom tidligere Agder Energi Nett og innmatene produksjonsenheter:

| Utvekslingspunkt mellom GN og innmatene produksjonsenhet i D-Nett | DG-xxxx | DG-9001-TP Eks: Ved flere DG-9001.1-TP | Koblingspunkt mellom GN og produksjonsenhet |
| --- | --- | --- | --- |
| Samleskinne på 22 kV nivå i kraftstasjon | DG-xxxx-xx | DG-9001-22 | Høyspent samleskinne generatortrafo |
| Samleskinne på 230V nivå i kraftstasjon | DG-xxxx-xxx | DG-9001-230 | Lavspent samleskinne generatortrafo |
| Tilknytningspunkt generator | DG-xxxx-G1 | DG-9001-G1 | Generator |
| Utvekslingspunkt mellom GN og innmatene produksjonsenhet i R-Nett | RG-xxxx | RG-9801-TP Eks: Ved flere RG-9801.1-TP | Koblingspunkt mellom GN og produksjonsenhet |

Lavspent fordelingsnett

Knutepunktene i lavspent fordelingsnett er generert under konvertering av data fra WinMap og VG til NETBAS. Dette ga litt ulikt resultat avhengig av hvilke data som var tilgjengelig til å lage knutepunkt av i konverteringen. Den konvensjonen som er angitt her skal brukes ved redigering av gammelt samt registrering av nytt lavspent nett for alle områdene i AE.

| Nivå | Oppbygging/sammen-setning | Eksempel |
| --- | --- | --- |
| 1. Ved trafo på kursen etter sikringen | Kretsnrkursnr | 06528A (Tidligere VAE-KEV område) 15.1012A (Tidligere AAE område) Kursnummer er en bokstav etter ny merkekonvensjon. Det skal alltid defineres et kursnummer selv om anlegget ikke er merket med dette ute. Feks. Ved utgående lavspent fra mastearrangement. |
| 2. Inn på ssk i kabelskap | Kretsnrkursnrkabelskapsnummer | 06528A1 (Tidligere VAE-KEV område) 06528-N2A1 (Tidligere VAE-KEV område etter 1kv ned trafo) 15.1012A1 (Tidligere AAE område) 15.1012-N2A1 (Tidligere AAE område etter 1kV ned trafo) |
| 3. Ut fra kabelskap etter sikring | Her lages kun koplingspunkt. Dvs. knutepunkt uten navn. |  |
| 4. Inntakspunkt for installasjon hos kunde | Installasjonsnr | xxxxxx… |
| 5. Ved avgreininger i luftnett og overgang kabel/luftnett | Knutepunkt med ”automatisk generert” navn. | #246519 |

Registrering av knutepunkt i tidligere glitre energi nett

For å knytte de ulike komponentene sammen til et elektrisk nett (lage topologi) brukes knutepunkt. Knutepunktene i nettet må gis navn i henhold til et sett regler slik at Knutepunktsnavn blir entydig (et navn kan bare brukes en gang), og at det gir oss informasjon om hvor i nettet vi befinner oss. De punkter som må gis et Knutepunktsnavn er endepunkter, avgreiningspunkter og andre punkter der vi ønsker informasjon om elektrisk tilstand (strøm, spenning) i forbindelse med beregninger i nettet.

Tidligere Glitre Energi Nett:

Utgangspunktet for nummereringen er dagens trafo- og nettstasjonsnummer med ulike forkortelser adskilt med bindestrek (-). Knutepunktene på komponenter i høyspentnettet dannes i forhold til det eller de kretsnummer som ligger nærmest eller man kommer til (med effektflyten)

Regionalt fordelingsnett

Dette vil bli endret på at <NIS> manuelt basert på anlegges driftsmerking.

| Knutepunkt | Eksempel | Forklaring |
| --- | --- | --- |
| Samleskinne i en kraftstasjon | KAG-50SSA | Driftsmerking fra kraftstasjon-spenningsnivåSSX hvor X starter med A basert på antall samleskinner. Vanligst er 2 stk. SSA og SSB |
| Samleskinne i en trafostasjon | BRA-132SSA / BRA-11SSB | Driftsmerking fra trafostasjon-spenningsnivåSSX hvor X starter med A basert på antall samleskinner. Vanligst er 2 stk. SSA og SSB |
| klemme på hovedtrafo T3/T2 | BRA-132T3 / BRA-11T3 | Driftsmerking fra trafostasjon-spenningsnivå+TX hvor X er nummeret på trafoen koblet til klemmene. T1, T2 T3 osv. |
| Sekundær. avgang etter radialobjekt | BRA-11K15 | Kortnavnet fra radialobjektet benyttes. |
| Primær. avgang etter siste bryter | BRA-132LK2L | Driftsmerking på aktuell bryter på avgangen skal benyttes |

Spesielt for felles spoleknutepunkt på trafostasjoner

Der det er flere spoler som går til hver sin trafo skal det opprettes en samleskinne mellom de fiktive bryterne til hver sin spole.

Høyspent fordelingsnett

Nettstasjon får automatisk driftsmerking ved funksjonen «sett driftsmerking» som følger et løpenummer som startet på NS5500. Det gjør at knutepunkter i NS får automatisk knutepunkt til nevnte felt under. Gjelder kun nytt anlegg. Dersom det er jobb på eksisterende anlegg eller skal legges til flere komponenter ETTER satt ny driftsmerking må det under følges.

| Knutepunkt | Eksempel | Forklaring |
| --- | --- | --- |
| Primær samleskinne i en nettstasjon | NS8461 | Driftsmerking kommer fra "sett driftsmerking" funksjonen i plan. Samme som driftsmerkingen på NS får. |
| Primær samleskinner i en nettstasjon | NS8461-SS1 / NS8461-SS2 | Dersom det er mer enn en samleskinne på primærsiden skal driftsmerking-SSX benyttes hvor X er antall samleskinner. |
| Sekundær samleskinne i en nettstasjon | NS8461-230V-T1A | Driftsmerking kommer fra "sett driftsmerking" funksjonen i plan. Dersom det er flere trafoer i samme NS vil det være -T2A og T3A osv. |
| Tertiær samleskinne i en nettstasjon | NS8461-230V-T1B | Driftsmerking kommer fra "sett driftsmerking" funksjonen i plan. Dersom det er flere trafoer i samme NS vil det være -T2B og T3B osv. |

Spesielt for trafoer som forsynes via en 22/0.23 kV trafo (eks 1000V trafoer):

Generelt gjelder at moderens kretsnummer trekkes med på tilhørende trafoer og at tilleggstegn settes etter nummeret.

OPP-trafoer får ulike kombinasjoner med –U (U for UP da O er vanskelig å skille fra null). NED-trafoer får ulike kombinasjoner med –N. Kombinasjonene gis av om linjer eller kabler til eller fra trafoene er registrert i NETBAS.

Feks:

OPP- og NED-trafo:

OPP fra NSK104-U1 til NSK104-U2

NED fra NSK104-N1 til NSK104-N2

Hvis flere OPP og/eller NED-trafoer i samme krets.

Feks:

NSK104-N1 til NSK104-N2

NSK104-N3 til NSK104-N4

NSK104-U1 til NSK104-U2

NSK104-U3 til NSK104-U4

NED-trafoer skal ikke ha eget kretsnummer på lavspentsiden, men bruke moderens.

Lavspent fordelingsnett

For kabelskap er det en egen «sett driftsmerking» funksjon som vil gi kabelskapets samleskinne samme navn som driftsmerkingen som kabelskapet får. Gjelder kun nytt anlegg.

For inntakspunktet for installasjonen hos kunde skal det benyttes installasjonsnummer som kommer fra KIS systemet for å kunne koble til AB automatisk.

Komponenter i reserve – gjelder hele Glitre Nett

Knutepunkt på komponenter i reserve.

Komponenter som er reserve for drift eller ender med en tamp i påvente av videre utbygging, markeres ved at knutepunkt 2 skilles fra nettet. Topologisk blir da komponentene stående i avgreining, men det er tydelig markert med en tilleggskode om at de er i reserve. På denne måten unngår vi også at disse komponentene blir belastet med transittert effekt ved lastflytberegninger.

Når en komponent er i reserve for drift, må det også angis i Plassering se eget kapitel for Komponenter i reserve

Markeringen må pga. plassmangel angis som en kode på to bokstaver etter kretsnummeret:

Reserve for drift:

Knutepunkt 2 er lik knutepunkt 2 for den komponenten den står i reserve for + -R og en kode for komponenten det er snakk om:

-RK eller –RL hhv. reserve kabel eller linje.

Feks.

T-17.1090-RK

Spesielt for transformatorer:

Hvis en transformator står som reserve for en trafo på samme kretsnummer, angis dens forhold til nettet med –R etter kretsnummer i knutepunkt 2 feltet.

Feks.

T-02.1160 og 02.1160-R

Hvis det er flere trafoer i reserve på samme krets, settes -R1, -R2 osv.

Reserve for videre utbygging:

Her er knutepunkt 2 ennå kanskje ukjent, derfor brukes knutepunkt 1 + en kode som skiller denne typen reserve fra den over og angir kode for komponent: -BK eller –BL hhv. blendet kabel eller linje. Er det flere komponenter i reserve på samme sted, erstattes K’en eller L’en med 1, 2 osv.

Enlinjeskjema – oppbygging NETBAS grafikk

Geoskjema (standard)

For alt lavspent- og høyspentfordelingsnett skal det alltid genereres nettskjema. Nettskjema er en skjematikk som bruker geografiske koordinater på nettstasjoner, kabelskap og abonnenter, mens kabler og luftledninger blir trukket som en rett linje uten knekkpunkter mellom disse punktobjektene. Etablering av nettskjema gjøres normalt ut fra et standard oppsett hos bruker slik at utplassering av en komponent (layoutmal/samling) fra verktøykasse i kartet gjør at komponenten automatisk får samme koordinatplassering i nettskjema som i kartet. Når ledningene er tilkoblet elektrisk vil de automatisk få visning i nettskjema dersom endepunktene er plassert der. Komponentene mast (MS), og rør (RO), skal ikke tilkobles elektrisk i nettet og dermed heller ikke plasseres i nettskjema. Det er viktig at standard oppsett er aktivt i nettskjema før utplassering av komponenter til kartet starter.

NB: Flytting av komponenter som allerede er plassert i kartet vil med dagens funksjonalitet i NETBAS ikke medføre at komponenten (samlingen) blir flyttet i nettskjema. Dette må i så fall gjøres manuelt i nettskjema.

Vi benytter nettskjema for å få en enklere oversikt over den elektriske koblingen i nettet. Det gir også en bedre oversikt ved beregninger. Det stilles ikke krav til at komponentene har en helt korrekt geografisk koordinat i nettskjema, men det er viktig at de er plassert riktig geografisk i forhold til hverandre. I enkelte områder i er nettskjema for lavspentnettet generert ut ifra en stilisert mal. Dette har sin årsak i formatet på konverterte data fra dbase.

Stedfesting av anlegg

Krav til stedfesting av anlegg er beskrevet i eget dokument. Glitre Nett følger blant annet prinsippene i kravspesifikasjon beskrevet i REN-blad 8045.

Anlegg som skal stedfestes i kartet

Følgende anlegg skal stedfestes i kartet:

- Trase

- Tamp

- Jordelektrode

- Mast

- Linje-/kabelbryter i høyspentnett

- Nettstasjon

- Kabelskap

- Skjøt

- Tilknytningspunkt (Installasjon)

- Landtak (Farvannsskilt)

- Kum

Stedfesting må være utført på en slik måte at den elektriske sammenhengen i nettet ikke kan misforstås når man leser kartet.

Diverse for tidligere agder energi nett

Krets-/nettstasjonsnummer

Ved nedtransformering i fordelingsnettet fra 22 eller 10 (11) kV spenning til lavspent fordeling 230 eller 400 V kalles lavspentfordelingen som får spenning fra den aktuelle transformatoren for en transformatorkrets. Hver transformatorkrets i gamle AEN sitt område får et nummer, kretsnummer, som skal være unikt. Kretsnummeret er sammensatt av et sonenummer og et løpenummer innenfor den enkelte sone. Nummer på transformatorkrets er ofte det samme som nettstasjonsnummer, men i de tilfeller det er flere enn 1 transformator i en nettstasjon så skal transformatorene merkes med T1-T2 i tillegg til nettestasjonsnummer. Ved utvidelse av nettstasjoner med flere transformatorer beholder den bestående transformatoren sin merking slik den er før endring, men den nye transformatoren merkes med T2 i tillegg til nettstasjonsnummer.

Kretsnummer har ulikt format avhengig av geografisk område for kretsen. Det er netteier som tar ut kretsnummer i de enkelte områdene. Områdene er oppdelt som følger:

Tidligere VAE-område:

Eksempel på kretsnummer:

44067

Forklaring:

To første siffer er sonenummer (soner fra 11 til 99) deretter kommer en 0 og så et løpenummer innenfor den aktuelle sonen. Ute på anleggene er ”gamle” nettstasjoner merket med 44-67.

Tidligere KEV område:

Eksempel på kretsnummer (gjeldene fra mars 2006):

01721

Forklaring:

To første siffer er sonenummer (soner fra 01 til 08) deretter et løpenummer innenfor hele området til KEV. Ute på anleggene er ”gamle” nettstasjoner merket med 721.

Tidligere AAE område:

Eksempel på kretsnummer:

05.0665

Forklaring:

To første siffer er sonenummer (soner fra 01 til 23) deretter et punktum og så kommer løpenummer innenfor den aktuelle sonen. Ute på anleggene er ”gamle” nettstasjoner merket med bare navn på nettstasjonen eller i noen tilfeller også nummeret.

Alle transformatorkretser har i tillegg til nummeret et navn som hend speiler til det geografiske stedet der nettstasjonen står. For nye anlegg skal navnet på kretsen tilsvare adressen til der nettstasjonen er plassert.

Bilder - anleggsdokumentasjon

Det er krav til leveranse av bildedokumentasjon i forbindelse med anleggsdokumentasjon for Glitre Nett, krav til bilder er beskrevet i eget dokument.

Dokumentasjon av ombygging/utskiftning av nett

Distribusjonsnett

Ved bygging av nytt høyspent/lavspent distribusjonsnett, skal nettet bygges opp i planen slik det er planlagt anlegget vil bli ute, anlegget skal vises i kart og nettskjema.

Ved ombygging av høyspent/lavspent distribusjonsnett skal nytt og gammelt nett bygges opp i planen parallelt, planen skal vise oppbyggingen av nettet slik det vil bli etter ombygningen, men gammelt nett skal ikke slettes, det skal vises parallelt på drift og være tilkoblet på en side, anlegget skal vises i kart og nettskjema. (gammelt anlegg slettes ved slutt dokumentasjon, rivning av anlegg)

Knutepunkt: Ingen knutepunkt skal rettes/endres på ved prosjektering/planlegging av anlegg, dette rettes ved dokumentasjon av anlegget ved iverksetting til skarp base.

Regionalnett

Ved bygging av nye/ombygging av bestående anlegg i regionalnettet, skal nytt og gammelt nett bygges opp i planen parallelt, planen skal vise oppbyggingen av nettet slik det vil bli etter ombygningen, men gammelt nett skal ikke slettes, det skal vises parallelt på drift og være tilkoblet på en side, anlegget skal vises i kart og nettskjema. (gammelt anlegg slettes ved slutt dokumentasjon)

Ved merking av stasjonsanlegg så skal driftsmerking utarbeides i samråd med nettsentralen i Glitre Nett.

Knutepunkt: Ingen knutepunkt skal rettes/endres på ved prosjektering/planlegging av anlegg, dette rettes ved dokumentasjon av anlegget ved iverksetting til skarp base.

Utskiftning/bytte av bestående komponenter

Da det kan være registrert observasjoner fra vedlikehold på komponenter i NETBAS skal følgende komponenttyper erstattes med nye objekter ved utskiftning/bytte:

Mast (MS), Skillebryter (BS), Lastskillebryter (BL), Effektbryter (BE)

Når det gjelder Nettstasjon (NS) eller Kabelskap (KB) byttes disse med nye objekter kun når selve nettstasjonen eller kabelskapet byttes.

Krav til Utførelse av dokumentasjon

Dokumentasjon skal være ferdig utført og godkjent, det vil si på plass i skarp base i NETBAS;

For høyspent anlegg, senest 7 virkedager før spenningssetting. For lavspent anlegg skal dokumentasjon være på plass i skarp base av NETBAS før spenningssetting. Dette for at det skal kunne søkes Nettsentralen om stans for tilknytning, og at Nettsentralen skal få registret endring/ny tilknytning i digitalt driftsstøttesystem (DMS), og ferdig dokumentert senest 5 virkedager etter spenningssetting.

Dokumentasjon som gjelder utskiftning av bestående lavspent anlegg, ombygning av lavspent nett og flytting av abonnenter til ny krets utføres etter spenningssetting, men skal være dokumentert i NETBAS senest 5 virkedager dager etter spenningssetting.

Dokumentasjon av skiftning av transformator skal sendes til GN for kontroll første virkedag etter at skifte er utført.

Bruk av midlertidig dokumentasjon anvendes i de tilfeller der noe dokumentasjon gjenstår for anlegget som skal spenningssettes, høyspent og lavspent.

Ved midlertidig dokumentasjon skal prosjekterte profiler for LL og HK overleveres.

Følgende deler av dokumentasjon kan gjenstå til etter spenningssetting:

- Innmåling av skjøter, master og brytere

- Dokumentasjon av kabelmuffer/skjøter

- Innsending av jordingsskisser (måleverdier/beregnaverdier skal være dokumentert før spenningssetting)

- Innsending av rettede profiler

Alle konflikter i planer/uttrekk skal være løst, og det skal være utført sidemannskontroll av planen/uttrekket, før den sendes til kontroll.

Komplett sluttdokumentasjon skal være registrert i skarp base i NETBAS 5 virkedager etter spenningssetting.

Krav til dokumentasjon av jording

Filnavn skal være nummer og navn på nettstasjon, nummer og navn på brytere eller lik driftsmerking til avledere dersom disse er montert alene. Dato målt skal inngå i filnavnet. Eks:

02.1185-FLAK GÅRD 16.08.2018, LB-52034 MOLAND 01.02.2025, 	        BJORLAND 71 03.03.2026

Målte resultater skal fylles ut iht. krav til utfylling angitt ved <MÅ-felt> felter på de ulike komponenter.

Jordingsskisser for nettstasjoner, brytere og impulsjordinger som ikke har beregnede verdier, måles iht. REN, og legges ved innsendelse til kontroll.

Beregninger av Globaljord legges også ved innsendelse til kontroll.

Filnavn skal være navn på område.