## Tiltaksliste
Støtteberettigede tiltak
Tiltakstittel: | Minimumsnivå (minstekrav):
Energistyrings- og målingssystemer: Energimåling- og energioppfølgingssystem (EOS ). Effektstyring (reduksjon og/eller lastflytting) kan inngå. | Automatisk energimåling i SD-anlegg eller web-tjeneste. Alle energimålere må være utstyrt med data med 15 minutters oppdeling for å kunne analysere og vurdere effektuttak og forbrukskurver over døgnet/uka/året, i tillegg til ET-kurve. Separate delmålere på følgende systemer: a. Oppvarming (rom- og ventilasjonsoppvarming) b. Varmtvann c. Kjøling (rom- og ventilasjonskjøling) d. Vifter og pumper (større) e. Belysning og mindre teknisk utstyr f. Industrielle prosesser På eventuelle varmepumper og kjølemaskiner i vannbaserte varme-/kjølesystemer skal det etableres måling av tilført elektrisitet samt produsert termisk energi. Energiforbruket skal være synlig for relevante brukere gjennom data vist i energioppfølgingssystemet EOS.
Energistyrings- og målingssystemer: Sentralt driftskontrollanlegg (SD-anlegg). Effektstyring (reduksjon og/eller lastflytting) kan inngå. | SD-anlegget skal som minimum innbefatte overvåking og styring/regulering av varmeanlegg og ventilasjonsanlegg.
Etterisolering yttervegg | U-verdi <= 0,22 W/m2K.
Etterisolering tak/kaldt loft | U-verdi <= 0,18 W/m2K.
Utskifting eller oppgradering av vinduer | U-verdi <= 1,2 W/m2K. Ved utskifting anbefales U-verdi 0,8 W/m2K.
Termisk isolering av rør og deler i varme- og/eller kjøleanlegg og industrielle prosesser | Isoleringsprodukter med robust overflate som er prefabrikert til bruk som termisk isolering av rør og deler.
Behovsstyring ventilasjon | Luftmengde reguleres automatisk i forhold til tilstedeværelse eller etter romluftens kvalitet. Motor inkl. evt. frekvensomformer skal ha virkningsgrad klasse IE4 eller bedre.
Utskifting varmegjenvinner ventilasjon | Varmegjenvinner med minimum 80% årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad
Varmepumpe væske/vann | Strøm- og varmemengdemåling etableres slik at varmepumpeanleggets effektfaktor (COP), årsvarmefaktor (SCOP) og energidekningsgrad kan avleses/beregnes. Tilknyttes akkumulatortank . Energimerke A+ for produkter under 70 kW (middels klima). Ved fyllingsmengde over 10 kg per krets: GWP < 750
Varmepumpe luft/vann | Strøm- og varmemengdemåling etableres slik at varmepumpeanleggets effektfaktor (COP), årsvarmefaktor (SCOP) og energidekningsgrad kan avleses/beregnes. Tilknyttes akkumulatortank. Energimerke A+ for produkter under 70 kW (middels klima). Skal kunne levere varme til bygget ved -15 grader C Ved fyllingsmengde over 6 kg per krets: GWP < 750
Varmepumpe luft/luft | Energimerke A+ for produkter under 12 kW (middels klima). Skal kunne levere varme til bygget ved -15 grader GWP < 750
Biokjel for fast brensel | Biokjel for forbrenning av ved, pellets, briketter, flis og/eller treavfall.
Akkumulator- eller buffertank i eksisterende varme/energisentraler | Tilknyttes vannbårent varmeanlegg
Energigjenvinning fra elektriske motorer og kompressorer (for eksempel trykkluft, kjøl & frys) | Utnytte overskuddsvarme fra elektriske motordrifter til oppvarming av rom/tappevann/prosess
Solvarmekollektor | På eller i tilknytning til næringsbygg. Måling av energiproduksjonen fra kollektorene og tilknyttet varmesystem må etableres. Tilknyttes akkumulatortank. Tilknyttes styringssystem som sikrer at solvarmen prioriteres før andre energibærere.
Solceller | På eller i tilknytning til næringsbygg. Virkningsgrad minimum 19%. Måling av produksjon må etableres.
Energieffektiv belysning (LED + styring) | LED armatur med minimum 90 lm/W ved Ra 80. Levetid: Minimum 50.000 timer L80B50 ved Ta 25 grader. Samtidig dynamisk dagslys- og konstantlysstyring ( ikke for soner uten vindu/dagslys) og dynamisk behovsstyring ved tilstedeværelse.
Trykkluftoptimalisering | Ny effektiv kompressor med frekvensstyring, lekkasjetetting, optimalisert styring og regulering. Kompressormotor med virkningsgrad klasse IE4 eller bedre.
Utskifting av eldre elektriske motorer, pumpe, kompressorer og vifter | Erstatte gammel motor med ny inkl. frekvensomformer. Virkningsgrad klasse IE4 eller bedre.
Note on C8: Ved oppgradering for eksempel i verneverdige bygg så vil U-verdikravet på 1,2 ofte være det opp mot det beste som er mulig uten at det går på bekostning av vernehensyn. Ved utskifting til nye vinduer anbefales at man velger 3-lags vindu med U-verdi 0,8 der det er mulig.