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UE 		Uniunea Europeană
MMDD		Ministeriul Mediului și Dezvoltării Durabile
CE		Comunitatea Europeană
COR		Compania Operatorului Regional
CEE		Comunitatea Economică Europeană
L.E.		Locuitori echivalenți
VNA		Valoare Netă Actualizată



[bookmark: _Toc367458098][bookmark: _Toc367711346][bookmark: _Toc381710107]Analiza opțiunilor
[bookmark: _Toc367458099][bookmark: _Toc367711347][bookmark: _Toc381710108]Rezumat
Elaborarea diferitelor soluții economice și tehnice în cadrul Master Planului permit realizarea unei analize comparative între opțiunile individuale pentru colectarea, epurarea și evacuarea apei uzate.
Într-o prima fază, zona la care se referă proiectul a fost analizată din punct de vedere a configurației localităților incluzând limitele așezărilor, dezvoltarea zonelor construite, conceptele urbane, numărul de locuitori și status-quo-ul privind infrastructura de apă și apă uzată. Pe baza acestor informații, Consultantul a definit aglomerările în conformitate cu Directivele UE și cerințele MMDD.
În cea de-a doua fază, au fost analizate interdependențele între condițiile regionale/locale, circumstanțele topografice, locații de deversare a efluenților stațiilor de epurare, localizarea surselor de apă, etc. Astfel, s-au definit aglomerări, clustere și zone de alimentare cu apă.
În următoarea etapă s-au analizat și evaluat diferite opțiuni luând în considerare următoarele criterii:
· Compararea soluțiilor centralizate și descentralizate și definirea aglomerărilor că unități de alimentare cu apă și deversare a apelor uzate din punct de vedere tehnic și economic;
· Evaluarea financiară a diferitelor opțiuni;
· Compararea soluțiilor tehnice cu privire la procesele de tratare, selecția materialelor, managementul apelor pluviale, etc.
[bookmark: _Toc367458100][bookmark: _Toc367711348][bookmark: _Toc381710109]Metodologie și Estimări
[bookmark: _Toc381710110]Definirea zonelor de alimentare cu apă
In Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman (Anexa II, Tabelul B1, Nota 1), o zona de alimentare cu apă este definită după cum urmează:
„O zonă de alimentare cu apă este o zonă definită din punct de vedere geografic, în care apa pentru consumul uman vine de la una sau mai multe surse a căror calitate a apei poate fi considerată că fiind aproximativ uniformă.”
Pentru a nu exista confuzii între „zona de alimentare cu apă” și „zona hidraulică”, Consultantul a decis să utilizeze expresia „zona de alimentare cu apă”.
Au fost analizate toate localitățile cu o populație de peste 50 de locuitori și pe baza informațiilor colectate (chestionare, date statistici oficiale, date hidro-geologice, etc.) au fost evaluate sursele de apă care sunt disponibile pentru aceste localități. A fost căutată soluția cu cele mai scăzute costuri, asigurând apa potabilă de o calitate și cantitate adecvată pe termen lung.
Județul Satu Mare are 59 de comune, 2 municipii și 4 orașe. Este constituit din 231 de localități. 6 localități au mai puțin de 50 de locuitori. Populația așezărilor este cuprinsă între 6 și 94,681 de locuitori la nivelul anului 2012.
Limitele zonei de alimentare cu apă nu coincid neapărat cu limitele unităților administrative existente. Zonele aparțin aceluiași sistem de alimentare cu apă.
Pentru județul Satu Mare, au fost definite 66 de zone de alimentare cu apă. 3 dintre acestea au mai mult de 10,000 locuitori, 21 au între 2,000 și 10,000 locuitori și celelalte au mai puțin de 2,000 locuitori.
Tabelul de mai jos furnizează o scurtă descriere a zonelor de alimentare.

[bookmark: _Toc381710122]Tabel 5.1. Lista zonelor de alimentare cu apă, Satu Mare
	Nr. Crt
	Zona Alimentare cu Apa
	Localitate
	 Locuitori Localitate 2037 
	 Locuitori Zona Alimentare cu Apa    2037 

	1
	Acas
	Acas
	1,704
	2,127

	
	
	Mihaieni
	423
	

	2
	Adrian
	Adrian
	451
	451

	3
	Agris
	Agris
	1,237
	1,835

	
	
	Ciuperceni
	598
	

	4
	Andrid
	Andrid
	1,122
	2,278

	
	
	Dindesti
	680
	

	
	
	Irina
	476
	

	5
	Apa
	Apa
	2,086
	2,374

	
	
	Someseni
	288
	

	6
	Babta
	Babta
	696
	696

	7
	Barsau
	Barsau de Sus
	1,641
	2,253

	
	
	Barsau de Jos
	612
	

	8
	Beltiug
	Beltiug
	1,178
	1,178

	9
	Bixad
	Bixad
	2,169
	5,892

	
	
	Boinesti
	1,332
	

	
	
	Trip
	2,391
	

	10
	Bogdand
	Bogdand
	880
	880

	11
	Calinesti Oas
	Calinesti-Oas
	2,388
	4,355

	
	
	Coca
	894
	

	
	
	Lechinta
	786
	

	
	
	Pasunea Mare
	287
	

	12
	Carei
	Ghenci
	1,047
	36,774

	
	
	Doba
	1,073
	

	
	
	Boghis
	663
	

	
	
	Dacia
	154
	

	
	
	Paulian
	450
	

	
	
	Capleni
	2,813
	

	
	
	Camin
	1,307
	

	
	
	Carei
	18,431
	

	
	
	Ianculesti
	324
	

	
	
	Moftinu Mic
	1,101
	

	
	
	Domanesti
	987
	

	
	
	Ghirolt
	163
	

	
	
	Istrau
	67
	

	
	
	Sinmiclaus
	330
	

	
	
	Ghilvaci Gara
	274
	

	
	
	Moftinu Mare
	867
	

	
	
	Tiream
	1,365
	

	
	
	Portita
	197
	

	
	
	Vezendiu
	431
	

	
	
	Urziceni
	1157
	

	
	
	Urziceni Padurea
	190
	

	
	
	Berveni
	2195
	

	
	
	Traian
	167
	

	
	
	Ghilvaci
	120
	

	
	
	Lucaceni
	901
	

	13
	Cehal
	Cehal
	664
	664

	14
	Cehalut
	Cehalut
	541
	541

	15
	Certeze
	Certeze
	2,925
	5,167

	
	
	Huta Certeze
	1,022
	

	
	
	Moiseni
	1,220
	

	16
	Chisau
	Becheni
	409
	489

	
	
	Chisau
	80
	

	17
	Corund
	Corund
	414
	414

	18
	Craidorolt
	Craidorolt
	964
	1,998

	
	
	Criseni
	201
	

	
	
	Eriu Sancrai
	575
	

	
	
	Satu Mic
	204
	

	
	
	Teghea
	54
	

	19
	Crucisor
	Poiana Codrului
	1290
	2,492

	
	
	Bicau
	156
	

	
	
	Crucisor
	544
	

	
	
	Iegheriste
	502
	

	20
	Dobra
	Dobra
	947
	1,359

	
	
	Hurezu Mare
	412
	

	21
	Foieni
	Foieni
	1,706
	1,706

	21
	Gherta Mica
	Gherta Mica
	3,066
	3,066

	23
	Ghirisa
	Ghirisa
	648
	829

	
	
	Giungi
	181
	

	24
	Giorocuta
	Giorocuta
	687
	687

	25
	Giurtelecu
	Giurtelecu Hododului
	722
	722

	26
	Halmeu
	Halmeu
	3,339
	9,960

	
	
	Porumbesti
	1,378
	

	
	
	Cidreag
	961
	

	
	
	Babesti
	406
	

	
	
	Mesteacan
	404
	

	
	
	Dabolt
	331
	

	
	
	Turulung
	2,108
	

	
	
	Draguseni
	1,033
	

	27
	Hodisa
	Hodisa
	260
	260

	28
	Hodod
	Hodod
	807
	807

	29
	Homorodu de Jos
	Homorodu De Jos
	291
	494

	
	
	Necopoi
	203
	

	30
	Homorodu de Mijloc
	Homorodu De Sus
	242
	842

	
	
	Homorodu De Mijloc
	378
	

	
	
	Chilia
	222
	

	31
	Lelei
	Lelei
	586
	586

	32
	Livada
	Livada
	4,454
	5,719

	
	
	Dumbrava
	982
	

	
	
	Livada Mica
	283
	

	33
	Medisa
	Medisa
	269
	269

	34
	Nadisul Hododului
	Nadisu Hododului
	716
	716

	35
	Negresti Oas
	Negresti Oas
	7,682
	9,184

	
	
	Luna
	395
	

	
	
	Tur
	1,107
	

	36
	Orasu Nou
	Orasu Nou
	1,676
	3,489

	
	
	Orasu Nou-Vii
	395
	

	
	
	Prilog
	594
	

	
	
	Prilog-Vii
	310
	

	
	
	Remetea Oasului
	514
	

	37
	Orbau
	Orbau
	256
	256

	38
	Petresti
	Petresti
	1,228
	1,461

	
	
	Dindestiu Mic
	233
	

	39
	Pir
	Pir
	1,261
	1,496

	
	
	Piru Nou
	87
	

	
	
	Sarvazel
	148
	

	40
	Piscolt
	Piscolt
	2,016
	2,880

	
	
	Resighea
	414
	

	
	
	Scarisoara Noua
	450
	

	41
	Pomi
	Pomi
	929
	1,821

	
	
	Aciua
	141
	

	
	
	Borlesti
	751
	

	42
	Racova
	Racova
	232
	232

	43
	Racsa
	Racsa
	2,512
	2,512

	44
	Racsa Vii
	Racsa Vii
	288
	288

	45
	Ratesti
	Ratesti
	615
	615

	46
	Sacaseni
	Sacaseni
	888
	1,079

	
	
	Chegea
	191
	

	47
	Sandra
	Bolda
	95
	303

	
	
	Sandra
	208
	

	48
	Sanislau
	Sanislau
	2,734
	4,514

	
	
	Horea
	174
	

	
	
	Marna Noua
	304
	

	
	
	Berea
	178
	

	
	
	Ciumesti
	1124
	

	49
	Satu Mare
	Satu Mare
	87136
	131,631

	
	
	Culciu Mare
	673
	

	
	
	Corod
	420
	

	
	
	Culciu Mic
	601
	

	
	
	Botiz
	3277
	

	
	
	Micula
	2613
	

	
	
	Bercu Nou
	196
	

	
	
	Micula Noua
	373
	

	
	
	Odoreu
	4134
	

	
	
	Amati
	942
	

	
	
	Ambud
	1055
	

	
	
	Hrip
	658
	

	
	
	Petin
	658
	

	
	
	Ruseni
	234
	

	
	
	Decebal
	1085
	

	
	
	Ardud
	3560
	

	
	
	Ardud-Vii
	89
	

	
	
	Baba Novac
	482
	

	
	
	Gerausa
	382
	

	
	
	Madaras
	908
	

	
	
	Saratura
	52
	

	
	
	Terebesti
	643
	

	
	
	Gelu
	440
	

	
	
	Piscari
	470
	

	
	
	Cionchesti
	194
	

	
	
	Mediesu Aurit
	2262
	

	
	
	Iojib
	954
	

	
	
	Medies Rituri
	269
	

	
	
	Romanesti
	735
	

	
	
	Babasesti
	589
	

	
	
	Medies Vii
	282
	

	
	
	Potau
	974
	

	
	
	Oar
	1458
	

	
	
	Berindan
	79
	

	
	
	Martinesti
	250
	

	
	
	Paulesti
	858
	

	
	
	Nisipeni
	777
	

	
	
	Noroieni
	334
	

	
	
	Peles
	772
	

	
	
	Pelisor
	255
	

	
	
	Vetis
	1766
	

	
	
	Dorolt
	1570
	

	
	
	Atea
	368
	

	
	
	Dara
	1191
	

	
	
	Petea
	365
	

	
	
	Lazuri
	2279
	

	
	
	Bercu
	576
	

	
	
	Apateu
	286
	

	
	
	Satmarel
	1107
	

	50
	Ser
	Ser
	672
	672

	51
	Socond 
	Socond
	420
	420

	52
	Soconzel
	Cuta
	384
	735

	
	
	Soconzel
	351
	

	53
	Solduba
	Solduba
	276
	276

	54
	Stana
	Stana
	949
	949

	55
	Supuru de Jos
	Supuru De Jos
	1,115
	1,115

	56
	Secheresa
	Secheresa
	72
	498

	
	
	Supuru De Sus
	426
	

	57
	Tarna Mare
	Tarna Mare
	1,780
	3,413

	
	
	Bocicau
	595
	

	
	
	Valea Seaca
	1,038
	

	58
	Tasnad
	Tasnad
	6,149
	11,898

	
	
	Ratiu
	31
	

	
	
	Santau
	1510
	

	
	
	Chereusa
	509
	

	
	
	Sudurau
	167
	

	
	
	Cauas
	614
	

	
	
	Ady Endre
	152
	

	
	
	Ghilesti
	108
	

	
	
	Hotoan
	166
	

	
	
	Radulesti
	97
	

	
	
	Cean
	287
	

	
	
	Silvas
	146
	

	
	
	Blaja
	198
	

	
	
	Cig
	401
	

	
	
	Sarauad
	861
	

	
	
	Valea Morii
	177
	

	
	
	Sauca
	325
	

	59
	Tataresti
	Tataresti
	605
	691

	
	
	Tireac
	86
	

	60
	Tirsolt
	Tirsolt
	2,428
	4,955

	
	
	Aliceni
	386
	

	
	
	Camarzana
	2,141
	

	61
	Turt
	Batarci
	1,891
	8,211

	
	
	Sirlau
	296
	

	
	
	Comlausa
	750
	

	
	
	Tamaseni
	420
	

	
	
	Turt
	3,875
	

	
	
	Gherta Mare
	979
	

	62
	Unimat
	Unimat
	468
	468

	63
	Turulung Vii
	Turulung Vii
	192
	192

	64
	Valea Vinului
	Caraseu
	1,009
	3,393

	
	
	Lipau
	498
	

	
	
	Valea Vinului
	695
	

	
	
	Rosiori
	455
	

	
	
	Sai
	478
	

	
	
	Marius
	258
	

	65
	Vama 
	Vama
	3,121
	3,121

	66
	Viile Satu Mare
	Viile Satu Mare
	2,010
	2,010



Formarea acestor zone de alimentare cu apă ajută la centralizarea masurilor precum tratarea apei sau controlul calității. Nu numai că reduce costurile de personal, dar ajută și la creșterea standardului de calitate, deoarece permite că COR să angajeze personal calificat care să monitorizeze permanent calitatea apei. Centralizarea activelor poate conduce și la standarde mai eficiente privind masurile de reabilitare și alte măsuri, precum procedurile de curățenie sau lucrările de întreținere. în final, acest lucru conduce la îmbunătățirea calității alimentarii cu apă.
Pentru a decide în legătură cu adoptarea unei soluții centralizate sau descentralizate, s-au realizat următoarele investigații:
· Au fost analizate sistemul existent și capacitatea acestuia, iar rezultatele au fost utilizate pentru a decide dacă este sau nu necesară o extindere;
· A fost determinată distanța dintre aglomerări și s-a concluzionat că aceasta este prea mare. Captarea apei este mai scumpă decât conectarea sistemului la o rețea existentă;
· A fost verificată disponibilitatea unor noi surse de apă; în unele cazuri nu au fost surse de apă disponibile sau soluțiile posibile erau foarte scumpe.
[bookmark: _Toc381710111]Definirea aglomerărilor si clusterelor pentru evacuarea apelor uzate
În conformitate cu Directiva privind epurarea apelor uzate orășenești (91/271/CEE), necesitatea existentei unor facilități de colectare și epurare a apelor uzate depinde de dimensiunile aglomerărilor.
Aglomerări
Definiția aglomerării în contextul Directivei înseamnă „o zonă unde populația și/sau activitățile economice sunt suficient de concentrate pentru că apa uzată orășenească să fie colectată și transportată la o stație de epurare sau la un punct final de deversare.” Astfel, aglomerarea trebuie definită independent de limitele administrative (orașe, comune, județe) sau de zonele de captare existente.
Județul Satu Mare conține 231 de localități distribuite în 59 de comune. Populația acestor localități variază între 6 și 94,681 de locuitori, 196 de localități având sub 2,000 de locuitori și 29 având peste 2,000 de locuitori. La nivelul comunelor, cifrele variază în intervalul 1,158 și 94,681 de locuitori, 12 comune având sub 2,000 de locuitori și 53 de comune având peste 2,000 de locuitori.
Pentru delimitarea unei aglomerări în județul Satu Mare, au fost analizate și suprapuse datele demografice și topografice. în privința evacuării apelor uzate, principalele criterii pentru definirea unei aglomerări sunt:
· Zonele construite;
· Luarea în considerare a faptului că localitățile învecinate se vor dezvolta împreună în viitorul apropriat.
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[bookmark: _Toc368551988][bookmark: _Toc375235138]Figura 5.1. Exemplu pentru delimitarea aglomerărilor în conformitate cu Directiva privind epurarea apelor uzate orășenești și cerințele MMDD

Clustere
În conformitate cu definiția aglomerărilor prezentată de către MMDD (Prezentare a MMDD la Novotel, București 05.03.2008), aglomerările pot fi reunite în așa-numite clustere. Aceste clustere definesc unitățile pentru sistemele centralizate de evacuare a apelor uzate. Principalele criterii pentru definirea unui cluster sunt:
· Colectarea apelor uzate printr-un sistem gravitațional pentru majoritatea zonelor de colectare;
· Sistemul de colectare a apelor uzate atinge un număr maxim de populație si/sau industrii/companii comerciale;
· Sistemul de colectare a apelor uzate necesită un număr minim de stații de pompare apă uzată;
· Conductele de refulare ale stațiilor de pompare ale apei uzate au o lungime minimă;
· Construcția unui număr cat mai mic de lucrări speciale (ex. sifonari, subtraversări sau supratraversări).
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[bookmark: _Toc368551989][bookmark: _Toc375235139]Figura 5.2. Exemplu de definirea a grupurilor în conformitate cu analiza de opțiuni

Dacă o aglomerare acoperă diferite orașe sau comune, următoarele criterii trebuie luate în considerare pentru identificarea unui cluster:
· Posibilitatea achiziționării terenului pentru construcția unei stații de epurare a apei uzate care acoperă toate orașele/comunele aglomerării;
· Costurile de investiție pentru o stație de epurare a apei uzate centralizate sunt mai mici decât costurile de investiție pentru o stație descentralizată în fiecare oraș sau comună;
· Costurile de investiții și operare a stațiilor de pompare apă uzată și a conductelor de refulare aferente (daca e cazul) sunt mai mici decât costurile pentru construcția unei stații de epurare descentralizată în fiecare aglomerare.
Figura 5.3 ilustrează relația dintre distanța pană la o stație de epurare a apei uzate și o așezare (care poate fi conectată) și mărimea zonei populate. Partea stângă a graficului indică că, dacă așezarea are o dimensiune mai mare, distanța pană la stația de epurare poate fi mai mare decât în cazul orașelor sau satelor mici.
Daca se depășește o valoare critică Dcrit, trebuie să se evalueze dacă, construcția unei stații suplimentare de epurare a apei uzate nu va fi mai eficientă decât construcția unei stații de epurare centralizate, astfel încât să se acopere numărul maxim de locuitori echivalenți. Sectorul care depășește valoarea Dcrit  este ilustrat în partea dreaptă a diagramei.
Determinarea valorii critice Dcrit poate varia, depinzând de condițiile locale respective. Principalii factori care influențează sunt: topografia, infrastructura existentă, geologia și geomorfologia. Astfel, acoperirea unei distanțe mai mari de un sistem de colectare gravitațional poate reprezenta o abordare mai eficientă decât acoperirea unei distanțe mai scurte și cu o conductă de refulare pentru care este nevoie de echipament de pompare.
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[bookmark: _Ref367370423][bookmark: _Toc368551990][bookmark: _Toc375235140]Figura 5.3. Relația experimentala între distanta pană la o stație de epurare a apei uzate și dimensiunea așezării

Unde distanța critică:
Dcrit = f (topografia, geologia, infrastructura existenta și geomorfologia)
În județul Satu Mare, toate aglomerările/clusterele acoperă 1 sau mai multe localități/comune, la fel ca municipiul Satu Mare.

[bookmark: _Toc381710123]Tabel 5.2. Lista aglomerărilor/clusterelor din județul Satu Mare
	Nr. Crt
	Aglomerare 
	Locuitori Echivalenti Aglomerare 2037
	Cluster
	Locuitori Echivalenti Cluster    2037
	Localitate
	Locuitori Localitate 2037

	1
	Acas
	2,100
	Acas
	2,700
	Acas
	1,704

	
	Mihaieni
	600
	
	
	Mihaieni
	423

	2
	Agris
	1,500
	Agris
	2,300
	Agris
	1,237

	
	Ciuperceni
	800
	
	
	Ciuperceni
	598

	3
	Apa
	2,900
	 
	 
	Apa
	2,086

	
	
	
	
	
	Someseni
	288

	4
	Ardud
	4,700
	Ardud
	5,800
	Ardud
	3,560

	
	Madaras
	1,100
	
	
	Madaras
	908

	5
	Babta
	900
	 
	 
	Babta
	696

	6
	Barsau
	2,800
	 
	 
	Barsau de Sus
	1,641

	
	
	
	
	
	Barsau de Jos
	612

	7
	Batarci
	3,700
	 
	 
	Batarci
	1,891

	
	
	
	
	
	Comlausa
	750

	
	
	
	
	
	Tamaseni
	420

	8
	Berveni
	3,800
	 
	 
	Berveni
	2,195

	
	
	
	
	
	Lucaceni
	901

	9
	Bixad
	7,100
	 
	 
	Bixad
	2,169

	
	
	
	
	
	Boinesti
	1,332

	
	
	
	
	
	Trip
	2,391

	10
	Calinesti Oas
	2,900
	 
	 
	Calinesti-Oas
	2,388

	11
	Camin
	1,600
	 
	 
	Camin
	1,307

	12
	Carei
	27,400
	Carei
	38,600
	Capleni
	2,813

	
	
	
	
	
	Carei
	18,431

	
	Sanislau
	3,300
	
	
	Sanislau
	2,734

	
	Tiream
	2,100
	
	
	Tiream
	1,365

	
	Urziceni
	2,000
	
	
	Urziceni
	1,157

	
	Ciumesti
	1,700
	
	
	Berea
	178

	
	
	
	
	
	Ciumesti
	1,126

	
	Foieni
	2,100
	
	
	Foieni
	1,706

	13
	Cehal
	800
	 
	 
	Cehal
	664

	14
	Certeze
	6,300
	 
	 
	Certeze
	2,925

	
	
	
	
	
	Huta Certeze
	1,022

	
	
	
	
	
	Moiseni
	1,220

	15
	Doba 
	1,300
	 
	 
	Doba
	1,073

	16
	Gherta Mica
	3,700
	 
	 
	Gherta Mica
	3,066

	17
	Livada
	5,000
	 
	 
	Livada
	4,454

	18
	Mediesu-Aurit
	3,700
	 
	 
	Mediesu Aurit
	2,262

	
	
	
	 
	 
	Romanesti
	735

	19
	Micula
	3,200
	Micula
	4,000
	Micula
	2,613

	
	Bercu Nou
	300
	
	
	Bercu Nou
	196

	
	Micula Noua
	500
	
	
	Micula Noua
	373

	20
	Moftin
	1,400
	 
	 
	Moftinu Mic
	1,101

	21
	Negresti Oas
	11,800
	 
	 
	Negresti Oas
	7,682

	
	
	
	
	
	Luna
	395

	
	
	
	
	
	Tur
	1,107

	22
	Orasu Nou
	2,100
	 
	 
	Orasu Nou
	1,676

	23
	Petresti
	1,500
	Petresti
	1,800
	Petresti
	1,228

	
	Dindestiu Mic
	300
	
	
	Dindestiu Mic
	233

	24
	Piscolt
	2,500
	 
	 
	Piscolt
	2,016

	25
	Poiana Codrului
	1,600
	 
	 
	Poiana Codrului
	1,290

	26
	Racsa
	3,000
	 
	 
	Racsa
	2,512

	27
	Vama
	3,800
	 
	 
	Vama
	3,121

	28
	Sacaseni
	1,100
	Sacaseni
	1,400
	Sacaseni
	888

	
	Chegea
	300
	
	
	Chegea
	191

	29
	Botiz
	4,000
	Satu Mare
	140,000
	Botiz
	3,277

	
	Dorolt
	2,400
	
	
	Dorolt
	1,570

	
	
	
	
	
	Petea
	365

	
	Dara
	1,500
	
	
	Dara
	1,191

	
	Lazuri
	2,800
	
	
	Lazuri
	2,279

	
	Odoreu
	5,000
	
	
	Odoreu
	4,134

	
	Satu Mare
	117,100
	
	
	Apateu
	286

	
	
	
	
	
	Martinesti
	250

	
	
	
	
	
	Paulesti
	858

	
	
	
	
	
	Ambud
	1,055

	
	
	
	
	
	Petin
	658

	
	
	
	
	
	Satu mare
	87,136

	
	Amati
	1,200
	
	
	Amati
	942

	
	Hrip
	800
	
	
	Hrip
	658

	
	Ruseni
	300
	
	
	Ruseni
	234

	
	Satmarel
	1,400
	
	
	Satmarel
	1,107

	
	Vetis
	3,500
	
	
	Vetis
	1,766

	
	
	
	
	
	Decebal
	1,085

	30
	Socond
	600
	 
	 
	Socond
	420

	31
	Supuru De Jos
	1,400
	Supuru de Jos
	3,100
	Supuru De Jos
	1,115

	
	Dobra
	1,200
	
	
	Dobra
	947

	
	Hurezu Mare
	500
	
	
	Hurezu Mare
	412

	32
	Tarna Mare
	2,200
	 
	 
	Tarna Mare
	1,780

	33
	Tasnad
	7,700
	Tasnad
	9,700
	Tasnad
	6,149

	
	Santau
	2,000
	
	
	Santau
	1,510

	34
	Camarzana
	2,600
	Tirsolt
	5,600
	Camarzana
	2,141

	
	Tirsolt
	3,000
	
	
	Tirsolt
	2,428

	35
	Turt
	5,600
	 
	 
	Turt
	3,875

	
	
	
	 
	 
	Gherta Mare
	979

	36
	Halmeu
	7,300
	Turulung
	9,900
	Halmeu
	3,339

	
	
	
	
	
	Mesteacan
	404

	
	
	
	
	
	Porumbesti
	1,378

	
	
	
	
	
	Cidreag
	961

	
	Turulung
	2,600
	
	
	Turulung
	2,108

	37
	Culciu
	3,300
	Valea Vinului
	5,400
	Culciu Mare
	673

	
	
	
	
	
	Corod
	420

	
	
	
	
	
	Culciu Mic
	601

	
	
	
	
	
	Caraseu
	1,009

	
	Lipau
	600
	
	
	Lipau
	498

	
	Valea Vinului
	900
	
	
	Valea Vinului
	695

	
	Rosiori
	600
	
	
	Rosiori
	455

	38
	Viile Satu Mare
	2,500
	 
	 
	Viile Satu Mare
	2,010



Următoarea figură explică printr-un exemplu definiția unui cluster:
Soluția centralizată
În cluster (Figura 5.4), la stația de epurare a apei uzate existentă pot fi racordați cca. 18,100 locuitori (așezări în partea de est) – printr-un sistem gravitațional. Panta generală, spre aglomerarea centrală, are o orientare de la est la vest.
Cu privire la aglomerările în partea de sud și de vest, nu este posibilă conectarea directă printr-un colector gravitațional. Datorită distanței scurte între stația de epurare și cele două aglomerări, aceste așezări pot fi integrate în grupul de aglomerări cu ajutorul a două stații de pompare ape uzate compacte și doua conducte de refulare cu lungimi de aproximativ 2,5 km și 3 km. Mai mult de atât, stația de epurare a apei uzate existentă va trebui extinsă. Astfel, stația de epurare poate acoperi o zonă de colectare de aproximativ 23,500 de locuitori plus industriile și serviciile amplasate în aceasta zonă.
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[bookmark: _Ref367370384][bookmark: _Toc368551991][bookmark: _Toc375235141]Figura 5.4. Exemplu pentru definirea unei grupări de aglomerări (soluție centralizată)



Soluția descentralizată
Pentru aceeași zonă, soluția descentralizată poate fi definită după cum urmează (Figura 5.5): gruparea de aglomerări include numai aglomerarea centrală și aglomerările estice. Datorită condițiilor topografice, aceste aglomerări își vor deversa apa uzată spre vest, înspre stația de epurare a apei uzate existentă. Conform Directivei 91/271/CEE, aglomerarea din partea de sud necesită propria stație de epurare, datorită mărimii sale (>2,000 le). Aglomerarea localizată în partea de nord-vest nu necesită niciun fel de facilități de colectare și/sau epurare a apei uzate (<2,000 le). Prin urmare, aceasta aglomerare va fi neglijată în sistemul de colectare și epurare a apei uzate.
Indiferent dacă este aleasă soluția cu un sistem centralizat sau unul descentralizat, stația de epurare existentă va trebui să fie extinsă.
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[bookmark: _Ref367371307][bookmark: _Toc368551992][bookmark: _Toc375235142]Figura 5.5. Exemplu pentru definirea unei cluster (soluție descentralizată)

[bookmark: _Toc381710112]Analiza opțiunilor monetare privind clusterele
Cu scopul de a evalua diferitele opțiuni pentru masurile de investiții, trebuie aplicată metoda comparării costului dinamic. Această metodă asigură o analiză a costurilor de investiție, a costurilor de întreținere și a costurilor de operare.
Costurile generate de o măsură de investiție se întind pe întreaga perioadă a proiectului, din faza de pre-proiectare, prin faza de implementare și pana la sfârșitul perioadei de funcționare. În metoda comparării costului dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor infrastructurii) și costurile continue (ex. pentru operare și mentenanță) sunt considerate pentru o perioadă stabilită. Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. Ulterior, se vor compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scăzută VNA va fi preferată din punct de vedere financiar.
Analiza opțiunilor monetare a fost făcută în următoarele etape:
1. Definirea soluției de canalizare centralizată și descentralizată;
2. Calculul costurilor de investiții, costurilor operaționale și costurilor de întreținere pentru ambele opțiuni, toate costurile fiind calculate conform Bazei de date a costurilor unitare, după cum se vor descrie ulterior în capitolul 7.
3. Compararea valorilor VNA pentru ambele opțiuni.
[bookmark: _Toc367458101][bookmark: _Toc367711349][bookmark: _Toc381710113]Opțiuni de EvaIuare 
[bookmark: _Toc381710114]Sistemul de alimentare cu apă
Abordare generală
Analiza de opțiuni a fost realizată în acest Master Plan pentru a se identifica cel mai adecvat sistem de alimentare pentru diferite zone de alimentare cu apă.
În prezent, în județul Satu Mare există mai multe sisteme centralizate de alimentare cu apă. Aceste sisteme ar trebui să continue să funcționeze, cu condiția ca apa să fie de o calitate și într-o cantitate suficientă pentru zonele de alimentare cu apă respective. Aceasta strategie rezultă din faptul că schimbarea sistemelor de alimentare cu apă centralizate existente în tot județul Satu Mare ar presupune investiții foarte mari.
Analiza de opțiuni se realizează pentru acele localități care încă nu dețin un sistem de alimentare cu apă și pentru acele localități care au în prezent probleme privind calitatea sau cantitatea de apă.
Analiza de opțiuni poate sugera fie utilizarea unui sistem comun (sistem centralizat), fie utilizarea unui sistem individual (sistem descentralizat). Opțiunile trebuie apoi analizate, cu alte cuvinte trebuie studiat dacă o așezare ar trebui să aibă propriul sistem de alimentare cu apă în circumstanțe speciale (disponibilitatea și calitatea apei, durabilitatea sursei, etc.) sau dacă ar fi mai economic să se alimenteze de la cea mai apropiată aducțiune de apă potabilă.
Opțiunile trebuie comparate printr-o analiză financiară, care include costuri de investiție dar și costurile de operare și întreținere pentru toate elementele relevante.
Costurile de operare pentru stațiile de tratare apă brută au fost împărțite pe diferite tipuri de cheltuieli, după cum urmează:
· Costul energiei:
· Pentru componentele care rămân neschimbate;
· Pentru componentele noi;
· Materiale și reactivi:
· reactivi pentru tratarea apei brute;
· reactivi pentru laborator;
· consumabile (hârtie, toner, etc.);
· Costuri pentru reparații și întreținere;
· Costuri cu salarii;
· Costul apei brute;
· Cheltuielile generale ale operatorului, considerate 5% din cheltuielile totale (costuri cu energia + materiale si reactivi + reparații și întreținere + salarii + costul apei brute);
· costuri de amortizare, numai pentru componentele care vor fi finanțate din grant.
Opțiunea propusă pentru o zonă de alimentare cu apă studiată se va alege pe baza Valorii Nete Actualizate.
În continuare sunt prezentate analizele de opțiuni pentru zonele de alimentare cu apă. În Anexa 5.1 sunt prezentate detaliat costurile utilizate în analiza de opțiuni pentru zonele de alimentare cu apă.

[bookmark: _Toc381710124]Tabel 5.3. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Pomi
	Măsura
	Alimentarea cu apă a localității Aciua și extinderea rețelelor de distribuție din localitățile Pomi și Borlești din zona de alimentare cu apă Pomi

	Motivație
	Localitatea Aciua nu dispune de un sistem de alimentare cu apă existent.
Necesitatea creșterii gradului de conectare la sistemul de alimentare cu apă în localitățile Pomi și Borlești.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Alimentarea localității Aciua din rețeaua de distribuție a localității Borlești prin intermediul unei conducte de aducțiune apă tratată cu diametrul de 110 mm și realizarea rețelei de distribuție. Extinderea rețelelor de distribuție existente în localitățile Pomi și Borlești.

        Cost de investiție: 272,022 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.583 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 1,624,058 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mici decât în cazul considerat la opțiunea 2;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apă va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje: 
· Condiționarea calității apei potabile furnizate de la stația de tratare din localitatea Pomi.

Opțiunea 2: Realizarea unui sistem de alimentare cu apă independent pentru localitatea Aciua care va cuprinde: 2 foraje, aducțiune de apă brută, stație de tratare, rezervoare de înmagazinare, stație de pompare și rețea de distribuție. Extinderea rețelelor de distribuție existente în localitățile Pomi și Borlești.

        Cost de investiție: 385,261 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.831 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 2,311,918 Euro.
· Avantaje:
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mari decât în cazul considerat la opțiunea 1.



[bookmark: _Toc381710125]Tabel 5.4. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Apa
	Măsura
	Alimentarea cu apă a localității Someșeni din zona de alimentare cu apă Apa

	Motivație
	Localitatea Someșeni nu dispune de un sistem de alimentare cu apă existent.	

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Alimentarea localității Someșeni din rețeaua de distribuție a localității Apa și realizarea rețelei de distribuție.
        Cost de investiție: 228,795 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.375 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 1,039,613 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mici decât în cazul considerat la opțiunea 2;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apă va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje: 
· Condiționarea calității apei potabile furnizate de la stația de tratare din localitatea Apa.

Opțiunea 2: Realizarea unui sistem de alimentare cu apă independent pentru localitatea Someșeni care va cuprinde: 2 foraje, aducțiune de apă brută, stație de tratare, rezervoare de înmagazinare, stație de pompare și rețea de distribuție.

        Cost de investiție: 436,659 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.690 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 1,930,377 Euro.
· Avantaje:
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mari decât în cazul considerat la opțiunea 1.



[bookmark: _Toc381710126]Tabel 5.5. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Satu Mare
	Măsura
	Alimentarea cu apă a localităților Gerăușa, Sărătura, Pișcari, Cionchești, Băbășești, Potău, Românești, Iojib, Medieș-Rituri și extinderea rețelelor de distribuție din localitățile Botiz, Ardud, Ardud-Vii, Madaraș, Baba Novac, Gelu, Medieșu Aurit, Medieș-Vii, Decebal, Micula Nouă și Micula din zona de alimentare cu apă Satu Mare

	Motivație
	Localitățile Gerăușa, Sărătura, Pișcari, Cionchești, Băbășești, Potău, Românești, Iojib și Medieș-Rituri nu dispun de un sistem de alimentare cu apă existent.
Necesitatea creșterii gradului de conectare la sistemul de alimentare cu apă în localitățile Botiz, Ardud, Ardud-Vii, Madaraș, Baba Novac, Gelu, Medieșu Aurit, Medieș-Vii, Decebal, Micula Nouă și Micula.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Alimentarea localității Gerăușa prin intermediul unei conducte de aducțiune apă tratată de diametru 110 mm din localitatea Ardud și realizarea rețelei de distribuție.
Alimentarea localității Sărătura direct din rețeaua de distribuție a localității Gerăușa și realizarea rețelei de distribuție.
Alimentarea localității Pișcari prin intermediul unei conducte de aducțiune apă tratată de diametru 110 mm din localitatea Terebești și realizarea rețelei de distribuție.
Alimentarea localității Cionchești prin intermediul unei conducte de aducțiune apă tratată de diametru 110 mm din localitatea Ruseni și realizarea rețelei de distribuție.
Alimentarea localității Băbășești prin intermediul unei conducte de aducțiune apă tratată de diametru 315 mm din localitatea Odoreu și realizarea rețelei de distribuție.
Alimentarea localității Potău direct din rețeaua de distribuție a localității Băbășești și realizarea rețelei de distribuție.
Alimentarea localității Românești direct din rețeaua de distribuție a localității Medieșu Aurit și realizarea rețelei de distribuție.
Alimentarea localității Iojib prin intermediul unei conducte de aducțiune apă tratată de diametru 160 mm din localitatea Medieșu Aurit și realizarea rețelei de distribuție.
Alimentarea localității Medieș-Rituri prin intermediul unei conducte de aducțiune apă tratată de diametru 125 mm din localitatea Iojib și realizarea rețelei de distribuție.
Extinderea rețelelor de distribuție în localitățile Botiz, Ardud, Ardud-Vii, Madaraș, Baba Novac, Gelu, Medieșu Aurit, Medieș-Vii, Decebal, Micula Nouă și Micula.
        Cost de investiție: 12,009,315 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.2116 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 52,084,387 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiție mai mici decât în cazul considerat la opțiunea 2;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apă va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje: 
· Condiționarea calității apei potabile furnizate de la stația de tratare din localitatea Satu Mare;
· Sursele existente din zona de alimentare cu apă vor fi trecute în conservare.

Opțiunea 2: Realizarea a 4 sisteme de alimentare cu apă independente și anume:
· Sistemul de alimentare cu apă Satu Mare va avea captarea și tratarea în localitatea Satu Mare și va alimenta localitățile: Satu Mare, Culciu Mare, Corod, Culciu Mic, Botiz, Micula, Bercu Nou, Micula Nouă, Odoreu, Amati, Ambud, Hrip, Petin, Ruseni, Baba Novac, Madaraș, Terebești, Gelu, Pișcari, Cionchești, Băbășești, Potău, Oar, Berindan, Martinești, Păulești, Nisipeni, Noroieni, Peleș, Pelișor, Vetiș, Dorolt, Atea, Dara, Petea, Lazuri, Bercu, Apateu și Sătmărel;
· Sistemul de alimentare cu apă Ardud va avea captarea și tratarea în localitatea Ardud și va alimenta localitățile: Ardud, Ardud-Vii, Gerăușa și Sărătura;
· Sistemul de alimentare cu apă Medieșu Aurit va avea captarea și tratarea în localitatea Medieșu Aurit și va alimenta localitățile: Medieșu Aurit, Iojib, Medieș Rituri, Românești și Medies Vii;
· Localitatea Decebal va avea propriul sistem de alimentare cu apă care va cuprinde: captare, tratare, înmagazinare, pompare și rețea de distribuție.

        Cost de investiție: 13,256,123 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.2165 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 52,522,861 Euro.
· Avantaje:
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiție mai mari decât în cazul considerat la opțiunea 1.



[bookmark: _Toc381710127]Tabel 5.6. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Valea Vinului
	Măsura
	Alimentarea cu apă a localităților Sâi și Marius și extinderea rețelelor de distribuție din localitățile Cărășeu, Lipău, Valea Vinului și Roșiori din zona de alimentare cu apă Valea Vinului

	Motivație
	Localitățile Sâi și Marius nu dispun de un sistem de alimentare cu apă existent.
Necesitatea creșterii gradului de conectare la sistemul de alimentare cu apă în localitățile Cărășeu, Lipău, Valea Vinului și Roșiori.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Alimentarea localității Sâi prin intermediul unei conducte de aducțiune apă tratată cu diametrul de 110 mm din localitatea Lipău și realizarea rețelei de distribuție.
Alimentarea localității Marius prin intermediul unei conducte de aducțiune apă tratată cu diametrul de 110 mm din localitatea Valea Vinului și realizarea rețelei de distribuție.
Extinderea rețelelor de distribuție existente în localitățile Cărășeu, Lipău, Valea Vinului și Roșiori.
        Cost de investiție: 1,731,890 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.581 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 4,607,977 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mici decât în cazul considerat la opțiunea 2;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apă va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje: 
· Condiționarea calității apei potabile furnizate de la stația de tratare din localitatea Valea Vinului.

Opțiunea 2: Localitățile Sâi și Marius vor avea propriile sisteme de alimentare cu apă independente care vor conține: captare, tratare, înmagazinare, pompare și rețea de distribuție.
Extinderea rețelelor de distribuție existente în localitățile Cărășeu, Lipău, Valea Vinului și Roșiori.

        Cost de investiție: 1,791,787 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.785 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 5,678,185 Euro.
· Avantaje:
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mari decât în cazul considerat la opțiunea 1.



[bookmark: _Toc381710128]Tabel 5.7. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Carei
	Măsura
	Alimentarea cu apă a localităţilor: Ianculeşti, Ghenci, Istrău, Ghirolt şi Ghilvaci Gară, extinderea reţelei de distribuţie în municipiul Carei şi localităţile: Boghiş, Păulian, Dacia, Sânmiclăuş, Portiţa şi Vezendiu, realizarea unor rezervoare şi staţii de pompare în localităţile: Căpleni, Moftinu Mic şi  Domăneşti şi realizarea/înlocuirea aducţiunii de apă tratată pentru localităţile: Tiream, Moftinu Mare şi Cămin din zona de alimentare cu apă Carei.

	Motivație
	Localităţile: Ianculeşti, Ghenci, Istrău, Ghirolt şi Ghilvaci Gară nu dispun de sistem de alimentare cu apă.
Necesitatea creşterii gradului de conectare la sistemul de alimentare cu apă în localităţile: Boghiş, Păulian, Dacia, Sânmiclăuş, Portiţa şi Vezendiu.
Sisteme de alimentare cu apă cu funcţionare deficitară în localităţile: Tiream, Moftinu Mare şi Cămin, motiv pentru care se propune conservarea surselor proprii şi alimentarea lor cu apă din reţeaua de distribuţie a municipiului Carei sau din aducţiunea Doba-Carei, datorită lipsei staţiilor de tratare adecvate sau a staţiilor de clorare pentru potabilizarea apei din sursele proprii.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Realizarea de reţele noi de distribuţie în localităţile: Ianculeşti, Ghenci, Ghilvaci Gară, Istrău şi Ghirolt. Extinderea reţelelor de distribuţie existente în municipiul Carei şi localităţile: Boghiş, Păulian, Dacia, Sânmiclăuş, Portiţa şi Vezendiu. Frontul de captare de la Doba reprezintă sursa de alimentare cu apă pentru toate localităţile componente ale zonei de alimentare cu apă Carei. Unele localităţi sunt alimentate din rețeaua de distribuţie a municipiului Carei, iar altele din aducţiunea de apă tratată Doba-Carei.

        Cost de investiție: 5,222,400 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.46 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 28,000,943 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apă va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje: 
· Condiţionarea calităţii apei potabile furnizate de la staţia de tratare din localitatea Doba.

Opțiunea 2: Realizarea unui sistem de alimentare cu apa propriu pentru localitatea Ianculeşti care va cuprinde: 1 foraj, staţie de clorare, rezervor de înmagazinare, staţie de pompare şi reţea de distribuţie.
Realizarea unui sistem de alimentare cu apă propriu pentru localitatea Ghirolt care va cuprinde: 1 foraj, staţie de clorare, rezervor de înmagazinare, staţie de pompare şi reţea de distribuţie.
Realizarea unui sistem de alimentare cu apă propriu pentru localitatea Istrău care va cuprinde: 1 foraj, staţie de clorare, rezervor de înmagazinare, staţie de pompare şi reţea de distribuţie.
Realizarea unui sistem de alimentare cu apă propriu pentru localitatea Ghenci care va cuprinde: 3 foraje, staţie de clorare, rezervor de înmagazinare, staţie de pompare şi reţea de distribuţie.
Extinderea sistemului de alimentare cu apă al comunei Tiream care va cuprinde: pentru Tiream extinderea frontului de captare cu 1 foraj şi realizarea unei staţii de clorare şi pentru localităţile Portiţa şi Vezendiu extinderea reţelei de distribuţie.
Realizarea unei staţii de clorare pentru sistemul de alimentare cu apă din localitatea Cămin.
Extinderea sistemului de alimentare cu apă a Moftinu Mare care va cuprinde: pentru Moftinu Mare extinderea frontului de captare cu 1 foraj şi realizarea unei staţii de clorare şi pentru localitatea Ghilvaci Gară realizarea reţelei de distribuţie.
Extinderea sistemului de alimentare cu apa Carei prin extinderea reţelelor de distribuţie şi/sau realizarea de rezervoare şi staţii de pompare în localităţile: Carei, Căpleni, Boghiş, Păulian, Dacia, Domăneşti, Moftinu Mic şi Sânmiclăuş.

        Cost de investiție: 4,889,692Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.56 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 29,810,516 Euro.
· Avantaje:
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.



[bookmark: _Toc381710129]

Tabel 5.8. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Sanislău
	Măsura
	Alimentarea cu apă a localităţilor Sanislău, Horea şi Marna Nouă.

	Motivație
	Localităţile Horea şi Marna Nouă nu dispun de sistem de alimentare cu apă existent.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Extinderea sistemului de alimentare cu apă Sanislău: extinderea frontului de captare cu 2 foraje şi realizarea de reţele de distribuţie în localităţile Horea şi Marna Nouă. 

        Cost de investiție: 1,091,414 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.435 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 3,280,720 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apă va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje: 
· Condiţionarea calităţii apei potabile furnizate de la staţia de tratare din localitatea Sanislău.

Opțiunea 2: Realizarea unor sisteme de alimentare cu apă independente pentru localităţile Horea şi Marna Nouă ce vor cuprinde: câte 1 foraj nou, aducţiuni de apă brută, staţii de clorare, rezervoare de înmagazinare, staţii de pompare şi reţele de distribuţie.

        Cost de investiție: 1,093,192 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.62 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 3,923,916 Euro.
· Avantaje:
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.



[bookmark: _Toc381710130]Tabel 5.9. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Tîrşolţ
	Măsura
	Alimentarea cu apă a localităţilor: Tîrşolţ, Aliceni şi Cămârzana.

	Motivație
	Localitățile Tîrşolţ, Aliceni şi Cămârzana nu dispun de sistem de alimentare cu apă existent.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Realizarea unui sistem de alimentare cu apă propriu care va cuprinde: front de captare, aducțiune apă brută, stație de clorare nouă, aducțiune de apă tratată, rezervoare de înmagazinare și rețea de distribuție.

        Cost de investiție: 3,799,273 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.519 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 7,242,093 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apă va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje:
· Condiţionarea calităţii apei potabile furnizate de la staţia de tratare din localitatea Tîrşolţ.

Opțiunea 2: Realizarea unui sistem de alimentare cu apă propriu pentru localităţile Tîrşolţ şi Aliceni care să cuprindă: 4 foraje, aducţiune de apă brută, staţie de clorare, rezervor de înmagazinare, staţie de pompare şi reţele de distribuţie. Realizarea unui sistem de alimentare cu apă independent pentru localitatea Cămârzana care să cuprindă: 3 foraje, aducţiune de apă brută, staţie de clorare, aducţiune de apă tratată, rezervor de înmagazinare, staţie de pompare şi reţea de distribuţie. 
        Cost de investiție: 4,014,268 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.69 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 7,296,984 Euro.
· Avantaje:
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.



[bookmark: _Toc381710131]Tabel 5.10. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Halmeu
	Măsura
	Alimentarea cu apă a zonei de alimentare cu apă Halmeu

	Motivație
	Localităţile Porumbeşti şi Cidreag nu dispune de sistem de alimentare cu apă.
Necesitatea creşterii gradului de conectare al sistemului de alimentare cu apă Halmeu şi asigurarea cerinţei de apă.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Alimentarea localităţilor Porumbeşti şi Cidreag prin conectarea directă la reţeaua de distribuţie a localităţii Halmeu şi realizarea reţelei de distribuţie. Extinderea reţelei de distribuţie existentă în localitatea Halmeu, extinderea captării, extinderea capacităţii de pompare şi înmagazinare aferente zonei de alimentare cu apă Halmeu.

        Cost de investiție: 1,085,420 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.145 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 2,668,102 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apă va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje: 
· Condiţionarea calităţii apei potabile furnizate de la staţia de tratare din localitatea Halmeu.

Opțiunea 2: Realizarea unui sistem de alimentare cu apă independent pentru localităţile Porumbeşti şi Cidreag care va cuprinde: 3 foraje, staţie de clorare, rezervoare de înmagazinare, staţie de pompare şi reţea de distribuţie. Extinderea reţelei de distribuţie existentă în localitatea Halmeu, extinderea captării, extinderea capacităţii de pompare şi înmagazinare aferente zonei de alimentare cu apă Halmeu.

        Cost de investiție: 1,412,503 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.181 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 3,162,546 Euro.
· Avantaje:
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.



[bookmark: _Toc381710132]Tabel 5.11. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Turulung Vii
	Măsura
	Alimentarea cu apă a zonei de alimentare cu apă Halmeu şi a localităţii Turulung Vii

	Motivație
	Localitatea Turulung Vii nu dispune de sistem de alimentare cu apă.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Realizarea unui sistem de alimentare cu apă independent pentru localitatea Turulung Vii care va cuprinde: 2 foraje, staţie de clorare, rezervoare de înmagazinare şi reţea de distribuţie. Extinderea reţelei de distribuţie existentă în localitatea Halmeu, extinderea captării, extinderea capacităţii de pompare şi înmagazinare aferente zonei de alimentare cu apă Halmeu.

        Cost de investiție: 784,899 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.129 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 1,945,996 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apă va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje: 
· Condiţionarea calităţii apei potabile furnizate de la staţia de tratare din localitatea Turulung Vii.

Opțiunea 2: Realizarea reţelei de distribuţie în localitatea Turulung Vii şi conectarea acesteia la sistemul de alimentare cu apă Halmeu, inclusiv staţie de pompare. Extinderea reţelei de distribuţie existentă în localitatea Halmeu, extinderea captării, extinderea capacităţii de pompare şi înmagazinare aferente zonei de alimentare cu apă Halmeu.

        Cost de investiție: 844,627 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.125 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 2,016,716 Euro.
· Avantaje:
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.



[bookmark: _Toc381710133]Tabel 5.12. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Turţ
	Măsura
	Alimentarea cu apă a zonei de alimentare cu apă Turţ şi a localităţilor Bătarci, Tămăşeni, Comlăuşa şi Şirlău

	Motivație
	Localităţile Bătarci, Tămăşeni, Comlăuşa şi Şirlău nu dispun de sistem de alimentare cu apă.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Extinderea reţelei de distribuţie în localităţile Bătarci, Tămăşeni, Comlăuşa, Şirlău şi conectarea la sistemul de alimentare cu apă Turţ, inclusiv realizare staţie de pompare şi unui complex de înmagazinare. Extinderea reţelei de distribuţie existentă în localitatea Turţ, staţie de tratare, extinderea captării şi a capacităţii de pompare aferente zonei de alimentare cu apă Turţ.
        Cost de investiție: 3,258,297 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.238 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 5,906,454 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apă va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje: 
· Condiţionarea calităţii apei potabile furnizate de la staţia de tratare din localitatea Turţ.

Opțiunea 2: Realizarea unor sisteme de alimentare cu apă independente pentru cele 4 localităţi ce vor cuprinde: câte 4 foraje noi, aducţiune apa brută, staţii de clorare, rezervoare de înmagazinare şi reţele de distribuţie. Extinderea reţelei de distribuţie existentă în localitatea Turţ, extinderea captării şi a capacităţii de pompare aferente zonei de alimentare cu apă Turţ.

        Cost de investiție: 3,589,497 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.328 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 6,681,908 Euro.
· Avantaje:
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.



[bookmark: _Toc381710134]Tabel 5.13. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Racșa Vii
	Măsura
	Alimentarea cu apă a zonei de alimentare cu apă Racșa şi a localităţii Racșa Vii

	Motivație
	Localitatea Racșa Vii nu dispune de sistem de alimentare cu apă.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Realizarea unui sistem de alimentare cu apa independent pentru localitatea Racșa Vii care va cuprinde: 2 foraje, staţie de clorare, rezervoare de înmagazinare şi reţea de distribuţie. Extinderea reţelei de distribuţie existentă în localitatea Racșa, extinderea captării şi a capacităţii de pompare aferente zonei de alimentare cu apa Racșa.

        Cost de investiție: 1,198,841 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.443 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 2,313,003 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apa centralizate;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Condiţionarea calităţii apei potabile furnizate de la staţia de tratare din localitatea Racșa Vii.

Opțiunea 2: Realizarea reţelei de distribuţie în localitatea Racșa Vii şi conectarea acesteia la sistemul de alimentare cu apa Racșa, inclusiv aducţiune apa tratată şi staţie de pompare. Extinderea reţelei de distribuţie existentă în localitatea Racșa, extinderea captării şi a capacităţii de pompare aferente zonei de alimentare cu apa Racșa.

        Cost de investiție: 1,168,385 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.411 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 2,322,054 Euro.
· Avantaje:
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de operare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.



[bookmark: _Toc381710135]Tabel 5.14. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Certeze
	Măsura
	Alimentarea cu apă a zonei de alimentare cu apă Negreşti Oaş şi a localităţilor Certeze, Hură Certeze şi Moiseni

	Motivație
	Localităţile Certeze, Huta Certeze şi Moiseni nu dispun de sistem de alimentare cu apă.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Realizarea unui sistem de alimentare cu apa independent pentru localităţile Certeze, Hură Certeze şi Moiseni care va cuprinde: 6 foraje, staţie de clorare, rezervoare de înmagazinare şi reţea de distribuţie. Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie existentă în localitatea Negreşti Oaş, extinderea sursei existente, extinderea capacităţii de înmagazinare şi reabilitarea aducţiunii de apă brută. Extinderea reţelei de distribuţie în localităţile Luna şi Tur.

        Cost de investiție: 6,140,117 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.251 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 10,865,843 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apa va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje: 
· Condiţionarea calităţii apei potabile furnizate de la staţia de tratare din localitatea Moiseni.

Opțiunea 2: Realizarea reţelei de distribuţie în localităţile Certeze, Hură Certeze şi Moiseni şi conectarea acesteia la sistemul de alimentare cu apa Negreşti Oaş, inclusiv staţie de pompare şi complex de înmagazinare, cât şi aducţiune de apă tratată. Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie existentă în localitatea Negreşti Oaş, extinderea sursei existente, extinderea capacităţii de înmagazinare şi reabilitarea aducţiunii de apă brută. Extinderea reţelei de distribuţie în localităţile Luna şi Tur.

        Cost de investiție: 6,298,985 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.234 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 10,964,794 Euro.
· Avantaje:
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.



[bookmark: _Toc381710136]

Tabel 5.15. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Călineşti Oaş
	Măsura
	Alimentarea cu apă a zonei de alimentare cu apă Călineşti Oaş

	Motivație
	Localităţile Lechinţa, Coca şi Păşunea Mare nu dispun de sistem de alimentare cu apă

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Extinderea sistemului de alimentare cu apă în cele 3 localităţi. Extinderea reţelei de distribuţie existentă în localitatea Călineşti Oaş, extinderea captării şi a capacităţii de pompare aferente zonei de alimentare cu apă Călineşti Oaş.
        Cost de investiție: 1,746,376 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.322 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 3,549,511 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Necesita personal calificat pentru exploatarea sistemului de alimentare cu apă.

Opțiunea 2: Realizarea unui sistem de alimentare cu apă propriu pentru localităţile Coca şi Păşunea Mare, care va cuprinde: front de captare, stație de clorare nouă, rezervoare de înmagazinare, staţie de pompare și rețea de distribuție Extinderea reţelei de distribuţie existentă în localitatea Călineşti Oaş, extinderea captării şi a capacităţii de pompare aferente zonei de alimentare cu apă Călineşti Oaş. Conectarea reţelei de distribuţie din localitatea Lechinţa la sistemul existent de alimentare cu apă.

        Cost de investiție: 2,040,158 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.397 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 4,162,904 Euro.
· Avantaje:
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apa centralizate;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1;
· Condiţionarea calităţii apei potabile furnizate de staţia de tratare din Păşunea Mare.



[bookmark: _Toc361468619][bookmark: _Toc381710137]Tabel 5.16. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Tăşnad
	Măsura
	Alimentarea cu apă a localităţilor: Raţiu, Santau, Chereusa, Sudurau, Hotoan, Căuaş, Rădulesti, Ghileşti, Ady Endre, Săuca, Cean şi Silvaş din sistemul de alimentare cu apă existent Tășnad.

	Motivație
	Localităţile: Raţiu, Chereusa, Sudurau, Hotoan, Căuaş, Rădulesti, Ghileşti, Ady Endre şi Săuca nu dispun de sisteme de alimentare cu apă iar localităţile: Cean, Silvas şi Santau sunt alimentate prin intermediul unor sisteme de alimentare cu apă existente care prezintă diferite probleme în exploatare.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Alimentarea cu apă a localităţilor: Raţiu, Santau, Chereusa, Sudurau, Hotoan, Căuaş, Rădulesti, Ghileşti, Ady Endre, Sauca, Cean şi Silvas prin conectarea la reţeaua de distribuţie a Oraşului Tășnad.

        Cost de investiție: 5,726,668 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.33 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 11,078,817 Euro.
· Avantaje:
· Valorificarea întregii capacităţii a frontului de captare şi a staţiei de tratare Tășnad, prin posibilitatea alimentarii cu apă potabilă a unor noi localităţi;
· Costuri de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apă va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje:
· Condiţionarea cantităţii şi calităţii apei potabile furnizate din gospodăria de apă Tăşnad.

Opțiunea 2: Realizarea următoarelor sisteme de alimentare cu apă: 
· sistem de alimentare cu apă independent pentru localitatea Cean, 
· sistem de alimentare cu apă ce va deservi localităţile Silavas şi Sauca,
· sistem de alimentare cu apă ce va deservi localităţile Santau, Sudurau, Chereusa şi Hotoan,
· sistem de alimentare cu apă Căuaş, Radulesti şi Ady Endre,
· sistem de alimentare cu apă Tășnad ce va deservi localităţile, Sarauad, Cig, Valea Morii, Blaja, Raţiu şi Ghileşti.

        Cost de investiție: 5,723,141 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.44 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 11,269,124 Euro.
· Avantaje:
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de operare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.



[bookmark: _Toc381710138]Tabel 5.17. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Pir
	Măsura
	Alimentarea cu apă a localităţilor Pir, Sarvazel şi Piru Nou

	Motivație
	Localităţile Pir, Sarvazel şi Piru Nou nu dispun sisteme de alimentare cu apă potabilă.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Alimentarea cu apă a localităţilor Pir, Sarvazel şi Piru Nou prin realizarea unui sistem de alimentare cu apă centralizat ce va avea sursa de apă în localitatea Pir, iar cele două localităţi, Piru Nou şi Sarvazel vor fi conectate la reţeaua de distribuţie a localităţii Pir.
    
        Cost de investiție: 839,784 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.62 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 1,920,421 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apa va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje: 
· Condiţionarea cantităţii şi calităţii apei potabile furnizate de o singură sursă.

Opțiunea 2: Alimentarea cu apă a localităţilor Pir şi Piru Nou prin realizarea unui sistem de alimentare cu apă centralizat ce va avea sursă de apă în localitatea Pir şi alimentarea cu apă a localităţii Sarvazel prin intermediul unui sistem propriu.

        Cost de investiție: 868,164 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.88 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 2,261,487 Euro.
· Avantaje:
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de operare şi investiţie mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.


[bookmark: _Toc381710139]
Tabel 5.18. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Orbau
	Măsura
	Alimentarea cu apă a localităţii Orbau

	Motivație
	Localitatea Orbau nu dispune de un sistem de alimentare cu apă potabilă.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Alimentarea cu apă a localităţii Orbau prin realizarea unui sistem de alimentare cu apă nou care va cuprinde: 2 foraje, staţie de tratare, rezervoare de înmagazinare şi staţie de pompare.

        Cost de investiție: 558,573 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 2,50 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 1,198,266 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mult mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Dezavantaje: 
· Alimentarea cu apă a localităţii Orbau în sistem descentralizat.

Opțiunea 2: Alimentarea cu apă a localităţii Orbau prin conectarea la sistemul de alimentare cu apă al localităţii Cehal, sunt propuse următoarele lucrări:
· realizarea unei conducte de aducţiune,
· realizarea unei staţii de pompare în localitatea Cehal,
· extinderea captării şi a capacităţii de înmagazinare din cadrul sistemului de alimentare cu apă existent în localitatea Cehal.

        Cost de investiție: 779,354 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 4.38 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 1,900,420 Euro.
· Avantaje:
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apa va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje:
· Costuri de operare şi investiţie mult mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.



[bookmark: _Toc381710140]

Tabel 5.19. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Giorocuta
	Măsura
	Alimentarea cu apă a localităţii Giorocuta

	Motivație
	Localitatea Giorocuta nu dispune de un sistem de alimentare cu apă potabilă.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Alimentarea cu apă a localităţii Giorocuta prin realizarea unui sistem de alimentare cu apă nou care va cuprinde: 2 foraje, stație de clorare şi rezervoare de înmagazinare.

        Cost de investiție: 740,190 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.63 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 1,184,133 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mult mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje: 
· Alimentarea cu apă a localităţii Giorocuta în sistem descentralizat.

Opțiunea 2: Alimentarea cu apă a localităţii Giorocuta prin conectarea la sistemul de alimentare cu apă al localităţii Supurul de Sus, sunt propuse următoarele lucrări:
· realizarea unei conducte de aducţiune,
· realizarea unei staţii de pompare în localitatea Supurul de Sus,
· extinderea captării şi a capacităţii de înmagazinare din cadrul sistemului de alimentare cu apă existent în localitatea Supurul de Sus.

        Cost de investiție: 1,098,541 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 1,54 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 2,169,051 Euro.
· Avantaje:
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apa va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje:
· Costuri de operare şi investiţie mult mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.



[bookmark: _Toc381710141]Tabel 5.20. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Racova
	Măsura
	Alimentarea cu apă a localităţii Racova

	Motivație
	Localitatea Racova nu dispune de alimentare cu apă.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Alimentarea cu apă a localităţii Racova prin realizarea unui sistem de alimentare cu apă nou care va cuprinde: 2 foraje, stație de clorare, rezervoare de înmagazinare şi staţie de pompare.

        Cost de investiție: 432,686 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 1,87 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 869,243 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mult mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje: 
· Alimentarea cu apă a localității Racova în sistem descentralizat.

Opțiunea 2: Alimentarea cu apă a localităţii Racova prin conectarea la sistemul de alimentare cu apă al localității Babța, sunt propuse următoarele lucrări:
· realizarea unei conducte de aducțiune,
· realizarea unei stații de pompare în localitatea Babța,
· extinderea captării şi a capacitații de înmagazinare din cadrul sistemului de alimentare cu apă existent în localitatea Babța.

        Cost de investiție: 654,761 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 2,64 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 1,271,078 Euro.
· Avantaje:
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apă va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje:
· Costuri de operare şi investiție mult mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.



[bookmark: _Toc381710142]Tabel 5.21. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Craidorolț
	Măsura
	Alimentarea cu apă a localităţilor Craidorolţ, Eriu Sâncrai, Crişeni, Satu Mic şi Teghea.

	Motivație
	Localităţile Craidorolț, Eriu Sâncrai, Crișeni, Satu Mic şi Teghea nu dispun de sistem de alimentare cu apă potabilă.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Alimentarea cu apă a localităţilor Craidorolț, Eriu Sâncrai, Crişeni, Satu Mic şi Teghea prin realizarea unui sistem de alimentare cu apă centralizat care va avea sursa de apă în localitatea Craidorolț, iar cele patru localităţi, Eriu Sâncrai, Crișeni, Satu Mic şi Teghea vor fi conectate la rețeaua de distribuție a localității Craidorolț.

        Cost de investiție: 1,594,020 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.58 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 3,370,815 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apă va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje: 
· Condiţionarea cantităţii şi calităţii apei potabile furnizate de o singură sursă.

Opțiunea 2: Alimentarea cu apă a localităţilor Craidorolț, Crișeni şi Teghea prin realizarea unui sistem de alimentare cu apă centralizat ce va avea sursă de apă în localitatea Craidorolț şi alimentarea cu apă a localităților Eriu Sâncrai şi Satu Mic prin realizarea unui sistem de apă centralizat ce va avea sursa de apă în localitatea Eriu Sâncrai.

        Cost de investiție: 1,660,553 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.83 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 3,710,490 Euro.
· Avantaje:
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de operare şi investiție mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.



[bookmark: _Toc381710143]Tabel 5.22. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Cehăluţ
	Măsura
	Alimentarea cu apă a localității Cehăluţ

	Motivație
	Localitatea Cehăluţ nu dispune de un sistem de alimentare cu apă potabilă.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Alimentarea cu apă a localității Cehăluţ prin realizarea unui sistem de alimentare cu apa nou care va cuprinde: 2 foraje, stație de tratare, rezervoare de înmagazinare şi stație de pompare.

        Cost de investiție: 1,242,250 Euro;
        Costul specific al apei tratate 1.15 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 2,642,194 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie mult mai mari şi de costuri de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje: 
· Alimentarea cu apă a localității Cehăluţ în sistem descentralizat.

Opțiunea 2: Alimentarea cu apă a localităţii Cehăluţ prin conectarea la sistemul de alimentare cu apă al localității Cehal, fiind propuse următoarele lucrări:
· realizarea unei conducte de aducțiune,
· realizarea unei stații de pompare în localitatea Cehal,
· extinderea captării, stației de tratare şi a capacitații de înmagazinare din cadrul sistemului de alimentare cu apă existent în localitatea Cehal.

        Cost de investiție: 1,395,865 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 1,17 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 3,459,743 Euro.
· Avantaje:
· Creşterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Întreaga zonă de alimentare cu apă va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje:
· Costuri de operare mai mari şi costuri de investiție mult mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.



[bookmark: _Toc381710144]Tabel 5.23. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Crucișor
	Măsura
	Alimentarea cu apă a localității Bicău și extinderea rețelei de distribuție în Poiana Codrului din zona de alimentare cu apă Crucișor

	Motivație
	Localitatea Bicău nu dispune de un sistem de alimentare cu apă.
Necesitatea creșterii gradului de conectare la sistemul de alimentare cu apă în localitatea Poiana Codrului.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Alimentarea localității Bicău din rețeaua de distribuție a localității Iegheriște prin intermediul unei conducte de aducțiune apă tratată de diametru 110 mm și realizarea rețelei de distribuție. Extinderea rețelei de distribuție existentă în Poiana Codrului și execuția unei stații de pompare cu hidrofor.

        Cost de investiție: 453,491 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.38 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 1,225,132 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mici decât în cazul considerat la opțiunea 2;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apă va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje: 
· Condiționarea calității apei potabile furnizate de la stația de tratare din localitatea Crucișor.

Opțiunea 2: Realizarea unui sistem de alimentare cu apă independent pentru localitatea Bicău care va cuprinde: 2 foraje, aducțiune de apă brută, stație de clorare, rezervoare de înmagazinare, stație de pompare și rețea de distribuție. Extinderea rețelei de distribuție existentă în Poiana Codrului și execuția unei stații de pompare cu hidrofor.

        Cost de investiție: 597,048 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.49 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 1,590,727 Euro.
· Avantaje:
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mari decât în cazul considerat la opțiunea 1.



[bookmark: _Toc381710145]Tabel 5.24. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Soconzel
	Măsura
	Alimentarea cu apă a localităților Soconzel și Cuța

	Motivație
	Localitățile Soconzel și Cuța nu dispun de un sistem de alimentare cu apă existent

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Realizarea unui sistem de alimentare cu apă nou care va cuprinde: 2 foraje, stație de clorare și rezervoare de înmagazinare în localitatea Soconzel, iar localitatea Cuța va fi alimentată din gospodăria de apă prin intermediul unei conducte noi de apă tratată de diametru 110 mm și realizarea rețelelor de distribuție în cele 2 localități.

        Cost de investiție: 791,590 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.64 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 1,376,682 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mici decât în cazul considerat la opțiunea 2;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apă va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje: 
· Condiționarea calității apei potabile furnizate de la stația de tratare din localitatea Soconzel.

Opțiunea 2: Realizarea unor sisteme de alimentare cu apă independente pentru cele 2 localități ce vor cuprinde: câte 2 foraje noi, aducțiune apă brută, stații de clorare, rezervoare de înmagazinare și rețele de distribuție.

        Cost de investiție: 958,193 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 1.03 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 1,573,924 Euro.
· Avantaje:
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mari decât în cazul considerat la opțiunea 1.



[bookmark: _Toc381710146]Tabel 5.25. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Hodișa
	Măsura
	Alimentarea cu apă a zonei de alimentare cu apă Hodișa

	Motivație
	Localitatea Hodișa nu dispune de un sistem de alimentare cu apă existent

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Realizarea unui sistem de alimentare cu apă propriu care va cuprinde: front de captare, aducțiune apă brută, stație de clorare nouă, rezervoare de înmagazinare și rețea de distribuție.

        Cost de investiție: 458,114 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 1.311 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 734,222 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mici decât în cazul considerat la opțiunea 2;
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Necesită personal calificat pentru exploatarea sistemului de alimentare cu apă în plus fata de cazul sistemelor de alimentare cu apă centralizate.

Opțiunea 2: Alimentarea zonei de alimentare cu apă Hodișa prin pompare din rețeaua de distribuție a localității Soconzel printr-o conductă de aducțiune apă tratată.

        Cost de investiție: 537,798 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 1.827 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 922,555 Euro.
· Avantaje:
· Alimentare în sistem de alimentare cu apă centralizat din localitatea Soconzel;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mari decât în cazul considerat la opțiunea 1;
· Condiționarea calității apei potabile furnizate de stația de tratare din Soconzel.



[bookmark: _Toc381710147]

Tabel 5.26. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Stâna
	Măsura
	Alimentarea cu apă a zonei de alimentare cu apă Stâna

	Motivație
	Localitatea Stâna nu dispune de un sistem de alimentare cu apă existent

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Realizarea unui sistem de alimentare cu apă propriu care va cuprinde: front de captare, aducțiune apă brută, stație de clorare nouă, rezervoare de înmagazinare și rețea de distribuție.
        Cost de investiție: 777,268 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.626 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 1,545,604 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mici decât în cazul considerat la opțiunea 2;
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Necesită personal calificat pentru exploatarea sistemului de alimentare cu apă în plus fata de cazul sistemelor de alimentare cu apa centralizate.

Opțiunea 2: Alimentarea zonei de alimentare cu apă Stâna prin pompare din gospodăria  de apă a localității Socond printr-o conductă de aducțiune apă tratată.

        Cost de investiție: 819,034 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 1.138 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 1,693,110 Euro.
· Avantaje:
· Alimentare în sistem de alimentare cu apă centralizat din localitatea Socond;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mari decât în cazul considerat la opțiunea 1;
· Condiționarea calității apei potabile furnizate de stația de tratare din Socond.



[bookmark: _Toc381710148]Tabel 5.27. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Șandra
	Măsura
	Alimentarea cu apă a localității Bolda și realizarea unei stații de clorare noi în localitatea Șandra

	Motivație
	Localitatea Bolda nu dispune de un sistem de alimentare cu apă existent.
Necesitatea tratării apei brute captate în sistemul de alimentare cu apă existent în localitatea Șandra.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Alimentarea localității Bolda din rețeaua de distribuție a localității Șandra prin intermediul unei conducte de aducțiune apă tratată de diametru 110 mm și realizarea rețelei de distribuție. Realizarea unei stații de clorare noi în localitatea Sandra.

        Cost de investiție: 528,288 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 1.80 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 1,081,038 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mici decât în cazul considerat la opțiunea 2;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apă va fi alimentată cu apă potabilă de buna calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje: 
· Condiționarea calității apei potabile furnizate de la stația de tratare din localitatea Șandra.

Opțiunea 2: Realizarea unui sistem de alimentare cu apă independent pentru localitatea Bolda care va cuprinde: 2 foraje, aducțiune de apă brută, stație de clorare, rezervoare de înmagazinare, stație de pompare și rețea de distribuție. Realizarea unei stații de clorare noi în localitatea Șandra.
        Cost de investiție: 553,431 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 2.22 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 1,237,782 Euro.
· Avantaje:
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mari decât în cazul considerat la opțiunea 1.



[bookmark: _Toc381710149]Tabel 5.28. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Ghirișa
	Măsura
	Alimentarea cu apă a localității Giungi

	Motivație
	Localitatea Giungi nu dispune de un sistem de alimentare cu apă existent.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Alimentarea localității Giungi din rețeaua de distribuție a localității Ghirișa prin intermediul unei conducte de aducțiune apă tratată de diametru 110 mm și realizarea rețelei de distribuție.

        Cost de investiție: 379,460 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.806 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 1,012,716 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mici decât în cazul considerat la opțiunea 2;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apă va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje: 
· Condiționarea calității apei potabile furnizate de la stația de tratare din localitatea Ghirișa.

Opțiunea 2: Realizarea unui sistem de alimentare cu apă independent pentru localitatea Giungi care va cuprinde: 2 foraje, aducțiune de apă brută, stație de clorare, rezervoare de înmagazinare, stație de pompare și rețea de distribuție.

        Cost de investiție: 493,858 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 1.066 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 1,331,028 Euro.
· Avantaje:
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mari decât în cazul considerat la opțiunea 1.





[bookmark: _Toc381710150]Tabel 5.29. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Rătești
	Măsura
	Alimentarea cu apă a zonei de alimentare cu apă Rătești

	Motivație
	Localitatea Rătești nu dispune de un sistem de alimentare cu apă existent

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Realizarea unui sistem de alimentare cu apă propriu care va cuprinde: front de captare, aducțiune apă brută, stație de clorare nouă, rezervoare de înmagazinare și rețea de distribuție.

        Cost de investiție: 712,332 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.775 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 1,100,436 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mici decât în cazul considerat la opțiunea 2;
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Necesită personal calificat pentru exploatarea sistemului de alimentare cu apă în plus față de cazul sistemelor de alimentare cu apă centralizate.

Opțiunea 2: Alimentarea zonei de alimentare cu apă Rătești prin pompare din gospodăria  de apa a localității Beltiug printr-o conductă de aducțiune apă tratată.

        Cost de investiție: 714,143 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 1.078 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 1,253,929 Euro.
· Avantaje:
· Alimentare în sistem de alimentare cu apă centralizat din localitatea Beltiug;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mari decât în cazul considerat la opțiunea 1;
· Condiționarea calității apei potabile furnizate de stația de tratare din Beltiug.



[bookmark: _Toc381710151]Tabel 5.30. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Livada
	Măsura
	Alimentarea cu apă a localităților Livada Mică și Dumbrava și extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție din localitatea Livada

	Motivație
	Localitățile Livada Mică și Dumbrava nu dispun de sisteme de alimentare cu apă.
Necesitatea creșterii gradului de conectare la sistemul de alimentare cu apă în localitatea Livada.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Alimentarea localităților Livada Mică și Dumbrava din rețeaua de distribuție a localității Livada prin intermediul unor conducte de aducțiune apă tratată de diametru 110 mm și realizarea rețelelor de distribuție. Extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție existentă în localitatea Livada.
 
        Cost de investiție: 1,275,950 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.227 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 2,503,491 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mici decât în cazul considerat la opțiunea 2;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· Întreaga zonă de alimentare cu apă va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
· Dezavantaje: 
· Condiționarea calității apei potabile furnizate de la stația de tratare din localitatea Livada.

Opțiunea 2: Alimentarea localității Livada Mică din rețeaua de distribuție existentă în localitatea Livada, iar localitatea Dumbrava va avea propriul sistem de alimentare cu apă independent ce va cuprinde: front de captare, aducțiune apă brută, stație de clorare, rezervor de înmagazinare, stație de pompare și rețea de distribuție. Extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție existentă în localitatea Livada.

        Cost de investiție: 1,460,870 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 0.260 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 2,866,914 Euro.
· Avantaje:
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mari decât în cazul considerat la opțiunea 1.



[bookmark: _Toc381710152]Tabel 5.31. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru zona de alimentare cu apă Adrian
	Măsura
	Alimentarea cu apă a zonei de alimentare cu apă Adrian

	Motivație
	Localitatea Adrian nu dispune de un sistem de alimentare cu apă existent

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Realizarea unui sistem de alimentare cu apă propriu care va cuprinde: front de captare, aducțiune apă brută, stație de clorare nouă, rezervor de înmagazinare și rețea de distribuție.

        Cost de investiție: 530,311 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 1.088 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 926,517 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mici decât în cazul considerat la opțiunea 2;
· Furnizarea apei potabile indiferent de avariile sistemelor de alimentare cu apă centralizate;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Necesită personal calificat pentru exploatarea sistemului de alimentare cu apă în plus față de cazul sistemelor de alimentare cu apă centralizate.

Opțiunea 2: Alimentarea zonei de alimentare cu apă Adrian din gospodăria  de apă a localității Livada printr-o conductă de aducțiune apă tratată.

        Cost de investiție: 735,580 Euro;
        Costul specific al apei tratate: 1.295 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 1,207,119 Euro.
· Avantaje:
· Alimentare în sistem de alimentare cu apă centralizat din localitatea Livada;
· Creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mari decât în cazul considerat la opțiunea 1;
· Condiționarea calității apei potabile furnizate de stația de tratare din Livada.



[bookmark: _Toc381710115]Sistemul de canalizare
Abordare generală
Analiza de opțiuni a fost realizată în acest Master Plan pentru a se identifica cel mai adecvat sistem de canalizare pentru diferite aglomerări.
Analiza de opțiuni se realizează pentru acele localități care încă nu dispun de un sistem de colectare și epurare a apelor uzate menajere cât și pentru acele localități care au în prezent probleme privind colectarea și epurarea apelor uzate.
Analiza de opțiuni poate sugera fie gruparea localităților în aglomerări care să asigure colectarea și epurarea apelor uzate în sistem centralizat, fie utilizarea unui sistem individual (sistem descentralizat). Opțiunile au fost analizate cu scopul de a determina dacă o așezare ar trebui să aibă propriul sistem de colectare și epurare a apei uzate sau daca ar fi mai economic să fie grupate în aglomerări cu un sistem centralizat de colectare și epurare a apei uzate.
Opțiunile trebuie comparate printr-o analiză financiară, care include costuri de investiție dar și costuri de operare și întreținere pentru componentele sistemului de canalizare propus.
Costurile de operare pentru stațiile de epurare au fost împărțite pe diferite tipuri de cheltuieli, după cum urmează:
· Costul energiei:
· Pentru componentele care rămân neschimbate;
· Pentru componentele noi;
· Materiale și reactivi:
· Reactivi pentru epurarea apei uzate;
· Reactivi pentru laborator;
· Consumabile (hârtie, toner, etc.);
· Costuri pentru reparații și întreținere;
· Costuri cu salarii;
· Costuri cu descărcarea apei epurate;
· Costuri cu depozitarea nămolului deshidratat;
· Cheltuielile generale ale operatorului, considerate 5% din cheltuielile totale;
· Costuri de amortizare, numai pentru componentele care vor fi finanțate din grant.

Opțiunea propusă pentru o aglomerare studiată se va alege pe baza Valorii Nete Actualizate.
În continuare sunt prezentate analizele de opțiuni pentru aglomerări. În Anexa 5.2 sunt prezentate detaliat costurile utilizate în analiza de opțiuni pentru aglomerări si clustere.




[bookmark: _Toc381710153]Tabel 5.32. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru clusterul Satu Mare
	Măsura
	Colectarea și epurarea apelor uzate din Petea, Decebal, Martinești și Apateu.
Extinderea rețelei de canalizare existente în localitatea Botiz.

	Motivație
	Localitățile Petea, Decebal, Martinești și Apateu nu dispun de un sistem de canalizare existent.
Necesitatea creșterii gradului de conectare la sistemul de canalizare în localitatea Botiz.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Realizarea rețelelor de canalizare în localitățile Petea, Decebal, Martinești și Apateu care deversează apele uzate menajere colectate în rețeaua de canalizare existentă din localitatea Satu Mare. Apele uzate colectate în sistem centralizat vor fi epurate în stația de epurare existentă din localitatea Satu Mare (180,000 L.E.).
Extinderea rețelei de canalizare menajera existenta în localitatea Botiz. Pentru colectarea apelor uzate menajere sunt necesare 14 stații de pompare apă uzată.

        Cost de investiție: 4,721,141 Euro;
        Costul specific al apei uzate: 0.443 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 6,683,751 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mici decât în cazul considerat la opțiunea 2;
· Cheltuieli cu personalul calificat pentru exploatarea sistemului de canalizare mai reduse decât în cazul considerat la opțiunea 2;
· Sistem de canalizare centralizat cu stație de epurare în Satu Mare;
· Creșterea gradului de racordare la nivelul întregului cluster.
· Dezavantaje:
· Operarea dificilă a conductelor lungi care fac legătura între rețelele de canalizare din localitati.

Opțiunea 2: Realizarea a 2 sisteme de canalizare independente cu stații de epurare în localitățile Satu Mare și Decebal și care cuprind localitățile:
· Sistemul de canalizare Satu Mare va avea stație de epurare (180,000 L.E.) în localitatea Satu Mare care va epura apa uzată colectată din localitățile Satu Mare, Apateu, Botiz, Dorolt, Dara, Lazur, Odoreu, Martinești, Păulești, Amati, Ambud, Hrip, Petin, Ruseni, Sătmărel, Petea;
· Localitatea Decebal va avea propriul sistem de canalizare care va colecta și epura apa uzată în stația de epurare propusă în localitate, statia va deservi si localitatea Vetis  care nu vamai transporta apa la Satu Mare (3,500 L.E.).
Pentru colectarea apelor uzate menajere din cele 2 sisteme de canalizare propuse sunt necesare 14 stații de pompare apă uzată.

        Cost de investiție: 4,642,586 Euro;
        Costul specific al apei uzate: 0.609 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 8,248,756 Euro.
· Avantaje:
· Lungimea rețelei de canalizare în cazul sistemelor independente este mai mică decât în cazul sistemului centralizat;
· Creșterea gradului de racordare la nivelul întregului cluster.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiție și de operare mai mari decât în cazul considerat la opțiunea 1;
· Cheltuieli cu personalul calificat pentru exploatarea sistemului de canalizare mai mari decât în cazul considerat la opțiunea 1.




[bookmark: _Toc381710154]Tabel 5.33. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru clusterul Valea Vinului
	Măsura
	Colectarea și epurarea apelor uzate din localitățile Corod, Culciu Mic, Culciu Mare, Lipău, Cărășeu, Roșiori și Valea Vinului

	Motivație
	Localitățile Corod, Culciu Mic, Culciu Mare nu dispun de un sistem de canalizare existent.
Necesitatea creșterii gradului de conectare la sistemul de canalizare în localitățile Cărășeu, Lipău, Valea Vinului și Roșiori.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Realizarea rețelelor de canalizare în localitățile Corod, Culciu Mic, Culciu Mare care deversează apele uzate menajere colectate în rețeaua de canalizare existentă din localitatea Valea Vinului. Apele uzate colectate în sistem centralizat vor fi epurate în stația de epurare din localitatea Valea Vinului (6,500 L.E.).
Extinderea rețelei de canalizare menajeră existentă în localitățile Cărășeu, Lipău, Valea Vinului și Roșiori. Pentru colectarea apelor uzate menajere sunt necesare 17 stații de pompare apă uzată.

        Cost de investiție: 5,003,604 Euro;
        Costul specific al apei uzate: 0.401 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 9,559,208 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de operare mai mici decât în cazul considerat la opțiunea 2;
· Cheltuieli cu personalul calificat pentru exploatarea sistemului de canalizare mai reduse decât în cazul considerat la opțiunea 2;
· Sistem de canalizare centralizat cu stație de epurare în Valea Vinului;
· Creșterea gradului de racordare la nivelul întregului cluster;
· Dezavantaje:
· Operarea dificilă a conductelor lungi care fac legătura între rețelele de canalizare din localitati.

Opțiunea 2: Realizarea a 2 sisteme de canalizare cu stații de epurare în localitățile Valea Vinului și Culciu Mare și care cuprind localitățile:
· Sistemul de canalizare Valea Vinului va avea stație de epurare existentă (6,500 L.E.) în localitatea Valea Vinului care va epura apa uzată colectată din localitățile Valea Vinului, Cărășeu, Lipău, Roșiori;
· Sistemul de canalizare Culciu va avea stație de epurare propusă (2,000 L.E.) în localitatea Culciu Mare care va epura apa uzată colectată din localitățile Corod, Culciu Mic și Culciu Mare.
Pentru colectarea apelor uzate menajere din cele 2 sisteme de canalizare propuse sunt necesare 17 stații de pompare apă uzată.

        Cost de investiție: 5,749,000 Euro;
        Costul specific al apei uzate: 0.656 Euro/m3;
        Valoarea actualizata netă: 11,325,520 Euro.
· Avantaje:
· Creșterea gradului de racordare la nivelul întregului cluster.
· Dezavantaje:
· Costuri de investitie si de operare mai mari decât în cazul considerat la opțiunea 1;
· Cheltuieli cu personalul calificat pentru exploatarea sistemului de canalizare mai mari decât în cazul considerat la opțiunea 1.




[bookmark: _Toc381710155]Tabel 5.34. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru clusterul Carei
	Măsura
	Colectarea şi epurarea apelor uzate din municipiul Carei şi localităţile: Sanislău, Urziceni, Tiream.  

	Motivație
	Localităţile Tiream, Urziceni, Sanislău nu dispun de un sistem de canalizare existent.
Necesitatea creşterii gradului de conectare la sistemul de canalizare în municipiul Carei.                   

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Clusterul Carei dispune de sistem de canalizare cu staţie de epurare în municipiul Carei ce deserveşte municipiul Carei şi localităţile: Căpleni, Foieni, Ciumeşti şi Berea. Extinderea sistemului existent de canalizare Carei care să colecteze şi apele uzate menajere din localităţile: Sanislău, Urziceni, Tiream în sistem centralizat şi să le epureze în staţia de epurare existentă în localitatea Carei. Pentru colectarea apelor uzate menajere din cele 3 localităţi în staţia de epurare Carei sunt necesare 14 noi staţii de pompare apă uzată.

        Cost de investiție: 9,535,562 Euro;
        Costul specific al apei uzate: 0.384 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 21,821,198 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Cheltuieli cu personalul calificat pentru exploatarea sistemului de canalizare mai reduse decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Sistem de canalizare centralizat cu staţie de epurare existentă în Carei;
· Creşterea gradului de racordare la nivelul întregului cluster.
· Dezavantaje:
· Numărul staţiilor de pompare apă uzată este mai mare în cazul sistemelor centralizate;
· Operarea dificilă a conductelor care fac legătura între reţelele de canalizare din localităţi.

Opțiunea 2: Clusterul Carei dispune de sistem de canalizare cu staţie de epurare în municipiul Carei ce deserveşte municipiul Carei şi localităţile: Căpleni, Foieni, Ciumeşti şi Berea. Extinderea sistemului existent de canalizare Carei care să colecteze şi apele uzate menajere din localitatea: Urziceni. 
Realizarea unui sistem de canalizare care să colecteze apele uzate menajere din localitatea Tiream şi să le epureze în staţia de epurare propusă în localitatea Tiream (2,100 L.E.). 
Localitatea Sanislău va avea propria reţea de canalizare care colectează apele uzate menajere şi le epurează în staţia de epurare din localitate (3,300 L.E.). 
Pentru colectarea apelor uzate menajere din cele 3 localităţi sunt necesare 12 noi staţii de pompare apă uzată.

        Cost de investiție: 10,657,485 Euro;
        Costul specific al apei uzate: 0.492 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 24,669,298 Euro.
· Avantaje:
· Numărul staţiilor de pompare apă uzată este mai mic în cazul sistemelor independente;
· Creşterea gradului de racordare la nivelul întregului cluster.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1;
· Cheltuieli cu personalul calificat pentru exploatarea sistemului de canalizare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.




[bookmark: _Toc381710156]Tabel 5.35. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru aglomerarea Doba
	Măsura
	Colectarea şi epurarea apelor uzate din localitatea Doba.

	Motivație
	Localitatea Doba nu dispune de un sistem de canalizare existent.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Realizarea unui sistem de canalizare care colectează apele uzate menajere din localitatea Doba şi le epurează în staţia de epurare propusă în localitate (1,300 L.E.). Pentru colectarea apelor uzate menajere din localitate în staţia de epurare Doba este necesara 1 staţie de pompare apă uzată.

        Cost de investiție: 2,216,579 Euro;
        Costul specific al apei uzate: 1.584 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 3,650,077 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Numărul staţiilor de pompare apă uzată este mai mic în cazul considerat la opţiunea 2; 
· Lungimea reţelei de canalizare în cazul sistemelor independente este mai mică decât în cazul sistemului centralizat; 
· Creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.
· Dezavantaje:
· Cheltuieli cu personalul calificat pentru exploatarea sistemului de canalizare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 2.

Opțiunea 2: Realizarea unui sistem de canalizare care colectează apele uzate menajere din localitatea Doba şi le epurează în staţia de epurare a municipiului Satu Mare (180,000 L.E.). Pentru colectarea apelor uzate menajere din localitatea Doba sunt necesare 6 staţii de pompare apă uzată.

        Cost de investiție: 2,311,876 Euro;
        Costul specific al apei uzate: 1.618 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 3,776,136 Euro.
· Avantaje:
· Cheltuieli cu personalul calificat pentru exploatarea sistemului de canalizare mai reduse decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1; 
· Operarea dificilă a conductelor care fac legătura între reţelele de canalizare din localităţi;
· Numărul staţiilor de pompare apă uzată este mai mare în cazul considerat la opţiunea 1.




[bookmark: _Toc381710157]Tabel 5.36. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru clusterul Tîrşolţ 
	Măsura
	Colectarea şi epurarea apelor uzate din localităţile Tîrşolţ şi Cămârzana.

	Motivație
	Localităţile Tîrşolţ şi Cămârzana nu dispun de un sistem de canalizare existent.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Realizarea unui sistem de canalizare care colectează apele uzate menajere din localităţile Tîrşolţ şi Cămârzana în sistem centralizat şi le epurează în staţia de epurare propusă în localitatea Tîrşolţ (5,600 L.E.). Pentru colectarea apelor uzate menajere din cele 3 localităţi în staţia de epurare Tîrşolţ sunt necesare 8 de staţii de pompare apă uzată.


        Cost de investiție: 9,457,330 Euro;
        Costul specific al apei uzate: 0.902 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 14,659,051 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Cheltuieli cu personalul calificat pentru exploatarea sistemului de canalizare mai reduse decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Sistem de canalizare centralizat cu staţie de epurare propusă în Tîrşolţ;
· Creşterea gradului de racordare la nivelul întregului clusteri.
· Dezavantaje:
· Operarea dificilă a conductelor care fac legătura între reţelele de canalizare din localităţi.

Opțiunea 2: Realizarea unui sistem de canalizare care va colecta apele uzate menajere din localităţile Tîrşolţ şi le va epura în staţia de epurare propusă în localitatea Tîrşolţ (3,000 L.E.), iar localitatea Cămârzana va avea propria reţea de canalizare care va colecta apele uzate menajere şi le va epura în staţia de epurare din localitate (2,600 L.E.). Pentru colectarea apelor uzate menajere din localităţile Tîrşolţ sunt necesare 4 staţii de pompare apă uzată, iar pentru colectarea apelor uzate din localitatea Cămârzana sunt necesare 4 staţii de pompare apă uzată.

        Cost de investiție: 9,491,764 Euro;
        Costul specific al apei uzate: 1.361 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 14,858,336 Euro.
· Avantaje:
· Lungimea reţelei de canalizare în cazul sistemelor independente este mai mică decât în cazul sistemului centralizat;
· Creşterea gradului de racordare la nivelul întregului cluster.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1;
· Cheltuieli cu personalul calificat pentru exploatarea sistemului de canalizare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.



[bookmark: _Toc381710158]Tabel 5.37. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru clusterul Turulung
	Măsura
	Colectarea şi epurarea apelor uzate din localităţile Turulung, Halmeu, Dabolt, Mesteacăn, Băbeşti, Porumbeşti şi Cidreag

	Motivație
	Localităţile Halmeu, Mesteacăn, Porumbeşti şi Cidreag nu dispun de sistem de canalizare

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Realizarea unui sistem de canalizare care colectează apele uzate menajere din toate cele 5 localităţi în sistem centralizat. Extinderea staţiei de epurare existentă în localitatea Turulung (6,100 L.E.). Pentru colectarea apelor uzate menajere din cele 5 localităţi în staţia de epurare Turulung sunt necesare 14 staţii de pompare apă uzată.

        Cost de investiție: 11,733,308 Euro;
        Costul specific al apei uzate: 0.361 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 18,868,825 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Cheltuieli cu personalul calificat pentru exploatarea sistemului de canalizare mai reduse decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Sistem de canalizare centralizat cu staţie de epurare în Turulung;
· Creşterea gradului de racordare la nivelul întregului cluster.
· Dezavantaje:
· Operarea dificilă a conductelor care fac legătura între reţelele de canalizare din localităţi.

Opțiunea 2: Realizarea unui sistem de canalizare care colectează apele uzate menajere din localităţile Turulung, Halmeu, Mesteacăn. Extinderea staţiei de epurare existentă în localitatea Turulung (3,300 L.E.). Realizarea unui sistem de canalizare care colectează apele uzate menajere din localităţile Porumbeşti şi Cidreag și realizarea unei staţii de epurare în localitatea Porumbeşti (2,800 L.E.). Pentru colectarea apelor uzate menajere din cele două aglomerări sunt necesare 14 de staţii de pompare apă uzată.

        Cost de investiție: 11,952,548 Euro;
        Costul specific al apei uzate: 0.567Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 19,746,538 Euro.
· Avantaje:
· Lungimea reţelei de canalizare în cazul sistemelor independente este mai mică decât în cazul sistemului centralizat;
· Creşterea gradului de racordare la nivelul întregului cluster.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1;
· Cheltuieli cu personalul calificat pentru exploatarea sistemului de canalizare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.




[bookmark: _Toc381710159]Tabel 5.38. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru aglomerarea Bătarci
	Măsura
	Colectarea şi epurarea apelor uzate din aglomerararile Bătarci si Turt

	Motivație
	Localităţile Bătarci, Tămăşeni, Comlăuşa nu dispun de sistem de canalizare

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Realizarea unui sistem de canalizare care colectează apele uzate menajere din localităţile Bătarci, Tămăşeni, Comlăuşa. Realizarea unei staţii de epurare în localitatea Bătarci (3,700 L.E.). 
Extinderea reţelelor de canalizare care colectează apele uzate menajere din localităţile Turţ şi Gherţa Mare. Epurarea apelor uzate pentru aglomerarea Turţ se realizează în staţiile de epurare existente în localităţile Turţ şi Gherţa Mare.
Pentru colectarea apelor uzate menajere din aglomerare sunt necesare 13 staţii de pompare apă uzată.

        Cost de investiție: 10,421,315 Euro;
        Costul specific al apei uzate: 0.891Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 17,397,017Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Lungimea reţelei de canalizare în cazul sistemelor independente este mai mică decât în cazul sistemului centralizat;
· Creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.
· Dezavantaje:
·  Cheltuieli cu personalul calificat pentru exploatarea sistemului de canalizare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 2.

Opțiunea 2 Realizarea unui sistem de canalizare care colectează apele uzate menajere din localităţile Bătarci, Tămăşeni, Comlăuşa şi extinderea reţelei de canalizare existentă în localităţile Turţ şi Gherţa Mare. Extinderea staţiei de epurare existentă în localitatea Turţ (3,700 L.E.). Pentru colectarea apelor uzate menajere din sunt necesare 14 staţii de pompare apă uzată.

        Cost de investiție: 10,711,371 Euro;
        Costul specific al apei uzate: 0.672 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 17,728,968Euro.
· Avantaje:
· Creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1;
·  Numărul mare de staţii de pompare apă uzată;
· Operarea dificilă a conductelor care fac legătura între reţelele de canalizare din localităţi.




[bookmark: _Toc381710160]Tabel 5.39. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru aglomerarea Oraşu Nou
	Măsura
	Colectarea şi epurarea apelor uzate din aglomerarea Oraşu Nou

	Motivație
	Localitatea Oraşu Nou nu dispune de sistem de canalizare

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Realizarea unui sistem de canalizare care colectează apele uzate menajere din aglomerarea Oraşu Nou. Realizarea unei staţii de epurare în localitatea Oraşu Nou (2,100 L.E.). Pentru colectarea apelor uzate menajere din sunt necesare 7 staţii de pompare apă uzată.

        Cost de investiție: 4,499,763 Euro;
        Costul specific al apei uzate: 1.068 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 8,261,852 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări. 
· Lungimea reţelei de canalizare în cazul sistemelor independente este mai mică decât în cazul sistemului centralizat;
· Dezavantaje:
· Cheltuieli cu personalul calificat pentru exploatarea sistemului de canalizare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 2;

Opțiunea 2 Realizarea unui sistem de canalizare care colectează apele uzate menajere din localităţile Oraşu Nou şi Racsa. Extinderea staţiei de epurare Raşca (2100 L.E.) pentru a putea prelua şi apa uzată din localitatea Oraşu Nou. Pentru colectarea apelor uzate menajere din cele două localitati sunt necesare 11 staţii de pompare apă uzată.

        Cost de investiție: 4,517,553 Euro;
        Costul specific al apei uzate: 0.794 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 8,426,568 Euro.
· Avantaje:
· Creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări. 
· Cheltuieli cu personalul calificat pentru exploatarea sistemului de canalizare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 1.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1;
· Numărul mare de staţii de pompare apă uzată.




[bookmark: _Toc381710161]Tabel 5.40. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru clusterul  Tăşnad
	Măsura
	Colectarea şi epurarea apelor uzate din oraşul Tășnad şi localitatea Sântau, într-un sistem centralizat cu transportul şi epurarea apelor uzate în staţia de epurare existentă în oraşul Tășnad.

	Motivație
	Localitatea Sântău nu dispune de sistem de colectare si epurare a apelor uzate.

	Opțiuni
	Opțiunea 1: Extinderea sistemului de canalizare existent, ce colectează şi epurează apele uzate din oraşul Tășnad, prin transportul apei uzate colectate în localitatea Sântău,în staţia de epurare existentă în oraşul Tăşnad (9,700 L.E.). Pentru colectarea apelor uzate menajere din oraşul Tășnad şi localitatea Sântau sunt propuse realizarea a 6 de staţii de pompare apă uzată.

        Cost de investiție: 3,176,965 Euro;
        Costul specific al apei uzate: 0.39 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 6,604,423 Euro.
· Avantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Cheltuieli cu personalul calificat pentru exploatarea sistemului de canalizare mai reduse decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Sistem de canalizare centralizat cu staţie de epurare în orașul Tăşnad;
· Creşterea gradului de racordare la nivelul întregului cluster.
· Dezavantaje:
· Operarea dificilă a conductelor care fac legătura între reţelele de canalizare din localităţi.

Opțiunea 2: Extinderea sistemului de canalizare ce colectează şi epurează apele uzate din oraşul Tășnad pentru colectarea apelor uzate menajere din oraşul Tășnad este propusă realizarea a 2 de staţii de pompare apă uzată.
Realizarea unui sistem de colectare şi epurare a apelor uzate ce va deservi localitatea Sântau, este propusă o staţie de epurare nouă (2,000 L.E.) şi 4 staţii de pompare apă uzată.

        Cost de investiție: 3,669,456 Euro;
        Costul specific al apei uzate: 0.57 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 7,950,444 Euro.
· Avantaje:
· Lungimea reţelei de canalizare şi a conductelor de refulare în cazul sistemelor independente este mai mică decât în cazul sistemului centralizat;
· Creşterea gradului de racordare la nivelul întregului cluster.
· Dezavantaje:
· Costuri de investiţie şi de operare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1;
· Cheltuieli cu personalul calificat pentru exploatarea sistemului de canalizare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.



[bookmark: _Toc381710162]

Tabel 5.41. Analiza de opțiuni cu privire la investițiile necesare pentru aglomerarea Vama
	Măsura
	Colectarea şi epurarea apelor uzate din aglomerările Vamă şi Raşca

	Motivație
	Localitatea Vama nu dispune de sistem de colectare şi epurare a apelor uzate.

	Opțiuni
	Opțiunea 1:  Realizarea unei reţelei de canalizare şi a unei staţii de epurare a apelor uzate (3,800 L.E.) în localitatea Vamă.
Extinderea reţelei de canalizare în aglomerarea Raşca.
Pentru colectarea apelor uzate menajere din aglomerările Vamă şi Raşca sunt propuse realizarea a 3 respectiv 6 de staţii de pompare apă uzată.

        Cost de investiție: 7,125,852Euro;
        Costul specific al apei uzate: 1.081 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 12,322,318 Euro.
· Avantaje:
· Lungimea reţelei de canalizare şi a conductelor de refulare în cazul sistemelor independente este mai mică decât în cazul sistemului centralizat; 
· Costuri de investiţie şi de operare mai mici decât în cazul considerat la opţiunea 2;
· Creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.
· Dezavantaje:
· Cheltuieli cu personalul calificat pentru exploatarea sistemului de canalizare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 2.

Opțiunea 2: Extinderea sistemului de canalizare ce colectează apele uzate din localitatea Raşca şi a staţiei de epurare (3,800 L.E.) pentru colectarea  şi epurarea apelor uzate menajere din localităţile Raşca  şi Vamă. Pentru colectare şi transportul apelor uzate spre staţia de epurare Raşca este propusă realizarea a 10 de staţii de pompare apă uzată.

        Cost de investiție: 7,363,892 Euro;
        Costul specific al apei uzate: 0.709 Euro/m3;
        Valoarea actualizată netă: 12,675,261 Euro.
·  Avantaje:
· Cheltuieli cu personalul calificat pentru exploatarea sistemului de canalizare mai reduse decât în cazul considerat la opţiunea 1;
· Sistem de canalizare centralizat cu staţie de epurare în localitatea Racsa;
· Creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.
· Dezavantaje:
· Operarea dificilă a conductelor care fac legătura între reţelele de canalizare din localităţi;
· Costuri de investiţie şi de operare mai mari decât în cazul considerat la opţiunea 1.




[bookmark: _Toc367458102][bookmark: _Toc367711350][bookmark: _Toc381710116]

Opțiune Propusă
[bookmark: _Toc381710117]Sistemul de alimentare cu apă
Opțiunile propuse pentru fiecare zonă de alimentare cu apă studiată în analiza de opțiuni sunt prezentate în continuare.

[bookmark: _Toc381710163]Tabel 5.42. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apă Pomi
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Alimentarea localității Aciua din rețeaua de distribuție a localității Borlești prin intermediul unei conducte de aducțiune apă tratată cu diametrul de 110 mm și realizarea rețelei de distribuție. Extinderea rețelelor de distribuție existente în localitățile Pomi și Borlești.



[bookmark: _Toc381710164]Tabel 5.43. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apă Apa
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Alimentarea localității Someșeni din rețeaua de distribuție a localității Apa și realizarea rețelei de distribuție.



[bookmark: _Toc381710165]Tabel 5.44. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apă Satu Mare
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Alimentarea tuturor localităților componente ale zonei de alimentare cu apă din localitatea Satu Mare în sistem centralizat.



[bookmark: _Toc381710166]Tabel 5.45. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apă Valea Vinului
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Alimentarea tuturor localităților componente ale zonei de alimentare cu apă din sursa existentă din localitatea Valea Vinului în sistem centralizat.



[bookmark: _Toc381710167]Tabel 5.46. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apa Carei
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Alimentarea tuturor localităţilor zonei de alimentare cu apa Carei din sursa existentă în localitatea Doba. 



[bookmark: _Toc381710168]Tabel 5.47. Opțiunea selectata pentru zona de alimentare cu apa Sanislău
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Extinderea sistemului de alimentare cu apă Sanislău: extinderea frontului de captare cu 2 foraje şi realizarea reţelelor de distribuţie în localităţile Marna Nouă şi Horea. În final sistemul de alimentare cu apă Sanislău va deservi localităţile: Sanislău, Ciumeşti, Berea, Marna Nouă şi Horea.






[bookmark: _Toc381710169]Tabel 5.48. Opțiunea selectata pentru zona de alimentare cu apă Tîrşolţ
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Realizarea unui sistem de alimentare cu apă propriu care va cuprinde: front de captare, aducțiune apă brută, stație de clorare nouă, aducţiune de apă tratată, rezervoare de înmagazinare și rețea de distribuție.



[bookmark: _Toc381710170][bookmark: Sfârºit_neterminat_de_propoziþie]Tabel 5.49. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apă Halmeu
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Alimentarea localităţilor Porumbeşti şi Cidreag prin conectarea directă la reţeaua de distribuţie a localităţii Halmeu şi realizarea reţelei de distribuţie. Extinderea reţelei de distribuţie existentă în localitatea Halmeu, extinderea captării, extinderea capacităţii de pompare şi înmagazinare aferente zonei de alimentare cu apă Halmeu.



[bookmark: _Toc381710171]Tabel 5.50. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apă Turulung Vii
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Realizarea unui sistem de alimentare cu apă independent pentru localitatea Turulung Vii care va cuprinde: 2 foraje, staţie de clorare, rezervoare de înmagazinare şi reţea de distribuţie. Extinderea reţelei de distribuţie existentă în localitatea Halmeu, extinderea captării, extinderea capacităţii de pompare şi înmagazinare aferente zonei de alimentare cu apă Halmeu.



[bookmark: _Toc381710172]Tabel 5.51. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apă Turţ
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Extinderea reţelei de distribuţie în localităţile Bătarci, Tămăşeni, Comlăuşa, Şirlău şi conectarea la sistemul de alimentare cu apă Turţ, inclusiv realizare staţie de pompare şi unui complex de înmagazinare. Extinderea reţelei de distribuţie existentă în localitatea Turţ, staţie de tratare, extinderea captării şi a capacităţii de pompare aferente zonei de alimentare cu apă Turţ.



[bookmark: _Toc381710173]Tabel 5.52. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apa Racșa Vii
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Realizarea unui sistem de alimentare cu apă independent pentru localitatea Racșa Vii care va cuprinde: 2 foraje, staţie de clorare, rezervoare de înmagazinare şi reţea de distribuţie. Extinderea reţelei de distribuţie existentă în localitatea Racșa, extinderea captării şi a capacităţii de pompare aferente zonei de alimentare cu apa Racșa.



[bookmark: _Toc381710174]Tabel 5.53. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apa Certeze
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Realizarea unui sistem de alimentare cu apă independent pentru localităţile Certeze, Hură Certeze şi Moiseni care va cuprinde: 6 foraje, staţie de clorare, rezervoare de înmagazinare şi reţea de distribuţie. Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie existentă în localitatea Negreşti Oaş, extinderea sursei existente, extinderea capacităţii de înmagazinare şi reabilitarea aducţiunii de apă brută.




[bookmark: _Toc381710175]

Tabel 5.54. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apa Călineşti Oaş
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Extinderea sistemului de alimentare cu apă în cele 3 localităţi. Extinderea reţelei de distribuţie existentă în localitatea Călineşti Oaş, extinderea captării şi a capacităţii de pompare aferente zonei de alimentare cu apă Călineşti Oaş.



[bookmark: _Toc381710176]Tabel 5.55. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apa Tăşnad
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Alimentarea cu apă a localităţilor: Raţiu, Santau, Chereusa, Sudurau, Hotoan, Căuaş, Rădulesti, Ghileşti, Ady Endre, Sauca, Cean şi Silvas prin conectarea la reţeaua de distribuţie a Oraşului Tășnad.



[bookmark: _Toc381710177]Tabel 5.56. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apa Pir
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Alimentarea cu apă a localităţilor Pir, Sarvazel şi Piru Nou prin realizarea unui sistem de alimentare cu apă centralizat ce va avea sursa de apă în localitatea Pir, iar cele două localităţi, Piru nou şi Sarvazel vor fi conectate la reţeaua de distribuţie a localităţii Pir. 



[bookmark: _Toc381710178]Tabel 5.57. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apa Orbau
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Alimentarea cu apă a localităţii Orbau prin realizarea unui sistem de alimentare cu apă nou care va cuprinde: 2 foraje, staţie de tratare, rezervoare de înmagazinare şi staţie de pompare.



[bookmark: _Toc381710179]Tabel 5.58 Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apa Giorocuta
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Alimentarea cu apă a localităţii Giorocuta prin realizarea unui sistem de alimentare cu apă nou care va cuprinde: 2 foraje, stație de clorare şi rezervoare de înmagazinare.



[bookmark: _Toc381710180]Tabel 5.59. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apa Racova
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Alimentarea cu apă a localităţii Racova prin realizarea unui sistem de alimentare cu apă nou care va cuprinde: 2 foraje, stație de clorare, rezervoare de înmagazinare şi staţie de pompare.



[bookmark: _Toc381710181]Tabel 5.60. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apa Craidorolţ
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Alimentarea cu apă a localităţilor Craidorolț, Eriu Sâncrai, Crişeni, Satu Mic şi Teghea prin realizarea unui sistem de alimentare cu apă centralizat ce va avea sursă de apă în localitatea Craidorolț, iar cele patru localităţi, Eriu Sâncrai, Crișeni, Satu Mic şi Teghea vor fi conectate la rețeaua de distribuție a localității Craidorolț.



[bookmark: _Toc381710182]Tabel 5.61. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apa Cehăluţ
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Alimentarea cu apă a localității Cehăluţ prin realizarea unui sistem de alimentare cu apă nou care va cuprinde: 2 foraje, stație de tratare, rezervoare de înmagazinare şi stație de pompare.



[bookmark: _Toc381710183]Tabel 5.62. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apă Crucișor
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Alimentarea localității Bicău din rețeaua de distribuție a localității Iegheriște prin intermediul unei conducte de aducțiune apă tratată de diametru 110 mm și realizarea rețelei de distribuție. Extinderea rețelei de distribuție existentă în Poiana Codrului și execuția unei stații de pompare cu hidrofor.



[bookmark: _Toc381710184]Tabel 5.63. Opțiunea selectata pentru zona de alimentare cu apă Soconzel
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Realizarea unui sistem de alimentare cu apă nou care va cuprinde: 2 foraje, stație de clorare și rezervoare de înmagazinare în localitatea Soconzel, iar localitatea Cuța va fi alimentată din gospodăria de apă prin intermediul unei conducte noi de apă tratată de diametru 110 mm și realizarea rețelelor de distribuție în cele 2 localități.



[bookmark: _Toc381710185]Tabel 5.64. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apă Hodișa
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Realizarea unui sistem de alimentare cu apă propriu care va cuprinde: front de captare, aducțiune apă brută, stație de clorare nouă, rezervoare de înmagazinare și rețea de distribuție.



[bookmark: _Toc381710186]Tabel 5.65. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apă Stâna
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Realizarea unui sistem de alimentare cu apă propriu care va cuprinde: front de captare, aducțiune apă brută, stație de clorare nouă, rezervoare de înmagazinare și rețea de distribuție.



[bookmark: _Toc381710187]Tabel 5.66. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apă Șandra
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Alimentarea localității Bolda din rețeaua de distribuție a localității Șandra prin intermediul unei conducte de aducțiune apă tratată de diametru 110 mm și realizarea rețelei de distribuție. Realizarea unei stații de clorare noi în localitatea Șandra.



[bookmark: _Toc381710188]Tabel 5.67. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apă Ghirișa
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Alimentarea localității Giungi din rețeaua de distribuție a localității Ghirișa prin intermediul unei conducte de aducțiune apă tratată de diametru 110 mm și realizarea rețelei de distribuție.



[bookmark: _Toc381710189]Tabel 5.68. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apă Rătești
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Realizarea unui sistem de alimentare cu apă propriu care va cuprinde: front de captare, aducțiune apă brută, stație de clorare nouă, rezervoare de înmagazinare și rețea de distribuție.



[bookmark: _Toc381710190]Tabel 5.69. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apă Livada
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Alimentarea localităților Livada Mică și Dumbrava din rețeaua de distribuție a localității Livada prin intermediul unor conducte de aducțiune apă tratată de diametru 110 mm și realizarea rețelelor de distribuție. Extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție existentă în localitatea Livada.



[bookmark: _Toc381710191]Tabel 5.70. Opțiunea selectată pentru zona de alimentare cu apă Adrian
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1 – Realizarea unui sistem de alimentare cu apă propriu care va cuprinde: front de captare, aducțiune apă brută, stație de clorare nouă, rezervor de înmagazinare și rețea de distribuție.



[bookmark: _Toc381710118]Sistemul de canalizare
Opțiunile propuse pentru fiecare aglomerare/cluster studiat în analiza de opțiuni sunt prezentate în continuare.

[bookmark: _Toc381710192]Tabel 5.71. Opțiunea selectată pentru clusterul Satu Mare
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1: Realizarea rețelelor de canalizare în localitățile Petea, Decebal, Martinești și Apateu care deversează apele uzate menajere colectate în rețeaua de canalizare existentă din localitatea Satu Mare. Apele uzate colectate în sistem centralizat vor fi epurate în stația de epurare existentă din localitatea Satu Mare (180,000 L.E.).



[bookmark: _Toc381710193]Tabel 5.72. Opțiunea selectată pentru clusterul Valea Vinului
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1: Realizarea rețelelor de canalizare în localitățile Corod, Culciu Mic, Culciu Mare care deversează apele uzate menajere colectate în rețeaua de canalizare existentă din localitatea Valea Vinului. Apele uzate colectate în sistem centralizat vor fi epurate în stația de epurare din localitatea Valea Vinului (6,500 L.E.).
Extinderea rețelei de canalizare menajeră existentă în localitățile Cărășeu, Lipău, Valea Vinului și Roșiori. 



[bookmark: _Toc381710194]Tabel 5.73. Opțiunea selectata pentru clusterul Carei
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1: Clusterul Carei dispune de sistem de canalizare cu staţie de epurare în municipiul Carei ce deserveşte municipiul Carei şi localităţile: Căpleni, Foieni, Ciumeşti şi Berea. Extinderea sistemului existent de canalizare Carei care să colecteze şi apele uzate menajere din localităţile: Sanislău, Urziceni, Tiream în sistem centralizat şi să le epureze în staţia de epurare existentă în localitatea Carei.


[bookmark: _Toc381710195]Tabel 5.74. Opțiunea selectată pentru aglomerarea Doba
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1: Realizarea unui sistem de canalizare care colectează apele uzate menajere din localitatea Doba şi le epurează în staţia de epurare propusă în localitate (1,300 L.E.). 



[bookmark: _Toc381710196]Tabel 5.75. Opțiunea selectată pentru clusterul Tîrşolţ
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1: Realizarea unui sistem de canalizare care colectează apele uzate menajere din localităţile Tîrşolţ şi Cămârzana în sistem centralizat şi le epurează în staţia de epurare propusă în localitatea Tîrşolţ (5,600 L.E.).



[bookmark: _Toc381710197]Tabel 5.76. Opțiunea selectată pentru clusterul Turulung
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1: Realizarea unui sistem de canalizare care colectează apele uzate menajere din toate cele 5 localităţi în sistem centralizat. Extinderea staţiei de epurare existentă în localitatea Turulung (6,100 L.E.). Pentru colectarea apelor uzate menajere din cele 5 localităţi în staţia de epurare Turulung sunt necesare 14 staţii de pompare apă uzată.



[bookmark: _Toc381710198]Tabel 5.77. Opțiunea selectată pentru aglomerarea Bătarci
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1: Realizarea unui sistem de canalizare care colectează apele uzate menajere din localităţile Bătarci, Tămăşeni, Comlăuşa. Realizarea unei staţii de epurare în localitatea Bătarci (3,700 L.E.). 
Extinderea reţelelor de canalizare care colectează apele uzate menajere din localităţile Turţ şi Gherţa Mare. Epurarea apelor uzate pentru aglomerarea Turţ se realizează în staţiile de epurare existente în localităţile Turţ şi Gherţa Mare.



[bookmark: _Toc381710199]Tabel 5.78. Opțiunea selectată pentru aglomerarea Oraşu Nou 
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1: Realizarea unui sistem de canalizare care colectează apele uzate menajere din aglomerarea Oraşu Nou. Realizarea unei staţii de epurare în localitatea Oraşu Nou (2,100 L.E.). Pentru colectarea apelor uzate menajere din sunt necesare 7 staţii de pompare apă uzată.



[bookmark: _Toc381710200]Tabel 5.79. Opțiunea selectată pentru clusterul Tăşnad
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1: Extinderea sistemului de canalizare existent, ce colectează şi epurează apele uzate din oraşul Tășnad, prin transportul apei uzate colectate în localitatea Sântău,în staţia de epurare existentă în oraşul Tăşnad (9,700 L.E.).



[bookmark: _Toc381710201]Tabel 5.80. Opțiunea selectată pentru clusterul Vama
	Remarci
	Criteriul de selectare a opțiunii este valoarea actualizată netă cea mai scăzută.

	Opțiunea aleasă
	Opțiunea 1:  Realizarea unei reţelei de canalizare şi a unei staţii de epurare a apelor uzate (3,800 L.E.) în localitatea Vamă.
Extinderea reţelei de canalizare în aglomerarea Raşca.


[bookmark: _Toc367458103][bookmark: _Toc367711351][bookmark: _Toc381710119]Concluzii
[bookmark: _Toc381710120]Sistemul de alimentare cu apă
Pentru județul Satu Mare s-au format 66 de zone de alimentare cu apă, pe baza sistemelor existente. Trei dintre aceste zone au peste 10,000 de locuitori, 22 au între 2,000 și 10,000 de locuitori iar celelalte au sub 2,000 de locuitori.
În cazul în care trebuie alimentate localități care în prezent nu dispun de un sistem de alimentare cu apă, analiza de opțiuni recomandă în general soluții centralizate.
[bookmark: _Toc381710121]Sistemul de canalizare
Pentru județul Satu Mare s-au stabilit un număr total de 49 de aglomerări, 32 dintre acestea sunt grupate în 8 clustere iar restul de 17 sunt aglomerări distincte.
Trei dintre acestea au o populație echivalentă de peste 10,000 locuitori iar 33 de aglomerări au între 2,000 și 10,000 de locuitori echivalenți și restul de aglomerări au sub 2,000 L.E.
În cazul în care se propun sisteme noi de colectare și epurare a apelor uzate, analiza de opțiuni recomandă în general soluții centralizate.
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