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FC 		Fondul de Coeziune
OR 		Operator Regional
OR 		Master Plan
SEAU		Stație de epurare apă uzată
R.S.R.		Republica Socialistă România
BH		Bazin Hidrografic
ANIF		Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
AN		Agenţia Naţională
CBO5		Consumul biochimic de oxigen
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[bookmark: _Toc393790557]Analiza situației curente
[bookmark: _Toc393790558]Rezumat
În acest capitol se prezintă situaţia sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din ariile de operare ale actualului Operator Regional – SC APASERV Satu Mare SA, prin prisma investiţiilor finanţate din Fondul de Coeziune, dar şi din celelalte zone, unde actualul OR nu a preluat administrarea serviciilor.
Metodologia generală folosită a constat în întocmirea şi distribuirea către factorii decizionali a unor chestionare, colectare si stocarea chestionarelor completate, urmata de centralizare şi analiza datele furnizate. Totodată pentru această analiză s-au folosit toate documentele puse la dispozitie de OR şi anume: Master Planul initial, Studiul de Fezabilitate, Proiectele Tehnice întocmite pentru toate investiţiile finanţate prin FC si alte proiecte si studii existente pentru infrastructura de apa si apa uzata din judetul Satu Mare.
[bookmark: _Toc367458028][bookmark: _Toc367711276][bookmark: _Toc393790559]Zonele Acoperite de Proiect
Judeţul Satu Mare este situat în Nord–Vestul României, în zona de graniţă cu Ungaria şi Ucraina.
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[bookmark: _Toc393792774]Figura 2.1. Poziția geografica a județului Satu Mare

Judeţul Satu Mare are o suprafaţă de 4,418 km² şi o populaţie de 329,079 locuitori, dintre care 145,949 in mediu urban si 183,130, in mediu rural.Din punct de vedere administrativ are: 
· două municipii: Satu Mare şi Carei; 
· patru oraşe: Negreşti Oaş, Livada, Ardud şi Tăşnad;
· 59 comune cu 208 sate;
· 17 sate care aparțin de municipii și orașe.
Altitudinea medie a judeţului este de 124 m. Forma de relief predominantă este câmpia care reprezintă 63% din suprafaţa totală a judeţului. 
Fondul forestier la nivelul judeţului Satu Mare are o pondere de cca 17% din suprafaţa judeţului fiind mult mai mică  decât cea înregistrată la nivelul ţării (26,7%).
Economia judeţului Satu Mare, caracterizată drept o economie industrial-agrară, specializată în industrie alimentară, textilă, construcţii de maşini şi în producţia de mobilier, cu un sector primar bine dezvoltat şi un sector terţiar în plină ascensiune.
Industria și construcţiile sunt ramurile care contribuie cel mai mult la crearea PIB-ului (36%), urmate de ramura serviciilor (34%) şi de agricultură, silvicultură şi exploatare forestieră (30%).
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[bookmark: _Toc393792775]Figura 2.2. Harta județului Satu Mare

Din totalul localităţilor Judeţului Satu Mare, în prezentul proiect au fot incluse 225 de localităţi, datorită numărului foarte mic de locuitori sau a densităţii populaţiei foarte reduse, 10 localităţi nu au fost incluse în investiţii, costul unor eventuale investiţii fiind foarte mare.



[bookmark: _Toc393792674]
Tabel 2.1. Localitățile din județul Satu Mare ce fac parte din proiect


	Nr. Crt
	UAT

	
	LOCALITATE COMPONENTA

	1
	MUNICIPIUL SATU MARE

	1
	SATU MARE

	2
	SATMAREL

	2
	MUNICIPIUL CAREI

	3
	CAREI

	4
	IANCULESTI

	3
	ORASUL ARDUD

	5
	ARDUD

	6
	ARDUD-VII

	7
	BABA NOVAC

	8
	GERAUSA

	9
	MADARAS

	10
	SARATURA

	4
	ORASUL NEGRESTI-OAS

	11
	NEGRESTI-OAS

	12
	LUNA

	13
	TUR

	5
	ORASUL TĂŞNAD

	14
	TĂŞNAD

	15
	BLAJA

	16
	CIG

	17
	RATIU

	18
	SARAUAD

	19
	VALEA MORII

	6
	ORAS LIVADA

	20
	LIVADA

	21
	ADRIAN

	22
	DUMBRAVA

	23
	LIVADA MICA

	7
	ACAS

	24
	ACAS

	25
	MIHAIENI

	26
	UNIMAT

	8
	AGRIS

	27
	AGRIS

	28
	CIUPERCENI

	9
	ANDRID

	29
	ANDRID

	30
	DINDESTI

	31
	IRINA

	10
	APA

	32
	APA

	33
	SOMEŞENI

	11
	BARSAU

	34
	BARSAU DE SUS

	35
	BARSAU DE JOS

	12
	BATARCI

	36
	BATARCI

	37
	COMLAUSA

	38
	SIRLAU

	39
	TAMASENI

	13
	BELTIUG

	40
	BELTIUG

	41
	BOLDA

	42
	GHIRISA

	43
	GIUNGI

	44
	RATESTI

	45
	SANDRA

	14
	BERVENI

	46
	BERVENI

	47
	LUCACENI

	15
	BIXAD

	48
	BIXAD

	49
	BOINESTI

	50
	TRIP

	16
	BOGDAND

	51
	BOGDAND

	52
	BABTA

	53
	CORUND

	54
	SER

	17
	BOTIZ

	55
	BOTIZ

	18
	CALINESTI-OAS

	56
	CALINESTI-OAS

	57
	COCA

	58
	LECHINTA

	59
	PASUNEA MARE

	19
	CAMARZANA

	60
	CAMARZANA

	20
	CAMIN

	61
	CAMIN

	21
	CAPLENI

	62
	CAPLENI

	22
	CAUAS

	63
	CAUAS

	64
	ADY ENDRE

	65
	GHENCI

	66
	GHILESTI

	67
	HOTOAN

	68
	RADULESTI

	23
	CEHAL

	69
	CEHALUT

	70
	CEHAL

	71
	ORBAU

	24
	CERTEZE

	72
	CERTEZE

	73
	HUTA CERTEZE

	74
	MOISENI

	25
	CIUMESTI

	75
	CIUMESTI

	76
	BEREA

	26
	CRAIDOROLT

	77
	CRAIDOROLT

	78
	CRISENI

	79
	ERIU SANCRAI

	80
	SATU MIC

	81
	TEGHEA

	27
	CRUCIŞOR

	82
	CRUCIŞOR

	83
	IEGHERISTE

	84
	POIANA CODRULUI

	28
	CULCIU

	85
	CULCIU MARE

	86
	APATEU

	87
	CARASEU

	88
	COROD

	89
	CULCIU MIC

	90
	LIPAU

	29
	DOBA

	91
	DOBA

	92
	BOGHIS

	93
	DACIA

	94
	PAULIAN

	95
	TRAIAN

	30
	DOROLT

	96
	DOROLT

	97
	ATEA

	98
	DARA

	99
	PETEA

	31
	FOIENI

	100
	FOIENI

	32
	GHERTA MICA

	101
	GHERTA MICA

	33
	HALMEU

	102
	HALMEU

	103
	BABESTI

	104
	DOBOLT

	105
	MESTEACAN

	34
	HODOD

	106
	HODOD

	107
	GIURTELECU HODODULUI

	108
	LELEI

	109
	NADISU HODODULUI

	35
	HOMOROADE

	110
	HOMORODU DE MIJLOC

	111
	CHILIA

	112
	HOMORODU DE JOS

	113
	HOMORODU DE SUS

	114
	NECOPOI

	115
	SOLDUBA

	36
	LAZURI

	116
	LAZURI

	117
	BERCU

	118
	NISIPENI

	119
	NOROIENI

	120
	PELES

	121
	PELISOR

	37
	MEDIESU AURIT

	122
	MEDIESU AURIT

	123
	BABASESTI

	124
	IOJIB

	125
	MEDIES RATURI

	126
	MEDIES VII

	127
	POTAU

	128
	ROMANESTI

	38
	MICULA

	129
	MICULA

	130
	BERCU NOU

	131
	MICULA NOUA

	39
	MOFTIN

	132
	MOFTINU MIC

	133
	DOMANESTI

	134
	GHILVACI

	135
	GHILVACI GARA

	136
	GHIROLT

	137
	ISTRAU

	138
	MOFTINU MARE

	139
	SANMICLAUS

	40
	ODOREU

	140
	ODOREU

	141
	BERINDAN

	142
	MARTINESTI

	41
	ORASU NOU

	143
	ORASU NOU

	144
	ORASU NOU-VII

	145
	PRILOG

	146
	PRILOG VII

	147
	REMETEA OASULUI

	42
	PĂULEŞTI

	148
	PĂULEŞTI

	149
	AMATI

	150
	AMBUD

	151
	HRIP

	152
	PETIN

	153
	RUSENI

	43
	PETRESTI

	154
	PETRESTI

	155
	DANDESTIU MIC

	44
	PIR

	156
	PIR

	157
	PIRU NOU

	158
	SARVAZEL

	45
	PISCOLT

	159
	PISCOLT

	160
	RESIGHEA

	161
	SCARISOARA NOUA

	46
	POMI

	162
	POMI

	163
	ACIUA

	164
	BICAU

	165
	BORLESTI

	47
	PORUMBESTI

	166
	PORUMBESTI

	167
	CIDREAG

	48
	RACSA

	168
	RACSA

	169
	RACSA VII

	49
	SACASENI

	170
	SACASENI

	171
	CHEGEA

	50
	SANISLAU

	172
	SANISLAU

	173
	HOREA

	174
	MARNA NOUA

	51
	SANTAU

	175
	SANTAU

	176
	CHEREUSA

	177
	SUDURAU

	52
	SAUCA

	178
	SAUCA

	179
	BECHENI

	180
	CEAN

	181
	CHISAU

	182
	SILVAS

	53
	SOCOND

	183
	SOCOND

	184
	CUTA

	185
	HODISA

	186
	SOCONZEL

	187
	STANA

	54
	SUPUR

	188
	SUPURU DE JOS

	189
	DOBRA

	190
	GIOROCUTA

	191
	HUREZU MARE

	192
	RACOVA

	193
	SECHERESA

	194
	SUPURU DE SUS

	55
	TARNA MARE

	195
	TARNA MARE

	196
	BOCICAU

	197
	VALEA SEACA

	56
	TARSOLT

	198
	TIRSOLT

	199
	ALICENI

	57
	TEREBESTI

	200
	TEREBESTI

	201
	GELU

	202
	PISCARI

	58
	TIREAM

	203
	TIREAM

	204
	PORTITA

	205
	VEZENDIU

	59
	TURT

	206
	TURT

	207
	GHERTA MARE

	60
	TURULUNG

	208
	TURULUNG

	209
	DRAGUSENI

	210
	TURULUNG VII

	61
	URZICENI

	211
	URZICENI

	212
	URZICENI PADURE

	62
	VALEA VINULUI

	213
	VALEA VINULUI

	214
	MARIUS

	215
	ROSIORI

	216
	SAI

	63
	VAMA

	217
	VAMA

	64
	VETIS

	218
	VETIS

	219
	DECEBAL

	220
	OAR

	65
	VIILE SATU MARE

	221
	VIILE SATU MARE

	222
	CIONCHESTI

	223
	MEDISA

	224
	TATARESTI

	225
	TIREAC




[bookmark: _Toc367458029][bookmark: _Toc367711277]
[bookmark: _Toc393790560]Caracteristici Naturale
[bookmark: _Toc367458030][bookmark: _Toc367711278][bookmark: _Toc393790561]Mediu
Pe teritoriul judeţului Satu Mare, aşezat pe un imens rezervor subteran, apele se ivesc la suprafaţă ca izvoare, sau prin foraje, sub formă de ape minerale carbogazoase, cloruro‑sodice cu proprietăţi alcaline, slab sulfuroase, bicarbonate, sau sub formă de ape termale cu temperaturi de peste 50°C, în localitatea Ady Endre chiar de peste 70°C. Apele subterane  - ascensionale sunt acumulate în straturile de nisipuri şi pietrişuri panoniene la o adâncime de 250-400 m. 
Apele de zăcământ, care se găsesc la 800-2,000 m, sunt:
· carbogazoase: Bixad, Turţ;
· sulfuroase: Băile Puturoasa, Luna, Ghenci;
· bicarbonatate: Tarna Mare, Vama, Valea Măriei, Noroieni.
În partea vestică a judeţului se găsesc şi importante rezerve de ape hipertermale: Tăşnad, Beltiug, Acâş, Ady Endre,  Satu Mare.
Apele de suprafaţă sunt reprezentate de trei cursuri importante: Someş, Crasna, Tur, la care se adaugă Homorodul, Ier şi Talna, având o lungime totală de 285 km. 
Lacurile existente pe teritoriul judeţului sunt în număr de peste 30, lacuri artificiale de mărime mică şi mijlocie care totalizează circa 800 ha. Dintre acestea, lacul de baraj Călineşti-Oaş de pe râul Tur este cel mai mare şi are o suprafaţă de 357 ha. Alte lacuri artificiale mai mari cu diverse destinaţii – piscicole, rezervă de apă pentru agricultură, regularizarea debitelor etc. sunt: Mujdeni (Oraşul Nou); Dabolţ (Halmeu); Balastiera Apa (Apa); Adrian (Livada); Bercu şi Micula (Micula); Oţeloaia (Homorodu de Sus); Hodişa (Socond); pescăria de la Moftin, Andrid, Chereuşa, precum şi unele heleştee din partea de nord a Câmpiei Someşul.
Cursurile de apă de pe teritoriul jud. Satu Mare aparţin celor 3 bazine hidrografice : Tisa, Someş – Crasna şi Ier, din care S.G.A. Satu Mare administrează numai cursurile codificate şi lucrările hidrotehnice din bazinele Tisa şi Someş – Crasna. Cele din bazinul hidrografic Ier sunt administrate de Direcţia Crişuri – Oradea, respectiv ANIF.
Pe teritoriul jud. Satu Mare cursurile de apa din BH Tisa au o lungime totala de 429 km şi o suprafaţa de 1,303 km2, iar cursul principal este râul Tur.
Bazinul hidrografic Someş – Crasna are o lungime de 645.5 km şi o suprafaţă de 2,350 km2, cursurile principale sunt râul Someș şi râul Crasna.
Ca urmare a structurii geologice complexe, în subsolul judeţului Satu Mare se găsesc numeroase resurse de substanţe minerale utile dezvoltării economiei.
În zona muntoasă, îndeosebi în cea vulcanică a Oaşului, au fost identificate și exploatate minereuri complexe (pirită, zinc, plumb, aur şi argint), de fier (limonit, siderit şi perlit), precum şi bentonită, necesară industriei de coloranţi şi detergenţi.
Judeţul dispune de importante resurse de materiale de construcţii: andezit, gresii şi calcare în Ţara Oaşului, pietrişuri, nisipuri şi argile pe albia Someşul, luturi caolinoase şi pământuri colorate. Bentonita, necesară industriei de coloranţi şi degresanţi se exploatează lângă Oraşu Nou şi Călineşti‑Oaş, luturile caolinoase la Racşa şi Oraşu Nou, iar pământurile colorate la Negreşti‑Oaş, Călineşti‑Oaş şi Crucişor.
Terenurile agricole reprezintă 71.87% din totalul suprafeţei judeţului iar cele arabile 50.17%. Pădurea ocupă 15% din totalul suprafeţei judeţului.

[bookmark: _Toc393792675]Tabel 2.2. Repartiţia terenurilor agricole pe clase de calitate şi nota de bonitare  în judeţul Satu Mare
	Nr. crt.
	Folosinţă
	Suprafaţă (ha)
	Clasa de calitate 
(ha, %)

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	Media 

	1
	Arabil 
	22,9775
	10,506
	38,685
	76,254
	73,145
	31,185
	III

	
	
	100
	5.57
	18.84
	33.19
	31.83
	13.57
	

	2
	Păşuni fâneţe
	77,821
	1,648
	8,844
	27,515
	28,403
	11,411
	III

	
	
	100
	2.12
	11.36
	35.36
	36.50
	14.66
	

	3
	Vii 
	3,425
	-
	5
	1201
	2,140
	79
	IV

	
	
	100
	
	0.15
	35.07
	62.47
	2.31
	

	4
	Livezi 
	7,433
	-
	209
	2,663
	3,201
	1,360
	IV

	
	
	100
	-
	2.81
	35.83
	43.06
	18.30
	

	Total agricol
	318,454
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Neproductiv 
	12,483
	-
	-
	-
	-
	12,483
	-


N – notă medie de bonitare naturală; Sursa: Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Satu Mare, Raport 2012 – jud. Satu Mare

[bookmark: _Toc367458031][bookmark: _Toc367711279][bookmark: _Toc393790562]Clima
[bookmark: _Toc367458032][bookmark: _Toc367711280]Este de tip temperat-continentală moderată, cu un regim termic mai cald, cu desprimăvărări timpurii şi precipitaţii moderate. Media termică anuală variază între 8.0 0C la poalele munţilor Oaş–Gutâi; 9.8 0C la Carei şi 9.7 0C la Satu Mare. 
Valoarea maximă a temperaturii a fost înregistrată în Municipiul Carei, în anul 1952, şi a avut valoarea de 39.4 0C iar valoarea minimă a fost înregistrata în Municipiul Satu Mare, în anul 1929, şi a avut valoarea de -30.4 0C.
Volumul anual de precipitaţii variază de la 700-800 mm în zona de deal (până la 1200 mm pe culmile Munţilor Oaş-Gutâi) până la 400 mm în zona de câmpie. Media anuală de precipitaţii este de cca 600 mm.
Umiditatea atmosferică se menţine destul de ridicată tot timpul anului (vara 64%, iarna 83%), media anuală fiind de 71%, iar nebulozitatea este relativ redusă (5.5%), condiţionând un număr însemnat de zile însorite (70-75%), cca 2,000 ore /an.
Regimul vânturilor se caracterizează prin predominanţa curenţilor din sectorul nord-vestic.
[bookmark: _Toc393790563]Relief şi Topografie
[bookmark: _Toc367458033][bookmark: _Toc367711281]Relieful judeţului Satu Mare este variat, cuprinzând principalele forme de relief (câmpie, deal, munte), constând dintr-o serie de unităţi geomorfologice. Acestea se grupează în următoarele categorii: regiunile de câmpie situate în partea centrală şi de vest a judeţului; piemonturile din partea sudică şi sud-vestică a teritoriului, la care se ataşează şi Culmea Codrului; zona Munţilor Oaş-Gutâi, respectiv Depresiunea Oaşului, ce se întind în partea de est şi nord-est a regiunii. Altitudinea medie a judeţului este de 124 m.
Forma de relief predominantă este câmpia care reprezintă 63% din suprafaţa totală a judeţului. 
Câmpia Nirului – cuprinde nisipurile din nord-vestul ţării, având o configuraţie caracteristică de şiruri de dune ce alternează cu terenuri mlăştinoase de intra-dune; altitudinile sunt cuprinse între 130-160 m. Nisipul provine din materialul aluvionar depus de râurile Tisa, Someş, Crasna, la sfârşitul pleistocenului în urma fragmentării conului de dejecţie construit de aceste ape curgătoare.
Câmpia Careiului – se prezintă ca o prispă mai înaltă cu altitudini cuprinse între 120-163 m. Relieful zonei, format în pleistocen şi modelat prin eroziunea fluviatilă, în prezent este slab ondulat. Materialul parenteral al solurilor este format din luturi argiloase-gălbui, iar depozitele de suprafaţă au un caracter loessoid.
Câmpia Ierului – s-a format în locul unui străvechi şanţ tectonic care până la începutul holocenului era albia comună de scurgere a întregului sistem hidrografic a Tisei superioare. Culoarul Ierului, lat de 5-15 km,  este o zonă mlăştinoasă şi inundabilă, prin care curge  doar pârâul Ier formând imense meandre. Este o câmpie joasă situată la circa 120 m înălţime.
Câmpia Ecedea – se întinde în partea de nord-vest a regiunii în bazinul fostei Mlaştini Ecedea. Acest bazin care s-a format la limita holocenului vechi şi nou, adăposteau una din cele mai mari mlaştini eutrofe de pe continent. Este cea mai joasă câmpie din jud. Satu Mare, având altitudini cuprinse între 112-127 m. Materialul parental al solului este format din depozite argiloase-gleizate.
Câmpia Crasnei – este o zonă joasă, situată la sud de Câmpia Ecedea, aluvionată şi drenată de râul Crasna. Altitudinile sunt cuprinse între 116-127 m. Suprafaţa care în general este plană prezintă pe alocuri forme de microrelief pozitive (grinduri), precum şi negative (microdepresiuni).
Câmpia Someşul – este cea mai întinsă zonă de şes din nord-vestul ţării, fiind străbătută de râul Someş, ale cărui aluviuni au format-o. Relieful său este relativ monoton, caracteristic regiunilor de acumulare. Altitudinea variază între 118-160 m.
Zona colinară ocupă cca. 25% din teritoriul judeţului, cuprinzând:
Dealurile Tăşnadului – se întind în partea de sud-vest a judeţului, între culoarul Ierului şi râul Crasna. Dealurile au formă de culmi boltite, brăzdate de ape curgătoare intermitente. Vârful cel mai înalt, Vulturului (de 330 m) se găseşte în partea de sudică a zonei.  Spre nord colinele se termină brusc, pe când spre vest se află în contact direct cu terasa Ierului.
Piemontul Codrului -  se întind la poalele Culmii Codrului şi este constituit din material aluvionar de glacis, transportat de apele curgătoare din acest masiv. Crestele au înălţimi de 180-300 m, iar pe măsură ce înaintăm spre câmpie, colinele devin din ce în ce mai domoale.
Culmea Codrului – este o culme larg boltită, formată din şisturi cristaline. Lungimea crestei principale este de 22 km. Deşi are înălţimi reduse, privită dinspre câmpie pare o masivă zonă montană. Vârfurile cele cele mai înalte sunt aşezate pe creasta principală: Lespezi 575 m, Ţicău 533 m, Tarniţa 551 m. 
Luncile înalte, situate de-a lungul cursurilor de apă Talna, Tur, Valea Albă, Pârâul Rău, Lechincioara şi terasele piemontane de confluenţă alcătuiesc Depresiunea Oaşului, depresiune montană bine individualizată, cu o suprafaţă de 614 kmp şi altitudine medie de 200-220 m. Această zonă pe baza particularităţilor fizico-geografice se subdivide în trei bazinete: Negreşti-de formă semicirculară, Târşolţ-sub forma unui culoar; Cămărzana-de forma unei pâlnii.
Dealurile piemontane cu înălţimi până la 600 m, ce mărginesc Depresiunea Oaşului, pe alocuri sunt supuse degradării. Din punct de vedere geomorfologic se disting trei sectoare de piemonturi: cele înalte şi intens degradate, apoi cele mijlocii său propriu zise şi câmpiile piemontane. Principalele cursuri de apă din zonă sunt însoţite atât de grinduri cât şi de braţe părăsite şi belciuge. Există în zonă şi câţiva martori de eroziune, formaţi din roci vulcanice, ca Belioara sau Măguriţa.
Munţii Oaşului – au înălţimi reduse între 400-600 m, închid dinspre N-E şi V Depresiunea Oaşului. Puţinele vârfuri care ating 800 m: Frasinul şi Obârşiei, se găsesc la extremitatea estică a teritoriului. Munţii Oaşului, intens fragmentaţi, se caracterizează prin forme rotunde de stoguri: Gemenele de la Cămărzana, Jelejnicul de la Călineşti-Oaş, Cetăţuia de la Gherţa Mare şi Dealul Babii de la Turţ. Ramificaţiile vestice ce au înălţimi reduse, apar sub formă de martori de eroziune. Spre Câmpia Someşul, unde zona piemontană propriu-zisă lipseşte, M-ţii Oaşului se prelungesc cu nişte pinteni.
Munţii Gutâiului – ramură vestică a acestor munţi, denumită Masivul Ignişului, cu înălţimi cuprinse între 600-1201 m, delimitează spre răsărit judeţul Satu Mare de Maramureş. Vârfurile cele mai înalte: Pietroasa (1,201 m), Ţiganul, Soci, Piatra Strungii, Calamari şi Miculi. În dreptul vârfului Buian (1064 m), care este aşezat mai la vest, creasta principală ia o direcţie N-NV, iar în continuare se întinde Piciorul Sălătrucului, urmat de o serie de vârfuri: Tribşorul, Bărbunoacele, Vezăul, Vârful Mare, care depăşesc sau se apropie de 1,000 m. Apoi creasta coboară treptat până la pasul Huta, unde acest masiv se învecinează cu Munţii Oaşului. 
[bookmark: _Toc393790564]Geologie si Hidrogeologie
[bookmark: _Toc393790565]Introducere
Acest capitol prezinta o imagine de ansamblu asupra principalelor unităţi geologice ale judeţului Satu Mare şi trăsăturilor hidrogeologice generale.
Datele se bazează pe hărțile geologice şi hidrogeologice oficiale ale României, hărțile geologice, scara 1:200,000, acoperă judeţul Satu Mare. Informaţiile hidrogeologice privitoare la regiunea Carpaţilor provin din harta hidrogeologica a României, scara  1:1,000,000. 
[bookmark: Succesiune_incorectã_de_caractere_____]Evaluarea hidrogeologica a Munţilor Carpaţi se bazează pe harta hidrogeologica, scara 1:1,000,000, precum şi pe hărţi topografice. În consecinţă, această evaluare are un caracter foarte general.
O cercetare mai amănunţită şi strângerea de date suplimentare privind caracteristicile geologice si hidrogeologice la nivelul judetului Satu Mare vor fi realizate în cadrul următoarei etape de implementare a masurilor propuse prin prezentul Master Plan actualizat.
[bookmark: _Toc393790566]Informații disponibile
Sursele de informare disponibile cu privire la aspectele geologice şi hidrogeologice ale judeţului Satu Mare includ:
· hărţile geologice,  scara 1:200.000 realizate de Institutul Geologic al R.S.R foile nr. 2 Satu Mare (1966) şi nr . 3 Baia Mare (1967);
· harta hidrogeologică, scara 1:100,000 realizată de Institutul Geologic al Republicii Socialiste România, foaia nr. 2a,b Satu Mare-Carei (1972).
[bookmark: _Toc393790567]Privire de ansamblu asupra Unităţilor geologice şi morfologice ale județului Satu Mare
Munții Carpați sunt localizați în Nord-estul şi Sud-vestul județului Satu Mare. Regiunea de câmpie reprezintă forma dominantă de relief a județului.
Munții de pe teritoriul județului ating altitudinea maximă de 1093 m, în nordul Munţilor Gutâi. Din zona de șes din Sud-estul județului se ridica Munții Codru, care ating altitudinea de 575 m. Pantele acestui munte alcătuit din roci metamorfice (în special micașisturi şi paragnais) sunt acoperite de sedimente formate la limita Miocen-Pliocen (Figura 2.3). 
La Nordul zonei de șes se află Munții Gutâi, lanț eruptiv neogen, alcătuit din roci vulcanice (preponderent andezitice şi dioritice). Pantele care coboară spre câmpie sunt acoperite cu sedimente din a doua jumătate a perioadei Pliocen (Figura 2.3).
Câmpia Someşul, care desparte Munții Gutâi de Munții Codru, abundă în sedimente din Cuaternar, în special nisip aluvionar, pietriș şi argilă. Câmpiile din Nord-vestul județului sunt alcătuite din sedimente fluviatile, aluvionare, diluviale şi proluviale din Cuaternar şi depuneri sub formă de loess. (Figura 2.3).
[bookmark: _Toc393790568]Geologia şi hidrogeologia Munților Carpați
Roci metamorfice (M, Mw):
Munții Codru, aflați în sudul zonei de șes a râului Someşul, sunt alcătuiți din roci metamorfice, în special mica-șisturi şi paragnaisuri (M), conținând zăcăminte de migmatite, amfibolite şi marmură (Figura 2.3). Structura tectonica dominantă este un anticlinal uriaș, orientat pe axa NE-SV. 
Pantele de nord-vestice şi sudice ale Munților Codru sunt acoperite de conuri aluvionare şi grohotișuri rezultate din dezagregarea rocilor metamorfice (Mw) (Figura 2.3).
Rocile metamorfice (M) sunt clasificate din punct de vedere hidrogeologic ca impermeabile (Harta Hidrogeologica a României, scara 1:1,000,000 (1969).
Conurile aluvionare şi grohotişurile de pe pantele Nord-vestice şi Sudice ale Munţilor Codru sunt foarte permeabile, putând găzdui acvifere.
Roci vulcanice neogene (V, Py):
Muţii Gutâi, aflați la nordul zonei de şes a râului Someş, sunt alcătuiţi din roci vulcanice neogene, în special andezite, diorite şi granodiorite cu chimism variat (V), precum şi roci piroclastice grosiere (Py) (Figura 2.3).
Andezitele, dioritele şi granodioritele (V), care intra în alcătuirea Muțiilor Gutâi sunt clasificate din punct de vedere hidrogeologic ca impermeabile (Harta Hidrogeologica a României, scara 1:1,000,000 (1969))
Porțiuni mai mici sunt alcătuite din roci piroclastice grosiere, mai precis pantele care coboară spre bazinul Negreşti între Vama şi Certeze, panta sudica aflata la Nord de Bixad, panta sudica între Gherţa Mică şi Călineşti şi partea Nord-vestica a inselbergului situat la nord de Prilog (Py), (Figura 2.3). Aceste roci piroclastice grosiere sunt clasificate din punct de vedere hidrogeologic ca permeabile, putând găzdui acvifere locale.
Roci sedimentare miocene, Miocenul târziu (P6)
Rocile sedimentare sarmatice din Miocenul târziu se regăsesc sub formă de gresii, marne, conglomerate şi nisipuri (Figura 2.4). În judeţul Satu Mare, rocile sedimentare miocene (P6) se găsesc doar pe pantele Sud-vestice ale Muntelui Codru, către Valea Cerna. Aici, rocile sedimentare miocene sunt situate în centrul unei cute de anticlinal şi sunt acoperite la nord şi sud cu un strat de roci sedimentare pliocene (P7) datând din Pliocenul târziu, (Figura 2.4, Figura 2.5).
Rocile sedimentare miocene (P6) au fost clasificate ca impermeabile, însă nu este exclusă posibilitatea apariţiei acviferelor în adâncime. Prezenţa gresiilor, conglomeratelor şi nisipurilor arată că aceste roci ar putea avea o anumită importanţă din punct de vedere hidrogeologic.
Roci sedimentare pliocene, Pliocenul târziu (P7):
Pantele care coboară din Munţii Codru şi Munţii Gutâi către şes sunt acoperite în mare parte cu roci sedimentare fine (argile, marne şi nisipuri), datând din Pliocenul târziu. (Figura 2.3). În Munţii Gutâi, rocile sedimentare se întind  de pe pantele munţilor către bazinul cuaternar Negreşti, inselbergul de la nord de Prilog şi către câmpia de la nord de  Cămârzana, precum şi pe pantele dintre Gherţa Mică şi Turţ (Figura 2.3). 
Munţii Codru sunt acoperiţi în totalitate cu roci sedimentare fine din Pliocenul târziu. (Figura 2.3). Aceleaşi roci sedimentare alcătuiesc şi zona de deal la Vest de râul Crasna Mare, în jurul Boianului Mare, cu o altitudine de 281m. (Figura 2.4).
Rocile sedimentare pliocene au fost clasificate ca impermeabile, însă nu este exclusă posibilitatea apariţiei acviferelor în adâncime. Pantele sudice ale Munţilor Codru, între Baila şi Bârzău de Sus la vest şi valea Someşul la Est,  au fost clasificate ca impermeabile, însă nu este exclusă posibilitatea apariţiei acviferelor în adâncime.
[bookmark: _Ref374800766][bookmark: _Ref374802025][bookmark: _Ref374800529][bookmark: _Toc393792776][bookmark: _Ref374801406][image: ]Figura 2.3. Unităţile geologice în partea de nord a judeţului Satu Mare
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[bookmark: _Ref374801110][bookmark: _Ref190759539][bookmark: _Toc243393967][bookmark: _Toc374800588][bookmark: _Toc393792777]Figura 2.4. Unitatile geologice din Sud-vestul judetului Satu Mare
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[bookmark: _Ref374801652][bookmark: _Ref190138951][bookmark: _Toc243393968][bookmark: _Toc374800589][bookmark: _Toc393792778]Figura 2.5. Sectiune geologica transversala între Bercu şi Samsud

2.1.1.1.1 Geologia si hidrogeologia zonei de ses
Câmpia Someşul, situată în partea estică a județului şi la vest de munţi este alcătuită din sedimente cuaternare, de la cele din Pleistocenul timpuriu şi până la depunerile fluviatile recente  (P8). Aceste sedimente acoperă rocile vulcanice neogene din Munţii Gutâi (V, Py) şi rocile sedimentare pliocene de pe pantele Munţilor Gutâi şi Munţilor Codru (P7) (Figura 2.3, Figura 2.4).
Sedimentele cuaternare se găsesc în principal sub formă de argile, pietrişuri, nisipuri şi loess.  (Figura 2.3, Figura 2.4). Litologia le clasifica în trei grupe, de la cele mai vechi la cele mai recente.
Sedimentele din Pleistocenul timpuriu şi mijlociu (P8):
Sedimentele din Pleistocenul timpuriu şi mijlociu se găsesc sub formă de pietrişuri şi nisipuri depozitate în depresiuni înguste, în special în albia râurilor. Ele nu se regăsesc decât pe suprafeţe foarte limitate: între Ardusat şi Poiana Codrului, pietrişurile  si nisipurile din Pliocenul timpuriu şi mijlociu acoperind sedimentele din Pliocenul târziu (P7), şi la Nord-est de Apa, sedimentele din Pleistocenul timpuriu şi mijlociu acoperind stratele de roci vulcanice neogene.  (Figura 2.3).
Aceste sedimente au fost clasificate ca impermeabile, însă nu este exclusă posibilitatea apariţiei acviferelor locale.
Sedimente din Pleistocenul târziu  (P8):
Sedimente din Pleistocenul târziu includ nisipurile, pietrişurile, argila de culoare rosu-deschis şi depozitele de loess. Aceste sedimente acoperă sedimentele pliocene pe fâşia îngustă dintre pantele nordice şi vestice ale Munţilor Codru, între  Ardusal şi Homorodu de Jos (Figura 2.3). Depunerile diluviale fine se întind în zona de şes între râul Crasna Mare la Est şi Sacueni la Vest şi acoperă sedimentele pliocene de pe pantele nordice ale munţilor. 
Sedimentele fine din Pleistocenul târziu au fost clasificate ca impermeabile. Însa intercalaţiile grosiere (nisipuri şi pietrişuri) prilejuiesc apariţia unor acvifere captive la diferite adâncimi (Figura 2.7).
Sedimente holocene (P8):
Nisipurile, pietrişurile şi argila holocene acoperă majoritatea zonei de şes a judeţului Satu Mare (Figura 2.3, Figura 2.4), fiind în principal depuneri aluvionare sau fluviatile. Dunele de nisip acoperă o buna parte din zona de şes din sud-vestul judeţului, între  Foieni şi Simian(Figura 2.4).
În zona de şes Nord-vestica, între Satu Mare şi Carei, stratele de sedimente pleistocene şi holocene ating grosimi de la pana la 120 m, fiind alcătuite din sedimente fine cu intercalaţii grosiere, la adâncimi diferite. (Figura 2.7). În izvoarele existente, acviferele captive îşi eliberează apa prin intercalaţiile grosiere  care urcă pană la nivelul hidrostatic al pânzei freatice sau al apelor subterane superioare , la o adâncime de câţiva metri.  Apele din acviferele captive şi arteziene curg în sus, pornind  de la  adâncimi cuprinse între 20 m în zona Odoreu şi 125 m în zona Domăneşti. Acviferele arteziene sunt întâlnite la nord de Berveni şi în zona Doba (Figura 2.6).
Panza freatică din sedimentele holocene se află la adâncimi mici, de cca  2m (Figura 2.7). Pânza freatica se afla la 10 m adâncime la sud de Carei şi la 5 m adâncime în zona  Moftin.



[bookmark: _Ref374802756][bookmark: _Toc393792779][image: ]Figura 2.6. Harta hidrogeologică (nr. 2a,b Satu Mare-Carei) a regiunii de Nord-Vest a judeţului Satu Mare. Liniile negre indica adâncimea 
[bookmark: _Toc367458034][bookmark: _Toc367711282]pânzei freatice. Punctele roz indica puţurile,  punctele roz cu săgeată arată acviferele arteziene
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[bookmark: _Ref374802908][bookmark: _Toc393792780]Figura 2.7. Secţiune hidrogeologică transversală V-E (stânga) şi secţiune transversala S-N (dreapta). Pentru localizarea secţiunilor vezi nr.  I-I´ şi II-II´ din Figura 2.6


2.1.1.1.2 Zone cu izvoare de interes
O parte din marile zone muntoase împădurite, cu izvoare, din vecinătatea oraşelor sunt menţionate mai jos.
Pâraiele şi râurile cu izvoare mai mici sunt situate:
· între Gherţa Mare şi Tîrşolţ, unde numeroase pâraie drenează din toate direcţiile pantele împădurite abrupte. Izvoarele se află la altitudini cuprinse între  300-500 m;
· în munţii împăduriţi la nord de  Tîrşolţ drenând către sud şi vest; 
· la nord de Bixad şi Moiseni. Numeroase pâraie drenează pantele abrupte  către zona de şes; 
· în munţii împăduriţi dintre Vama, Seini şi Cicirlau;
· în Munţii Codru, de unde numeroase pâraie curg către est (râul Someş) şi vest (râul Homorod). Izvoarele se afla în păduri, la o altitudine cuprinsă între 300-400 m;
· la est de Giorocuţa, unde îşi au izvoarele afluenţii nordici ai râului  Corund (la 200-300 m altitudine).
Majoritatea zonelor de izvoare menţionate mai sus sunt situate în amonte sau în afara zonelor locuite şi/sau exploatate agricol, astfel încât riscul de contaminare este scăzut. Cu toate acestea, contaminarea cauzată, de exemplu, de exploatarea agricolă, păşunatul alpin şi turism nu poate fi exclusă şi urmează a fi verificată prin intermediul unor proiecte ulterioare.
Debitele de apă ale pâraielor şi râurilor precum şi posibilitatea de captare la sursă a izvorului  urmează să fie detaliate în proiectele ulterioare. 
2.1.1.1.3 Rezumat
Munţii Carpaţi:
În Munţii Codru şi Munţii Gutâi există doua zone de roci în general permeabile şi o zonă cu roci parţial permeabile, care pot forma acvifere. Acestea sunt: 
· rocile piroclastice neogene grosiere (Py) din Munţii Gutâi;
· conurile aluvionare şi grohotişurile de roci metamorfice dezagregate (Mw) de pe pantele Nord-vestice şi sudice ale  Munţilor Codru; 
· intercalaţiile grosiere din rocile sedimentare din Miocenul târziu (P6).
Următoarele zone din Munţii Gutâi sunt constituite din roci piroclastice grosiere (Py):
· pantele care coboară către bazinul Negreşti, între Vama şi Certeze;
· panta sudică la Nord de Bixad;
· panta sudica dintre Gherţa Mică şi Călineşti; 
· partea Nord-vestică a inselbergului situat la nord de Prilog. 
Rocile piroclastice fragmentate situate în zonele dintre  Gherţa Mică şi Călineşti, la Nord de Bixad şi la est de Vama şi Certeze ar putea constitui rezervoare de apă subterană. Având însă în vedere aria restrânsă de răspândire a rocilor piroclastice, scad şansele formării de acvifere.  Absenţa evidentă de strat impermeabil superior (acoperiş) face să crească riscul de contaminare a apei, datorată în special activităţilor agricole şi industriale. La ora actuală nu se deţin informaţii despre izvoarele din zonă, în viitor fiind necesară o evaluare detaliată a datelor. 
Conurile aluvionare şi grohotişurile (Mw) de pe pantele Nord-vestice şi sudice ale Munţilor Codru sunt foarte permeabile. Riscul de contaminare este ridicat din cauza absenţei unor strate impermeabile superioare. Posibilele surse de poluare sunt agricultura şi/sau păşunatul alpin.  La ora actuală nu se deţin informaţii despre izvoarele din zonă, în viitor fiind necesară o evaluare detaliată a datelor. 
Rocile sedimentare miocene (P6), intercalaţii grosiere precum gresiile, conglomeratele şi nisipurile apar pe pantele Sud-vestice ale Munţilor Codru, coborând spre Valea Cerna. Intercalaţiile grosiere pot găzdui acvifere. Dacă aceste acvifere se află în adâncime şi prezintă un strat superior impermeabil, precum marnele, atunci riscul de contaminare este scăzut. Posibilele surse de poluare sunt agricultura şi/sau păşunatul alpin.  La ora actuală nu se deţin informaţii despre izvoarele din zonă, în viitor fiind necesară o evaluare detaliată a datelor.
Rocile sedimentare pliocene (P7) de pe pantele estice ale Munţilor Codru, între Baila şi Bîrzău de Sus la vest şi Valea Someşul la est au fost clasificate drept permeabile şi pot găzdui acvifere locale.  Pot apărea acvifere în intercalaţiile nisipoase. Daca aceste acvifere se află în adâncime şi prezintă un strat superior impermeabil, precum argilele şi marnele, atunci riscul de contaminare este scăzut. Posibilele surse de poluare sunt agricultura şi/sau păşunatul alpin. Pentru o evaluare exacta a condiţiilor de ape subterane vor fi necesare lucrări de foraj. 
Zona de şes:
Sedimentele cuaternare din zona de şes (P8) sunt sedimente fine cu intercalaţii grosiere, aflate la diferite adâncimi. (Figura 2.7). Intercalaţiile grosiere constituie acvifere cu apă provenită din acviferele captive aflate la adâncimi de 20÷125 m. 
Adâncimea orizontului acvifer trebuie explorată la nivel local, prin foraje. 
Riscul de contaminare a acviferelor captive de adâncime  (20-125 m sub nivelul solului) cu infiltraţii de apă contaminată de agricultură şi industrie este destul de redus. Însă riscul de contaminare prin infiltraţii nu este exclus, dată fiind absenţa unui strat continuu de argila care să impermeabilizeze partea superioară a acviferelor de adâncime. 
Panza freatică din sedimentele permeabile se află la doar câţiva metri sub pământ. De aici şi riscul ridicat de contaminare prin infiltraţiile de apă provenite din agricultură şi industrie. Panza freatică este foarte vulnerabilă.
[bookmark: _Toc393790569]Ecologie si Zone Sensibile
Din punctul de vedere al formelor de relief, teritoriul judeţului poate fi împărţit în trei categorii: câmpia, zonele colinare din Sud (inclusiv Culmea Codrului) şi lanţul vulcanic Oaş-Gutâi. Pe teritoriul judeţului se întâlnesc două tipuri de ecosisteme, cel terestru şi cel acvatic, cărora li se adaugă regiunile antropizate. 
În judeţ predomină ecosistemele terestre: 
· ecosisteme forestiere din zona de câmpie (Câmpia Nirului, Câmpiile Crasnei, Ecedei, Eriului şi Careiului şi Câmpia Someşului), zona de deal şi piemontană  – Dealurile Tăşnadului, Piemontul Codrului, Culmea Codrului, zona mărginaşă a Munţilor Oaş – Gutâi, Turulung – Vii – Gherţa Mică, Iegherişte – Poiana Codrului, şi zona montană  – Munţii Oaş – Gutâi;
· ecosisteme arbustive;
· ecosisteme de păşune (păşuni naturale): 56,602 ha; fâneţe naturale: 28,384 ha.
Ecosistemele acvatice se împart în ecosisteme de ape curgătoare de câmpie  (râurile Someş, Crasna, Homorod, Tur şi Ier), ecosisteme de ape curgătoare de munte (râul Tur şi afluenţii săi, de la izvoare la Turulung) şi ecosisteme de ape stătătoare.
Iazurile şi mlaştinile sunt frecvente în judeţ, iar existenţa lor se datorează unui nivel ridicat de umiditate.
În anul 2005, România şi-a declarat întregul său teritoriu  zonă sensibilă. Prin decizia Guvernului, pentru toate aglomerările urbane cu un numar mai mare de  10,000 de locuitori trebuie să se asigure infrastructura necesară în domeniul epurării apelor uzate, care să permită epurarea avansată a apelor uzate urbane. 
În anul 2007 au fost determinate zonele critice de poluare a apelor de suprafaţă ale pârâului Turţ, pornind de la zona minieră Turţ şi până la confluenţa cu râul Tur  conţinut ridicat de metale grele, datorat tratării insuficiente a apei la Mina Turţ). Guvernul a cerut apoi închiderea definitiva a Minei Turt, precum şi derularea unui program de monitorizare atentă pentru perioada de după închidere. 
În anul 2007 s-a realizat inundarea totală a Minei Peningher, iar în luna octombrie au început lucrările de inundare a Minei  Ghezuri.
Zonele sensibile la nitraţi includ zonele definite prin Directiva 91/676/EEC transpusă în legislaţia românească prin HG 964/2000 Plan de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole şi prin Directiva 91/271/EEC transpusă prin HG 188/2002 privind condiţiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate..
În ceea ce priveşte zonele vulnerabile, întâi a fost analizată vulnerabilitatea naturală, în scopul delimitărilor. Mai precis, este vorba despre trăsăturile specifice ale zonei, din punct de vedere pedo-hidro-climatic, care influenţează transmiterea nitraţilor pe cale acvatică. O zonă a fost declarată vulnerabilă dacă s-a constatat că vulnerabilităţii naturale i s-a adăugat o sursă de nitraţi de provenienţă agricolă. 
Următorul tabel prezintă zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din bazinul hidrografic sătmărean Someş-Tisa. Poluarea se datorează în exclusivitate surselor actuale de nitraţi, pe primul loc situându-se exploatările zootehnice iar pe locul secund,creşterea animalelor în gospodării.



[bookmark: _Toc393792676]Tabel 2.3. Zone poluate cu nitrați în judeţul Satu Mare
	Nr.
	Comuna
	Judeţ
	Suprafaţa agricolă (ha)
	Pământ arabil (ha)

	1
	Crucişor
	Satu Mare
	1,650
	753

	2
	Moftin
	Satu Mare
	10,715
	8,249

	3
	Păuleşti
	Satu Mare
	5,294
	3,687

	4
	Urziceni
	Satu Mare
	2,742
	2,212



În zonele declarate vulnerabile la poluarea cu nitraţi, va trebui ca activităţile de administrare a intreprinderilor agricole, depozitarea şi răspândirea îngrăşămintelor, diversificarea culturilor s.a.m.d să se desfăşoare în concordanţă cu principiile din Codul de Bune Practici în Agricultură (http://www.icpa.ro). Mai mult, în baza dispoziţiilor legale în vigoare, vor trebui efectuate teste de conformitate pentru sol şi apă. 
În judeţul Satu Mare nu au fost găsite zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi care să dateze din epoca anterioara activităţilor citate mai sus. 
[bookmark: _Toc367458035][bookmark: _Toc367711283][bookmark: _Toc393790570]Infrastructura
Judeţul Satu Mare are o infrastructură bine dezvoltată, indicatorul principal al acestui fapt fiind existenţa drumurilor europene (75 km); drumurilor naţionale (193 km); drumurilor judeţene (1,336 km); căi ferate (220 km), precum şi existenţa Aeroportului Internaţional Satu Mare . Legătura cu marile oraşe ale ţării precum şi cu punctele de trecere a frontierei, atât pentru persoane cât şi pentru mărfuri este realizată prin intermediul drumurilor principale DN 19A spre Zalău – Cluj – Bucureşti, şi respectiv spre  Baia Mare – Dej – Bistriţa – Suceava, precum şi  DN 19 spre Oradea – Arad – Timişoara.
Parcul industrial Satu Mare, construit cu fonduri ale Uniunii Europene, şi-a deschis porţile în anul 2008. Parcul, cu o suprafaţă totală de 70 ha, a fost amplasat în vecinătatea Aeroportului Satu Mare, a Gării de Sud Satu Mare şi a drumului DN 19A către Cluj Napoca. Parcul este împărţit în 18 loturi, cu o suprafaţă cuprinsă între 1.25 şi 6.9 ha. Toate loturile au fost concesionate şi beneficiază de toate utilităţile necesare (curent electric, apă, canalizare, linii telefonice cu fibră optică, etc.)
Mai mult, o firmă romano-olandeza a deschis un mini-parc industrial, în apropierea DN 19, la ieşirea din Satu Mare spre Carei. Parcul pune la dispoziţia producătorilor şi comercianţilor clădiri echipate cu toate utilităţile.
[bookmark: _Toc375316625][bookmark: _Toc393790571]Evaluare Socio-economică
[bookmark: _Toc367458037][bookmark: _Toc367711285][bookmark: _Toc375316626][bookmark: _Toc393790572]Profilul Socio-economic al României
Evolutia populatiei
În conformitate cu Anuarul Statistic publicat de către Institutul Naţional de Statistică, România avea o populaţie de 21,413,815 locuitori la 1 iulie 2010. 10.4 milioane locuitori erau bărbaţi şi 11.0 milioane erau femei având o distribuţie de 48.6% la 51.2%.
Dezvoltarea demografică recentă a României a fost marcată profund de procesul de transformare socială şi economică iniţiat de schimbările politice de la începutul anilor 1990. Figura 2.8 arată că populaţia României a atins cel mai mare număr în anul 1990 cu 23.2 milioane locuitori, scăzând apoi la 21.5 milioane în 2007 şi la 19.0 milioane conform recensământului din 2011. Oscilaţiile din diagramă de mai jos rezultă din recensământul din anii 1992 şi 2002, care arata situaţia demografică reală a ţării.
În conformitate cu rezultatele recensământului, numărul de locuitori a României a scăzut cu 5.5% între 1992 şi 2002, inversând tendinţa demografică observată până în 1992. În perioada 2002-2011 populaţia României a scăzut cu o rata medie anuală de -0.2% p.a.
Alte ţări est europene au avut probleme similare după 1990. În România aceasta a fost în special consecinţa creşterii naturale negative (continuu negativă din 1992) şi a balanţei negative a migraţiei internaţionale.

[bookmark: _Ref375319262][bookmark: _Toc375316844][bookmark: _Toc393792781]Figura 2.8. Evolutia populatiei in Romania – 1985–2011*
[image: ]
Sursa INS, 2010 si * - rezultatele preliminare ale recensământului 2011 

[bookmark: _Toc375316845]În 2011, populaţia urbană reprezenta 55.0% din total iar populaţia rurală 45.0%. Din 1990 (53.2% la 46.8%) această relaţie este mai mult sau mai puţin stabilă, aşa cum se poate observa în Figura 2.8.
Creşterea din 2002 este rezultatul recensământului în timp ce creşterea din 2005 rezultă din schimbările de statut a unor autorităţi locale. Unele şi-au schimbat statutul din comune în oraşe sau municipii. Aceste schimbări de statut au dus la creşterea populaţiei urbane. 
Modificările în procentajul de populaţie urbană şi rurala rezultă din trei procese diferite ce s-au suprapus. În primul rând sunt schimbările naturale ale populaţiei din naşteri şi decese, care sunt diferite în zonele urbane şi rurale.
Diferenţele sunt: rata naşterilor în zonele rurale este mai mare comparativ cu zonele urbane, iar în zonele urbane locuiesc mai multe femei la vârsta fertilităţii decât în zonele rurale. O altă diferenţa este că mai multe persoane în vârstă locuiesc în zonele rurale decât în zonele urbane ale ţării.
În al doilea rând migraţia din interiorul României (din zona rurală către zona urbană şi vice-versa) afectează procentajele. Nu în ultimul rând migraţia internaţională în alte ţări este diferită între populaţia urbană şi rurală. Marea majoritate a emigranţilor provin din zonele urbane.


[image: ]
[bookmark: _Toc393792782]Figura 2.9 Dezvoltarea demografică în România din 1985 pană în 2011

Caracteristicile gospodăriilor la nivel national
[bookmark: _Toc327858487]Date privind veniturile şi cheltuielile gospodăriei, respectiv consumul la nivel local nu sunt disponibile la nivelul judeţului, în consecinţă analiza începe de la nivel naţional şi nivel regional. Următorul pas este estimarea veniturilor şi cheltuielilor gospodăriei la nivel judeţean şi local derivând de la nivel naţional.
Evolutia veniturilor gospodăriilor la nivel national
Numărul mediu de persoane în gospodărie la nivel naţional şi regional, grupat pe principala ocupaţie a membrilor gospodăriilor, este prezentat în tabelul următor, aşa cum este furnizat de Institutul Naţional de Statistică.
Nivelul acestui indicator la nivel regional este cu 1.3% mai ridicat decât la nivel naţional.
Privind structura ocupaţiilor membrilor gospodăriei, la nivel regional există un număr mai mare de persoane implicate în activităţi bonificate salarial probabil datorită faptului că procentul persoanelor tinere este mai mare decât la nivel naţional.

[bookmark: _Toc327858500][bookmark: _Toc375316764][bookmark: _Toc393792677]Tabel 2.4 Numarul mediu de persoane/gospodarie grupat pe principalele ocupatii ale membrilor gospodariei– la nivel national 2012
	 
	Total

	Angajat
	3,078

	Agricultura
	3,579

	Somer
	3,552

	Pensionar
	2,402

	Total
	2,859


Sursa: Institutul National de Statistica, “Venitul si consumul populatiei”, Bucuresti, 2012

[bookmark: _Toc295491224]Veniturile Gospodăriei la Nivel National
[bookmark: _Toc375316765]Veniturile medii ale gospodăriei la nivel naţional aşa cum sunt prezentate de Institutul Naţional de Statistică sunt structurate în următorul tabel pe anii 2011 şi 2012:


[bookmark: _Toc393792678]Tabel 2.5 Structura Veniturilor Gospodariei la Nivel National – 2011 & 2012 – RON/luna
	Elemente
	2011
	2012

	
	Urban
	Rural
	Urban
	Rural

	I. Venituri totale (A+B)
	2,632.8
	2,134.5
	2,694.64
	2,182.05

	A. Venituri monetare
	2,416.5
	1,394.4
	2,471.44
	1,466.29

	Salarii brute 
	1,641.2
	565.3
	1,704.48
	621.81

	Venituri din agricultura
	14.1
	156.8
	13.27
	177.24

	Venituri din activitati non-agricole independente
	58.3
	67.2
	55.48
	74.84

	Venituri sociale
	615.5
	524.5
	610.97
	519.69

	Venituri din proprietati
	4.7
	0.8
	5.05
	2.73

	Venituri din vanzarea activelor 
	30.4
	47.1
	34.90
	44.85

	Alte venituri
	52.2
	32.7
	47.29
	25.15

	B. Venituri in natura
	216.4
	740.1
	223.20
	715.77

	Venituri in natura din activitati sociale
	57.1
	27.3
	60.12
	29.46

	Echivalentul consumului de produse din surse proprii
	159.3
	712.8
	163.08
	686.31

	II. Imprumuturi
	43.3
	28.9
	44.48
	26.22

	III Sold initial
	247.2
	221.5
	254.80
	217.51

	Total venituri (I+II+III)
	2,923.3
	2,384.9
	2,993.91
	2,425.78


Sursa: Institutul National de Statistica, “Venituri si consumul populatiei”, Bucuresti, 2012

Structura veniturilor gospodariei la nivel national in % este prezentata in urmatorul tabel pentru anii 2011 si 2012:

[bookmark: _Toc375316766][bookmark: _Toc393792679]Tabel 2.6 Structura Veniturilor Gospodăriei la Nivel National – 2011 & 2012 – %
	Elemente
	2010
	2011

	
	Urban
	Rural
	Urban
	Rural

	I. Venituri totale (A+B)
	90.06%
	89.50%
	90.00%
	89.95%

	A. Venituri monetare
	82.66%
	58.47%
	82.55%
	60.45%

	Salarii brute 
	56.14%
	23.70%
	56.93%
	25.63%

	Venituri din agricultura
	0.48%
	6.57%
	0.44%
	7.31%

	Venituri din activitati non-agricole independente
	2.00%
	2.82%
	1.85%
	3.09%

	Venituri sociale
	21.06%
	21.99%
	20.41%
	21.42%

	Venituri din proprietati
	0.16%
	0.03%
	0.17%
	0.11%

	Venituri din vanzarea activelor 
	1.04%
	1.98%
	1.17%
	1.85%

	Alte venituri
	1.79%
	1.37%
	1.58%
	1.04%

	B. Venituri in natura
	7.40%
	31.03%
	7.45%
	29.51%

	Venituri in natura din activitati sociale
	1.95%
	1.14%
	2.01%
	1.21%

	Echivalentul consumului de produse din surse proprii
	5.45%
	29.89%
	5.45%
	28.29%

	II. Imprumuturi
	1.48%
	1.21%
	1.49%
	1.08%

	III Sold initial
	8.46%
	9.29%
	8.51%
	8.97%

	Total venituri (I+II+III)
	100.00%
	100.00%
	100.00%
	100.00%


Sursa: Institutul National de Statistica, “Venituri si consumul populatiei”, Bucuresti, 2010
[bookmark: _Toc295491225]
Nivelul venitului total în 2012 este cu 23% mai mare în zonele urbane şi structura sa este de asemenea diferită semnificativ în cele două zone. 
Veniturile monetare în zona urbană reprezintă 82.5% şi principală categorie de venituri este reprezentată de către salarii care sunt 56.9% din totalul venitului. Echivalentul consumului de produse din surse proprii reprezintă doar 5.4% din venitul total, în contrast cu acelaşi indicator din zona rurală care reprezintă 28.3%.
În compensaţie, salariile reprezintă doar 25.6% din veniturile totale în zona rurală.
Cheltuielile Gospodariei la Nivel National
Cheltuielile medii ale gospodăriei la nivel naţional aşa cum sunt prezentate de către Institutul Naţional de Statistică sunt structurate în tabelul următor pentru anii 2011 şi 2012:

[bookmark: _Toc327858503][bookmark: _Toc375316767][bookmark: _Toc393792680]Tabel 2.7 Structura Cheltuielilor Gospodariei la Nivel National – 2011 & 2012 – RON/luna
	Elemente
	2011
	2012

	
	Urban
	Rural
	Urban
	Rural

	I. Cheltuieli totale (A+B)
	2,259.7
	1,800.5
	2,322.7
	2,001.7

	A. Cheltuieli monetare
	2,110.2
	1,235.2
	2,163.4
	1,288.9

	Consum, din care:
	1,538.0
	950.5
	1,574.4
	988.1

	Alimente si bauturi
	538.9
	346.2
	560.7
	366.2

	Produse non-alimentare
	504.0
	391.3
	509.1
	396.2

	Servicii
	495.1
	212.9
	504.5
	225.6

	Cheltuieli pentru alimente si bauturi neconsumate 
	50.6
	38.4
	47.8
	37.8

	Taxe, comisioane si contributii
	455.4
	149.9
	492.6
	167.6

	Alte cheltuieli monetare
	66.2
	96.4
	48.6
	95.5

	B. Echivalentul consumului din surse proprii
	149.6
	565.3
	159.3
	712.8

	II. Rambursari ale imprumuturilor
	155.5
	57.5
	148.5
	57.4

	III Sold initial
	510.8
	324.4
	452.1
	325.8

	Total cheltuieli (I+II+III)
	2,926.1
	2,182.4
	2,923.3
	2,384.9


Sursa: Institutul National de Statistica, “Venituri si consumul populatiei”, Bucuresti, 2012

Structura cheltuielilor gospodăriei la nivel naţional în % este prezentată în următorul tabel pentru anii 2011 şi 2012:

[bookmark: _Toc327858504][bookmark: _Toc375316768][bookmark: _Toc393792681]Tabel 2.8 Structura Cheltuielilor Gospodariei la Nivel National – 2011 & 2012 - %
	Elemente
	2011
	2012

	
	Urban
	Rural
	Urban
	Rural

	I. Cheltuieli totale (A+B)
	77.3%
	82.5%
	79.5%
	83.9%

	A. Cheltuieli monetares
	72.1%
	56.6%
	74.0%
	54.1%

	Consum. din care:
	52.6%
	43.6%
	53.9%
	41.4%

	Alimente si bauturi
	18.4%
	15.9%
	19.2%
	15.4%

	Produse non-alimentare
	17.3%
	17.9%
	17.4%
	16.6%

	Servicii
	16.9%
	9.8%
	17.3%
	9.5%

	Cheltuieli pentru alimente si bauturi neconsumate 
	1.7%
	1.8%
	1.6%
	1.6%

	Taxe. comisioane si contributii
	15.6%
	6.9%
	16.8%
	7.0%

	Alte cheltuieli monetare
	2.3%
	4.4%
	1.7%
	4.0%

	B. Echivalentul consumului din surse proprii
	5.1%
	25.9%
	5.5%
	29.8%

	II. Rambursari ale imprumuturilor
	5.3%
	2.6%
	5.1%
	2.4%

	III Sold initial
	17.4%
	14.9%
	15.4%
	13.7%

	Total cheltuieli (I+II+III)
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%


Sursa: Institutul National de Statistica, “Venituri si consumul populatiei”, Bucuresti, 2012

[bookmark: _Toc295491226]Cheltuielile monetare reprezintă 74.0% în 2011 şi 74.5% în 2012 în zonele urbane şi 54.0% în 2011 şi 55.8% în 2012 din cheltuielile totale în zonele rurale. Cea mai importantă categorie atât în cheltuielile gospodăriei din zona urbană cât şi în zona rurală este reprezentată de consum în procent de 54.7% în gospodăriile urbane şi 43.3% din totalul cheltuielilor în gospodăriile rurale în 2012.
În zonele urbane trebuie luate în considerare categoria “taxe, comisioane şi contribuţii” care deţine 16.8% din cheltuielile totale.
În zonele rurale următoarea categorie reprezentativă este “echivalentul consumului din surse proprii” care reprezintă 28.2% din totalul cheltuielilor. 
Categoria “taxe, comisioane şi contribuţii” reprezintă doar 7.4% din cheltuielile totale în zona rurală.
Cheltuielile Gospodariei pentru Servicii la Nivel National si Regional
O categorie importantă de cheltuieli pentru acest studiu este nivelul şi structura cheltuielilor pentru servicii.
Privind nivelul de suportabilitate potenţial a fiecărei categorii de servicii, următorul tabel prezintă cheltuiala pentru fiecare tip de serviciu raportată la venitul mediu total la nivel naţional pentru anii 2011 şi 2012.

[bookmark: _Toc327858505][bookmark: _Toc375316769][bookmark: _Toc393792682]Tabel 2.9 Cheltuielile pentru servicii in % din venitul mediu al gospodariei la nivel National
	Tip de cheltuiala
	2010
	2011

	Sume in RON
	Urban
	Rural
	Urban
	Rural

	Electricitate
	3.59%
	3.34%
	3.80%
	3.45%

	Incalzire
	1.23%
	0.00%
	0.86%
	0.00%

	Gaz natural
	3.00%
	0.68%
	2.92%
	0.64%

	Apa, canalizare si managementul deseurilor solide
	3.32%
	0.52%
	3.50%
	0.59%

	Transport
	1.23%
	1.68%
	1.18%
	1.62%

	Telecomunicatii
	4.28%
	2.37%
	4.35%
	2.58%

	Radio si TV
	1.32%
	1.18%
	1.31%
	1.21%

	Educatie
	0.78%
	0.10%
	0.73%
	0.21%

	Altele
	4.21%
	2.00%
	4.45%
	2.01%

	Total
	22.95%
	11.88%
	23.09%
	12.31%


Sursa: Institutul National de Statistica, “Venituri si consumul populatiei”, Bucuresti, 2012

La nivel naţional, procentajul cheltuielilor pentru apă, canalizare şi managementul deşeurilor solide a fost în zonele urbane de 3.32% pentru 2011 şi 3.50% în 2012. Conform normelor internaţionale şi strategiei naţionale privind serviciile municipale din România un nivel de 5% pentru această categorie poate fi considerat acceptabil. Aceasta conduce la concluzia că tarifele pentru aceste servicii pot fi crescute substanţial în special dacă este necesară co-finantarea proiectelor de investiţii în sectorul de mediu.
Mai relevant pentru proiect este prezentarea cheltuielilor cu serviciile procentual în veniturile medii ale gospodăriei din regiunea Nord-Vest a României:

[bookmark: _Toc375316770]

[bookmark: _Toc393792683]Tabel 2.10 Cheltuiala cu serviciile in % din venitul mediu al gospodariei din regiunea Nord Vest 
	Tip de cheltuiala 
	2011
	2012

	Sume in RON
	Total
	Total

	Electricitate
	4.42%
	4.53%

	Incalzire
	1.23%
	1.36%

	Gaz natural
	2.52%
	2.44%

	Apa. canalizare si managementul deseurilor solide
	2.71%
	2.71%

	Transport
	0.84%
	0.80%

	Telecommunicatii
	4.24%
	3.90%

	Radio si TV
	1.21%
	1.31%

	Educatie
	0.39%
	0.29%

	Altele
	2.91%
	4.03%

	Total
	20.47%
	21.37%


Sursa: Institutul National de Statistica, “Venituri si consumul populatiei”, Bucuresti, 2012
[bookmark: _Toc226260811][bookmark: _Toc227120829]
[bookmark: _Toc367458038][bookmark: _Toc367711286][bookmark: _Toc375316627]Tabelul de mai sus arată că nivelul cheltuielilor pentru serviciile de apă, canalizare şi managementul deşeurilor solide este mai mic decât media naţională, ceea ce permite posibilitatea creşterii tarifelor pentru serviciile specificate.
[bookmark: _Toc393790573]Profilul socio-economic al Județului Satu Mare
Evolutia populatiei din Satu Mare
[bookmark: _Toc375316846]Populația din Satu Mare a fost de 363,040 locuitori la sfârșitul anului 2011, calculată de Institutul Național de Statistică. Populația din judeţul Satu Mare reprezintă 1.7% din populația totală a țării în conformitate cu cifrele din 2011 şi 13.4% din totalul populaţiei regiunii Nord-Vest. Dinamica populaţiei judeţului este una descrescătoare, cea mai mare scădere înregistrându-se în anul 2002 atunci când la nivel naţional s-a înregistrat o diminuare de 3.25%. În acel an populaţia la nivel local a înregistrat un spor negativ de 3.8%, scăderea resimţindu-se mai puţin în zona rurală (0.43%). În perioada 2003-2011 se menţine tendinţa descrescătoare a populaţiei , însă cu niveluri mai scăzute ale raţei de contracţie. Conform Institutului Naţional de Statistică, populaţia din Satu Mare s-a diminuat cu o medie anuală de 0.33%. Evoluţia populaţiei în judeţul Satu Mare este prezentată în graficul de mai jos. 

[bookmark: _Toc393792783]Figura 2.10 Locuitori judetul Satu Mare 2000 - 2011

Sursa: Institutul Național de Statistică, 2012
Caracteristicile gospodariilor la nivel judetului Satu Mare
Datele privind veniturile și cheltuielile gospodăriilor, respectiv consumul la nivel local sunt disponibile și sunt prezentate în următorul capitol:
Veniturile gospodariei la nivel local
Veniturile medii pe gospodărie la nivel local, prezentate de Institutul Național de Statistică sunt structurate şi prezentate în tabelul de mai jos pentru 2011 și 2012.

[bookmark: _Toc234664968][bookmark: _Toc282789101][bookmark: _Toc323885134][bookmark: _Toc375316771][bookmark: _Toc393792684]Tabel 2.11 Structura Venitului Gospdariei la nivel local pentru 2011 & 2012 – RON/luna 
	Elemente
	2011
	2012 

	I. Venituri totale (A+B)
	2,511.94
	2,523.17

	A. Venituri monetare
	1,985.77
	2,019.41

	Salarii brute 
	1,200.00
	1,233.87

	Venituri din agricultura
	101.48
	98.64

	Venituri din activitati non-agricole independente
	58.20
	55.64

	Venituri sociale
	566.70
	568.78

	Venituri din proprietati
	2.31
	4.31

	Venituri din vanzarea activelor 
	23.47
	24.60

	Alte venituri
	33.62
	33.57

	B. Venituri in natura
	526.17
	503.76

	Venituri in natura din activitati sociale
	51.55
	59.25

	Echivalentul consumului de produse din surse proprii
	474.61
	444.51

	II. Imprumuturi
	37.49
	44.42

	III Sold initial
	323.55
	330.88

	Total venituri (I+II+III)
	2,872.97
	2,898.47


Sursa Institutul National de Statistica, 2012

Structura veniturilor gospodăriilor la nivel local în %, este prezentată în tabelul de mai jos pentru 2011 și 2012:

[bookmark: _Toc234664969][bookmark: _Toc282789102][bookmark: _Toc323885135][bookmark: _Toc375316772][bookmark: _Toc393792685]Tabel 2.12 Structura Venitului Gospodariei la nivel local in 2011 & 2012 – %
	Elemente
	2011
	2012 

	I. Venituri totale (A+B)
	87.4%
	87.1%

	A. Venituri monetare
	69.1%
	69.7%

	Salarii brute 
	41.8%
	42.6%

	Venituri din agricultura
	3.5%
	3.4%

	Venituri din activitati non-agricole independente
	2.0%
	1.9%

	Venituri sociale
	19.7%
	19.6%

	Venituri din proprietati
	0.1%
	0.1%

	Venituri din vanzarea activelor 
	0.8%
	0.8%

	Alte venituri
	1.2%
	1.2%

	B. Venituri in natura
	18.3%
	17.4%

	Venituri in natura din activitati sociale
	1.8%
	2.0%

	Echivalentul consumului de produse din surse proprii
	16.5%
	15.3%

	II. Imprumuturi
	1.3%
	1.5%

	III Sold initial
	11.3%
	11.4%

	Total venituri (I+II+III)
	100.0%
	100.0%


Sursa Institutul National de Statistica, 2011
Nivelul veniturilor totale în 2010 este cu 0.89% mai mare în 2012 și structura sa este, de asemenea, diferită pentru cei 2 ani.
Veniturile monetare în 2011 au constituit 69.1% și categoria de venituri principală a fost reprezentată de salarii, care au constituit 41.8% din veniturile totale. În 2011, consumul de produse din surse proprii a reprezentat 16.5% din veniturile totale, în timp ce în 2012 această resursă s-a redus la 15.3%, ca urmare a creşterii consumului din surse externe. 
Ponderea veniturilor monetare a crescut la 69.7% ca urmare a unui uşor avans al salariilor. 
Cheltuielile gospodariei la nivel local
Cheltuielile medii pe gospodărie la nivel național, prezentate de Institutul Național de Statistică sunt structurate si prezentate în tabelul de mai jos pentru 2011 și 2012.

[bookmark: _Toc234664970][bookmark: _Toc282789103][bookmark: _Toc323885136][bookmark: _Toc375316773][bookmark: _Toc393792686]Tabel 2.13 Structura Cheltuielilor Gospodariei la nivel local pentru 2011 & 2012 – RON/luna
	Elemente
	2011
	2012

	I. Cheltuieli totale (A+B)
	2,293.19
	2,314.66

	A. Cheltuieli monetares
	1,818.58
	1,870.14

	Consum. din care:
	1,331.16
	1,392.56

	Alimente si bauturi
	469.28
	494.04

	Produse non-alimentare
	486.47
	532.70

	Servicii
	375.41
	365.82

	Cheltuieli pentru alimente si bauturi neconsumate 
	39.83
	45.32

	Taxe, comisioane si contributii
	359.21
	363.36

	Alte cheltuieli monetare
	88.39
	68.91

	B. Echivalentul consumului din surse proprii
	474.61
	444.51

	II. Rambursari ale imprumuturilor
	102.63
	99.17

	III Sold initial
	477.15
	484.64

	Total cheltuieli (I+II+III)
	2,872.97
	2,898.47


Sursa Institutul National de Statistica, 2011

Structura cheltuielilor gospodăriei la nivel local în % este prezentat în următorul tabel pentru anii 2011 şi 2012.

[bookmark: _Toc234664971][bookmark: _Toc282789104][bookmark: _Toc323885137][bookmark: _Toc375316774][bookmark: _Toc393792687]Tabel 2.14 Structura Cheltuielilor Gospodariei la nivel local pentru 2011 & 2012 – RON/luna - %
	Elemente
	2011
	2012 

	I. Cheltuieli totale (A+B)
	79.8%
	79.9%

	A. Cheltuieli monetare
	63.3%
	64.5%

	Consum, din care:
	46.3%
	48.0%

	Alimente si bauturi
	16.3%
	17.0%

	Produse non-alimentare
	16.9%
	18.4%

	Servicii
	13.1%
	12.6%

	Cheltuieli pentru alimente si bauturi neconsumate 
	1.4%
	1.6%

	Taxe, comisioane si contributii
	12.5%
	12.5%

	Alte cheltuieli monetare
	3.1%
	2.4%

	B. Echivalentul consumului din surse proprii
	16.5%
	15.3%

	II. Rambursari ale imprumuturilor
	3.6%
	3.4%

	III Sold initial
	16.6%
	16.7%

	Total cheltuieli (I+II+III)
	100.0%
	100.0%


Sursa Institutul National de Statistica, 2011
Cheltuielile monetare reprezintă 63.3% în 2011 și 64.5% în 2012. Cea mai importantă categorie de cheltuieli, în ambii ani este reprezentată de consum, care reprezintă 46.3% în 2011 și 48.0% în 2012 din totalul cheltuielilor gospodăriilor, ca urmare a reducerii consumului din surse proprii şi a diminuării datoriilor. 
O categorie importantă de cheltuieli, cea privind “taxe, comisioane şi contribuţii”, a avut o pondere constantă în total cheltuieli la nivelul celor 2 ani.
Soldul de început de an din 2012 este cu 1.6% mai mare decât cel înregistrat în 2011, ceea ce semnifică o uşoară ameliorare a condiţiilor la nivel macroeconomic.
Venitul mediu disponibil al gospodăriilor la nivelul judeţului Satu Mare
Institutul Naţional de Statistică nu furnizează cifre privind venitul mediu şi cheltuielile gospodăriei la nivel de judeţ, respectiv la nivel local. Pentru a obţine o bază rezonabilă pentru analiza suportabilităţii Consultantul a trebuit să estimeze venitul mediu al gospodăriei pentru judeţul Alba.
Venitul mediu al gospodăriei pentru judeţul Alba este derivat din venitul mediu naţional al gospodăriei prin aplicarea factorului de corecţie care este calculat prin raportul dintre salariul mediu naţional şi salariul mediu din judeţul Alba. Aceasta este o abordare relativ schematica, care satisface în totalitate pentru zonele urbane scopul analizei de suportabilitate.
Venitul mediu al gospodăriei la nivel naţional este prezentat în următorul tabel pentru anii 2011 şi 2012 în termeni nominali:
[bookmark: _Toc278269079][bookmark: _Toc375316775]
[bookmark: _Toc393792688]Tabel 2.15 Venitul mediu al gospodariei la nivel national - (2011 & 2012) – RON/luna
	Venitul total al gospodariei
	2011
	2012

	Venitul mediu al gospodariei
	2,417.3
	2,475.0

	Zona Urbana
	2,632.8
	2,694.6

	Zona Rurala
	2,134.5
	2,182.1


Sursa: Institutul National de Statistica
[bookmark: _Toc196618496][bookmark: _Toc234664975]
Necesare pentru calcularea venitului disponibil al gospodăriei, sumele plătite din bugetul gospodăriei pentru taxe, comisioane şi contribuţii similare sunt prezentate în următorul tabel pentru anul 2011 şi 2012 în termeni nominali:

[bookmark: _Toc278269080][bookmark: _Toc375316776][bookmark: _Toc393792689]Tabel 2.16 Nivelul mediu al taxelor, comisioanelor si contributiilor similare la nivel national – RON/luna
	Taxe, comisioane si contributii similare
	2011
	2012

	Taxe, comisioane si contributii similare
	352.1
	366.6

	Zona Urbana
	492.6
	505.1

	Zona Rurala
	167.6
	182.0


[bookmark: _Toc196618497][bookmark: _Toc234664976]Sursa: INS, 2012
Venitul mediu disponibil al gospodăriei la nivel naţional este prezentat în tabelul următor pentru anul 2011 şi 2012 în termeni nominali:

[bookmark: _Toc278269081][bookmark: _Toc375316777][bookmark: _Toc393792690]Tabel 2.17 Venitul mediu disponibil al gospodariei la nivel national – RON/luna
	Venitul mediu disponibil
	2011
	2012

	Venitul mediu disponibil
	2,065
	2,108

	Zona Urbana
	2,140
	2,190

	Zona Rurala
	1,967
	2,000


Sursa: INS, 2012
[bookmark: _Toc196618498][bookmark: _Toc234664977]Următorul tabel prezintă estimarea factorilor de corecţie pentru judeţul Satu Mare derivat din raportul dintre salariul mediu naţional şi salariul mediu la nivel de judeţ:

[bookmark: _Toc278269082][bookmark: _Toc375316778][bookmark: _Toc393792691]Tabel 2.18 Factor de corectie pentru venitul mediu disponibil in judetul Satu Mare
	Factor de corectie
	2011
	2012

	Salariu mediu national (RON/luna)
	1,475.1
	1,547.4

	Salariu in judetul Satu Mare(RON/luna)
	1,063.7
	1,154.0

	Factorul de corectie anual (%)
	72.1%
	74.6%


Sursa: INS
[bookmark: _Toc196618499][bookmark: _Toc234664978]
Având în vedere diferenţa mică între cele două valori şi disponibilitatea celor mai recente informaţii, am decis să folosim factorul de conversie 74.6%.
Următorul tabel prezintă venitul mediu disponibil al gospodăriei din judeţul Satu Mare cu un factor de corecţie de 74.6 % aplicat pentru zonele urbane şi rurale:

[bookmark: _Toc278269083][bookmark: _Toc375316779][bookmark: _Toc393792692]Tabel 2‑19 Venitul mediu disponibil al gospodariei in judetul Satu Mare – RON/luna
	Venitul mediu disponibil 
	2011
	2012

	Venitul mediu disponibil 
	1,540
	1,572

	Zona Urbana
	1,596
	1,633

	Zona Rurala
	1,467
	1,492


Sursa: INS

Situatia economica a judetului Satu Mare
Evoluția indicatorilor macroeconomici principali în judeţul Satu Mare, comparativ cu dinamica aceloraşi indicatori la nivel național este prezentată în tabelul de mai jos pentru perioada 2007-2010:

[bookmark: _Toc375316780][bookmark: _Toc393792693][bookmark: _Toc234664979][bookmark: _Toc282789112][bookmark: _Toc301358302][bookmark: _Toc323885139]Tabel 2‑20 Evolutia PIB la nivel national si local 
	Evolutia PIB
	2007
	2008
	2009
	2010

	Nivel national
	
	
	
	

	PIB (Mil. RON curent)
	416,007
	514,700
	501,139
	523,693

	PIB (crestere in termeni nominali %)
	20.7%
	23.7%
	-2.6%
	4.5%

	Inflatia (%)
	4.8%
	7.9%
	5.6%
	6.1%

	Curs de schimb mediu (RON/Euro)
	3,337
	3,683
	4,237
	4,210

	PIB/locuitor (Euro)
	5,788
	6,499
	5,509
	5,804

	Bucuresti
	
	
	
	

	PIB (Mil. RON curent)
	5,342
	6,308
	6,182
	6,186

	PIB (crestere in termeni nominali %)
	13.7%
	18.1%
	-2.0%
	0.1%

	PIB/locuitor (Euro)
	4,279
	4,593
	3,924
	3,986

	Pondere in PIB national (%)
	1.28%
	1.23%
	1.23%
	1.18%


Sursa Institutul National de Statistica, 2011

Datele din tabel arată ca PIB-ul înregistrat în judeţul Satu Mare s-a diminuat cu 2% în anul 2009 ca urmare a crizei financiare internaţionale, ceea ce înseamnă că volumul scăderii a fost mai redus decât cel la nivel naţional, unde PIB s-a contractat cu 2.6%. Ponderea PIB la nivel local în PIB la nivel naţional prezintă o evoluţie descrescătoare şi ca urmare a diminuării ritmului de creştere a indicatorului la nivel local. În 2010 PIB la nivel local a sporit cu 0.1% , o creştere mai puţin însemnată decât cea înregistrată la nivel naţional, ca efect al condiţiilor economice dificile din ultima perioadă, care au avut un impact mai mare la nivel local. 
Tabelul următor conține cifrele de import și de export aferente judeţului Satu Mare:

[bookmark: _Toc234664980][bookmark: _Toc282789113][bookmark: _Toc301358303][bookmark: _Toc323885140][bookmark: _Toc375316781][bookmark: _Toc393792694]Tabel 2‑21 Exporturi si Importuri in Satu Mare 2012 – mii Euro
	
	2012

	
	ian
	feb
	mar
	apr
	mai
	iun
	iul
	aug
	sept
	oct
	nov
	dec

	Total exporturi FOB
	68,252
	64,921
	81,291
	70,044
	78,150
	68,608
	71,806
	63,604
	70,938
	75,118
	69,905
	58,050

	Total importuri CIF
	62,307
	66,058
	78,000
	73,226
	77,055
	86,079
	83,585
	73,175
	80,061
	85,720
	68,142
	59,193

	Balanta FOB/CIF
	5,945
	-1,137
	3,291
	-3,182
	1,095
	-17,471
	-11,779
	-9,571
	-9,123
	-10,602
	1,763
	-1,143


Sursa Institutul National de Statistica, 2013

[bookmark: _Toc375316628]Evoluţia acestor indicatori a condus la un rezultat negativ al balanţei FOB / CIF deoarece consumul este mult mai mare decât producția de bunuri. Se observă o evoluție relativ stabilă a importurilor și exporturilor în perioada analizată.
[bookmark: _Toc393790574]Analiza situatiei operatorului
S.C. Apaserv Satu Mare S.A. s-a constituit în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 16/83/25.08.2004, pe durata nedeterminată. In anul 2008, societatea a devenit operator regional prin preluarea in operare a localitătiilor Carei şi Tăşnad.
Compania este constituită că persoană juridică romana, fiind înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Satu Mare, sub formă de societate comercială pe acţiuni, având cod unic de înregistrare în scopuri de TVA RO16844952. Sediul administrativ al companiei este situat în Satu Mare, str. Gara Ferăstrău nr.9/A, cod 440210.
S.C. APASERV SATU MARE S.A. funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe bază de gestiune proprie şi autonomie financiară.
S.C. APASERV Satu Mare S.A.este o societate furnizoare de servicii publice de gospodărire comunală care are ca obiect de activitate:
· asigurarea necesarului de apă potabilă al populaţiei (Cod CAEN 4100 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei);
· colectarea apelor uzate şi epurarea lor înainte de descărcare în emisar (Cod CAEN 9001 - Colectarea şi tratarea apelor uzate).
Performanţa financiară a operatorului pentru anul 2012 a fost una peste media din sector, compania înregistrând o rată a profitului brut înainte de amortizare şi redevenţa de 22.7%, cu 4 % peste medie. 
Veniturile din exploatare ale companiei se situează sub media din sector, acestea atingând un nivel de cca 39 milioane RON în anul 2012.
[bookmark: _Toc375316847]

[bookmark: _Toc393792784]Figura 2.11. Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa
[image: ]

[bookmark: _Toc375316848][bookmark: _Toc393792785]Figura 2.12. Ponderea cheltuielilor cu redeventa in venituri
[image: ]

Apaserv Satu Mare conduce detaşat într-o clasificare a operatorilor regionali în funcţie de ponderea cheltuielilor cu redevenţa în venituri. În vreme ce media sectorului este de 5%, în cazul operatorului regional din Satu Mare, din 100 unităţi de venit, 17.6 sunt cheltuite pentru acoperirea cheltuielilor cu redevenţa. Redevenţa şi amortizarea reprezintă principala sursă în rambursarea împrumuturilor existente şi în finanţarea investiţiilor.

[bookmark: _Toc375316849]

Figura 2.1 – Pondere cheltuieli energie in venituri
[image: ]

O modalitate de a spori profitul companiei este prin diminuarea cheltuielilor de exploatare, iar compania ar putea încerca o optimizare a consumului de energie, care înregistrează în prezent o valoare de 1.17 kwh/mc apă, iar media pe sector este de 0.84 kwh/mc. Ca urmare a acestui fapt, ponderea cheltuielilor cu energia în venituri se situează peste medie, la un nivel de 11.9%.

[bookmark: _Toc375316850][bookmark: _Toc393792786]Figura 2.13. Pondere cheltuieli personal in venituri
[image: ]

Compania se plasează bine comparativ cu ceilalţi operatori în ceea ce priveşte cheltuielile cu personalul, pe care le menţine la un nivel redus în primul rând prin menţinerea unui număr de angajaţi sub media sectorului (sub 500) cât şi printr-o pondere relativ scăzută a personalului administrativ în numărul total de angajaţi. Astfel, deşi investiţia în personal se situează peste media sectorului, datorită unei bune strategii privind personalul, compania se situează printre primele din sector la rentabilitatea angajaţilor, aşa cum se poate observa din graficul următor:

[bookmark: _Toc375316851][bookmark: _Toc393792787]Figura 2.14. Rentabilitatea financiara a personalului
[image: ]

În ceea ce priveşte numărul de localităţi operate de Apaserv Satu Mare, distribuţia lor în funcţie de rezultatul din exploatare înregistrat este prezentată în graficul de mai jos. În anul 2012, 10 localităţi au înregistrat pierdere, iar alte 17 au obţinut profit din exploatare. Analiza cuprinde atât zona urbană cât şi pe cea rurală.

[bookmark: _Toc375316852]Figura 2.2 – Numarul de localitati operate care sunt pe profit sau pierdere
[image: ]
[bookmark: _Toc375316853]În graficul următor este prezentată o distribuţie a localităţilor operate din zona rurală în funcţie de rezultatul din exploatare obţinut în 2012. Se poate observa că majoritatea localităţilor înregistrează profit, cel mai mare fiind obţinut de Păuleşti. 

[bookmark: _Toc393792788]Figura 2.15. Distributia localitatilor in functie de rezultatul din exploatare obtinut in 2012
[image: ]

În graficul de mai jos sunt prezentate aglomerările rurale în funcţie de numărul populaţiei conectate şi profitul/pierderea generate de fiecare dintre localităţi. Majoritatea comunelor sunt concentrate în zona de profit 0 – 150,000 RON, însă se pot observa câteva localităţi de dimensiuni relativ mari situate în zona de profit 0 sau chiar în zona de pierderi.

[bookmark: _Toc375316854][bookmark: _Toc393792789]Figura 2.16. Profit din exploatare (anul 2012)
[image: ]
În graficul de mai jos este prezentat profitul cumulat generat de operatorul din Satu Mare, şi poate fi observată modificarea acestuia în funcţie de rezultatul obţinut de fiecare dintre localităţile operate. În anul 2012 cea mai mare pierdere este generată de oraşul Negreşti-Oaş, însă rezultatul din exploatare cumulat înregistrează creştere pe zona rurală. În 2013* (informaţii anualizate) pierderea generată de Negreşti Oas se diminuează ca pondere în rezultatul operaţional obţinut de operator.

[bookmark: _Toc375316855][bookmark: _Toc393792790]Figura 2.17. Profit din exploatare perioada 2012 – 2013* (cumulat)
[image: ]
*=informatii anualizate

[bookmark: _Toc375316629][bookmark: _Toc393790575]Evaluarea Cadrului Instituțional si Legal
[bookmark: _Toc375316630][bookmark: _Toc393790576]Cadru General Administrativ 
[bookmark: _Toc375316631]Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare, Legea administraţiei publice 215/2001, coroborat cu articolele 120 și 121 din Constituţia României, autorităţile administraţiei locale din România sunt responsabile pentru operarea eficientă şi furnizarea corespunzătoare de servicii publice cheie ce includ:
· furnizarea de apă şi canalizare; 
· termoficare şi apă caldă; 
· transport public;
· întreţinerea drumurilor locale;
· locuinţe sociale;
· educaţie şi sănătate publică;
· siguranţa publică şi prevenirea incendiilor;
· facilităţi culturale, sportive şi de agrement.
Legea nr. 215/2001 prevede două niveluri de administraţie locală - Consilii locale ale comunelor, oraşelor și municipiilor împreună cu primari şi Consiliile judeţene.
Conform Legii administraţiei publice, pentru fiecare judeţ este numit un prefect având calitatea de reprezentant al autorităţilor centrale la nivel local. Prefectul poate ataca orice decizie a consiliilor locale pe care o consideră că încălcând prevederile legislaţiei naţionale
Conform politicii din România reflectată în POS Mediu realizarea acestor obiective se realizează printr-un proces de regionalizare, adică punerea în aplicare a unui cadru instituţional în zona proiectului, potrivit pentru a combina serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare aferente ariilor de dezvoltare din acea regiune în cadrul unui proces de operare comun. Regionalizarea este un element cheie în îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei costului infrastructurii de apă şi serviciilor locale în vederea îndeplinirii obiectivelor de mediu, dar şi pentru a asigura viabilitatea investiţiilor, a operaţiunilor, a unei strategii de dezvoltare pe termen lung a sectorului de apă şi de creştere regională echilibrată.
Elementele instituţionale cheie ale acestui proces de regionalizare sunt:
· Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI);
· Compania Regională de Operare (ROC);
· Contractul de Delegare.
A. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)
Printre alte modificări făcute de Legea nr 286/2006 la Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, a fost de a defini modul de cooperare locală prin intermediul entităţiilor juridice denumite Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară.
Conform Legii 215/2001, Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică, organizate în cadrul dreptului privat (create ca urmare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii) şi având un statut de utilitate publică. De asemenea, în conformitate cu modificările prevăzute de Legea 51/2006 ADI este asimilată autorităţilor publice conform art. 2, paragraful 1 litera d) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
ADI este înfiinţată  de către unităţile administrativ-teritoriale (municipii şi judeţe), în conformitate cu Legile 215/2001, 51/2005, 241/2006 şi OG 26/2000, în scopul de a realiza în comun anumite proiecte de dezvoltare de interes local sau regional sau de a furniza anumite servicii publice. Aceste unităţi administrativ-teritoriale sunt aceleaşi cu cele care delega gestiunea serviciului de apă şi canalizare la un OR.
ADI este singurul interlocutor pentru OR, ca un organism unic de dezbatere şi coordonare, care reprezintă interesele comune ale municipalităţilor membre în ceea ce priveşte serviciul de apă şi canalizare, în special cu privire la:
· Strategia generală;
· Investiţii;
· Politica tarifară.
B. Compania regională de operare (COR)
COR este o societate comercială, deţinută de toate sau o parte din municipalităţile membre ADI, la care este delegată gestionarea serviciului de apă şi canalizare, prin contract de delegare.
Procesul de regionalizare, care oferă bază pentru stabilirea COR, reprezintă un element esenţial în vederea realizării obiectivelor ambiţioase de investiţii stabilite pentru reînnoirea, extinderea, operarea şi întreţinerea activelor din sectorul de apă şi apă uzată al ţării pentru a se conforma cu obiectivele pentru apă şi apă uzată stabilite pentru 2015 şi 2018. Iniţiază elaborarea unui cadru legal şi instituţional la nivel regional, adecvat pentru a înlocui operatorii existenţi mai mici şi regiile  autonome cu un singur operator regional nou, mai mare, care se vrea a fi mai eficient în exploatarea serviciilor şi care, astfel, va dobândi suficientă credibilitate managerială şi financiară de a solicita şi de a obţine finanţare din Fondul de Coeziune al UE.
În conformitate cu prevederile în vigoare ale Legii 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, un astfel de operator regional comun este constituit ca societate comercială având ca acţionari unităţi administrativ-teritoriale care sunt în acelaşi timp, de asemenea, membri ADI .
Modificările prevăzute de Legile 51/2006 şi 241/2006 cuprind, de asemenea, o definiţie a operatorului regional.
C. Contractul de delegare
C.1. Cadru
Contract de delegare pentru managementul serviciilor de apă şi canalizare este un contract încheiat între COR pe de o parte (în calitate de operator), şi ADI în numele şi din partea municipalităţilor membre (aceste municipalităţi sunt, în mod colectiv, autoritatea delegantă). Este un contract unic pentru întreaga zonă a proiectului, corespunzătoare ariei de competenţă teritorială a tuturor unităţilor administrativ-teritoriale care delega managementul serviciilor de apă şi canalizare la COR.
În conformitate cu noua Lege nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, în caz de delegare a gestionarii funcţionarii serviciului, autorităţile administraţiei publice locale transferă către operatorul regional sarcinile şi responsabilităţile în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi gestionarea şi exploatarea sistemelor aferente de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza unui contract de delegare a gestiunii, aprobat prin decizie a autorităţii care acordă delegarea.
Conform strategiei aprobate prin POS Mediu, Contractul de Delegare este acordat direct Operatorului Regional, prin aplicarea excepţiei de la regulile de licitaţie publică, în conformitate cu Legea 241/2006. Acordarea directă a contractului de delegare se realizează în conformitate cu regulile "in-house"ale UE ca o excepţie de la procedurile de licitaţie. Modificările prevăzute pentru Legile 51 şi 241 includ, de asemenea, prevederi referitoare la regulile "in-house"  în aceste legi.
C.2. Acordarea directă a Contractului de Delegare - "Regulile in-house"
Potrivit Curţii Europene de Justiţie (CEJ – cazul Teckel şi Coname), reglementările europene de licitaţie nu se aplică atunci când următoarele condiţii sunt simultan respectate:
a) unităţile administrativ-teritoriale exercita, prin intermediul ADI, un control direct asupra OR, similar cu controlul pe care acestea îl exercită asupra departamentelor proprii cu o influenţă dominantă asupra tuturor deciziilor strategice şi / sau importante ale COR (criteriul controlului "similar");
b) COR desfăşoară, în exclusivitate, activităţi în scopul de a furniza servicii de apă şi de canalizare pentru acele unităţi administrativ-teritoriale care au delegat gestionarea serviciului la COR (criteriul "activităţii exclusive");
c) capitalul social înregistrat al COR este deţinut în întregime de către unităţile administrativ-teritoriale care sunt membre ale ADI, participarea capitalului privat fiind exclusă;
a. Criteriul controlului similar 
Liniile cheie ale gestiunii directe în funcţie de criteriul controlului similar sunt:
· se efectuează pe baza termenilor de referinţă şi a reglementării serviciilor;
· municipalitatea numeşte şi abrogă gestiunea operatorului;
· municipalitatea aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) al operatorului;
· municipalitatea aprobă bugetul anual al operatorului.
Controlul asupra COR este exercitat în comun de mai multe municipalităţi, prin intermediul ADI, pe baza unui cadru instituţional stabilit prin Actul constitutiv al COR (referitor la controlul asupra COR) şi Contractul de delegare având ca anexe termenii de referinţă şi normele aferente serviciului (referitoare la controlul asupra îndeplinirii obligaţiilor contractuale referitoare la managementul serviciilor de apă şi canalizare).
Referitor la acest control, ADI:
· Primeşte prin Statutul său, o procură de la municipalităţile membre să-şi exercite în numele lor şi pentru ele competenţele lor legate de serviciul de apă şi de canalizare, prevăzute în Legile 51/2006 şi 241/2006. O astfel de procură va primi o formă legală în special la semnarea Contractului de Delegare şi la monitorizarea performanţei sale.
· Procura ADI pentru exercitarea în numele şi pentru membrii săi, a prerogativelor în ceea ce priveşte serviciile de apă şi canalizare, este detaliată în Statutul Asociaţiei.
· Primeşte prin Actul Constitutiv al COR anumite drepturi specifice, în scopul de a permite ADI să controleze COR. Astfel de drepturi specifice sunt:
· Membrii Consiliului de Administraţie al COR sunt numiţi de către adunarea acţionarilor din rândul persoanelor propuse de către ADI, şi vor fi revocaţi numai la propunerea ADI;
· ADI aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al COR (care include organigrama) înainte de aprobarea / modificarea acestuia de către Consiliul de administraţie al COR.
· Bugetul anual al COR se stabileşte în conformitate cu Planul de afaceri aprobat de ADI
· COR trebuie să informeze ADI cu privire la activitatea sa, astfel încât ADI să-şi poată exercita atributele de control
b. Criteriul "activităţii exclusive" 
Această condiţie este inclusă în Actul Constitutiv al COR în ceea ce priveşte sfera de activitate a companiei, pe de o parte, şi în Contractul de delegare cu privire la serviciile delegate care constituie activitatea exclusivă a Operatorului, pe de altă parte.
Contractul de delegare prevede, de asemenea, posibilitatea pentru COR de a sub-delega o parte a managementului serviciilor delegate, dacă este necesar din motive de eficienţă economică, către un terţ, dar numai printr-o procedură de licitaţie.
c. Capitalul social al COR
Actul Constitutiv al COR prevede obligaţia asumată de către municipalităţile acţionare, şi anume capitalul înregistrat al COR este integral public şi trebuie să rămână integral public pe toată durata Contractului de Delegare.
[bookmark: _Toc393790577]Cadru Legal
[bookmark: _Toc375316632][bookmark: _Toc393790578]Furnizarea serviciilor publice
Legea 51/2006 defineşte serviciile publice locale ca ansamblul activităţilor de utilitate publică şi de interes general, efectuate la nivel de comună, oraş, municipiu sau judeţ, sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul de a satisface nevoile comunităţilor locale, printre care serviciul de apă şi apă uzată.
Serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare este definit prin Legea 241/2006 ca ansamblul activităţilor de utilitate publică şi de interes general economic şi social, realizate în scopul de captare, tratare, transport, depozitare şi distribuţie a apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, tratarea, şi evacuarea apelor uzate, a apei de ploaie şi a apelor de suprafaţă din zona urbana a localitatii.
Serviciul public de alimentare cu apă are ca principale componente:
· activitatea de captare a apei, din surse de suprafaţă sau subterane;
· tratarea apei brute;
· transportul apei potabile şi / sau apei industriale;
· stocarea apei;
· distribuţia apei potabile şi / sau a apei industriale.
Serviciul public de canalizare are ca principale componente:
· colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare;
· epurarea apelor uzate şi descărcarea apelor uzate epurate în emisar;
· colectarea, descărcarea şi epurarea adecvată a apelor din colectoarele de ape pluviale şi asigurarea funcţionalităţii lor;
· descărcare, tratarea şi depozitarea nămolului şi a altor materiale similare deşeurilor rezultate din activităţile menţionate mai sus;
· descărcarea apei meteorice şi de suprafaţă din zonele urbane ale municipalităţilor.
[bookmark: _Toc375316633]Organizarea şi operarea servicilor publice de apa-canal sunt completate de către Ordonanţa de Guvern (OG) nr. 32/2002, amendata prin Legea nr. 241/2006 privind serviciile de apă şi canalizare. Scopul acestei ordonanţe este de a stabili "un cadrul legal unitar în ceea ce priveşte crearea, oragnizarea, gestiunea, regelementarea, finanţarea, monitorizarea şi controlul operării serviciilor de apă şi canalizare." Ordonanţa include şi principii pentru: structura şi condiţiile de funcţionare ale acestor servicii, stipulari în ceea ce priveşte operatorii, utilizatorii şi drepturile autorităţilor locale, stipulari referitoare la politicile de tarife şi cele de calculare a acestor tarife şi metodologia aplicată.
Reglementarile-cadru cuprind reguli pentru delegarea directă a managementului serviciilor de apă. Prin urmare, în cazul unei societăţi comerciale ce a fost înfiinţată ca rezultat al reorganizării administrative a unei regii de apă de interes local sau regional, care a fost până în acel moment autonomă sau a unor servicii publice specializate ce sunt subordonate autorităţilor publice locale, activităţile şi serviciile de apa-canal şi celor al căror capital este deţinut în totalitate de către unităţile administrativ teritoriale, delegarea managementului serviciilor este direct atribuită acestora. 
Serviciile publice sunt reglementate de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare (ANRSC). ANRSC este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, ce funcţionează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi are ca scop reglementarea şi monitorizarea la nivel central a activităţilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice aflate în atribuţiile sale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51 din 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin Legea nr. 329/2009, ANRSC a fost reorganizata în sensul schimbării modalităţii de finanţare, din instituţie finanţată integral din venituri proprii, în instituţie finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ANRSC reglementează următoarele servicii de utilităţi publice:
a) alimentarea cu apă;
b) canalizarea şi epurarea apelor uzate;
c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
d) producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat, cu excepţia activităţii de producere a energiei termice în cogenerare;
e) salubrizarea localităţilor;
f) iluminatul public;
g) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale;
f) transport public local, conform competentelor acordate prin legea specială.
[bookmark: _Toc393790579]Protectia mediului
[bookmark: _Toc375316634]Reglementările cheie în domeniul protecţiei mediului sunt:
· Ordonanţa de urgenţă a guvernului (OUG) nr. 195/2005 referitoare la protecţia mediului, amendată prin Legea 265/2006; şi
· OUG nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării ce transpune Directiva europeană 96/61/CE.
Ordonanţa de urgenţă a guvernului (OUG) nr. 195/2005 referitoare la protecţia mediului, amendată prin Legea 265/2006, are scopul de a furniza un cadru stabil pentru protecţia şi dezvoltarea mediului. Ordonanţa stabileşte:
· principiile generale pentru protecția mediului,
· obligații pentru persoanele fizice şi juridice cu privire la protecţia mediului, incluzând cerinţă de a obţine autorizaţie pentru activităţile considerate a avea impact asupra mediului înconjurător,
· regimul substanţelor periculoase care, atunci când sunt folosite în cantităţi mari sau cu o concentraţie ridicată, reprezintă un risc mare pentru oameni, mediu şi bunuri material,
· regimul sancţiunilor în cazul nerespectării reglementărilor.
Ordonanţa impune obligaţia asupra tuturor persoanelor fizice şi juridice care întreprind orice activităţi potenţial dăunătoare asupra mediului pe teritoriului României, de:
· a obţine certificatele, acordurile, permisele / permisele integrate de mediu şi autorizaţiile necesare şi de a respecta prevederilor acestor documente;
· a plăti pentru orice măsuri de reducere a pagubelor aferente activităţilor lor;
· a se asigura că există sistemele de monitorizare pentru a înregistra controlul agenţilor potenţial poluanţi;
· a adopta soluţii adecvate de mediu atunci când sunt avute în vedere noi activităţi sau proiecte.
Documentaţia de mediu cerută şi procedurile de urmat în vederea obţinerea acordurilor, permiselor, etc. depind de natura activităţii şi de potenţialul impact al acesteia asupra mediului. În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 573/2002, activităţile sunt clasificate după cum urmează:
· activităţi cu impact nesemnificativ pentru care se cere doar o declaraţie pe răspundere proprie;
· activităţi cu impact minor pentru care se cere o autorizaţie de mediu, dar aceasta autorizaţie nu intra sub incidenţa niciunei proceduri specifice; de asemenea, nu există cerinţa stabilirii unei bilanţ de mediu;
· activităţi cu impact semnificativ pentru care se cere autorizaţie de mediu care să includă şi bilanţ de mediu sau pentru care se aplică o procedură de autorizaţie integrată în conformitate cu OUG 152/2005.
Categoriile de activităţi sunt prezentate în Anexa 4 din Hotărârea de Guvern 573/2002.
Orice industrie sau orice altă activitate ce poate fi considerată a avea un impact semnificativ asupra mediului trebuie să solicite şi să respecte condiţiile prevăzute în:
· acordul/acordul integrat de mediu pentru construcţia sau extinderea unor instalaţii; şi
· autorizaţia/permisul integrat de mediu pentru funcţionarea unei instalaţii.
[bookmark: _Toc393790580]Reglementari specifice pentru apa si ape uzate
Conform Legii 107/1996 cu privire la protejarea apelor (modificata si completata prin Legea 310/2004 si Legea 112/2006), se cere tuturor utilizatorilor sa obtina un "permis de gospodarire a apelor" inainte de inceperea oricarei activitati (incepand de la etapa de proiectare). In permis se stabilesc activitatile permise asupra sau care afecteaza intinderile de apa, incluzand descarcarea de ape uzate. Permisele de gospodarire a apelor sunt emise si monitorizate de catre Administratia Nationala “Apele Romane”.
Articolul 11 din Directiva de tratare a apelor uzate urbane (91/271/EEC), care cere ca toate apele uzate industriale deversate in sistemul de colectare si facilitatile de tratare a apelor uzate urbane sa se conformeze reglementarilor anterioare si /sau autorizatiilor specifice de catre autoritatile competente sau alte autoritati, a fost transpus in legislatia nationala prin Decizia Guvernului 188/2002, modificata si completata prin Decizia Guvernului 325/2005 aproband anumite norme cu privire la conditiile cerute pentru descarcarea apelor uzate in mediul acvatic. NTPA 011/2005 detaliaza normele tehnice pentru colectarea, tratarea si descarcarea apelor uzate municipale.
NTPA 001/2005 si NTPA 002/2005 limiteaza valorile substantelor poluatoare ce sunt deversate in cursurile de apa si respectiv in sistemul municipal de canalizare si reclama ca deversarile de ape uzate sa fie permise si controlate de o autoritate competenta. Acest lucru rezulta din cerinta ca toate intreprinderile sa obtina o autorizatie de mediu si un permis de descarcare inainte de inceperea activitatilor.
In conformitate cu Tratatul de aderare, Romaniei i-au fost acordate perioade de tranzitie pentru aliniere dupa cum urmeaza:
Servicii de furnizare a apei:
· 2013, aliniere la directiva UE nr 98/83/CE cu privire la calitatea apei potabile pentru 134 de aglomerari cu populatie mai mare de 10.000; si
· 2015, aliniere la directive UE nr 98/83/CE cu privire la calitatea apei potabile pentru 1.774 de aglomerari cu o populatie mai mica de 10.000.
(Nota: respectarea completa este de asemenea etapizata dupa parametrii de calitate). 
Servicii de canalizare:
· 2015 aliniere la dircetiva UE 91/271/CEE cu privire la tratarea apelor uzate urbane pentru un numar de 263 de aglomerari cu populatie de peste 10.000 populatie echivalenti (p.e.); si
· 2018 aliniere la directive UE 91/271/CEE cu privire la tratarea apelor uzate urbane pentru 2.346 de aglomerari cu populatie intre 2.000 si 10.000.
In concordanta cu legislatia Romaniei (Legea 350/2001 cu privire la amenajarea teritoriului si urbanism si Legea 351/2001 cu privire la aprobarea Planului de Amena are a Teritoriului - Sectiunea IV - retelele localitatilor), definirea zonelor rurale se face pe baza activitatilor de baza si accesul la utilitati publice (localitatile rurale sunt acele localitati fie a caror populatie este in majoritate angajata in agricultura, silvicultura sau pescuit, fie conform accesului la utilitati publice, nu indeplinesc prevederile legale pentru a fi declarate localitati, desi majoritatea populatiei este angajata in alte sectoare decat cele mentionate mai sus).
Pentru sectorul de apa, definitia aglomerarii conform cu Directiva 91/271 cu privire la tratarea apelor uzate urbane devine prioritara in care "aglomerare" inseamna zona unde populatia si / sau activitatile economice sunt suficient concentrate pentru ca apele uzate urbane sa fie colectate si transportate la o statie de epurare ape uzate sau la un punct de descarcare final.
In scopul directivei cu privire la epurarea apelor uzate urbane, Romania si-a declarat intregul sau teritoriu zona sensibila. Astfel, in toate aglomerarile cu mai mult de 10.000 P.E. trebuie sa existe statii de epurare a apelor uzate care sa asigure o tratare avansata (eliminare nitrogen si fosfor)
[bookmark: _Toc375316635][bookmark: _Toc393790581]Instituții de Mediu
[bookmark: _Toc375316636][bookmark: _Toc393790582]Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
MMSC este autoritatea centrala responsabila pentru protectia mediului si autoritatea competenta avand urmatoarele atributii:
(1) isi desfasoară activitatea in domeniile: planificare strategica, dezvoltare durabila, infrastructura de mediu si gospodărirea apelor, meteorologie, hidrologie, hidrogeologie, schimbări climatice, arii naturale protejate, gestionarea deseurilor, gestionarea substantelor si preparatelor periculoase, conservarea biodiversitatii, biosecuritatii, gestionarea calitatii aerului şi zgomotului ambiental, administrarea managementului silvic.
(2) realizeaza politica in domeniile mediului si gospodaririi apelor la nivel national, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si armonizare a acestor activitati in cadrul politicii generale a Guvernului, asigura si coordoneaza aplicarea strategiei Guvernului in domeniile sale de competenta, indeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteza, coordonare, inspectie si control in aceste domenii.
(3) asigura coordonarea interministerială a procesului de elaborare a Strategiei nationale de dezvoltare durabila, propune adoptarea si urmareste implementarea acesteia.
(4) coordonează activitatea de integrare a cerinţelor privind protectia mediului in celelalte politici sectoriale, in concordanta cu cerintele si standardele europene si internationale.
(5) este desemnat ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial Mediu.
(6) este desemnat ca autoritate competenta pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE+).
Autoritati ce ii sunt subordonate:
· Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) care este o institutie publica avand responsabilitati specifice cu privire la protectia mediului si coordonarea autoritatilor regionale, si anume Agentia pentru Protectia Mediului si Agentia Regionala pentru Protectia Mediului (APM si respectiv ARPM). Aceste doua agentii sunt subordonate ANPM.
· Garda Nationa de Mediu (GNM) este o autoritate specializata de control si inspectie in vederea prevenirii, stabilirii si aplicarii de sanctiuni pentru nerespectarea legislatiei referitoare la protectia mediului, avand in subordinea sa unitati regionale si judetene.
[bookmark: _Toc375316637][bookmark: _Toc393790583]Agentia Regionala de Protectia Mediului si Agentia Locala de Protectia Mediului
Permisele si autorizatiile de mediu sunt emise fie de catre ARPM fie de APM in functie de natura activitatilor desfasurate iar pentru unele activitati competenta apartine Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare este instituţia de specialitate, aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice –Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare a fost înfiinţată la 1 august 1990 şi îşi exercită atribuţiile şi competenţele în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr.1635/2009 modificat şi completat prin HG 774/28.07.2010 privind modificarea structurii şi componenţei Guvernului, precum şi ale celorlalte legi şi acte normative din domeniu.
[bookmark: _Toc375316638][bookmark: _Toc393790584]Garda Nationala de Mediu
Garda Nationala de Mediu (GNM) este responsabila pentru verificarea respectarii prevederilor legale si aplicarea de sanctiuni unde se constata incalcarea acestora. Sarcinile Garzii includ:
· controleaza activitatile cu impact asupra mediului inconjurator, si aplica sanctiuni contraventionale prevazute de legislatia in domeniul protectiei mediului; 
· controleaza modul in care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protectia mediului, inclusiv masurile stabilite prin programele de conformare pentru activitatile economico-sociale si respectarea procedurilor legale in emiterea actelor de reglementare; 
· exercita controlul cu privire la desfasurarea actiunilor de import-export a produselor, bunurilor si altor materiale, cu regim special de comercializare; 
· exercita controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore si/sau impact semnificativ transfrontalier asupra mediului, in vederea prevenirii si limitarii riscurilor de poluare; 
· participa la interventiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluarilor asupra factorilor de mediu, si la stabilirea cauzelor acestora si aplica sanctiunile prevazute de lege; 
· controleaza investitiile in domeniul mediului in toate fazele de executie si are acces la intreaga documentatie; 
· propune organului emitent suspendarea si/sau anularea actelor de reglementare emise cu nerespectarea prevederilor legale; 
· constata faptele ce constituie contraventii si aplica sanctiunile contraventionale in domeniul protectiei mediului, sesizeaza organele de cercetare penala si colaboreaza cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislatiei de mediu, constituie infractiuni; 
· verifica sesizarile cu privire la incalcarea legislatiei in vigoare in domeniul protectiei mediului; 
· coopereaza cu celelalte autoritati si organisme internationale de mediu si participa la proiecte si programe derulate in domeniul protectiei mediului; 
· controleaza realizarea exportului si tranzitului de deseuri periculoase în conformitate cu prevederile conventiilor internationale la care România este parte precum si importul unor categorii de deseuri permise la import conform legii; 
· verifica la obiectivele controlate stadiul achitarii obligatiilor financiare la Administratia Fondului de Mediu, conform prevederilor actelor normative privind Fondul de Mediu; 
· pune la dispozitia publicului date privind starea mediului în conformitate cu legislatia privind accesul publicului la informatia de mediu. 
[bookmark: _Toc375316639][bookmark: _Toc393790585]Administratia Nationala „Apele Romane”
Administratia Nationala “Apele Romane” a fost infiintat in 2002 prin decizia Guvernului nr. 107 si este o organizatie publica nationala responsabila pentru administrarea, protectia si restaurarea calitatii si cantitatii de resurse de suprafata si subterane.
Avand autonomie financiara, functioneaza sub autoritatea MMSC si gestioneaza exploatarea apelor publice, administreaza infrastructura aferenta inclusiv rezervoare, diguri impotriva inundatiilor, canale, etc, plus administrarea retelei nationale hidrologice, hidro-geologice si efectuarea de masuratori ale calitatii apelor publice.
Administratia Nationala ,,Apele Romane” are in structura sa 11 Administratii Bazinale de Apa, organizate pe bazine hidrografice, Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor si Exploatarea Complexă Stanca Costesti. 
Administrația Nationala ”Apele Romane” este o institutie publica de interes national cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii, aflata in coordonarea autoritatii publice centrale din domeniul apelor, respectiv Ministerul Mediului si Padurilor. Ea administreaza bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevazute de art. 136 alin. 3 din Constitutia Romaniei, republicata, bunurile proprietate publica prevazute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si patrimoniul propriu.
Administratia Nationala "Apele Romane" administreaza apele din domeniul public al statului si infrastructura Sistemului National de Gospodarire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de aparare impotriva inundatiilor, canale, derivatii interbazinale, prize de apa si alte lucrari specifice, precum si infrastructura sistemelor nationale de supraveghere hidrologica, hidrogeologica si de monitorizare a calităţii resurselor de apa aflate in patrimoniul sau, in scopul cunoasterii si gestionarii unitare pe ansamblul tarii, a resurselor de apa de suprafata si subterane. 
[bookmark: _Toc375316640][bookmark: _Toc393790586]Instituții privind Apa si Apa Reziduală
[bookmark: _Toc375316641][bookmark: _Toc393790587]Apaserv SA Satu Mare
S.C. APASERV SATU MARE S.A. este constituită ca persoană juridică romana, fiind înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Satu Mare, sub formă de societate comercială pe acţiuni. Societatea a fost constituită în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 16/83/25.08.2004, pe durată nedeterminată şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe baza de gestiune proprie şi autonomie financiară.
S.C. APASERV Satu Mare S.A. are ca obiect de activitate:
· asigurarea necesarului de apă potabilă al populaţiei;
· colectarea apelor uzate şi epurarea lor înainte de descărcare în emisar.
Activitatea asigura necesarul de apa potabila al localitatilor Satu Mare, Odoreu, Carei, Tasnad, Negresti Oas, Ardud, Livada, Cruscior, Paulesti, Urziceni, Berveni, Dorolt, Lazuri, Doba, Micula, Culciu, Vetis, Sanislău, Ciumeşti, Craidorolţ, Halmeu, Turulung, Terebeşti, Oraşu Nou, Botiz, Supur, Beltiug (avand contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare), Moftinu Mic (având contract de furnizare) , respectiv pentru activităţile industriale din municipiul Satu Mare care în procesul tehnologic necesită apa potabilă, colectarea apelor uzate menajere şi industriale provenite de la populaţie şi a celor pluviale provenite de pe suprafaţa municipiului, respectiv epurarea lor finală în staţii de epurare.
Activitatile/procesele tehnologice vizeaza:
· captarea si tratarea apei;
· transportul, inmagazinarea apei si pomparea ei;
· alimentare cu apa potabila;
· canalizarea si epurarea apelor uzate;
· controlul calitatii apei potabile, industriale si de canalizare;
· efectuarea de analize fizico-chimice, biologice si bacteriologice;
· intretinerea obiectivelor proprii;
· montarea, verificarea si repararea aparatelor de masura (apometre);
· inlocuirea contoarelor de apa rece;
· remedierea avariilor la reteaua publica de alimentare cu apa;
· intretinerea retelei publice de canalizare;
· spalarea si curatirea canalelor;
· desfundarea canalelor si gurilor de scurgere;
· repararea si inlocuirea canalelor;
· vidanjare;
· executarea lucrarilor de bransamente si racorduri.
[bookmark: _Toc393790588]Unitatiile Administrativ Teritoriale (UAT)
Conform legislatiei romanesti, comunele, orasele, municipiile si judetele sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplina si patrimoniu propriu, cu atributii in toate problemele de interes local al administratiei publice, si isi exercita autoritatea in limitele unitatilor lor administrativ-teritoriale stabilite.
Unitatiile Administrativ Teritoriale (UAT) sunt responsabile pentru furnizarea serviciilor publice de interes local efectuate la nivel de comună, oraş, municipiu sau judeţ, în scopul de a satisface nevoile comunităţilor locale, printre care serviciul de apă şi apă uzată.
[bookmark: _Toc393790589]Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI)
Conform Legii 215/2001, Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică, organizate în cadrul dreptului privat (create ca urmare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii) şi având un statut de utilitate publică. De asemenea, în conformitate cu modificările prevăzute de Legea 51/2006 ADI este asimilată autorităţilor publice conform art. 2, paragraful 1 litera d) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
ADI este înfiinţată  de către unităţile administrativ-teritoriale (municipii şi judeţe), în conformitate cu Legile 215/2001, 51/2005, 241/2006 şi OG 26/2000, în scopul de a realiza în comun anumite proiecte de dezvoltare de interes local sau regional sau de a furniza anumite servicii publice. Aceste unităţi administrativ-teritoriale sunt aceleaşi cu cele care delega gestiunea serviciului de apă şi canalizare la un OR.
Dupa cum am mentionat si anterior, ADI este singurul interlocutor pentru OR, ca un organism unic de dezbatere şi coordonare, care reprezintă interesele comune ale municipalităţilor membre în ceea ce priveşte serviciul de apă şi canalizare, în special cu privire la:
· Strategia generală;
· Investiţii;
· Politica tarifară.
ADI exercită, în numele şi pentru municipalităţile membre, anumite competenţe şi prerogative, drepturi şi obligaţii, pe baza unei procure, pe care aceşti membri o acordă ADI prin statutul său.
“Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru servicii in Sectorul de Apa si Apa Uzata in Judetul Satu Mare“ a fost infiintata in anul 2009.
Statutul ADI specifică în detaliu mai multe aspecte cheie, cum ar fi:
· obiectivele ADI, legate de dezvoltarea serviciilor de apă şi de canalizare şi a infrastructurii aferente;
· măsura şi condiţiile împuternicirii acordate ADI de către municipalităţile membre de a-şi exercita în numele şi din partea lor anumite prerogative legate de servicii, precum şi de procedurile de vot;
· condiţiile pentru aderarea la ADI;
· condiţiile restrictive de retragere din ADI prevăd sancţiuni financiare, inclusiv rambursarea valorii investiţiei;
Legile 51/2006 şi 241/2006 sunt în prezent modificate în vederea:
· clarificării statutului juridic al ADI ca entitate de drept privat, de utilitate publică, asimilată autorităţilor publice;
· specificării în mod clar a termenilor şi condiţiilor împuternicirii acordate ADI de către municipalităţile membre.
[bookmark: _Toc375316642][bookmark: _Toc393790590]ANRSC
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. este instituție publică de interes national, cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și are ca scop reglementarea și monitorizarea la nivel central a activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în atributiile sale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51 din 2006, republicată.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, A.N.R.S.C. reglementeaza urmatoarele servicii de utilitati publice:
a) alimentarea cu apa;
b) canalizarea si epurarea apelor uzate;
c) colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;
d) producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat, cu exceptia activitatii de producere a energiei termice in cogenerare;
e) salubrizarea localitatilor;
f) iluminatul public;
g) administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale;
f) transport public local, conform competentelor acordate prin legea speciala.
[bookmark: _Toc375316643][bookmark: _Toc393790591]Administratia Nationala Apele Romane
Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa este unitate bazinala a Administratiei Nationale “Apele Romane” S.A., isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii 400/ 2005, in bazinele hidrografice Somes si Tisa.
Conform Legii Apelor nr. 107/1996, modificata si completata prin Legea 310/ 2004 si Legea 112/ 2006 si conform Legii 400/ 2005, principalele obiective ale Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa sunt urmatoarele: 
1. Monitorizarea starii si evolutia cantitativa si calitativa a apelor;
2. Cunoasterea, conservarea, dezvoltarea, protejarea si valorificarea complexa a apelor, a potentialului si uzufructului acestora;
3. Apararea impotriva inundatiilor si fenomenelor hidrometeorologice periculoase;
4. Exploatarea, intretinerea si reparatiile lucrarilor si constructiilor hidrotehnice din administrare;
5. Intretinerea albiilor minore a raurilor in vederea asigurarii sectiunilor de scurgere;
6. Elaborarea si aplicarea regulamentelor, programelor de exploatare si a planurilor de aparare impotriva inundatiilor si a fenomenelor hidrometeorologice periculoase in bazinele hidrografice Somes si Tisa;
7. Urmarirea comportarii constructiilor si lucrarilor hidrotehnice a instalatiilor si echipamentelor aferente acestora;
8. Coordonarea activitatii de cadastrul apelor si actualizarea permanenta a datelor;
9. Efectuarea programului complet de observatii si masuratori hidrologice, hidrogeologice prelucrarea si utilizarea datelor in desfasurarea activitatii.
[bookmark: _Toc375316644][bookmark: _Toc393790592]Tarife Existente
În prezent, Operatorul Regional din Satu Mare are in vigoare un tarif unic pentru intreaga arie de operare, acesta fiind prezentat mai jos:

[bookmark: _Toc282789119][bookmark: _Toc301358313][bookmark: _Toc323885151][bookmark: _Toc375316782][bookmark: _Toc393792695]Tabel 2‑22 Tarife in vigoare (fara TVA) la 1 iulie 2014
	Satu Mare
	RON/m3

	Tarifa Apa
	3.44

	Tarif Canalizare
	2.99



[bookmark: _Toc375316856]Tarifele la data analizei practicate sunt în jurul valorii medii calculate la nivelul industriei. În graficul următor este prezentată comparația tarifului mediu de apă și canalizare pentru judetul Satu Mare cu tarifele înregistrate de către operatorii regionali la momentul realizarii analizei:







[bookmark: _Toc393792791]Figura 2.18. Compararea tarifului existent cu tarifele altor operatori
[image: ]

[bookmark: _Toc367458045][bookmark: _Toc367711293]După cum se poate observa, tarifele practicate de operatorul din Satu Mare sunt egale cu media naţională iar Apaserv Satu Mare se afla pe locul al 15-lea la nivel naţional în ceea ce priveşte valoarea tarifelor în vigoare. 
[bookmark: _Toc393790593]Resurse de Apă
[bookmark: _Toc367458046][bookmark: _Toc367711294][bookmark: _Toc393790594][bookmark: _Toc367458047][bookmark: _Toc367711295]General
Pe teritoriul judeţului Satu Mare, aşezat pe un imens rezervor subteran, apele se ivesc la suprafaţă ca izvoare, sau prin foraje, sub formă de ape minerale carbogazoase, cloruro‑sodice cu proprietăţi alcaline, slab sulfuroase, bicarbonate, sau sub formă de ape termale cu temperaturi de peste 50°C, în localitatea Ady Endre chiar de peste 70°C. Apele subterane - ascensionale sunt acumulate în straturile de nisipuri şi pietrişuri panoniene la o adâncime de 250÷400 m. 
Apele de zăcământ, care se găsesc la 800-2,000 m, sunt:
· carbogazoase: Bixad, Turţ;
· sulfuroase: Băile Puturoasa, Luna, Ghenci;
· bicarbonatate: Tarna Mare, Vama, Valea Măriei, Noroieni.
În partea vestică a judeţului se găsesc şi importante rezerve de ape hipertermale: Tăşnad, Beltiug, Acâş, Ady Endre,  Satu Mare.
Apele de suprafaţă sunt reprezentate de trei cursuri importante: Someş, Crasna, Tur, la care se adaugă Homorodul, Ier şi Talna, având o lungime totală de 285 km. 

[image: ]
[bookmark: _Toc374290193][bookmark: _Toc393792792]Figura 2.19. Reţeaua hidrografică a judeţului Satu Mare

Lacurile existente pe teritoriul judeţului sunt în număr de peste 30, lacuri artificiale de mărime mică şi mijlocie care totalizează circa 800 ha. Dintre acestea, lacul de baraj Călineşti-Oaş de pe râul Tur este cel mai mare şi are o suprafaţă de 357 ha. Alte lacuri artificiale mai mari cu diverse destinaţii – piscicole, rezervă de apă pentru agricultură, regularizarea debitelor etc. sunt: Mujdeni (Oraşul Nou); Dabolţ (Halmeu); Balastiera Apa (Apa); Adrian (Livada); Bercu şi Micula (Micula); Oţeloaia (Homorodu de Sus); Hodişa (Socond); pescăria de la Moftin, Andrid, Chereuşa, precum şi unele heleştee din partea de nord a Câmpiei Someşul. 
Cursurile de apa de pe teritoriul jud. Satu Mare aparţin celor 3 bazine hidrografice: Tisa, Someş – Crasna şi Ier, din care S.G.A. Satu Mare administrează numai cursurile codificate şi lucrările hidrotehnice din bazinele Tisa şi Someş – Crasna. Cele din bazinul hidrografic Ier sunt administrate de Direcţia Crişuri – Oradea, respectiv ANIF.
Pe teritoriul jud. Satu Mare cursurile de apă din BH Tisa au o lungime totală de 429 km şi o suprafaţă de 1,303 km2, iar cursul principal este râul Tur.
Bazinul hidrografic Someş – Crasna are o lungime de 645.5 km şi o suprafaţă de 2,350 km2, cursurile principale sunt râul Someş şi râul Crasna.
Debitul mediu multianual al râului Someş înregistrează la staţia hidrometrică Satu Mare, aproape de ieşirea din ţară, o valoare de 129 m3 /s, pentru o suprafaţă de  15,600 km2  (debit specific de 8.01 l/s/km2), având aportul hidrologic  semnificativ  al râurilor: Şieu (15.1 m3/s), Someşul Mic (21.2 m3 /s), Lăpuş (19.3 m3/s).
Pentru râul Tisa la ieşirea din ţară s-a calculat un debit mediu multianual de aproximativ 130 m3/s, pentru o suprafaţă totală a râului (inclusiv Ucraina ) de 6,423 km2 (debit specific=20.2 l/s/km2), cu aport hidrologic important de pe teritoriul românesc al râurilor Vişeu (33.9 m3/s) şi Iza (16.6 m3/s). Se observă ca râul Tisa are un debit specific de trei ori mai mare decât râul Someş, deşi suprafaţa bazinului Tisa este jumătate din cea a bazinului Someş, urmare a precipitaţiilor abundente ce se înregistrează în bazinul de recepţie al Tisei.
Zona cu resurse reduse de apă este bazinul râului Crasna, care se caracterizează prin scurgeri reduse, datorită factorilor morfo-climatici (altitudini reduse, precipitaţii scăzute şi temperaturi ridicate). La staţia hidrometrică Domăneşti, în apropiere de graniţa cu Ungaria, se înregistrează un debit mediu specific de 3.5 l/s/km2.
Calitatea apelor de suprafață din județul Satu Mare este urmărită de AN ”Apele Române” SA – Direcția Apelor Someș Tisa, Sistemul de Gospodărire al Apelor Satu Mare iar încadrarea secțiunilor de monitorizare în clasele de calitate s-a făcut conform Directivei Cadru a Apei 2000/60/EC. 
Monitorizarea starii ecologice si chimice a corpurilor de apă (râuri în stare naturală) din Districtul de Bazin Hidrografic Someș-Tisa realizată în anul 2012, indică o stare ecologica buna (60.1%) si moderata (33.3%) si o stare chimica buna (91.6%) si proasta (8.4%). Potenţialul ecologic şi starea chimică a celor 7 de corpuri de apă curgătoare puternic modificate monitorizate din Distictul de Bazin Hidrografic Someş-Tisa înregistrată în anul 2012, indica o stare ecologica buna (43.6 %) si moderata (56.4%) si o stare chimica buna 90.6 % si o stare chimica proasta (9.4 %).
Pentru cunoaşterea calităţii apelor curgătoare de suprafaţă utilizate  pentru potabilizare, în conformitate cu directivele Uniunii Europene nr. 75/440/EEC şi 79/869/EEC transpuse în legislaţia naţională prin H.G. nr. 100/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare (NTPA – 013) şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă (NTPA – 014), în sub-bazinul hidrografic Tisa-Tur în anul 2012 s-au organizat campanii de recoltare a probelor de apă la un număr de 7 secţiuni de monitorizare a acestora, iar în sub-bazinul Someș-Crasna au fost monitorizate 15 secțiuni.
Calitatea apei râului Valea Rea, hm 121, la captarea S.C. APASERV Satu Mare S.A. alimentare cu apă Negrești-Oaș, râului Valea Alba, hm 76, la captarea S.C. APASERV Satu Mare S.A. alimentare cu apă Negrești-Oaș,  si râului Tur, la hm 114, amonte de captarea S.C. APASERV Satu Mare S.A. alimentare cu apă Negrești-Oaș s-a încadrat în categoria A2 de calitate fiind corespunzătoare nivelului de tratare normală fizică, chimică şi dezinfecţie asigurat de staţia de tratare.
Indicatorii depășiți față de categoria cerută de tehnologia standard de tratare şi în urma verificării respectării condiţiilor pentru potabilizare prevăzute de NTPA 013 “Norme de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare”nu influenţează caracteristicile de calitate corespunzătoare nivelului apei brute, existând o concordanţă deplină între calitatea  apei de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi nivelul de tratare asigurat de staţia de tratare. 
În prezent  cerinţa de apă potabilă a municipiului Satu Mare este asigurată în principal din pânza freatică cantonată în conul aluvionar al râului Someş prin intermediul captărilor existente.
În spaţiul hidrografic  Someş - Tisa au fost identificate şi delimitate un număr de 15 corpuri de ape subterane, 2 corpuri aferente județului Satu Mare, conform tabelului de mai jos:

[bookmark: _Toc374301361]

[bookmark: _Toc393792696]Tabel 2.23. Codul corpurilor de ape subterane 
	Nr. crt.
	Cod corp
apă subterană 
	Denumire corp apă subterană

	1
	ROSO01
	Conul Someşul, Holocen şi Pleistocen superior

	2
	ROSO06
	Câmpia Carei

	3
	ROSO13
	Conul Someşul, Pleistocen inferior

	4
	ROSO17
	Câmpia Turului Superior 


Sursa: Raport 2012 jud. Satu Mare
RO = codul de tara; SO = spaţiul hidrografic Someş -Tisa; 01= numărul corpului de apă în cadrul spaţiului hidrografic Someş -Tisa.

În urma evaluării calitative din anul 2012, şi ţinând cont de recomandările din metodologia de evaluare, toate corpurile de apă subterană se află în stare chimica bună. 
În cadrul monitorizării şi inspecţiei apei distribuită populaţiei în cursul anului 2012 au fost verificate cele 3 uzine de apă din judeţ şi cele 55 de instalaţii centrale de apă şi sisteme mici de aprovizionare cu apă a localităţilor rurale.
Calitatea apei potabile distribuite populației prin Uzinele de apă și Instalațiile centrale de apă a fost în general corespunzătoare exceptând unele depășiri ale limitei maxim admise pentru turbiditate și o clorinare insuficientă în anumite zile, după precipitații abundente înregistrate - în cazul Uzinei de apă cu sursa de suprafață din orașul Negrești Oaș și a instalației centrale de apă Tarna Mare.
Apa potabilă livrată corespunde din punct de vedere al Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile.
În puține cazuri (5.5 % neconformități ) s-au înregistrat depășiri față de limitele admise la indicatorii fier, mangan, clor rezidual liber și probe necorespunzătoare bacteriologic.
Cu ocazia examinărilor fizico-chimice efectuate în anul 2012 in localitatea Săuca la instalația de apă cu sursă subterană s-au constatat depășiri ale concentrației nitraților cu valori de 70-100mg/l apă, deoarece instalația nu este prevăzută cu staţie de denitrificare. Pentru același indicator, in anul 2012 s-au înregistrat depășiri in zilele cu precipitații abundente fata de limita maxim admisă de 50mg/l conf. Legii 458/2002 in localitatea Livada unde stația de denitrificare cu schimbători de ioni nu a funcționat corespunzător.
În anul 2012 nu s-au înregistrat epidemii hidrice în rândul populației din județul Satu Mare.
[bookmark: _Toc393790595][bookmark: _Toc367458048]Apele de Suprafață
Doar o mică parte din localităţile judeţului Satu Mare sunt alimentate cu apă de suprafaţă. Printre acestea se număra orașul Negrești Oaș şi localitățile Luna, Tur, Certeze, Vama, Tarna Mare şi Hodod.
[bookmark: _Toc367711296][bookmark: _Toc393790596]Cantitatea Apei
În tabelul următor sunt prezentate cantităţile de apă captate din sursa de suprafaţă, din sistemele de alimentare cu apă existente în judeţul Satu Mare.
[bookmark: _Toc393792697]Tabel 2.24. Cantitate apă captată din sursă de suprafaţă în judeţul Satu Mare 
	Nr. Crt.
	Sistem de alimentare cu apă prezent
	Tipul captării
	Cantitate de apă captată (m3/zi)

	1
	Hodod
	3 captări izvor
	72

	2
	Negreşti Oaş
	3 unit. priză tiroleză 
	3,542.4

	3
	Tarna Mare
	2 unit. priză tiroleză
	172.8

	4
	Vama
	1 unit. captare cu crib
	Nu sunt disponibile date



Potrivit Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor Nr. 72 - 16.02.2012 emisă de Apele Române, debitul de apa autorizat pentru extragere din captarea râului Valea Rea, ce alimentează cu apă oraşul Negreşti Oaş, este: 
· maxim zilnic: 6,000 m3/zi (70 l/s)
· media zilnică: 3,475 m3/zi (40 l/s)
· volumul anual: 1,270 mii m3
[bookmark: _Toc367458049][bookmark: _Toc367711297][bookmark: _Toc393790597]Calitatea Apei
În următorul tabel sunt prezentaţi parametri apei brute a principalelor surse de apă de suprafaţă din judeţul Satu Mare.
[bookmark: _Toc393792698]Tabel 2.25. Calitate apă brută a sistemului de alimentare cu apa din sursa de suprafata
	Locul prelevarii probelor
	Tarna Mare                    apa bruta-intrare statie tratare
	Negresti Oas                   apa bruta-captare raul Tur  

	Data prelevarii probelor
	02.10.2012
	23.04.2012

	pH 
	-
	7.55
	7.27

	Conductivitate 
	μS/cm
	126
	42.3

	Turbiditate
	UNT
	7.44
	7.92

	Duritate totala 
	grd.germ
	2.73
	0.89

	Oxidabilitate 
	mgO2/l
	3.589
	2.403

	Fe total
	mg/l
	0.4
	0.09

	Mangan   
	mg/l
	0.183
	0.1

	Amoniu
	mg/l
	0.048
	0.015

	Nitriti  
	mg/l
	0.019
	0.013

	Nitrati
	 mg/l
	0.295
	2.711

	Cloruri
	 mg/l
	1.41
	0.425

	Nr.colonii la 37°
	C/ml
	198
	80

	Nr.colonii la 22°
	C/ml
	2000
	300

	Bacterii Coliforme 
	nr./ 100ml
	1300
	436

	Escherichia coli  
	nr./100ml
	1280
	205

	Streptococi fecali            
	nr./100ml
	120
	45



[bookmark: _Toc367458050][bookmark: _Toc367711298]Calitatea apei brute din cadru sistemelor de alimentare Negreşti Oaş si Tarna Mare este slabă, necesitând potabilizarea ei în staţiile de tratare existente.
[bookmark: _Toc393790598]Apele Subterane
Apa subterană reprezintă principala sursă de alimentare cu apă a sistemelor de alimentare cu apă existente din judeţul Satu Mare. Fântânile private sunt alimentate din apele subterane superioare, din aşa-numitele acvifere holocene. 
[bookmark: _Toc367458051][bookmark: _Toc367711299]Din cele 64 de sisteme de alimentare cu apă existente în prezent în judeţul Satu Mare, 61 dintre acestea sunt alimentate cu apă provenită din sursa subterană.
În următorul tabel sunt prezentate sistemele de alimentare cu apă existente în judeţul Satu Mare, care utilizează ca sursă apa subterană.

[bookmark: _Toc393792699]Tabel 2.26. Sisteme de alimentare cu apă cu sursă de apă subterană din judeţul Satu Mare

	Nr. Crt.
	Sistem de alimentare cu apă prezent
	Număr de foraje ale captării

	1
	Acâş
	1 foraj

	2
	Agriş
	2 foraje 

	3
	Andrid
	1 foraj

	4
	Apa
	2 foraje 

	5
	Ardud
	6 foraje 

	6
	Baba Novac
	1 foraj

	7
	Babţa
	1 foraj

	8
	Bârsău 
	2 foraje 

	9
	Beltiug
	1 foraj

	10
	Bixad
	3 foraje 

	11
	Bogdand
	2 foraje 

	12
	Călineşti-Oaş
	3 foraje 

	13
	Cămin
	1 foraj

	14
	Căpleni
	1 foraj

	15
	Carei
	32 foraje 

	16
	Cean
	1 foraj

	17
	Cehal
	2 foraje 

	18
	Chişău
	1 foraj

	19
	Corund
	1 foraj

	20
	Craidorolţ
	1 foraj

	21
	Crucişor
	2 foraje 

	22
	Dobra
	2 foraje 

	23
	Foieni
	2 foraje 

	24
	Gelu
	1 foraj

	25
	Gherţa Mică
	3 foraje 

	26
	Ghirişa
	1 foraj

	27
	Giurtelecu Hododului
	2 foraje 

	28
	Halmeu
	2 foraje 

	29
	Homorodu De Jos
	1 foraj

	30
	Homorodu De Mijloc
	1 foraj

	31
	Lelei
	1 foraj

	32
	Livada
	3 foraje 

	33
	Medieşu Aurit
	1 foraj

	34
	Medişa
	1 foraj

	35
	Moftinu Mare
	1 foraj

	36
	Nadisu Hododului
	2 foraje 

	37
	Oraşu Nou
	3 foraje 

	38
	Petreşti
	1 foraj

	39
	Pir
	1 foraj

	40
	Pişcolt
	2 foraje 

	41
	Pomi
	2 foraje 

	42
	Racşa
	3 foraje 

	43
	Săcăşeni
	1 foraj

	44
	Sandra
	1 foraj

	45
	Sanislău
	3 foraje ( 1 foraj înnisipat) 

	46
	Sântău
	1 foraj

	47
	Satu Mare
	61 foraje 

	48
	Ser
	1 foraj

	49
	Silvaş
	1 foraj

	50
	Socond
	1 foraj

	51
	Solduba
	1 foraj

	52
	Stana
	1 foraj

	53
	Supuru De Jos
	2 foraje 

	54
	Supuru De Sus
	1 foraj

	55
	Tarna Mare
	1 foraj

	56
	Tăşnad
	9 foraje (1 foraj înnisipat)

	57
	Tătăreşti
	1 foraj

	58
	Tiream
	2 foraje (1 foraj funcţional)

	59
	Turţ
	4 foraje (doar 2 funcţionale) 

	60
	Unimăt
	1 foraj

	61
	Valea Vinului
	2 foraje 




[bookmark: _Toc393790599]Cantitatea Apei
Sunt prezentate în continuare cantităţile admise a se extrage din fronturile de captare ale celor mai importante sisteme de alimentare cu apă existente în judeţul Satu Mare. 
Frontul de captare Martineşti Micula: potrivit Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor Nr. 22 – 21.01.2013 emisă de Apele Române, debitul de apa autorizat pentru extragere din puţuri este: 
· maxim zilnic: 57,024 m3/zi ( 660 l/s );
· media zilnică: 32,842 m3/zi (380 l/s);
· volumul anual: 11,987.33 mii m3.
Frontul de captare Doba- Vetiş: potrivit Autorizaţiei de Gospodărire a apelor Nr. 35 - 25.01.2013 emisă de Apele Române, debitul de apa autorizat pentru extragere din puţuri este: 
· maxim zilnic: 19,008 m3/zi (220 l/s);
· media zilnică: 9,205 m3/zi ( 106,539 l/s);
· volumul anual: 3,360 mii m3 .
Frontul de captare Tăşnad: potrivit Autorizaţiei de Gospodărire a apelor Nr. C129 - 27.09.2011 emisă de Apele Române, debitul de apa autorizat pentru extragere din puţuri este: 
· maxim zilnic: 2,276.09 m3/zi (26.34 l/s);
· media zilnică: 1,760.88 m3/zi ( 20.26 l/s);
· volumul anual: 643 mii m3 .
Frontul de captare Sanislău: potrivit Autorizaţiei de Gospodărire a apelor Nr. 275 - 27.05.2013 emisă de Apele Române, debitul de apa autorizat pentru extragere din puţuri este: 
· maxim zilnic: 369,6 m3/d (4,28 l/s);
· media zilnică: 284,3 m3/zi ( 3,29 l/s);
· volumul anual: 103,769 mii m3.
Frontul de captare Halmeu: potrivit Autorizaţiei de Gospodărire a apelor Nr. 199 - 10.04.2013 emisă de Apele Române, debitul de apa autorizat, pentru extragere din puţuri este: 
· maxim zilnic: 283,86 m3/zi (3,28 l/s);
· media zilnică: 236,55 m3/zi ( 2,73 l/s);
· volumul anual: 86,34  mii m3.
Frontul de captare Oraşul Nou Vii: potrivit Autorizaţiei de Gospodărire a apelor Nr. 37 - 25.01.2013 emisă de Apele Române , debitul de apa autorizat, pentru extragere din puţuri este: 
· maxim zilnic: 521,93 m3/zi (6,04 l/s);
· media zilnică: 444,09 m3/zi ( 5,14 l/s);
· volumul anual:  162,093 mii m3.
[bookmark: _Toc367458052][bookmark: _Toc367711300][bookmark: _Toc393790600]Calitatea Apei
În tabelul următore sunt prezentaţi parametrii apei brute ale celor mai importante sisteme de alimentare cu apa ale judeţului Satu Mare.
[bookmark: _Toc393792700]Tabel 2.27. Calitate apă brută Acas, Agris, Ardud, Carei si Crucisor
	Locul prelevarii
	Acâs                                      apa bruta-intrare statie tratare 
	Agris                         apa bruta-intrare statie tratare 
	Ardud                    Put  Agromec 
	Ardud                    Put  nr.3 
	Carei                         apa bruta-intrare uzina de apa Doba 
	Crucisor                  apa bruta statie Iegheriste

	Data prelevarii
	10.10    2012
	12.10    2012
	16.12      2011
	28.09    2011
	01.10    2012
	16.10    2012

	pH  
	-
	8.24
	7.25
	7.33
	8.08
	7.37
	7.97

	Conductivitate 
	μS/cm
	293
	302
	1178
	603
	557
	509

	Turbiditate
	UNT
	0.12
	0.02
	0.11
	0.15
	1.01
	0.56

	Duritate totala 
	grd.germ
	0
	7.18
	18.19
	250.1
	9.64
	4.48

	Oxidabilitate 
	mgO2/l
	0.191
	0.254
	0.258
	0.128
	0.19
	0.254

	Fe total
	mg/l
	0
	0.141
	0.0187
	0.094
	0.355
	0.119

	Mangan   
	mg/l
	0
	0.195
	0.005
	0.058
	0.566
	0.052

	Amoniu
	mg/l
	0.169
	0.062
	0.072
	0.333
	0.153
	0.868

	Nitriti  
	mg/l
	0.004
	0.01
	0
	0
	0
	0.0105

	Nitrati
	 mg/l
	0.052
	0.107
	31.82
	0.02
	0.113
	0.284

	Cloruri
	 mg/l
	3.11
	3.68
	256.67
	85.08
	31.62
	31.76

	Nr.colonii la 37°
	C/ml
	40
	11
	14
	0
	3
	58

	Nr.colonii la 22°
	C/ml
	197
	24
	150
	8
	26
	94

	Bacterii Coliforme 
	nr./ 100ml
	73
	23
	1
	2
	72
	342

	Escherichia coli  
	nr./100ml
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Streptococi fecali            
	nr./100ml
	0
	0
	0
	0
	3
	0



[bookmark: _Toc393792701]Tabel 2.28. Calitate apă brută Halmeu, Livada, Orasu Nou, Petresti si Piscolt
	Locul prelevarii
	Halmeu                    apa bruta-intrare statie tratare
	Livada-                                apa bruta-intrare                statie tratare
	Orasu Nou-                 apa bruta-intrare                statie tratare
	Petresti                                apa bruta
	Piscolt                                  apa bruta-intrare statie tratare

	Data prelevarii
	06.11.2012
	22.10.2012
	22.10.2012
	01.11.2012
	25.09.2012

	pH  
	-
	7.08
	6.53
	6.82
	7.97
	7.62

	Conductivitate 
	μS/cm
	249
	450
	2100
	480
	571

	Turbiditate
	UNT
	0.08
	0.27
	0.26
	0.1
	0.24

	Duritate totala 
	grd.germ
	5.87
	10.14
	13.86
	5.29
	13.32

	Oxidabilitate 
	mgO2/l
	0.764
	0.379
	0.885
	0.64
	1.088

	Fe total
	mg/l
	2.151
	0.017
	0.254
	0.113
	0.455

	Mangan   
	mg/l
	0.23
	0
	0.179
	0.061
	0.322

	Amoniu
	mg/l
	0.265
	0
	0.364
	0.467
	1.428

	Nitriti  
	mg/l
	0
	0
	0
	0.0014
	0.048

	Nitrati
	 mg/l
	0.015
	53.427
	0.083
	0.024
	0.595

	Cloruri
	 mg/l
	10.06
	22.12
	270.86
	6.09
	6.52

	Nr.colonii la 37°
	C/ml
	20
	0
	1
	150
	0

	Nr.colonii la 22°
	C/ml
	5
	11
	4
	0
	8

	Bacterii Coliforme 
	nr./ 100ml
	0
	0
	0
	0
	0

	Escherichia coli  
	nr./100ml
	0
	0
	0
	0
	0

	Streptococi fecali            
	nr./100ml
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc393792702]Tabel 2.29. Calitate apă brută Sanislau, Satu Mare, Tasnad, Turt si Gherta Mica
	Locul prelevarii
	Sanislau                    apa bruta-intrare statie tratare 
	Satu Mare                    apa bruta-intrare Uzina de apa Martinesti 
	Tasnad                         apa bruta-intrare statie tratare
	Turt                           apa bruta-intrare statie tratare Babesti
	Gherta Mica                    apa bruta-intrare statie tratare 

	Data prelevarii
	23.10.2012
	29.10.2012
	02.10.2012
	03.10.2012
	09.10.2012

	pH  
	-
	7.86
	7.19
	7.45
	6.88
	6.65

	Conductivitate 
	μS/cm
	608
	326
	531
	381
	474

	Turbiditate
	UNT
	6.76
	8.2
	0.08
	5.28
	4.51

	Duritate totala 
	grd.germ
	9.51
	7.94
	11.93
	9.29
	10.09

	Oxidabilitate 
	mgO2/l
	0.768
	0.899
	0.121
	0.127
	1.904

	Fe total
	mg/l
	0.749
	2.193
	0
	0.77
	7.547

	Mangan   
	mg/l
	0.289
	0.371
	0
	1.408
	0.437

	Amoniu
	mg/l
	0.467
	0.155
	0.01
	0.236
	0.860

	Nitriti  
	mg/l
	0.016
	0
	0
	0.0062
	0.0018

	Nitrati
	 mg/l
	0.044
	0.121
	1.72
	0.283
	0.088

	Cloruri
	 mg/l
	3.4
	3.26
	14.46
	9.29
	3.75

	Nr.colonii la 37°
	C/ml
	1
	1
	0
	1
	1

	Nr.colonii la 22°
	C/ml
	43
	0
	1
	0
	5

	Bacterii Coliforme 
	nr./ 100ml
	0
	0
	3
	0
	0

	Escherichia coli  
	nr./100ml
	0
	0
	0
	0
	0

	Streptococi fecali            
	nr./100ml
	0
	0
	0
	0
	0



Apa bruta extrasa din sursa subterana este in general de calitate buna exceptand concentratiile mari de fier si mangan ce sunt de depasite in majoritatea cazurilor. 
[bookmark: _Toc367458053][bookmark: _Toc367711301][bookmark: _Toc393790601]Poluarea Apei
[bookmark: _Toc367458054][bookmark: _Toc367711302]În general, poluarea apei reprezintă orice schimbare chimică, fizică sau biologică în calitatea apei. Aceste schimbări au un efect dăunător asupra oamenilor dar şi a mediului înconjurător. 
Poluanții apei pot fi încadrați în următoarele clase:
a) agenți patogeni şi anume bacterii, virusuri, protozoare şi viermi paraziți care intra în sistemele de canalizare şi în apa deversată neepurată;
b) reziduuri aerobe, care pot fi descompuse de bacterii aerobe. Colonii mari de bacterii descompun aceste deșeuri  şi pot epuiza nivelul de oxigen din apă;
c) poluanți anorganici solubili în apă, precum acizii, sărurile şi metalele toxice. În cantitate mare, acești compuși provoacă distrugerea formelor de viață acvatice;
d) nutrienţi, precum nitrații şi fosfații solubili în apă, provoacă dezvoltarea în exces a algelor şi a altor plante acvatice, ducând la epuizarea oxigenului din apă. În cantitate mare, nutrienţii pot provoca fenomenul de eutrofizare a corpului de apă;
e) sedimente în suspensie, care provoacă diminuarea absorbţiei de lumina a apei;
f) compuşi organici, precum materialele plastice petroliere şi pesticidele;
g) compuşi radioactivi solubili în apă, pot cauza apariția cancerului şi malformaţii la nou născuți.
[bookmark: _Toc393790602][bookmark: _Toc367458055]Surse Majore de Poluare 
În judeţul Satu Mare, sursele majore de poluare punctuală au fost identificate conform Planului de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (septembrie 2004). Principalele surse de poluare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

[bookmark: _Toc393792703]Tabel 2.30. Principalele surse de poluare punctuală din judeţul Satu Mare
	Nr. Crt
	Denumire Sursa de Poluare
	Tip Sursa
	Localitate
	Bazin hidrografic

	1
	SC Nutrisam SA
	Agricultura
	Moftin
	Someş – Tisa

	2
	SC Recom SA
	Zona Urbana
	Negreşti Oaş
	Someş – Tisa

	3
	Primăria Carei
	Zona Urbana
	Carei
	Someş – Tisa

	4
	RAC Satu Mare
	Zona Urbana
	Satu Mare
	Someş – Tisa

	5
	SC Ardudana SA
	Industrie
	Ardud
	Someş – Tisa



În continuare, următoarele surse de poluare pentru nutrienţii din agricultură au fost identificate într-un studiu publicat în cadrul Raportului Naţional 2004 al Planului de management pentru bazinele râurilor din România.

[bookmark: _Toc393792704]Tabel 2.31. Sursele de poluare cu nutrienti provenind din agricultură
	Nr. Crt
	Localitate
	Bazin hidrografic
	Suprafata [ha]

	
	
	
	Agricolă
	Arabila

	1
	Crucişor
	Someş -Tisa
	1,650
	753

	2
	Moftin
	Someş -Tisa
	10,715
	8,249

	3
	Păuleşti
	Someş -Tisa
	5,294
	3,687

	4
	Urziceni
	Someş -Tisa
	2,742
	2,212

	5
	Moftin
	Crişuri
	10,715
	8,249

	6
	Tăşnad
	Crişuri
	9,393
	6,611


[bookmark: _Toc367711303][bookmark: _Toc393790603]Impactul Deversărilor de Ape Uzate
Deversarea apei uzate neepurate şi a nămolului activ are un impact considerabil asupra apelor receptoare. Efectele acesteia au fost evaluate şi descrise în acest capitol.
[bookmark: _Toc367458056][bookmark: _Toc367711304][bookmark: _Toc393790604][bookmark: _Toc367458057]Impactul Asupra Apelor de Suprafață
Din datele analizei prezentate, privind calitatea apelor uzate, colectate din puncte strategice ale reţelelor, reiese clar că staţiile de epurare a apei uzate existente funcţionează la capacitate redusă şi că, în numeroase cazuri, sunt depăşite valorile concentraţiilor autorizate.
O problemă generală pentru toate oraşele din aval este că racordarea ilegală la reţeaua de canalizare a oraşului respectiv poate duce la deversarea unui volum considerabil de ape uzate orăşeneşti, fără nicio epurare preliminară, în reţelele de apă uzată, ceea ce afectează calitatea apei de suprafaţă.
[bookmark: _Toc367711305][bookmark: _Toc393790605][bookmark: _Toc367458058]Impactul Asupra Apelor Subterane 
Având în vedere faptul că deversarea apei uzate în apă subterană nu este în general vizibilă, e greu de estimat nivelul de contaminare a apei subterane.
În general, se întâlnesc următoarele cazuri de deversare a apei uzate:
a) Sistemele de canalizare sunt vechi. Astfel, apar exfiltraţii care afectează calitatea apei subterane şi care se datorează:
· Îmbinărilor fisurate ale conductelor de apă uzată
· Conductelor sparte
· Conductelor degradate prin coroziune etc.
· Componentelor deteriorate utilizate pentru transportul apei uzate, precum pompele colectoare ale staţiilor de pompare sau componentele staţiilor de tratare a apei uzate
b) Fose septice şi latrine
Aceste tipuri de deversare a apei uzate afectează calitatea apei subterane în ceea ce priveşte parametrii microbiologici şi nutrienţii.
Apa subterană din zona este poluata din punct de vedere microbiologic, dar poluarea pare a fi una minoră şi se datorează latrinelor.
Poluarea microbiologică a apei subterane poate fi cauzată de activitatea de creştere a animalelor, mai ales în zonele în care această activitate este intensivă.
[bookmark: _Toc367711306][bookmark: _Toc393790606]Gestiunea şi Eliminarea Nămolurilor
În România, cea mai mare parte din nămolul provenit de la staţiile de epurare a apei uzate este tratată prin diferite metode şi evacuată apoi în gropile de deşeuri ale staţiilor de epurare a apei uzate. Numai o mică parte din nămol este utilizată în agricultură.
În judeţul Satu Mare, nămolul se produce la 5 staţii de epurare a apei uzate în Satu Mare, Carei, Tăşnad, Negreşti-Oaş şi Livadă. Nămolul produs în Satu Mare şi Negreşti Oaş este folosit în agricultură, testele au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
În general, pot fi aplicate următoarele metode de eliminare a nămolului:
a) comprimare termică: Acest mod de eliminare  se face în general de incineratoare situate în apropierea staţiilor de tratare ape uzate sau de staţiile de incinerare deşeuri ale municipiului. Se poate efectua şi o co-incinerare în fabricile de ciment sau în centralele electrice. Însă la eliminarea prin comprimare termică a nămolului de canalizare, distanţa dintre staţia de epurare apa uzată şi staţia de incinerare joacă un rol extrem de important în ceea ce priveşte eficienta economică;
b) eliminarea în gropile de deşeuri. Dacă se găseşte un loc acceptabil şi avantajos, se pot folosi gropile de gunoi ecologice pentru eliminarea nămolului, a pietrişului, resturilor şi altor materiale solide. Stabilizarea şi deshidratarea biosolidelor este necesară, pentru a reduce volumul care urmează a fi transportat şi pentru a ţine sub control producerea de apă de infiltraţie poluată din groapă. Metoda gropii sanitare este cea mai potrivită, şi poate fi folosită pentru eliminarea altor tipuri de deşeuri solide;
c) folosirea în agricultură: Pentru această variantă de eliminare a nămolului, trebuie să reprezentând luată în considerare situaţia hidrogeologica a locului respectiv pentru a ne asigura că lacurile sau fântânile nu sunt afectate. Nămolul poate fi folosit în stare lichidă sau în stare solidă;
d) folosirea în silvicultura: Nămolul alcătuit în principal din humus poate fi folosit ca îngrăşământ pentru a crea un nou strat de humus pentru copaci şi alte plante. Ca în cazul utilizării în agricultură, este necesar să se facă o analiză şi să se stabilească în ce zone se poate aplica nămol pentru îmbunătăţirea calităţii solului.
[bookmark: _Toc367458059][bookmark: _Toc367711307]Cadrul legal pentru folosirea nămolului în agricultură a fost dezvoltat prin schimbarea Directivei 86/278/EEC "Directiva privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se folosesc nămoluri de la staţiile de epurare în agricultură" cu Ordinul nr. 344/2004. În conformitate cu această Directivă, nămolul de la apele uzate trebuie să reprezentând eliminat într-un mod acceptabil din punct de vedere ecologic.
[bookmark: _Toc393790607]Consumul Curent de Apa
Conform raportului anual 2012 întocmit de S.C. APASERV S.A. Satu Mare au fost înregistrate următoarele valori ale consumului de apa in anul 2012 pentru cele mai importante sisteme de alimentare cu apa din județul Satu Mare, valori prezentate în următorul tabel.



[bookmark: _Toc393792705]Tabel 2.32. Consumuri medii, anul 2012 pentru zonele de alimentare cu apă: Satu Mare, Carei şi Tăşnad
	ZONA ALIMENTARE CU APĂ
	SATU MARE
	CAREI
	TĂȘNAD

	DENUMIRE
	UM
	decembrie 2012
	medie 12 luni
	decembrie 2012
	medie 12 luni
	decembrie 2012
	medie 12 luni

	Volumul de apă distribuit
	m3/luna
	84,346
	867,036
	245,929
	267,543
	2,825
	31,642

	Volumul de apă vândut
	m3/luna
	42,078
	462,709
	68,127
	86,135
	17,325
	24,741

	Consumuri specifice
	Consum total 
	l/om/zi
	110.30
	123.30
	82.70
	106.20
	68.80
	99.80

	
	Consum populaţie
	l/om/zi
	84.80
	92.70
	48.70
	69.40
	50.90
	66.50



[bookmark: _Toc393792706]Tabel 2.33. Consumuri medii, anul 2012 pentru zonele de alimentare cu apă: Ardud, Livada şi Negreşti Oaş
	ZONA ALIMENTARE CU APA
	ARDUD
	LIVADA
	NEGREŞTI OAŞ

	DENUMIRE
	UM
	decembrie 2012
	medie 12 luni
	decembrie 2012
	medie 12 luni
	decembrie 2012
	medie 12 luni

	Volumul de apă distribuită
	mc/luna
	12,847
	14,259
	4,431
	4,688
	8,618
	8,879

	Volumul de apă vândut
	mc/luna
	454
	6,781
	2,627
	2,900
	32,047
	34,121

	Consumuri specifice
	Consum total
	l/om/zi
	32.90
	49.90
	58.20
	65.30
	82.50
	89.20

	
	Consum populaţie
	l/om/zi
	25.70
	39.50
	47.00
	48.40
	60.30
	65.20



În următorul tabel se prezintă volumele de apă facturate în ultimi 4 în judeţul Satu Mare în principalele sisteme de alimentare cu apă.
[bookmark: _Toc393792707]Tabel 2.34. Consumuri anuale de apă ale sistemelor de alimentare cu apă din judeţul Satu Mare
	Nr. Crt.
	Zona de alimentare cu apă
	Volum apă    2009 (m3)
	Volum apă 2010 (m3)
	Volum apă 2011 (m3)
	Volum apă 2012 (m3)

	1
	Satu Mare
	5,133,072 
	5,246,379 
	5,354,938 
	5,552,508 

	2
	Carei
	901,350 
	969,307  
	907,691 
	933,333 

	3
	Tăşnad
	289,712 
	269,054 
	287,130 
	299,317 

	4
	Negreşti
	8,530 
	92,224 
	422,637 
	434,325 

	5
	Ardud
	23,095 
	76,608 
	82,545 
	93,134 

	6
	Gelu
	0
	3,629 
	5,580 
	14,062 

	7
	Sanislău
	24,819 
	42,533 
	55,127 
	61,711 

	8
	Oraşu Nou
	0
	236 
	24,404 
	26,260 

	9
	Halmeu
	11,576 
	33,218 
	30,424 
	31,231 

	10
	Craidorolţ
	5,070 
	12,439 
	10,904 
	11,008 

	11
	Livada
	276 
	29,910 
	34,513 
	34,393 



Din tabelul de mai sus se poate observa că în unele sisteme de alimentare cu apă consumul a avut o creştere liniara în ultimi 4 ani cum este exemplul sistemelor Satu Mare, Ardud, Gelu, Sanislău şi Oraşu Nou dar şi fluctuaţii în consum cum este cazul celorlalte sisteme de alimentare cu apă prezentate. Unele variaţii ale consumului din ultimi 4 ani pot avea legătură cu gradul de branşare din zonele de alimentare respective, o creştere a acestora ducând la o creștere a consumului de apă. Scăderea consumului de apă poate fi pusă pe seama contorizării şi a cresterii tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă.

[bookmark: _Toc393792708]Tabel 2.35. Evoluţia gradului de contorizare în sistemele de alimentare cu apă din judeţul Satu Mare
	Nr. Crt.
	Zona de alimentare cu apă
	Nr. Apometre    2009 (buc)
	Nr. Apometre    2010 (buc)
	Nr. Apometre    2011 (buc)
	Nr. Apometre    2012 (buc)

	1
	Satu Mare
	46,480
	47,506
	48,489
	50,278

	2
	Carei
	11,389
	11,793
	12,510
	13,751

	3
	Tăşnad
	3,295
	3,472
	3,540
	4,057

	4
	Negreşti
	0
	993
	1,262
	1,512

	5
	Ardud
	898
	983
	1,021
	1,218

	6
	Gelu
	1
	70
	84
	159

	7
	Sanislău
	480
	873
	904
	967

	8
	Oraşu Nou
	0
	210
	256
	294

	9
	Halmeu
	229
	265
	316
	447

	10
	Craidorolţ
	42
	84
	159
	176

	11
	Livada
	1
	310
	317
	327



Din tabelul prezentat mai sus se poate observa că în ultimi ani în toate sistemele de alimentare cu apă din județul Satu Mare prezentate, gradul de contorizare a avut o creștere liniara. Gradul de contorizare la nivelul judetului Satu Mare va creste odata cu realizarea investitiilor aflate in prezent in derulare, finantate din Fondul de Coeziune si din alte fonduri. 
Informații suplimentare referitoare la consumul de apă, contorizare şi branșare pentru sistemele de alimentare cu apă din județul Satu Mare sunt prezentate in anexele ANEXA 2.1. şi ANEXA 2.2.
[bookmark: _Toc393790608]Instalații Existente si Performanţa Curentă
[bookmark: _Toc393790609]Infrastructura de Alimentare cu Apă
În prezent 155 din numărul total de localităţi al întregului judeţul Satu Mare beneficiază de sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă sau au în derulare proiecte prin care se vor realiza sisteme centralizate de alimentare cu apă. 
Gradul de acoperire cu rețele de distribuție la nivelul întregului judeţ este de aproximativ 79%.
Gradul de branșare la nivelul întregului judeţ este de aproximativ 71%.
Informații suplimentare privind gradul de acoperire cu reţele de distribuţie şi gradul de branșare sunt prezentate în următorul tabel.



[bookmark: _Toc393792709]Tabel 2.36. Gradul de acoperire cu rețele de distribuție şi gradul de branșare în județul Satu Mare
	Nr. Crt.
	Localitate
	Sistem de alimentare cu apă prezent
	Locuitori 2012
	Acoperire cu reţele de distribuţie în prezent
	Grad de branşare in prezent

	1
	Acâş
	Acâş
	1828
	98%
	98%

	2
	Mihăieni
	Acâş
	454
	98%
	98%

	3
	Agriş
	Agriş
	1327
	97%
	23%

	4
	Ciuperceni
	Agriş
	642
	97%
	15%

	5
	Andrid
	Andrid
	1204
	99%
	99%

	6
	Dindeşti
	Andrid
	729
	99%
	99%

	7
	Irina
	Andrid
	511
	99%
	99%

	8
	Apa
	Apa
	2238
	99%
	86%

	9
	Babţa
	Babţa
	746
	100%
	100%

	10
	Bârsău de Sus
	Bârsău 
	1761
	55%
	10%

	11
	Bârsău de Jos
	Bârsău
	656
	55%
	7%

	12
	Beltiug
	Beltiug
	1264
	98%
	0%

	13
	Bixad
	Bixad
	2327
	10%
	10%

	14
	Boineşti
	Bixad
	1430
	10%
	10%

	15
	Trip
	Bixad
	2565
	10%
	10%

	16
	Bogdand
	Bogdand
	945
	100%
	100%

	17
	Călineşti-Oaş
	Călineşti-Oaş
	2563
	91%
	91%

	18
	Doba
	Carei
	1152
	100%
	100%

	19
	Boghiş
	Carei
	711
	90%
	30%

	20
	Dacia
	Carei
	165
	80%
	0%

	21
	Păulian
	Carei
	483
	40%
	30%

	22
	Traian
	Carei
	179
	99%
	30%

	23
	Berveni
	Carei
	2355
	99%
	99%

	24
	Lucăceni
	Carei
	967
	99%
	99%

	25
	Căpleni
	Căpleni
	3018
	97%
	60%

	26
	Cămin
	Cămin
	1402
	99%
	99%

	27
	Carei
	Carei
	19776
	98%
	98%

	28
	Urziceni
	Carei
	1242
	99%
	30%

	29
	Urziceni Pădure
	Carei
	204
	99%
	30%

	30
	Moftinu Mic
	Carei
	1181
	99%
	60%

	31
	Domăneşti
	Carei
	1059
	99%
	30%

	32
	Sânmiclăuş
	Carei
	354
	80%
	30%

	33
	Ghilvaci
	Moftinu Mare
	131
	99%
	0%

	34
	Moftinu Mare
	Moftinu Mare
	930
	99%
	0%

	35
	Tiream
	Tiream
	1464
	99%
	50%

	36
	Portiţa
	Tiream
	211
	85%
	50%

	37
	Vezendiu
	Tiream
	462
	50%
	50%

	38
	Cehal
	Cehal
	713
	70%
	0%

	39
	Becheni
	Chişău
	438
	100%
	0%

	40
	Chişău
	Chişău
	86
	100%
	0%

	41
	Corund
	Corund
	444
	100%
	100%

	42
	Craidorolţ
	Craidorolţ
	1035
	100%
	55%

	43
	Crucişor
	Crucişor
	584
	98%
	98%

	44
	Iegherişte
	Crucişor
	538
	98%
	98%

	45
	Poiana Codrului
	Crucişor
	1384
	80%
	80%

	46
	Dobra
	Dobra
	1016
	100%
	100%

	47
	Hurezu Mare
	Dobra
	442
	100%
	100%

	48
	Foieni
	Foieni
	1831
	98%
	98%

	49
	Gherţa Mică
	Gherţa Mică
	3290
	48%
	48%

	50
	Ghirişa
	Ghirişa
	695
	98%
	0%

	51
	Giurtelecu Hododului
	Giurtelecu Hododului
	775
	100%
	0%

	52
	Halmeu
	Halmeu
	3583
	96%
	96%

	53
	Băbeşti
	Halmeu
	435
	100%
	100%

	54
	Dabolţ
	Halmeu
	356
	100%
	100%

	55
	Mesteacăn
	Halmeu
	433
	100%
	100%

	56
	Porumbeşti
	Halmeu
	1478
	46%
	46%

	57
	Turulung
	Halmeu
	2262
	100%
	100%

	58
	Drăguşeni
	Halmeu
	1109
	100%
	100%

	59
	Hodod
	Hodod
	866
	60%
	0%

	60
	Homorodu De Jos
	Homorodu De Jos
	312
	98%
	45%

	61
	Necopoi
	Homorodu De Jos
	217
	98%
	32%

	62
	Homorodu De Sus
	Homorodu De Mijloc
	260
	98%
	24%

	63
	Homorodu De Mijloc
	Homorodu De Mijloc
	406
	99%
	36%

	64
	Chilia
	Homorodu De Mijloc
	239
	98%
	63%

	65
	Lelei
	Lelei
	629
	100%
	0%

	66
	Livada
	Livada
	4779
	92%
	65%

	67
	Medişa
	Medişa
	289
	47%
	0%

	68
	Nadişul Hododului
	Nadişul Hododului
	768
	100%
	0%

	69
	Negreşti Oaş
	Negreşti Oaş
	8242
	95%
	95%

	70
	Luna
	Negreşti Oaş
	423
	45%
	45%

	71
	Tur
	Negreşti Oaş
	1188
	58%
	58%

	72
	Oraşu Nou
	Oraşu Nou
	1798
	100%
	100%

	73
	Prilog
	Oraşu Nou
	637
	98%
	98%

	74
	Remetea Oaşului
	Oraşu Nou
	551
	90%
	90%

	75
	Petreşti
	Petreşti
	1318
	99%
	99%

	76
	Dindeştiu Mic
	Petreşti
	250
	99%
	99%

	77
	Pir
	Pir
	1353
	100%
	78%

	78
	Pişcolt
	Pişcolt
	2163
	98%
	40%

	79
	Resighea
	Pişcolt
	444
	98%
	40%

	80
	Scărişoara Nouă
	Pişcolt
	483
	98%
	40%

	81
	Pomi
	Pomi
	997
	85%
	95%

	82
	Borleşti
	Pomi
	806
	95%
	98%

	83
	Racşa
	Racşa
	2696
	65%
	65%

	84
	Săcăşeni
	Săcăşeni
	953
	100%
	50%

	85
	Chegea
	Săcăşeni
	205
	100%
	50%

	86
	Sandra
	Sandra
	223
	98%
	0%

	87
	Berea
	Sanislău
	191
	99%
	60%

	88
	Ciumeşti
	Sanislău
	1206
	99%
	90%

	89
	Sanislău
	Sanislău
	2934
	99%
	55%

	90
	Satu Mare
	Satu Mare
	93493
	95%
	95%

	91
	Sătmărel
	Satu Mare
	1188
	100%
	100%

	92
	Culciu Mare
	Satu Mare
	722
	100%
	40%

	93
	Apateu
	Satu Mare
	307
	100%
	100%

	94
	Corod
	Satu Mare
	450
	100%
	26%

	95
	Culciu Mic
	Satu Mare
	645
	100%
	15%

	96
	Dorolţ
	Satu Mare
	1684
	100%
	98%

	97
	Atea
	Satu Mare
	395
	98%
	98%

	98
	Dara
	Satu Mare
	1278
	98%
	98%

	99
	Petea
	Satu Mare
	392
	98%
	98%

	100
	Lazuri
	Satu Mare
	2445
	98%
	98%

	101
	Bercu
	Satu Mare
	619
	98%
	98%

	102
	Botiz
	Satu Mare
	3516
	95%
	95%

	103
	Nisipeni
	Satu Mare
	833
	98%
	98%

	104
	Noroieni
	Satu Mare
	359
	98%
	98%

	105
	Peleş
	Satu Mare
	828
	98%
	98%

	106
	Pelişor
	Satu Mare
	274
	98%
	98%

	107
	Micula
	Satu Mare
	2803
	80%
	15%

	108
	Bercu Nou
	Satu Mare
	210
	100%
	10%

	109
	Micula Noua
	Satu Mare
	401
	90%
	12%

	110
	Odoreu
	Satu Mare
	4435
	98%
	98%

	111
	Berindan
	Satu Mare
	85
	98%
	98%

	112
	Martineşti
	Satu Mare
	268
	98%
	98%

	113
	Păuleşti
	Satu Mare
	920
	99%
	99%

	114
	Amati
	Satu Mare
	1010
	98%
	85%

	115
	Ambud
	Satu Mare
	1132
	98%
	60%

	116
	Hrip
	Satu Mare
	706
	98%
	62%

	117
	Petin
	Satu Mare
	706
	98%
	56%

	118
	Ruseni
	Satu Mare
	252
	98%
	5%

	119
	Vetiş
	Satu Mare
	1895
	98%
	98%

	120
	Oar
	Satu Mare
	1564
	98%
	98%

	121
	Ardud
	Ardud
	3820
	96%
	95%

	156
	Viile Satu Mare
	Ardud
	2156
	97%
	98%

	122
	Ardud-Vii
	Ardud
	95
	20%
	10%

	123
	Baba Novac
	Baba Novac
	517
	83%
	75%

	124
	Mădăraş
	Gelu
	974
	96%
	95%

	125
	Terebeşti
	Gelu
	690
	99%
	80%

	126
	Gelu
	Gelu
	472
	99%
	33%

	127
	Medieşu Aurit
	Medieşu Aurit
	2427
	33%
	35%

	128
	Ser
	Ser
	722
	100%
	100%

	129
	Socond
	Socond
	451
	99%
	0%

	130
	Solduba
	Solduba
	297
	98%
	15%

	131
	Stana
	Stana
	1018
	40%
	0%

	132
	Supuru De Jos
	Supuru De Jos
	1196
	80%
	80%

	133
	Sechereşa
	Supuru De Sus
	78
	100%
	100%

	134
	Supuru De Sus
	Supuru De Sus
	457
	100%
	100%

	135
	Tarna Mare
	Tarna Mare
	1910
	95%
	95%

	136
	Bocicău
	Tarna Mare
	638
	98%
	98%

	137
	Valea Seaca
	Tarna Mare
	1114
	92%
	92%

	138
	Tăşnad
	Tăşnad
	6598
	100%
	98%

	139
	Blaja
	Tăşnad
	212
	100%
	99%

	140
	Cig
	Tăşnad
	430
	100%
	100%

	141
	Sărăuad
	Tăşnad
	923
	100%
	100%

	142
	Valea Morii
	Tăşnad
	190
	100%
	100%

	143
	Sântău
	Sântău
	1621
	30%
	0%

	144
	Sauca
	Silvaş
	349
	100%
	100%

	145
	Cean
	Cean
	308
	100%
	100%

	146
	Silvaş
	Silvaş
	157
	100%
	100%

	147
	Tătăreşti
	Tătăreşti
	649
	98%
	98%

	148
	Turţ
	Turţ
	4157
	74%
	74%

	149
	Gherţa Mare
	Turţ
	1050
	99%
	99%

	150
	Unimăt
	Unimăt
	502
	98%
	98%

	151
	Caraşeu
	Valea Vinului
	1082
	45%
	56%

	152
	Lipău
	Valea Vinului
	534
	40%
	5%

	153
	Valea Vinului
	Valea Vinului
	746
	45%
	10%

	154
	Roşiori
	Valea Vinului
	488
	30%
	10%

	155
	Vama
	Vama
	3349
	100%
	100%



[bookmark: _Toc372540067][bookmark: _Toc393790610]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Satu Mare
Sistemul de alimentare cu apă Satu Mare deserveşte următoarele localităţi: Municipiul Satu Mare, Sătmărel, Botiz, Păulești, Ambud, Amati, Petin, Hrip, Ruseni, Culciu Mare, Culciu Mic, Corod, Apateu, Odoreu, Martinești, Berindan, Dorolţ, Petea, Atea, Dara, Vetiș, Oar, Lazuri, Peleș, Pelișor, Noroieni, Nisipeni, Bercu, Micula, Micula Noua și Bercu Nou, având următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complexe de înmagazinare;
· Staţii de pompare;
· Aducţiuni;
· Reţele de distribuţie.
Sistemul de alimentare cu apă a avut o dezvoltare etapizată, începând din municipiu și       extinzându-se către localităţile limitrofe astfel devenind unul dintre cele mai complexe sisteme din ţară. În prezent sursa este reprezentată de 2 fronturi de captare însumând 61 de foraje de medie și mare adâncime. Tratarea apei are loc în uzina de apă reabilitată recent, apa potabilă îndeplinind toate criteriile de calitate impuse de legislaţia în vigoare. Înmagazinarea apei se realizează atât în cadrul staţie de tratare cât și în alte facilităţi de stocare a apei tratate situate în Municipiul Satu Mare și în alte localităţi ce aparţin acestei zone de alimentare cu apă. Staţiile de pompare apa tratată sunt de asemenea situat în incinta staţiei de tratare, dar și în alte localităţi. Transportul apei brute și tratate se realizează printr-un sistem complex de aducţiune care fac legătura între sursa și staţia de tratare, respectiv între uzina de apa și reţelele de distribuţie ale municipiului și ale celorlalte localităţi.
Surse de Apă
Sursa de apa este reprezentată de frontul de captare Martinești-Micula și frontul Botiz.
Captarea Martinești-Micula este principala sursa de apa brută a sistemului, aceasta cuprinzând 60 de foraje situate în partea de Nord-Vest a municipiului, între râurile Someș și Micula. 
Cantitatea de apa ce poate fi utilizată, potrivit Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor  Nr. 22 – 21.01.2013 emisă de Apele Române este: 
· maxim zilnic: 57,024 m3/zi ( 660 l/s );
· media zilnică: 32,842  m3/zi (380 l/s); 
· volumul anual: 11,987.33 mii m3.
Frontul de captare a fost realizat în mai multe etape începând din anul 1969 și continuând până în anul 1995. În anul 2009 forajele au fost reabilitate. Adâncimea forajelor variază între 100 m și    125 m, iar diametrul este de 320 mm. Toate puţurile sunt dotate cu pompe submersibile amplasate la o adâncime cuprinsă între 18 și 24 m, iar funcţionarea lor este complet automatizată. Echipamentele pompelor, vanele, contoarele și instalaţiile electrice sunt în stare corespunzătoare. Totalul productivităţii frontului de captare s-a estimat la 3,240 m3/h.
Captarea Botiz este reprezentată de un foraj cu adâncimea de 65 m și diametrul de 225 mm, situat în localitatea Botiz. Acesta a fost construit în anul 2005, este dotat cu o pompa submersibilă cu un debit de 8.4÷22 m3/h, înălțimea de pompare de 70 m și puterea instalata de 4 kW. 
Potrivit Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor  Nr. 202 – 26.04.2012 emisă de Apele Române cantitatea de apă ce poate fi utilizată din acest puţ este: 
· maxim zilnic: 442 m3/zi ( 5.11 l/s );
· media zilnică: 339  m3/zi (3.92 l/s); 
· volumul anual: 123.735 mii m3.
Apa brută captată este în general de buna calitate, excepţie făcând concentraţiile de fier și mangan care depășesc limitele maxime admise.


Tratarea Apei
Tratarea apei se realizează în Staţiile de Tratare Martinești și Botiz.
Staţia de Tratare Martinești este localizata în Estul Municipiului Satu Mare și are o capacitate autorizată de 600 l/s. Uzina a fost construită în doua etape, în anul 1970, respectiv 1989, iar în anul 2009 a fost reabilitata. În prezent linia tehnologică a staţiei cuprinde următoarele trepte:
· treapta de aerare;
· treapta de filtrare primară – se realizează în doua faze:
· filtrare primară pe nisip – 5 filtre cu câte doua cuve, sistemul de drenaj folosit fiind plăcile cu crepine;
· filtrare secundara pe nisip – 11 filtre cu câte doua cuve, sistemul de drenaj folosit fiind de asemenea plăcile cu crepine;
· treapta de dezinfecție – se realizează cu ajutorul unei instalații cu capacitatea de 2 kg/h, dotata cu 2 echipamente de dozare automate; dezinfecția se realizează în rezervoarele de 10,000 m3 din incinta staţiei de tratare, transportul soluției preparate realizându-se prin intermediul a (1+1) pompe GRUNDFOS cu următoarele caracteristici:
· Q = 3 m3/h;
· H = 70 m;
· P = 1.1 kW.
· treapta de recirculare a apei tehnologice – este compusă din 5 decantoare din beton armat cu volum total de 2,650 m3 în care se dozează polielectrolit prin intermediul unei instalații de tip POLYPREP A-730 G1 cu (1+1) pompe dozatoare de tip MD 0256-6L cu următoarele caracteristici:
· Q = 133.33 m3/h;
· H = 20 m;
· P = 0.37 kW.
· apa decantata este apoi reintrodusa în circuitul filtrelor prin intermediul unei staţii de pompare cu (1+1) pompe WILO:
· Q = 150 m3/h;
· H = 17 m;
· P = 11kW.
· corecția pH-ului se realizează cu NaOH într-un bazin cu volumul de 1 m3, prin intermediul unei instalaţii de dozare cu (1+1) pompe cu următoarele caracteristici:
· Q = 0.016 m3/h;
· H = 100 m;
· P = 0.90 kW
· treapta de tratare a nămolului depus în decantoare – se compune din instalația de pompare a nămolului și din platforme de uscare a nămolului cu suprafața totală de      1,000 m2.
Staţia de tratare Botiz a fost construita în anul 2005 și are o capacitate de 17÷25 m3/h. Aceasta are în componenta o instalație de deferizare-demanganizare și filtre rapide de nisip. Uzina este în stare buna de funcționare, nefiind înregistrate avarii sau probleme în exploatare.
De asemenea există localităţi unde datorita distanței mari de la staţia de tratare până la gospodăria de apă locală este necesară reclorarea apei. Astfel se găsesc stații/instalații de clorare în următoarele localităţi: Dara, Păulești, Micula și Lazuri.
Stocarea Apei şi Staţii de pompare
Apa tratată este înmagazinată în mai multe rezervoare după cum urmează:
· 7 rezervoare situate în incinta staţiei de tratare Martinești cu volumul total de 31,000 m3:
· rezervor cu volum V = 2,000 m3;
· rezervor cu volum V = 5,500 m3;
· rezervor cu volum V = 1,100 m3;
· rezervor cu volum V = 1,600 m3;
· rezervor cu volum V = 800 m3;
· rezervor cu volum V = 10,000 m3;
· rezervor cu volum V = 10,000 m3.
· 2 rezervoare situate pe strada Fagului, in Municipiul Satu Mare, cu volumul V = 2 x 5,000 m3;
· 1 rezervor situat în incinta gospodăriei de apă din Botiz cu volumul V = 200 m3.
De asemenea există rezervoare amplasate în localităţi alimentate din sistemul de alimentare cu apă Satu Mare, după cum urmează:
· 1 rezervor situat în localitatea Ambud cu volumul V = 200 m3;
· 1 rezervor situat în localitatea Păulești cu volumul V = 600 m3 aflat în conservare;
· 1 rezervor situat în localitatea Amati cu volumul V = 200 m3;
· 1 rezervor situat în localitatea Vetiș cu volumul V = 100 m3;
· 1 rezervor situat în localitatea Dorolţ cu volumul V = 200 m3;
· 1 rezervor situat în localitatea Dara cu volumul V = 200 m3;
· 1 rezervor situat în localitatea Micula cu volumul V = 600 m3;
· 1 rezervor situat în localitatea Lazuri cu volumul V = 2 x 200 m3;
· 3 rezervoare situate în localitatea Noroieni cu volumul V = 100 m3 fiecare.
Apa tratată din staţia de tratare Martinești este pompată în rețeaua de distribuţie a Municipiului Satu Mare prin intermediul a doua Staţii de pompare existente:
· SP 1 este echipata cu (4+1) pompe utilizate pentru pomparea apei tratate în rețea, 2 pompe pentru pompare apei de spălare a filtrelor și 4 suflante:
· Grupul de pompare a apei în rețeaua de distribuţie este format din:
· 4 pompe WILO cu următoarele caracteristici:
· Q = 612 m3/h;
· H = 40 m;
· P = 90 kW.
· o pompa SALMSON cu următoarele caracteristici:
· Q = 500 m3/h;
· H = 40 m;
· P = 75 kW.
· Grupul de pompare a apei de spălare a filtrelor este format din (1+1) pompe WILO cu următoarele caracteristici:
· Q = 1,100 m3/h;
· H = 11 m;
· P = 55 kW.
· 2 suflante cu următoarele caracteristici:
· Q = 2,200 m3/h;
· H = 5 m;
· P = 55 kW.
· 2 suflante cu următoarele caracteristici:
· Q = 950 m3/h;
· H = 4 m;
· P = 18,5 kW.
· SP 2 este echipata cu o electropompa de tip SALMSON cu următoarele caracteristici:
· Q = 500 m3/h;
· H = 40 m;
· P = 75 kW.
De asemenea în Municipiul Satu Mare mai există o stație de pompare situata în incinta rezervoarelor de pe strada Fagului, aceasta fiind echipata cu (3+1) pompe având puteri de 3 x 37 kW și 1 x 55 kW. În rețeaua de distribuţie a localităţii există și 18 staţii de pompare de tip hidrofor care asigură presiunea necesară în clădirile cu 5 sau mai multe etaje. Acestea au câte un rezervor închis, (1+1) pompe, vas de aerisire și compresor. Toate aceste stații de hidrofor au fost reabilitate în anul 2010, în prezent ele fiind în stare buna de funcționare.
Pentru a asigură debitul si presiune necesare in toate cele 31 de localităţi, apa tratată trebuie pompată. Astfel există o serie de staţii de pompare și în alte localităţi ale zonei după cum urmează:
· Staţia de pompare din localitatea Ambud – este echipata cu (2+1) pompe având următoarele caracteristici:
· Q = 29 m3/h;
· H = 26 m;
· P = 2 x 3 kW.
· Staţia de pompare din localitatea Amati – este echipata cu (2+1) pompe având următoarele caracteristici:
· Q = 30 m3/h;
· H = 35 m;
· P = 2 x 4 kW.
· Staţia de pompare din localitatea Lazuri – este situata în incinta rezervoarelor existente în sat;
· Staţia de pompare din localitatea Noroieni – este amplasata în incinta rezervoarelor existente în sat;
· Staţia de pompare din localitatea Dorolţ – este situata în incinta gospodăriei de apă din sat și pompează apa către satul Dara;
· Staţia de pompare din localitatea Dara – este situata în incinta gospodăriei de apă din acest sat;
· Staţia de pompare din localitatea Vetiș – este situata în incinta rezervoarelor din acest sat și deservește de asemenea localitatea Oar;
· Două staţiile de pompare din localitatea Micula – sunt localizate în cele doua gospodării de apa din localitate; una dintre ele este echipata cu (1+1) pompe, iar cea de-a doua este echipata cu (3+1) pompe.
Aducţiuni de Apă
Transportul apei brute de la frontul de captare la staţia de tratare Martinești se realizează prin conducte de aducțiune realizate din oțel, fonta, azbociment și beton precomprimat, cu lungime totală de 26.1 km, cu diametre între 150 și 800 mm. Aceste conducte sunt în stare bună fiind reabilitate prin programul ISPA.
Apa tratată este transportata printr-un sistem de aducţiuni atât din rețeaua de distribuţie a municipiului Satu Mare către celelalte localităţi, cât și dintr-o localitate în alta.
Lazuri
Localitatea Lazuri este alimentată cu apă din reţeaua de distribuţie a municipiului Satu Mare, printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, având diametrul de 110 mm și o lungime de 3.03 km.	
Noroieni
Localitatea Noroieni este alimentată cu apă din gospodăria de apă a satului Lazuri, printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, având diametrul de 160 mm și o lungime de 2.77 km.
Peleș
Localitatea Peleș este alimentată cu apă din reţeaua de distribuţie a satului Lazuri, printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, având diametrul de 160 mm și o lungime de 2.67 km.
Nisipeni
Localitatea Nisipeni este alimentată cu apă din gospodăria de apă Noroieni, printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, având diametrul de 200 mm și o lungime de 0.58 km.
Bercu
Localitatea Bercu este alimentată cu apă din reţeaua de distribuţie a satului Nisipeni, printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, având diametrul de 160 mm și o lungime de 0.21 km.
Pelișor
Localitatea Pelișor este alimentată cu apă din reţeaua de distribuţie a satului Noroieni, printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, având diametrul de 110 mm și o lungime de 3.42 km.
Păulești
Localitatea Păulești este alimentată cu apă din reţeaua de distribuţie a municipiului Satu Mare, printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, având diametrul de 180 mm și o lungime de 2.01 km.
Apateu
Localitatea Apateu este alimentată cu apă din reţeaua de distribuţie a satului Petin, printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, având diametrul de 110 mm și o lungime de 0.8 km.
Dorolţ
Localitatea Dorolţ este alimentată cu apă din reţeaua de distribuţie a municipiului Satu Mare, printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, având diametrul de 160 mm și o lungime de 5.08 km.
Dara
Localitatea Dara este alimentată cu apă din gospodăria de apă Dorolţ, printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, având diametrul de 110 mm și o lungime de 6.47 km.
Petea
Localitatea Petea este alimentată cu apă din rețeaua de distribuţie a satului Dorolţ, printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, având diametrul de 110 mm și o lungime de 1.94 km.
Micula
Localitatea Micula este alimentată cu apă din reţeaua de distribuţie a municipiului Satu Mare, printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, având diametrul de 200 mm și o lungime de 11.40 km.
Vetiș
Localitatea Vetiș este alimentată cu apă din reţeaua de distribuţie a municipiului Satu Mare, printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, având diametrul de 110 mm și o lungime de 0.95 km.
Oar
Localitatea Oar este alimentată cu apă din reţeaua de distribuţie a satului Vetiș, printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, având diametrul de 140 mm și o lungime de 3.63 km.
Odoreu
Localitatea Odoreu este alimentată cu apă din reţeaua de distribuţie a municipiului Satu Mare, printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, având diametrul de 200 mm și o lungime de 4.00 km.
Rețele de Distribuţie a Apei
Rețeaua de distribuţie în Municipiul Satu Mare este compusă din rețeaua de conducte magistrale și rețeaua secundară. Conductele au o lungime totală de aproximativ 205.5 km, sunt realizate din beton precomprimat, fonta, oțel, azbociment și PEID, având diametre cuprinse între 100 și 800 mm. În sistem există conducte foarte vechi de peste 40 de ani, iar pierderile sunt de aproximativ 52.9 m3/km/zi. În tabelul de mai jos este prezentata rețeaua de distribuţie funcție de diametre și materiale:

[bookmark: _Toc393792710]Tabel 2.37. Caracteristici reţea de distribuţie Satu Mare după implementarea proiectului finanţat din Fondul de Coeziune
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	PEID
	100÷315
	43.68

	Fonta
	100÷300
	10.79

	Oțel
	100÷800
	8.04

	Azbociment
	100÷800
	133.98

	Alte marteriale
	100÷300
	9.01

	Total
	100÷800
	205.5



Rețeaua de distribuţie din Municipiul Satu Mare funcționează la o presiune medie de 2.2 până la 2.6 bari. Conductele sunt dotate cu vane de izolare care sunt în stare buna și aproximativ 816 hidranți. Pentru contorizarea debitelor vehiculate în conductele de distribuţie, în cadrul contractului de lucrări SM-CL-06 aflat în derulare, se vor realiza 37 de cămine de măsura echipate cu debitmetre electromagnetice având diametre de 100÷800 mm. 
În perioada 2010 – 2012 s-au raportat 540 avarii în rețeaua de distribuţie a municipiului, pe conducte vechi din oțel, azbociment și mai rar pe cele din fonta. Începând cu anul 2004 în municipiu își desfășoară activitatea o echipa dotată cu aparatură necesară detectării și controlării pierderilor de apa din rețeaua de distribuţie. Prin contractul SM-CL-06 rețeaua de distribuţie a Municipiului Satu Mare va fi integrata într-un sistem SCADA prin montarea în puncte critice a unor debitmetre și senzori de presiune, facilitându-se astfel procesele de operare și de detectare a avariilor în rețea.
Reţelele de distribuţie din celelalte localităţi alimentate din sistemul de alimentare cu apa Satu Mare sunt prezentate în tabelul de mai jos funcție de materiale și diametre:

[bookmark: _Toc393792711]Tabel 2.38. Caracteristicile reţelelor de distribuţie ale celorlalte localităţi componente ale sistemului de alimentare cu apa Satu Mare
	Localitate
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Satmarel
	PEID
	63÷110
	4.28

	Păulești
	PEID
	63÷250
	9.90

	Ambud
	PEID
	63÷200
	3.00

	Petin
	PEID
	63÷110
	3.30

	Hrip
	PEID
	63÷110
	5.92

	Ruseni
	PEID
	63÷160
	4.36

	Amati
	PEID
	63÷200
	6.90

	Martinești
	PEID
	63÷110
	4.70

	Odoreu
	PEID
	63÷110
	10.59

	
	Oțel
	<100
	0.27

	
	Azbociment
	150÷200
	10.64

	Berindan
	PEID
	63÷110
	2.43

	Botiz
	PEID
	63÷110
	16.70

	Micula
	PEID
	63÷200
	17.84

	Lazuri
	PEID
	63÷200
	18.81

	Peleș
	PEID
	110÷160
	4.03

	Pelișor
	PEID
	110
	1.69

	Noroieni
	PEID
	110÷200
	2.12

	Nisipeni
	PEID
	110÷200
	4.74

	Bercu
	PEID
	110÷160
	4.04

	Dorolţ
	PEID
	63÷110
	8.70

	Atea
	PEID
	110
	2.59

	Petea
	PEID
	63÷110
	2.05

	Dara
	PEID
	63÷110
	8.10

	Vetiș
	PEID
	110
	13.81

	Apateu
	PEID
	63÷110
	2.70

	Corod
	PEID
	63÷110
	4.20

	Culciu Mic
	PEID
	63÷110
	4.30

	Culciu Mare
	PEID
	63÷110
	4.65



Reţelele de distribuţie sunt dotate cu hidranți, cămine de vane și în unele cazuri cișmele stradale. Multe din reţelele prezentate în tabelul de mai sus sunt noi, în unele situații acestea au fost date în folosința în anul 2013, sau se afla în curs de execuție.
Contorizarea Apei
În prezent sistemul de alimentare cu apă deservește aproximativ 127,519 locuitori, reprezentând 89% din populația totală a zonei. Numărul total de branșamente este de 21,720, iar gradul de contorizare la nivelul întregii zone este de 99.9%. În majoritatea localităţilor componente ale zonei de alimentare cu apa Satu Mare, gradul de contorizare este de 100%.
În prezent sunt în curs de realizare aproximativ 925 branșamente noi atât în Satu Mare cât și în celelalte localităţi. Conform planului de investiții al Operatorului Regional S.C. APASERV SATU MARE S.A. în perioada 2014 – 2016 vor fi realizate din fonduri proprii alte 1035 branșamente. Toate aceste branșamente vor fi dotate cu apometre. 
[bookmark: _Toc393790611]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Ardud
Sistemul de alimentare cu apă Ardud deserveşte oraşul Ardud și localităţile Ardud-Vii și Viile Satu Mare, având următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complexe de înmagazinare;
· Staţii de pompare;
· Aducţiuni;
· Reţele de distribuţie.
Sistemul de alimentare cu apă Ardud a fost realizat pe etape, ultima etapa fiind reprezentată de creșterea capacitații sursei și extinderea rețelei de distribuţie în anul 1995. Acest sistem comunica prin intermediul rețelei de distribuţie cu Sistemul de alimentare cu apă din satul Viile Satu Mare.
Surse de Apă
Sursa de apa este reprezentată de 6 foraje de mica și medie adâncime după cum urmează:
· 3 foraje cu adâncimea de 40 m și o capacitate de aproximativ 7 m3/h, din care doar 2 sunt funcționale, unul fiind înnisipat;
· 3 foraje cu adâncimea de aproximativ 70 m și o capacitate de aproximativ 6 m3/h, din care doar unul este funcțional, celelalte doua fiind poluate în momentul realizării și abandonate.
Deoarece cele 3 foraje nu au capacitatea suficienta, în satul Ardud-Vii rețeaua de distribuţie este de asemenea alimentata din rețeaua de distribuţie a comunei Viile Satu Mare.
În localitatea Viile Satu Mare există 3 foraje funcționale care au capacitatea necesara pentru a asigură apa pentru populația din sat, dar și pentru câteva străzi din satul Ardud-Vii. Toate cele 3 puţuri au zona de protecție sanitară delimitată prin garduri.
Legătura dintre cele doua reţele de distribuţie, cea a orașului Ardud, respectiv a satului Viile Satu Mare, se realizează prin intermediul unui cămin de vane situat la granița dintre cele doua localităţi.
Tratarea Apei
Conform analizelor de laborator realizate pe apa brută captată din cele 3 foraje funcționale din orașul Ardud, aceasta prezintă valori ale concentrațiilor de fier, mangan, sulfuri și hidrogen sulfurat peste limitele admise de legislaţia în vigoare. Cu toate acestea nu există o staţie de tratare, iar apa este distribuită direct din foraje reprezentând astfel un real pericol pentru sănătatea publică.
Apa brută captată în localitatea Viile Satu Mare este tratată prin dezinfecție cu clor gazos în cadrul gospodăriei de apă din localitate.
Stocarea Apei și Staţii de pompare
În cadrul sistemului de apa care deservește orașul Ardud nu există staţii de pompare, apa fiind pompată din foraje direct în rețeaua de distribuţie. Există însă un rezervor de capăt situat într-o zona mai înaltă a orașului. Acesta este o construcție din beton armat cu volumul de 300 m3, alimentat cu apa prin intermediul unei conducte de azbociment cu diametrul de 150 mm. Din acest rezervor apa curge gravitațional.
În localitatea Viile Satu Mare în incinta gospodăriei de apă există un rezervor cu volumul de 150 m3 în care este înmagazinată apa tratată. Din acest rezervor prin intermediul unei staţii de pompare apa este transportată către un al doilea rezervor cu o capacitate de 50 m3. Atât rezervoarele cât și staţia de pompare sunt în stare buna de funcționare. Din cele doua rezervoare apa este distribuita gravitațional către consumatori.
Aducţiuni de Apă
Ardud
În sistemul de alimentare cu apă al orașului Ardud nu există conducte de aducțiune, apa fiind pompată din foraje direct în rețeaua de distribuţie. Rezervorul din localitate este de asemenea alimentat prin rețeaua de distribuţie, pe conductă ce face legătura între foraje și acesta existând numeroase branșamente.
Viile Satu Mare
În satul Viile Satu Mare există o conductă de aducțiune realizate din PEID cu diametrul de 180 mm care face legătura între 2 din cele 3 foraje si gospodăria de apă din localitate.
Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuţie din orașul Ardud și satul Ardud-Vii însumează aproximativ 28.77 km conducte realizate din oțel, azbociment și PEID, cu diametre cuprinse între 63 și 150 mm. Aproximativ 13% din rețeaua de distribuţie are o vechime de peste 30 de ani ceea ce conduce la producerea frecventă de avarii și implicit la întreruperea furnizării de apă către populație. De asemenea conductele din azbociment prezintă depunerii importante datorate faptului ca apa nu este tratată, depuneri care sunt antrenate și ajung astfel la robinetele consumatorilor. În prezent rețeaua de distribuţie nu acoperă în totalitate zonele populate din oraș și nici din satul aparținător, Ardud-Vii.
Rețeaua de distribuţie din localitatea Viile Satu Mare are o lungime de aproximativ 26.20 km de conducte realizate din azbociment și PEID cu diametre cuprinse între 63 și 150 mm. Aceasta acoperă în totalitate zonele locuite ale satului asigurând apa potabila pentru 98% din populație. Există însă aproximativ 3 km de conducte din azbociment cu o vechime de peste 30 de ani, conducte pe care se înregistrează frecvent avarii.
Reţelele de distribuţie din Ardud, respectiv Viile Satu Mare sunt conectate prin intermediul unui cămin de vane situat în satul Ardud-Vii la limita între cele 2 localităţi. Astfel o parte din reţeaua din Ardud-Vii este alimentata din rețeaua de distribuţie a satului Viile Satu Mare.
În tabelele de mai jos sunt prezentate succint rețelele de distribuție din cele 3 localități componente ale zonei de alimentare cu apa Ardud:

[bookmark: _Toc393792712]Tabel 2.39. Caracteristici reţea de distribuţie Ardud şi Ardud-Vii
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	PEID
	63÷150
	21.35

	Oțel
	100
	0.70

	Azbociment
	100÷150
	6.72

	Total
	63÷150
	28.77



[bookmark: _Toc393792713]Tabel 2.40. Caracteristici reţea de distribuţie Viile Satu Mare
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	PEID
	63÷150
	23.20

	Azbociment
	100
	3.00

	Total
	63÷150
	26.20



Contorizarea Apei
Gradul de contorizare pentru sistemul de alimentare Ardud este de aproximativ 90 %.

[bookmark: _Toc393790612]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Baba-Novac
Sistemul de alimentare cu apă Baba-Novac deserveşte localitatea Baba-Novac, având următoarele componente:
· Sursa;
· Castel de apă;
· Reţea de distribuţie.
Surse de Apă
Sursa de apă o reprezintă un foraj din care apa este pompată într-un castel de apa metalic cu forma sferică. Din punct de vedere al calității, apa nu corespunde cerințelor legislaţiei în vigoare, necesitând tratare.
Tratarea Apei
Deși calitatea apei brute este necorespunzătoare în localitatea Baba-Novac nu există o staţie de tratare, apa fiind distribuită către consumatori direct în foraj, prin intermediul castelului de apa existent. Aceasta prezintă un real pericol asupra sănătății populației, cu atât mai mult cu cât prin analizele realizate s-a constatat ca în apa din rețeaua de distribuţie s-au dezvoltat colonii de bacterii și chiar streptococi fecali.
Stocarea Apei și Staţii de pompare
În cadrul sistemului de apa care deservește localitatea Baba-Novac nu există staţii de pompare. Din forajul existent apa este pompată direct într-un castel de apa metalic cu forma sferică. Volumul de înmagazinare este de 50 m3, dar datorita unor avarii castelul de apa funcționează decât la jumătate din capacitate. Din acest punct apa este distribuita gravitațional.
Aducţiuni de Apă
În sistemul de alimentare cu apă Baba-Novac singura conductă de aducțiune este cea care face legătura între forajul existent și castelul de apa. Aceasta conductă realizata din oțel este veche și într-o stare avansată de coroziune.
Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuţie din localitatea Baba-Novac are o lungime de aproximativ 6 km și este realizata din conducte de azbociment. Aceasta are o vechime de peste 30 de ani, fiind dată în folosință din anul 1970, motiv pentru care se înregistrează frecvent avarii, iar depunerile de pe aceste conducte ajung la robinetele consumatorilor. În prezent rețeaua nu acoperă în totalitate trama stradală a satului, pentru atingerea unui grad de conectare cât mai ridicat fiind necesară extinderea acesteia.
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare pentru sistemul de alimentare Baba-Novac este de aproximativ 98 %.
[bookmark: _Toc393790613]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Gelu
Sistemul de alimentare cu apă Gelu deserveşte localităţile Gelu, Terebești și Mădăraș, având următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de clorare;
· Complexe de înmagazinare;
· Staţii de pompare;
· Aducţiuni;
· Reţele de distribuţie.
În cadrul sistemul de alimentare cu apă Gelu sursa, staţia de clorare, rezervoarele și staţia de pompare sunt situate în incinta gospodăriei de apă din satul Gelu. Din acest punct apa tratată este transportată fie în rețeaua de distribuţie a satului Gelu, fie în satele vecine, Terebești și Mădăraș, prin conducte de aducțiune.
Surse de Apă
Apa brută este asigurată dintr-un foraj cu adâncimea de 92 m situat în incinta gospodăriei de apă. Acesta este echipat cu o pompa submersibilă cu următoarele caracteristici:
· Q = 15.12 m3/h;
· H = 26 m;
· P = 2.2 kW.
Din acest foraj apa este pompată direct în rezervorul existent prin intermediul unei conducte din PEID cu diametrul de 90 mm și lungimea de 20 m.
Tratarea Apei
Tratarea apei se realizează prin intermediul staţiei de clorare existentă în incinta gospodăriei de apă. Aceasta are un debit de 15.12 m3/h. Dezinfecția se face cu clor gazos, fiind folosite aproximativ 3 butelii pe an.
Stocarea Apei și Staţii de pompare
Stocarea apei se face în rezervorul existent. Acesta este o construcție supraterana din beton armat cu volumul de 250 m3. Din rezervor apa este pompată către consumatori prin intermediul unei staţii de pompare de tip hidrofor. Staţia este dotata cu (2+1) pompe GRUNDFOS cu următoarele caracteristici:
· Q = 18.6 m3/h;
· H = 31 m;
· P = 4 kW.
Staţia de pompare asigură debitul și presiunea necesare în toate cele 3 localităţi alimentate din această gospodărie de apă.
Aducţiuni de Apă
Apa brută este transportată din forajul existent către rezervorul existent printr-o conductă din PEID cu diametrul de 90 mm și lungimea de 20 m.
Terebești
Localitatea Terebești este alimentată cu apă din reţeaua de distribuţie a satului Gelu, printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, având diametrul de 200 mm și o lungime de 4.13 km.


Mădăraș
Localitatea Mădăraș este alimentată cu apă din reţeaua de distribuţie a satului Gelu, printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, având diametrul de 160 mm și o lungime de 2.79 km.
Rețele de Distribuție a Apei
Distribuția apei potabile în cele 3 sate se face prin reţele de distribuţie distincte. În următorul tabel sunt prezentate pe scurt principalele caracteristici ale rețelelor de  distribuţie, funcție de diametru și material:

[bookmark: _Toc393792714]Tabel 2.41. Caracteristicile reţelelor de distribuţie a localităţilor: Gelu, Terebești şi Mădăraș
	Localitate
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Gelu
	PEID
	63÷160
	3.26

	Terebești
	PEID
	63÷110
	3.21

	Mădăraș
	PEID
	63÷160
	5.50



Lungimea totală a rețelei de distribuţie din sistemul de alimentare cu apă Gelu este de aproximativ 12 km. Conductele sunt relativ noi și în stare buna de funcționare.
Contorizarea Apei
În prezent sistemul de alimentare cu apă deservește aproximativ 42% din populația totală  a zonei de alimentare cu apă Gelu. Cele mai multe branșamente se înregistrează în satul Terebești, aproximativ 160 unități, urmat de satul Mădăraș cu aproximativ 100 branșamente și Gelu cu aproximativ 60 branșamente. Deși reţelele de distribuţie acoperă peste 95% din trama stradală a celor 3 localităţi componente ale zonei de alimentare cu apa, multe gospodării nu sunt încă branșate la rețeaua de distribuţie, fiind necesara suplimentarea numărului de branșamente până la atingerea unui grad de conectare de ridicat. Toate branșamentele existente au însă apometre, astfel încât gradul de contorizare este de 100 %.
[bookmark: _Toc393790614]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Valea Vinului
Sistemul de alimentare cu apă Valea Vinului deserveşte localităţile Valea Vinului, Roșiori, Lipău și Cărășeu, având următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complexe de înmagazinare;
· Staţii de pompare;
· Reţele de distribuţie.
In cadrul Sistemul de alimentare cu apă Valea Vinului sursa, staţia de tratare, rezervoarele și staţia de pompare sunt situate în incinta gospodăriei de apă din satul Valea Vinului. Din acest punct apa tratată este pompată în reţelele de distribuţie ale celor 4 sate componente ale zonei de alimentare cu apă.


Surse de Apă
Apa brută este asigurata din 2 foraje cu adâncimea de 100 m și diametrul de 260 mm, situate în incinta gospodăriei de apă. Acestea sunt echipate cu câte o pompa submersibilă cu următoarele caracteristici:
· Q = 28 m3/h;
· H = 70 m;
· P = 11 kW.
Pentru ambele foraje beneficiarul deține și câte o pompa de rezervă cu aceleași caracteristici. Fiecare foraj are cabina cu suprafața de 9 m2, semi-îngropată cu hidroizolaţie la exterior care adăpostește instalațiile hidraulica și de automatizare, precum și un debitmetru Dn 80 mm, un manometru și un robinet pentru prelevarea probelor de apă.
Tratarea Apei
Tratarea apei se realizează prin intermediul instalațiilor de deferizare-demanganizare de tip HIDROMATIC, iar dezinfecția se realizează cu ajutorul instalației de clorare automatizată de tip V30 14 PV. Procesul de tratare este complet automatizat.
Stocarea Apei și Staţii de pompare
Stocarea apei se face în 3 rezervoare din Polstif, fiecare având capacitatea de 100 m3. Din rezervoare apa este pompată către consumatori prin intermediul unei grup de pompare adăpostit într-o construcție metalica realizata din panouri termoizolate de tip sandviș, montate pe o platformă betonată cu suprafața totală de 49 m2. Staţia este dotata cu 6 pompe EBARA cu următoarele caracteristici:
· Q = 6÷27 m3/h;
· H = 55 m;
· P = 8.45/7.5 kW.
Staţia de pompare cuprinde de asemenea 2 vase de expansiune fiecare având volumul de 2 m3 și asigură debitul și presiunea necesare în toate cele 4 sate alimentate din această gospodărie de apa: Valea Vinului, Roșiori, Cărășeu și Lipău.
Gospodăria de apă are o suprafața totală de 2400 m2, respectându-se astfel zona de protecție sanitară necesară conform legislaţiei în vigoare.
Aducţiuni de Apă
Deoarece cele doua foraje existente sunt situate în aceeași incintă cu rezervoarele în imediata lui apropiere, apa brută este transportată pe distante foarte mici prin intermediul conductelor de refulare ale pompelor din fiecare foraj.
Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuţie componenta a acestui sistem de alimentare cu apă are o lungime totală de aproximativ 28 km m conducte realizate din PEID, PN 6, cu diametre cuprinse între 110 mm și 200 mm. Conductele sunt situate în lungul drumului județean care străbate cele 4 sate și pe anumite străzi din fiecare localitate. Pe aceste conducte au fost prevăzute 81 cămine de vane, 94 hidranți supraterani Dn 80 mm și 8 cișmele stradale. Lungimea rețelei de distribuţie din fiecare sat este următoarea:
[bookmark: _Toc393792715]Tabel 2.42. Caracteristicile reţelelor de distribuţie a localităţilor: Valea Vinului, Roșiori, Lipău și Cărășeu
	Localitate
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Valea Vinului
	PEID
	110÷200
	11.70

	Rosiori
	PEID
	110÷160
	3.50

	Lipau
	PEID
	110÷160
	4.50

	Cărășeu
	PEID
	110
	8.30



Contorizarea Apei
Datorita faptului că sistemul de alimentare cu apă a fost pus în funcțiune în cursul anului 2013, în prezent numărul gospodăriilor branșate la rețeaua de distribuţie este în continuă creștere. Toate branșamentele care s-au realizat și cele care sunt în curs de realizare sunt dotate cu apometru, astfel încât gradul de contorizare va fi de 100%. Însa având în vedere ca reţelele existente nu acoperă în totalitate trama stradală a localităţilor, pentru atingerea unui grad de conectare cât mai ridicat este necesară extinderea rețelei de distribuţie și prevederea de branșamente atât pentru zonele de extindere, cât și pentru sectoarele de rețea existentă acolo unde acestea lipsesc.
[bookmark: _Toc393790615]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Agriș
Sistemul de alimentare cu apă Agriș deserveşte localităţile Agriș și Ciuperceni, având următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complexe de înmagazinare;
· Staţii de pompare;
· Reţele de distribuţie.
In cadrul Sistemul de alimentare cu apă Agriș sursa, staţia de tratare, rezervoarele și staţia de pompare sunt situate în incinta gospodăriei de apă din satul Agriș. Din acest punct apa tratată este pompată în reţelele de distribuţie ale celor 2 sate componente ale zonei de alimentare cu apa.
Surse de Apă
Apa brută este asigurata din 2 foraje cu adâncimea de 70 m, situate în incinta gospodăriei de apă. Acestea sunt echipate cu câte o pompa submersibilă  WILO cu următoarele caracteristici:
· Q = 8.5 m3/h;
· H = 50 m;
· P = 3 kW.
Fiecare foraj are cabina care adăpostește instalațiile hidraulica și de automatizare, precum și zona de protecție sanitară stabilită conform legislaţiei în vigoare.
Tratarea Apei
Tratarea apei se realizează prin intermediul instalațiilor de deferizare-demanganizare, iar dezinfecția se realizează cu ajutorul instalației de clorare. Procesul de tratare este complet automatizat.
Stocarea Apei și Staţii de pompare
Înmagazinarea apei se face în 3 rezervoare din Polstif, fiecare având capacitatea de 100 m3. Din rezervoare apa este pompată către consumatori prin intermediul unei grup de pompare compus din 3 pompe cu P = 5.5 kW.
Staţia de pompare asigură debitul și presiunea necesare în ambele sate alimentate din acest sistem de alimentare cu apă. Gospodăria de apă are zona de protecție sanitară conform legislaţiei în vigoare, delimitată printr-un gard.
Aducţiuni de Apă
Deoarece cele doua foraje existente sunt situate în aceeași incinta cu rezervoarele în imediata lui apropiere, apa brută este transportată pe distanţe foarte mici prin intermediul conductelor de refulare ale pompelor din fiecare foraj. În sistem nu există alte conducte de aducțiune.
Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuţie componenta a acestui sistem de alimentare cu apă are o lungime totală de aproximativ 14 km m conducte realizate din PEID, PN 6, cu diametre cuprinse între 63 mm și 160 mm. Conductele acoperă aproximativ 95% din trama stradală a celor doua sate. În satul Ciuperceni aceasta este dispusă pe ambele parți ale drumului național.
[bookmark: _Toc393792716]Tabel 2.43. Caracteristicile reţelelor de distribuţie a localităţilor: Agriș şi Ciuperceni
	Localitate
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Agris
	PEID
	110÷160
	7.30

	Ciuperceni
	PEID
	110
	6.70



Contorizarea Apei
In prezent, din totalul de 640 gospodării, sunt branșate la rețeaua de distribuţie 200 de gospodării, dar numărul este în continuă creștere. Toate branșamentele existente au apometre astfel gradul de contorizare este de 100%.
[bookmark: _Toc393790616]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Apa
Sistemul de alimentare cu apă Apa deserveşte localitatea Apa, având următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complexe de înmagazinare;
· Staţii de pompare;
· Aducţiuni;
· Reţele de distribuţie.
În prezent sistemul de alimentare cu apă Apa este în curs de execuție. Staţia de tratare, un foraj, rezervoarele și staţia de pompare sunt situate în incinta gospodăriei de apă din satul Apa. Cel de-al doilea foraj este situat la aproximativ 0.4 km de gospodăria de apă, pe teritoriul administrativ al aceluiași sat. Apa tratată este pompată din rezervoare direct în rețeaua de distribuţie.


Surse de Apă
Apa brută este asigurată din 2 foraje cu adâncimea de 130 m. Acestea sunt echipate cu câte o pompă submersibilă cu următoarele caracteristici:
· Q = 10.8 m3/h;
· H = 55 m.
Fiecare foraj are cabină care adăpostește instalațiile hidraulica și de automatizare și zona de protecție sanitară delimitată conform legislaţiei în vigoare.
Tratarea Apei
Staţia de tratare a apei are o capacitate de 20 m3/h și cuprinde următoarele trepte de tratare: preclorare, filtrare și postclorare.
Stocarea Apei și Staţii de Pompare
Stocarea apei se face în 2 rezervoare cilindrice, supraterane, fiecare având capacitatea de 150 m3. Din rezervoare apa este pompată către consumatori prin intermediul unei grup de pompare compus din (2+1)  pompe cu următoarele caracteristici:
· Q = 27 m3/h;
· H = 45 m.
Staţia de pompare asigură debitul și presiunea necesare în rețeaua de distribuţie. Gospodăria de apă are zona de protecție sanitară conform legislaţiei în vigoare.
Aducţiuni de apă
Aducţiunile de apă brută fac legătura între cele două foraje și staţia de tratare astfel:
· aducțiunea de la forajul F1 la gospodăria de apă are lungimea de 40 m și este o conductă din PEID cu diametrul de 90 mm;
· aducțiunea de la forajul F2 la gospodăria de apă are lungime totală de 412 m, din care 397 m sunt conducte de PEID, Dn 90 mm, iar 15 m reprezintă o subtraversare de cale ferata cu, conductă din PEID, Dn 63  mm, în tub de protecție.
De la gospodărie apa potabilă este pompată direct în rețeaua de distribuţie.
Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuţie componentă a acestui sistem de alimentare cu apă are o lungime totală de aproximativ 11 km conducte realizate din PEID, PN 6, cu diametre cuprinse între 63 mm și 125 mm. Conductele acoperă în totalitate trama stradală a satului. În rețea sunt prevăzute de asemenea 10 hidranți Dn 80 mm și 3 cișmele stradale, precum și branșamente cu diametre cuprinse între 25 și 63 mm.
Contorizarea Apei
Prin proiectul aflat în derulare se propune realizarea a 834 branșamente cu o lungime totală de 1,420 m, reprezentând 86% din totalul de 971 gospodării din satul Apa. Toate branșamentele vor fi dotate cu apometre astfel încât gradul de contorizare va fi de 100%.

[bookmark: _Toc393790617]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Medieșu Aurit
Sistemul de alimentare cu apă Medieșu Aurit deserveşte localitatea Medieșu Aurit, având următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complexe de înmagazinare;
· Staţii de pompare;
· Reţele de distribuţie.
Sistemul de alimentare cu apă Medieșu Aurit a fost pus în funcțiune în cursul anului 2013. Sursa, staţia de tratare, rezervorul și staţiile de pompare sunt situate în incinta gospodăriei de apă din satul Medieșu Aurit. Apa tratată este pompată din rezervor direct în rețeaua de distribuţie.
Surse de Apă
Apa brută este asigurata dintr-un foraj cu adâncimea de 110 m. Acesta este echipat cu o pompa submersibilă  cu următoarele caracteristici:
· Q = 10.8 m3/h;
· H = 49.2 m;
· P = 3 kW.
Forajul este situat în incinta gospodăriei de apă și are zona de protecție sanitară delimitată conform legislaţiei în vigoare.
Tratarea Apei
Tratarea apei se realizează într-o stație compacta cu treapta de deferizare-demanganizare și dezinfecție cu clor, situata în incinta gospodăriei de apă.
Stocarea Apei și Staţii de pompare
Înmagazinarea apei se face într-un rezervor cu volumul de 50 m3 din care este pompată în rețeaua de distribuţie prin intermediul a 2 staţii de pompare de tip hidrofor, fiecare având câte un vas de expansiune cu capacitatea de 2 m3.  
Gospodăria de apă are zona de protecție sanitară stabilită conform legislaţiei în vigoare.
Aducţiuni de Apă
Apa brută este pompată din foraj pe distante mici direct la staţia de tratare, iar apa tratată este pompată din gospodăria de apă direct în rețeaua de distribuţie fără a mai fi transportata prin aducţiuni.
Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuţie componenta a acestui sistem de alimentare cu apă are o lungime totală de aproximativ 9 km m conducte realizate din PEID, PN 6, cu diametrul de 110 mm. Conductele acoperă doar parțial trama stradală a satului, fiind dispuse pe ambele parți alea unei străzi principale.


Contorizarea Apei
Deoarece sistemul a fost pus în funcțiune în a doua jumătate a anului 2013, încă nu sunt date privind numărul de branșamente realizate pe rețeaua de distribuţie. Atât branșamentele realizate până în prezent, cât și cele aflate în curs de execuție sunt dotate cu apometre, astfel încât gradul de contorizare la finalul acestei etape va fi de 100%.
[bookmark: _Toc373508244][bookmark: _Toc393790618]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Bârsău
Sistemul de alimentare cu apă Bârsău se afla în faza de execuţie, la finalul lucrărilor urmând să deservească localităţile Bârsău de Sus si Bârsău de Jos, având următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complexe de înmagazinare;
· Reţele de distribuţie.
Surse de Apă
Apa brută este asigurata din doua puţuri cu diametrul de 1.5 m și adâncimea de 6.0 m, amplasate pe malul pârâului Bârsău. Acesta vor fi echipate cu câte o pompa submersibilă  cu următoarele caracteristici:
· Q = 20 m3/h;
· H = 80 m;
· P = 7.5 kW.
Fiecare forajul va fi echipat cu o pompă, urmând ca beneficiarul să dețină o a doua pompa de rezervă. 
Tratarea Apei
Tratarea apei se realizează într-o stație de tratare situata în incinta gospodăriei de apă, care va avea in componența următoarele trepte:
· Treaptă de pre-oxidare cu ozon;
· Treaptă de filtrare rapidă pe nisip;
· Treaptă de dezinfecție finală cu hipoclorit de sodiu.
Stocarea Apei și Staţii de pompare
Înmagazinarea apei se va face într-un rezervor cu volumul de 100 m3 situat într-o zonă înaltă a localității de unde apa poate curge gravitațional. Rezervorul va fi o construcție cilindrică supraterană, realizata din placi metalice de otel galvanizat. Rezervorul va avea zona de protecție sanitară stabilită conform legislaţiei în vigoare, împrejmuită cu gard.
Aducţiuni de Apă
Apa brută este pompată din foraje printr-o conducta realizată din PEID cu diametrul de 90 mm. Lungimea totală a conductei este de 752 m.
0. Reţele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuţie componentă a acestui sistem de alimentare cu apă are o lungime totală de aproximativ 21.8 km m conducte realizate din PEID, PN 6, cu diametre cuprinse între 63 mm si 110 mm. Conductele acoperă doar parțial trama stradală a comunei fiind dispuse pe o singură parte a drumurilor județene. S-au prevăzut de ademenea si 25 de hidranți.
Contorizarea Apei
În proiectul aflat in derulare nu au fost prevăzute cămine de branșament, prin urmare este necesara asigurarea acestora din alte fonduri. Astfel la finalul implementării acestui proiect gradul de contorizare va fi 0%.
[bookmark: _Toc373508245][bookmark: _Toc393790619]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Pomi
Sistemul de alimentare cu apă Pomi se afla în faza de execuţie, la finalul lucrărilor urmând să deservească localităţile Pomi și Borlești, având următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complexe de înmagazinare;
· Staţie de pompare;
· Reţele de distribuţie.
Surse de Apă
Apa brută este asigurată din doua foraje cu diametrul de 250 mm, echipate cu câte o pompa submersibilă  cu următoarele caracteristici:
· Q = 26.64 m3/h;
· H = 90 m.
Forajul F1 este situat in incinta gospodăriei de apa, iar forajul F2 este situat in apropierea gospodăriei, având zona de protecţie sanitara delimitata cu gard, stabilita conform legislaţiei in vigoare.
Tratarea Apei
Tratarea apei se realizează într-o stație de tratare situata în incinta gospodăriei de apă, care va avea in componența următoarele trepte:
· Treaptă de pre-oxidare cu KMnO4;
· Treaptă de filtrare rapidă pe nisip;
· Treaptă de dezinfecție finală cu clor;
· Treaptă de tratare a nămolului rezultat din procesul de tratare;
· Platformă de uscare a nămolului sub forma de trunchi de piramidă cu baza de 18.36 m2.
Capacitatea stației de tratare este de 7.3 l/s.
Stocarea Apei și Staţii de pompare
Înmagazinarea apei se va face într-un rezervor cu volumul de 450 m3 situat in incinta gospodăriei de apă. Rezervorul va fi o construcție cilindrică supraterană, realizata din placi metalice. Din acest punct apa va fi pompată în rețeaua de distribuție prin intermediul unei stații de pompare de tip hidrofor echipată cu (1+1) pompe si un rezervor tampon cu volumul de 15 m3.


Aducţiuni de Apă
Apa brută este pompată din forajul F2 printr-o conducta realizată din PEID cu diametrul de 90 mm. Lungimea totală a conductei este de 250 m.
Reţele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuţie componentă a acestui sistem de alimentare cu apă are o lungime totală de aproximativ 13.8 km m conducte realizate din PEID, PN 6, cu diametre cuprinse între 63 mm si 160 mm. Conductele acoperă doar parțial trama stradală a satelor Pomi si Borlești. S-au prevăzut de ademenea cișmele stradale și hidranți.
Contorizarea Apei
În prezent în acest sistem de alimentare cu apă există 440 branșament, toate sunt dotate cu apometru, astfel gradul de contorizare fiind de 100%.
[bookmark: _Toc393790620]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Medișa
Sistemul de alimentare cu apă Medișa deserveşte localitatea Medișa, având următoarele componente:
· Sursa;
· Staţie de clorare;
· Rezervor;
· Reţele de distribuţie.
In prezent există un proiect prin care se propune realizarea unui sistem de alimentare cu apă în satul Medișa. Sursa, staţia de clorare și rezervorul vor fi amplasate în incinta gospodăriei de apă. Din acest punct apa tratată va curge gravitațional în rețeaua de distribuţie.
Surse de Apă
Sursa de apa este reprezentată de un foraj de mare adâncime situat într-o zona înaltă a localităţi, în incinta viitoarei gospodării de apă.
Tratarea Apei
Apa brută este de buna calitate astfel încât tratarea se va realizează doar prin clorare, ce se va realiza direct în rezervor.
Stocarea Apei și Staţii de pompare
Înmagazinarea apei se va realiza într-un rezervor de 4 m3 situat în incinta gospodăriei de apă. Din acest rezervor apa va fi distribuita gravitațional către consunatori, astfel nu este necesara realizarea unei staţii de pompare.
Aducţiuni de Apă
Prin proiectul aflat în derulare nu se propune realizarea de aducțiuni.
Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuţie propusă va acoperi doar 2 străzi din sat, va avea o lungime de aproximativ 1.9 km conducte realizate din PEID cu diametrul de 110 mm.
Contorizarea Apei
In prezent nu este propusa realizarea de branșamente pe rețeaua de distribuţie, urmând ca după finalizarea proiectului primăria sa înregistreze cererile de branșare și sa demareze lucrările de realizare a branșamentelor. Toate căminele de branșament noi vor fi dotate cu apometru astfel încât gradul de contorizare va fi de 100%.
[bookmark: _Toc393790621]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Tătăreşti
Sistemul de alimentare cu apă Tătăreşti deserveşte localitatea Tătăreşti, având următoarele componente:
· Sursa;
· Staţie de clorare;
· Rezervor;
· Staţii de pompare;
· Reţele de distribuţie.
Sistemul de alimentare cu apă Tătăreşti a fost pus în funcțiune în cursul anului 2009. Sursa, staţia de clorare, rezervorul și staţia de pompare sunt situate în incinta gospodăriei de apă amplasată în partea de nord a satului. Apa tratată este pompată din rezervor direct în rețeaua de distribuţie.
Surse de Apă
Sursa de apă este reprezentată de un foraj cu adâncimea de 100 m, dotat cu o pompa submersibilă, situat în incinta gospodăriei de apă. Forajul este funcțional și are zona de protecție sanitară stabilită conform legislaţiei în vigoare.
Tratarea Apei
Deoarece apa este de buna calitate tratarea se face direct în rezervorul din gospodăria de apă prin dezinfecție cu clor gazos.
Stocarea Apei și Staţii de pompare
Înmagazinarea apei se va realiza într-un rezervor de 50 m3 situat în incinta gospodăriei de apă. Din rezervor apa este pompată în rețeaua de distribuţie prin intermediul unei staţii de pompare. În prezent rezervorul existent nu are capacitate suficienta pentru a stoca și rezerva intangibila în caz de incendiu, fiind necesara creșterea capacitații de înmagazinare.
Aducţiuni de Apă
În cadrul sistemului de alimentare cu apă Tătăreşti nu există conducte de aducțiune.
Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuţie existentă acoperă în totalitate trama stradală a satului. Aceasta are o lungime de aproximativ 9 km conducte realizate din PEID cu diametre între 63 și 110 mm. Rețeaua a fost realizată relativ recent și este în stare buna, nefiind sesizate probleme în exploatare.
Contorizarea Apei
Sistemul de alimentare cu apă al satului Tătăreşti deservește aproximativ 95% din populația localităţii, numărul de branșamente existente fiind de aproximativ 220 unităţi. Toate aceste branșamente au apometre, astfel încât gradul de contorizare este de 100%.
[bookmark: _Toc393790622]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Tășnad
Sistemul de alimentare cu apă Tăşnad deserveşte oraşul Tăşnad si localităţile: Blaja, Sărăuad, Valea Morii şi Cig, având următoarele componente:
· Front de captare
· Staţie de clorare
· Complex de înmagazinare
· Staţii de pompare
· Aducţiuni
· Reţele de distribuţie
Acest sistem a fost pus în funcţiune în anul 1974, având ca scop doar alimentarea oraşul Tăşnad, suferind în timp mai multe procese de extindere şi reabilitare. În prezent, sursa si gospodăriile de apa sunt situate în Oraşul Tăşnad. Restul localităților componente ale acestui sistem sunt alimentate din reţeaua de distribuţie a oraşului Tășnad, fie direct, in cazul localităţii Blaja, fie prin intermediul unor conducte de aducţiune (localităţile Cig, Sărăuad şi Valea Morii).
Surse de Apă
[bookmark: _Toc367458063][bookmark: _Toc367711311]Sursa de apă este reprezentată de un front de captare, situat în apropierea oraşului Tăşnad. Acesta are în componenţa 9 foraje, cu adâncimi cuprinse între 40 şi 220 m, dintre acestea 7 sunt funcţionale, 1 este în conservare iar 1 este înnisipat. Debitul total asigurat este de 47,61 l/s.
Tratarea Apei
[bookmark: _Toc367458064][bookmark: _Toc367711312]Apa brută este de buna calitate, necesitând numai clorare. In acest scop, staţia de clorare existentă amplasată în incinta Gospodăriei de Apă Tăşnad utilizează clor gazos. Staţia de clorare este in curs de reabilitare, lucrările fiind incluse in contractul SM-CL-03.
Stocarea Apei si Staţii de Pompare
[bookmark: _Toc367458065][bookmark: _Toc367711313]Apa tratată este înmagazinată în două rezervoare circulare, amplasate în incinta gospodăriei de apă Tăşnad, cu o capacitate totală de 600 m3 (2x300 m3). De asemenea, în reţeaua de distribuţie exista si rezervor de capăt având capacitatea de 300 m3. 
Din rezervoarele de înmagazinare, apa tratată este pompată în reţeaua de distribuţie, către un castel de apă, având capacitatea de 500 m3 si către rezervorul de capăt. 
Staţia de pompare, este amplasată în incinta gospodăriei de apă şi este formată din două grupuri de pompe. 
Un grup de 5 pompe (4+1R) se va înlocui in cadrul contractului SM-CL-03, finanțat din Fondul de Coeziune. Noile pompe vor fi cu turație variabila si vor asigura un debit cuprins între 59 m3/h şi 90 m3/h, si o înălțime de pompare de 120 mCA. 
Cel de-al doilea grup de pompe va fi folosit ca rezervă şi are în componenţa 5 pompe Lowara (4+1R) cu următoarele caracteristici funcționale 4 buc. cu Q= 9÷24 m3/h, Pn= 15 KW, H= 228÷100 m și 1 pompă cu Q8÷24 m3/h, Pn=15 KW, H= 210÷119 mCA.
Aducţiuni de Apă
[bookmark: _Toc367458066][bookmark: _Toc367711314]Apa tratată este transportată în reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad prin două conducte de aducţiune. Una dintre conducte este realizată din oţel, având diametrul de 150 mm şi o lungime de 1.9 km, iar cea de-a doua conducta este realizată din azbociment, având diametrul de 200 mm şi o lungime de 2.2 km.
Alimentarea cu apa a celorlalte localităţi ale sistemului de alimentare cu apă Tăşnad, se realizează prin intermediul unor conducte de aducțiune cu următoarele caracteristici:
[bookmark: _Toc393792717]Tabel 2.44. Caracteristicile aducţiunilor în localităţile: Cig, Sărăuad şi Valea Morii
	Localitate
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Cig
	PEID
	110
	5.2

	Sărăuad
	PEID
	125
	1.7

	Valea Morii
	PEID
	90
	2.9



Rețele de Distribuție a Apei
Reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad are în prezent o lungime totală de 26.8 km, conductele existente fiind realizate din oţel, fontă, azbociment şi PEID. In cadrul contractului SM-CL-15, finanțat din Fondul de Coeziune, reţeaua de distribuţie existenta vă fi înlocuita pe anumite tronsoane, iar în unele zone va fi extinsă. După finalizarea lucrărilor menționate, reţeaua de distribuţie va avea următoarele caracteristici:

[bookmark: _Toc393792718]Tabel 2.45. Caracteristici reţea de distribuţie Tăşnad după implementarea proiectului finanţat din Fondul de Coeziune
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	PEID
	32÷110
	19.8

	Fonta
	100÷200
	0.7

	Otel
	100÷200
	1.7

	Azbociment
	100÷250
	10.1

	Total
	32÷250
	32.3



Reţelele de distribuţie din celelalte localităţi ale sistemului de alimentare cu apă Tăşnad sunt realizate în anul 2010 şi au următoarele caracteristici:

[bookmark: _Toc393792719]Tabel 2.46. Caracteristicile reţelelor de distribuţie a localităţilor: Blaja, Cig, Sărăuad şi Valea Morii
	Localitate
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Blaja
	PEID
	63÷110
	2.8

	Cig
	PEID
	63÷90
	6.5

	Sărăuad
	PEID
	63÷90
	8.4

	Valea Morii
	PEID
	63÷90
	2.3


Reţele de distribuţie deservesc aproximativ 95% din populaţia totală a sistemului de alimentare cu apa.
In urma realizării lucrărilor finanțate din Fondul de Coeziune, rețeaua de distribuție va deservi 100% din populația totala a sistemului de alimentare cu apa.
[bookmark: _Toc367458067][bookmark: _Toc367711315]Contorizarea Apei
Gradul de contorizare pentru sistemul de alimentare Tăşnad este de aproximativ 99 %.

[bookmark: _Toc372532526][bookmark: _Toc393790623]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Craidorolţ
Sistemul de alimentare cu apă Craidorolţ deserveşte localitatea Craidorolţ, având următoarele componente:
· Captare
· Sistem de tratare
· Complex de înmagazinare
· Staţie de pompare
· Reţea de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă este reprezentată de un foraj artezian cu adâncimea de 420 m şi un debit de 4.8 l/s, amplasat în incinta gospodărie de apă. Puţul este echipat cu o pompă submersibila cu următoarele caracteristici: Q 2.25÷3.6 l/s, P=1.5 KW, H= 26÷37 mCA.
Tratarea Apei
Tratarea apei se realizează cu un sistem de dezinfecţie cu ultraviolete, acest sistem este insuficient din punct de vedere al capacităţii si nu asigură conform legislației in vigoare clor remanent în reţeaua de distribuție.
Stocarea Apei si Stații de Pompare
Pentru a se asigura variaţiile de consum orare şi a rezervei intangibile în caz de incendiu a zonei de alimentare existente sunt în funcţiune: 
· un rezervor circular semi-îngropat din beton cu un volum de 100 m3 aflat în incinta gospodăriei de apă;
· un castel de apă cu un volum de 65 m3 şi o înălţime de 20 m, aflat în zona centrală a localităţii.
Pentru a se asigura presiunea necesară în reţeaua de distribuţie, în incinta gospodărie de apă este în funcţiune o staţie de pompare, prevăzută cu grup de 3 electropompe, cu următoarele caracteristici: Q3.75÷9.5 l/s, P=6.6 KW, H= 13÷55 mCA.
Aducţiuni de Apă
Reţeaua de distribuţie este alimentată direct la gospodăria de apă, fără intermediul unor conducte de aducţiune.
Rețele de Distribuţie a Apei
In prezent rețeaua de distribuție acoperă ca lungime necesarul localității însa gradul de conectare este de aproximativ 55%. Caracteristicile rețelei de distribuție sunt prezentate in următorul table:

[bookmark: _Toc372528290][bookmark: _Toc393792720]Tabel 2.47. Caracteristici rețea de distribuție Craidorolț
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	PEID
	50÷110
	5.03

	Azbociment
	100
	1.70

	Total
	50÷110
	6.73





Contorizarea Apei
Gradul de contorizare este de aproximativ 88 %.
[bookmark: _Toc372532527][bookmark: _Toc393790624]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Supurul de Jos
Sistemul de alimentare cu apa Supurul de Jos deservește localitatea Supurul de Jos, având următoarele componente:
· Captare
· Retea de distributie
· Castel de apa
Surse de Apă
Este constituită din 2 foraje. Forajul 1 (F1) este amplasat in zona centrală a localității, are o adâncime de 80 m si un debit de 5.56 l/s, alimentează prin intermediul unei pompe submersibile castelul de apa din localitate, acesta poate funcționa si cu pompare directa in rețeaua de distribuție, in aceasta situație castelul de apa fiind by-passat. Forajul 2 (F2) este amplasat în incinta fostului SMA, are o adâncime de 84 m si un debit de 5.8 l/s, prin intermediul unei pompe submersibile apa captată este pompata direct în rețeaua de distribuție. Ce două puțuri sunt echipate cu același tip de pompe submersibile cu următoarele caracteristici: Q5 l/s, P=5.5 KW, H= 50 mCA.
Tratarea Apei
Sistemul de alimentare cu apa nu dispune de echipamente de tratare a apei brute.
Stocarea Apei si Stații de Pompare
În prezent înmagazinarea apei se realizează prin intermediul unui castel de apa, amplasat in zona central a localității, are o înălțime de 15 m si un volum de 60 m3. Alimentarea acestuia se realizează direct din forajul 1 sau indirect prin intermediul rețelei de distribuție, din forajul 2. Capacitatea de înmagazinare este insuficienta pentru compensarea variațiilor de consum orare si asigurarea rezervei de incendiu.
Aducţiuni de Apă
Legătura dintre reţeaua de distribuţie si castelul de apa se face prin intermediul unei conducte de aducțiune cu o lungime de 110 m, realizata din PEID cu un diametru de 110 mm.
Rețele de Distribuție a Apei
Reţeaua de distribuţie a localității Supurul de Jos are în prezent o lungime totală de 7.6 km, conductele existente fiind realizate din oţel şi PEID cu diametre cuprinse între 63 mm si 110 mm.
Reţeaua de distribuţie deservește aproximativ 80% din populaţia totală a sistemului de alimentare cu apa.
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare este de aproximativ 79 %.
[bookmark: _Toc372532528][bookmark: _Toc393790625]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Supurul de Sus
Sistemul de alimentare cu apă Supurul de Sus deservește localitățile Supurul de Sus şi Secheresa, este constituit din următoarele componente:
· Captare
· Complex de inmagazinare
· Staţie de pompare
· Reţea de distribuţie
Captarea, complexul de înmagazinare si stația de pompare sunt situate în localitatea Secheresa. Sistemul de alimentare cu apa deservește toți locuitorii celor doua localității.
Surse de Apă
Sursa de apă este reprezentată de un foraj situat la 20 m fată de rezervorul de înmagazinare, are o adâncime de 300 m si asigură un debit de 4.5 l/s. Este echipat cu o pompa submersibila cu următoarele caracteristici: Q=5 m3/h, H=75 mCA, P=2.2 Kw.
Tratarea Apei
Nu sunt prevăzute instalații de potabilizare a apei brute.
Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Înmagazinarea apei se realizează prin intermediul unui rezervor de forma circulara, semi-îngropat realizat din beton armat, cu un volum de 75 m3, amplasat in incinta gospodăriei de apă. Capacitatea de înmagazinare este insuficientă pentru compensarea variațiilor de consum orare si asigurarea rezervei de incendiu.
Presiunea in rețeaua de distribuție este asigurata de o stație de pompare amplasată în incinta gospodăriei de apă, corpul stației de pompare este alipit de corpul rezervorului de înmagazinare. Stația de pompare are in componenta următoarele echipamente:
· (1+1R) pompe pentru asigurarea presiunii in rețeaua de distribuție cu următoarele caracteristici: Q=8.3 l/s, H=40 m, P=5.5 Kw;
· Hidrofor cu membrane, necesar pentru compensarea variațiilor de presiune din rețea;
· Pompa de incendiu, pentru asigurarea debitului de incendiu de 5 l/s.
Aducţiuni de Apă
Apa captată este transportată prin pompare in rezervorul de înmagazinare prin intermediul unei conducte de aducțiune realizată din oţel cu o lungime de 20 m si un diametru de 75 mm.
Legătura dintre Secheresa si Supurul de Sus se realizează printr-o conducta de aducțiune cu o lungime 1.15 km, realizata din PEID cu un diametru de 110 mm.
Rețele de Distribuție a Apei
Rețea de distribuție Secheresa
Distribuția apei in localitatea Secheresa se face prin intermediul unei rețele de conducte cu o lungime totala de 1.1 km, realizata din otel si azbociment. Gradul de conectare la rețeaua de distribuție este de 100%.
Rețea de distribuție Supurul de Sus
Distribuția apei in localitatea Supurul de Sus se face prin intermediul unei rețele de conducte cu o lungime totala de 2.3 km, realizata PEID cu diametre de 63 mm si 110 mm. Gradul de conectare la rețeaua de distribuție este de 100%.
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare este de 100%.

[bookmark: _Toc372532529][bookmark: _Toc393790626]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Dobra
Sistemul de alimentare cu apa Dobra deservește localitățile Dobra si Hurezu Mare, având următoarele componente:
· Captare
· Staţie de clorare
· Înmagazinare
· Reţele de distribuţie
Captarea, statia de clorare si complexul de înmagazinarea sunt situate in localitatea Dobra.
Gradul de conectare la sistemul de alimentare cu apa este de 100%.
Surse de Apă
Sursa de apă o reprezintă 2 foraje de medie adâncime, F1 si F2, cu următoarele caracteristici: H=80 m, Q=6.8 l/s. Acestea sunt conectate printr-o conductă de legătura realizata din PEID cu o lungime de 313 m şi un diametru de 90 mm. Forajele sunt echipate cu electropompe submersibile cu următoarele caracteristici: Q=3.4 l/s, H=113 m, P=7.5 kW
Tratarea Apei
Apa brută este de buna calitate, necesitând numai clorare. Stația de clorare este de tip container cu doua compartimente.
Stocarea Apei si Stații de Pompare
Înmagazinarea apei se realizează intr-un rezervor cu o capacitate de 350 m3. Acesta permite alimentarea gravitaționala a celor doua localităţi.
Aducţiuni de Apă
Legătura dintre stația de clorate si rezervorul de înmagazinare se face prin intermediul unei conducte de aducțiune cu o lungime de 1.3 km, realizata din PEID cu un diametru de 125 mm.
Rețele de Distribuție a Apei
Reţele de distribuţie sunt realizate din conducte de PEID, cu diametre cuprinse intre 63 mm -160 mm.
Lungimea rețelei de distribuție a localității Dobra este de 8,9 km respectiv lungimea rețelei de distribuție a localității Hurezu Mare este de 4,7 km.
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare a apei distribuite către consumatori este de 100%.
[bookmark: _Toc372532530][bookmark: _Toc393790627]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Silvaş
Sistemul de alimentare cu apa Silvaş a fost pus în funcțiune în anul 1970, deservește localitățile Silvaş şi Săuca, având următoarele componente:
· Captare
· Staţie de clorare
· Înmagazinare
· Statie de pompare
· Reţele de distribuţie
Gospodaria de apă este amplasată pe teritoriul localităţii Silvaş, iar alimentarea cu apă a localităţii Săuca se realizează prin conectarea la reţeaua de distribuţie a localităţii Silvaş prin intermediul unei conducte de aducţiune.
Surse de Apă
Sursa de apa este reprezentată de un foraj de adâncime cu un debit de 1.3 l/s, echipat cu o pompă submersibilă de 1 l/s şi o înălțime de pompare de 40 mCA. Debitul captat este insuficient pentru a alimenta cele două localităţi. 
Tratarea Apei
Potabilizarea apei se realizează în stația de clorare existentă în gospodăria de apă.
Stocarea Apei şi Stații de Pompare
Tot în incinta gospodăriei de apă, se afla un rezervor circular cu o capacitate de 100 m3, capacitatea acestuia este insuficientă pentru a deservii cele doua localităţi.
Apa tratată este pompată din rezervor în rețelele de distribuție ale celor două localitatea prin intermediul unei stații de pompare, echipată cu 4 pompe cu următoarele caracteristici: Q=1÷20 m3/h, H=55÷20 mCA, P=1.1 KWh.
Aducţiuni de Apă
Legătura dintre cele doua localităţi se realizează prin intermediul unei conducte de aducțiune de aproximativ 1.3 km, realizată din PEID cu un diametru de 110 mm.
Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuție a localității Silvaş are o lungime de 1.5 km, este realizată din conducte PEID cu un diametru de 110 mm. 
Rețeaua de distribuție a localității Săuca are o lungime totală de 3.7 km, realizată din PEID şi PVC (un tronson de 250 mm) cu diametre cuprinse între 63÷110 mm.
Contorizarea Apei
Contorizarea apei este în curs de extindere, în prezent fiind contorizați doar 25 % din consumatori.
[bookmark: _Toc372532531][bookmark: _Toc393790628]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Chişău
Sistemul de alimentare apa fost pus în funcțiune în anul 2012 şi deservește localitățile Chişău şi Becheni, având următoarele componente:
· Captare
· Staţie de clorare
· Înmagazinare
· Staţie de pompare
· Reţele de distribuţie
Gospodaria de apă este amplasată pe teritoriul localităţii Chişău, iar alimentarea cu apă a localităţii Becheni se realizează direct din reţeaua de distribuţie a localitatii Chişău.
Surse de Apă
Sursa de apă o reprezentată un foraj de adâncime, ce asigură un debit de 2.1 l/s şi este echipat cu o pompă submersibilă de 2.0 l/s şi o înălțime de pompare de 30 mCA. 
Tratarea Apei
Potabilizarea apei se realizează în stația de clorare existentă amplasată în incinta gospodăriei de apă.
Stocarea Apei şi Stații de Pompare
În incinta gospodăriei de apă se află două rezervoare circulare cu o capacitate de 100 m3 fiecare. Apa tratată este pompată din rezervor în rețelele de distribuție ale celor două localităţi prin intermediul unei stații de pompare. Stația de pompare este echipată cu 4 pompe cu următoarele caracteristici: Q=1÷20 m3/h, H=55÷20 mCA, P=1.1 KWh.
Aducţiuni de Apă
În cadrul sistemul de alimentare cu apă Chişău nu sunt existente conducte de aducțiune.
Rețea de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuție a localității Chişău este de 1.6 km şi este realizata din conducte PEID cu un diametru de 110 mm.
Rețeaua de distribuție a localității Becheni are o lungime totală de 4.5 km.
Proiectul de realizare a rețelei de distribuție nu a prevăzut şi realizarea branșamentelor, apa potabilă ajungând la consumatori prin intermediul cișmelelor stradale.
Contorizarea Apei
Apa potabilă este distribuită fără contorizare.
[bookmark: _Toc372532532][bookmark: _Toc393790629]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Cean
Sistemul de alimentare cu apă a fost pus în funcțiune în anul 1998 şi deservește localitatea Cean, având următoarele componente:
· Captare
· Înmagazinare
· Reţea de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă o reprezentată un foraj de adâncime, acesta asigură un debit de 0.44 l/s. Debitul captat este insuficient pentru alimentarea întregii localităţi. 
Tratarea Apei
Apa brută este distribuită către consumatori fără o tratare prealabilă.
Stocarea Apei şi Stații de Pompare
Sistemul de alimentare cu apă are în componenţă doua rezervoare cu o capacitate de 50 m3, unul dintre rezervoare este amplasat pe domeniu privat, cea ce îl face inutilizabil, iar capacitatea celui de-al doilea este insuficientă pentru necesarul întregii localității.
Aducțiuni de Apă
În sistemul de alimentare cu apă Cean nu sunt existente conducte de aducțiune.
Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuție a localității Cean este de 4.5 km, este realizată din conducte PEID cu diametre cuprinse între 32 mm şi 90 mm. 
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare a apei distribuite către consumatori este de 100%.
[bookmark: _Toc372532533][bookmark: _Toc393790630]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Sântău
Sistemul de alimentare cu apă a fost pus în funcțiune în anul 1973 şi deservește localitatea Sântău, având următoarele componente:
· Captare
· Reţea de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă o reprezintă un puţ forat, artezian, cu o adâncime de 340 m, acesta asigură un debit de 7.0 l/s.
Tratarea Apei
Apa brută este distribuită populaţiei fără o tratare prealabilă.
Stocarea Apei si Stații de Pompare
In sistemul de alimentare cu apă Sântău nu sunt existente rezervoare şi stații de pompare. Presiunea apei în rețea este asigurată de nivelul hidrodinamic al puțului.
Aducţiuni de Apă
În sistemul de alimentare cu apă Sântău nu sunt existente aducțiuni.
Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuție este realizată din conducte de oţel de 25 mm ce însumează o lungime totală de 2.8 km. Conductele sunt subdimensionate, într-o stare avansata de degradare şi nu asigură acoperirea necesară întregii localități.
Contorizarea Apei
Apa distribuita nu este contorizată.
[bookmark: _Toc372532534][bookmark: _Toc393790631]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Pir
Sistemul de alimentare a fost pus în funcțiune în anul 2008 şi deservește localitatea Pir, având următoarele componente:
· Captare
· Înmagazinare
· Reţea de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă o reprezintă un foraj cu o adâncime de 127 m, acesta asigură un debit de 2.8 l/s. Capacitatea acestuia este insuficientă pentru alimentarea cu apă a întregii localităţi.
Tratarea Apei
Apa brută este distribuită fără o tratare prealabilă.
Stocarea Apei si Stații de Pompare
Sistemul de alimentare cu apă are în componenţă un rezervor cu o capacitate de 100 m3 . Acesta nu poate asigura stocarea apei necesară pentru întreaga localitate.


Aducţiuni de Apă
În sistemul de alimentare cu apă Cean nu sunt existente conducte de aducțiune.
Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuție a localității Pir este de 9.6 km, este realizata din conducte PEID cu diametre cuprinse între 63 mm şi 110 mm. Lungimea rețelei de distribuție asigură necesarul întregii localități însa gradul de conectare este de 78 %.
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare al apei distribuite este de 100%.
[bookmark: _Toc372532535][bookmark: _Toc393790632]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Săcăşeni
Sistemul de alimentare cu apă Săcăşeni care deservește localitățile Săcăşeni şi Chegea, este constituit din următoarele componente:
· Captare
· Staţie de clorare
· Înmagazinare
· Reţea de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă o reprezintă un foraj cu o adâncime de 180 m. Forajul este echipat cu o electropompă submersibilă cu următoarele caracteristici: Q=5.76 l/s, H=100 mCA, P=3.7 kW.
Tratarea Apei
Potabilizarea apei se realizează în stația de clorare, amplasată în gospodăria de apă.
Stocarea Apei şi Stații de Pompare
Înmagazinarea apei este asigurată de 2 rezervoare cu o capacitate totală de 200 m3. Acestea permit alimentarea gravitațională a celor două localităţi.
Aducţiuni de Apă
În sistemul de alimentare cu apă Săcăşeni nu sunt existente aducțiuni.
Rețele de Distribuție a Apei
Lungimea rețelei de distribuție a localităților Săcăşeni şi Chegea însumează 16.04 km şi este realizată din conducte PEID cu diametre cuprinse între 63 mm şi 160 mm. 
Proiectul de realizare a rețelei de distribuție nu a prevăzut şi realizarea branșamentelor, apa potabilă ajungând la consumatori prin intermediul cișmelelor stradale.
Contorizarea Apei
Apa este distribuită fără contorizare.
[bookmark: _Toc372532536][bookmark: _Toc393790633]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Bogdand
Sistemul de alimentare a fost pus în funcțiune în anul 1996 şi deservește localitatea Bogdand, având următoarele componente:
· Captare
· Înmagazinare
· Reţea de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă o reprezintă 2 foraje de adâncime cu următoarele caracteristici: 
· F1: H=207 m si Q=5 m3/h (activ);
· F2: H=220 m si Q=3 m3/h (în rezerva).
Primul foraj este echipat cu o electropompă submersibilă cu următoarele caracteristici: Q=5m3/h, H=182 m, P=2.2 kW.
Tratarea Apei
Apa brută este distribuita fără o tratare prealabilă.
Stocarea Apei şi Stații de Pompare
Sistemul de alimentare cu apă are în componenţă un rezervor cu o capacitate de 100 m3, acesta alimentează gravitațional rețeaua de distribuție a localității.
Aducţiuni de Apă
Rezervorul de înmagazinare este alimentat din puțurile forate, apa este transportată prin intermediul unor conducte de aducțiune cu un diametru de 90 mm şi următoarele lungimi:
· 1.9 km - conductă aducțiune foraj aflat în rezervă;
· 0.3 km - conductă de aducțiune foraj activ;
· L=1.3 km - conductă de aducțiune ce asigură legătura dintre cele două foraje şi rezervorul de înmagazinare.
Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuție a localității Bogdand este de 5.3 km şi este realizată din conducte PEID cu un diametru de 110 mm. 
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare a apei distribuite către consumatori este de 100%.
[bookmark: _Toc372532537][bookmark: _Toc393790634]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Corund
Sistemul de alimentare a fost pus în funcțiune în anul 2012 şi deservește localitatea Corund, având următoarele componente:
· Captare
· Înmagazinare
· Staţie de pompare
· Reţea de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă o reprezintă de un foraj cu o adâncime de 220 m. Forajul este echipat cu o electropompă submersibilă cu Q=1.0 l/s.
Tratarea Apei
Apa brută este distribuită fără o tratare prealabilă.


Stocarea Apei si Stații de Pompare
Sistemul de alimentare cu apă are în componenţă un rezervor cu o capacitate de 40 m3. Rețeaua de distribuție este alimentata prin intermediul stației de pompare aflata in incinta gospodăriei de apa.
Aducţiuni de Apă
În sistemul de alimentare cu apă Corund nu sunt existente conducte de aducțiune.
Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuție a localității Corund este de 3.6 km şi este realizată din conducte PEID cu un diametru de 110 mm. 
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare a apei distribuite către consumatori este de 100%.
[bookmark: _Toc372532538][bookmark: _Toc393790635]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Ser
Sistemul de alimentare a fost pus în funcțiune în anul 2012 şi deservește localitatea Ser, având următoarele componente:
· Captare
· Înmagazinare
· Reţea de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă o reprezintă un foraj cu o adâncime de 220 m, debitul captat este cuprins între 1.5÷4l/s. Forajul este echipat cu o electropompă submersibilă cu o capacitate de 5 m3/h.
Tratarea Apei
Apa brută este distribuită fără o tratare prealabilă.
Stocarea Apei şi Stații de Pompare
Sistemul de alimentare cu apă are în componenţă un rezervor cu o capacitate de 100 m3, acesta alimentează gravitațional rețeaua de distribuție a localității.
Aducțiuni de Apă
Rezervorul de înmagazinare este alimentat din foraj prin intermediul unei conducte de aducțiune realizată din PEID cu un diametru de 110 mm şi o lungime de 1.8 km.
Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuție a localității Corund are o lungime de 4.3 km şi este realizată din conducte PEID cu un diametru de 110 mm. 
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare a apei distribuite către consumatori este de 100%.
[bookmark: _Toc372532539][bookmark: _Toc393790636]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Babța
Sistemul de alimentare Babța este în curs de realizare, va deservi localitatea Babța şi va fi constituit din următoarele componente:
· Captare
· Înmagazinare
· Reţea de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă va fi reprezentată de un foraj cu o adâncime de 375 m. 
Tratarea Apei
Potabilizarea apei se realizează în stația de clorare ce va fi amplasată în gospodăria de apă.
Stocarea Apei si Stații de Pompare
Sistemul de alimentare cu apă are în componenţă un rezervor cu o capacitate de 200 m3, acesta alimentează gravitațional rețeaua de distribuție a localității.
Aducțiuni de Apă
Rezervorul de înmagazinare este alimentat din foraj prin intermediul unei conducte de aducțiune realizată din PEID cu un diametru de 90 mm şi o lungime de 0.5 km.
Reţele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuție a localității Babța va avea o lungime de 9.1 km, realizată din conducte PEID cu un diametru de 110 mm. 
Contorizarea Apei
Contorizarea apei va fi de 100 %.
[bookmark: _Toc372532540][bookmark: _Toc393790637]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Hodod
Sistemul de alimentare a fost pus în funcțiune în anul 1998 şi deservește localitatea Hodod, având următoarele componente:
· Captare
· Înmagazinare
· Reţea de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă este reprezentată de 3 fântâni ce captează apă de izvor. Debitul captat este insuficient pentru a deservi întreaga localitate.
Tratarea Apei
Apa brută este distribuită fără o tratare prealabilă.
Stocarea Apei si Stații de Pompare
Apa captată este transportată în rezervorul de înmagazinare prin intermediul unei stații de pompare cu următoarele caracteristici: Q=3 m3/h, H=60 mCA.
Rezervorul de înmagazinare are o capacitate de 60 m3, acesta alimentează gravitațional rețeaua de distribuție a localității. Capacitatea acestuia este insuficientă pentru a asigura volumul de compensare a variațiilor de consum orare şi a rezervei de incendiu.
Aducţiuni de Apă
Rezervorul de înmagazinare este alimentat prin pompare, iar apa este transportată prin intermediul unei conducte de aducțiune realizata din PEID cu un diametru de 50 mm şi o lungime de 0.6 km.


Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuție a localității Hodod are o lungime de 5.0 km şi este realizata din conducte PEID cu un diametru de 110 mm. Lungimea rețelei de distribuție este insuficientă; aceasta acoperind aproximativ 60 % din necesarul localității.
Contorizarea Apei
Apa este distribuita fără contorizare.
[bookmark: _Toc372532541][bookmark: _Toc393790638]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Giurtelecu Hododului
Sistemul de alimentare a fost pus în funcțiune în anul 1996 şi deservește localitatea Giurtelecu Hododului, având următoarele componente:
· Captare
· Înmagazinare
· Reţea de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă o reprezintă 2 foraje cu adâncimea de 180 m. Fiecare foraj este echipat cu o electropompă submersibila cu Q= 3 m3/h.
Tratarea Apei
Apa brută este distribuită fără o tratare prealabilă.

Stocarea Apei şi Stații de Pompare
Rezervorul de înmagazinare are o capacitate de 80 m3, acesta alimentează gravitațional rețeaua de distribuție a localității. Capacitatea acestuia este insuficientă pentru a asigura volumul de compensare a variațiilor de consum orare şi a rezervei de incendiu. În unele zone presiunea asigurată de rezervor nu este suficientă, iar în orele de consum maxim o parte din locuitori nu beneficiază de alimentare cu apă.
Aducțiuni de Apă
Rezervorul de înmagazinare este alimentat din foraje prin intermediul unei conducte de aducțiune realizata din PEID având o lungime de 0.4 km.
Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuție a localității Giurtelecu Hododului este de 12.0 km, este realizata din conducte PEID cu un diametru de 110 mm. 
Contorizarea Apei
Apa este distribuita fără contorizare.
[bookmark: _Toc372532542][bookmark: _Toc393790639]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Lelei
Sistemul de alimentare este în curs de realizare, acesta deservește localitatea Lelei si va fi constituit din următoarele componente:
· Captare
· înmagazinare
· Reţea de distribuţie


Surse de Apă
Sursa de apă o reprezintă un foraj cu o adâncime de 180 m. Forajul va fi echipat cu o electropompă submersibila cu următoarele caracteristici: Q=1.1 l/s, H=30 mCA, P=1.5 kW.
Tratarea Apei
Nu au fost prevăzute instalații de potabilizare a apei.
Stocarea Apei si Stații de Pompare
Sistemul de alimentare cu apă va avea în componenţă un rezervor cu o capacitate de 100 m3, acesta va alimenta gravitațional rețeaua de distribuție a localității.
Aducțiuni de Apă
Rezervorul de înmagazinare va fi alimentat din foraj prin intermediul unei conducte de aducțiune realizata din PEID cu un diametru de 110 mm şi o lungime de 20 m.
Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuție a localității Lelei va avea o lungime de 5.5 km, va fi realizată din conducte PEID cu un diametru de 110 mm. Proiectul de realizare a rețelei de distribuție nu a prevăzut şi realizarea branșamentelor, alimentarea cu apă a locuitorilor se va realiza prin cișmele stradale.
Contorizarea Apei
Apa va fi distribuita fără contorizare.
[bookmark: _Toc372532543][bookmark: _Toc393790640]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Nadișul Hododului
Sistemul de alimentare este în curs de finalizare acesta deservește localitatea Nadișul Hododului, este constituit din următoarele componente:
· Captare
· Inmagazinare
· Reţea de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă va fi reprezentată de 2 foraje cu o adâncime de 180 m. Puțurile vor fi echipate cu electropompe submersibile cu următoarele caracteristici: Q=1.0 l/s, H=35 mCA, P=0.75 kW.
Tratarea Apei
Nu au fost prevăzute instalații de potabilizare a apei.
Stocarea Apei si Stații de Pompare
Sistemul de alimentare cu apă va avea în componenţă un rezervor cilindric, semi-îngropat cu o capacitate de 200 m3.
Apa va fi transportată din rezervor în rețeaua de distribuție prin pompare. Stația de pompare va avea o structură metalică, tip container.
Aducțiuni de Apă
Rezervorul de înmagazinare va fi alimentat din puțurile forate prin intermediul unor conducte de aducțiune realizate din PEID cu un diametru de 90 mm si o lungime de 0.25 km.


Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuție a localității Nadișul Hododului va avea o lungime de 3.65 km şi va fi realizată din conducte PEID cu un diametru de 110 mm. În proiectul de realizare a rețelei de distribuție nu au fost prevăzute realizarea branșamentelor alimentarea cu apa a locuitorilor se va realiza prin cișmele stradale. 
Contorizarea Apei
Apa va fi distribuita fără contorizare.
[bookmark: _Toc393790641]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Cehal
Sistemul de alimentare Cehal deservește localitatea Cehal, având următoarele componente:
· Captare
· Tratare
· Înmagazinare
· Retea de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă o reprezintă 2 foraje cu adâncimea de 120 m. Fiecare foraj este echipat cu o electropompă submersibila cu următoarele caracteristici: Q=2.2 l/s, H=100 mCA, P=3.6 kW.
Tratarea Apei
Potabilizarea apei se realizează în stația de tratare existentă.
Stocarea Apei si Stații de Pompare
Rezervorul de înmagazinare are o capacitate de 100 m3, acesta alimentează gravitațional rețeaua de distribuție a localității.
Aducțiuni de Apă
În sistemul de alimentare cu apă Cehal nu sunt existente conducte de aducțiune.
Rețele de Distribuție a Apei
Rețeaua de distribuție a localității Cehal are o lungime de 8.6 km, este realizată din conducte PEID cu diametre cuprinse între 110 mm şi 125 mm. Rețeaua de distribuție deservește aproximativ 70% din necesarul localității.
Alimentarea cu apa a locuitorilor se realizează prin cișmele stradale, nefiind prevăzute branșamente.
Contorizarea Apei
Apa potabilă este distribuită fără contorizare.
[bookmark: _Toc393790642]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Crucişor
Sistemul de alimentare cu apă Crucişor deserveşte următoarele localităţi: Crucişor, Iegheriște şi Poiana Codrului, având următoarele componente:
· Front de captare
· Staţie de clorare
· Complex de înmagazinare
· Staţie de pompare
· Aducţiuni
· Reţele de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă este reprezentată de captare subterană prin 2 foraje de adâncime, localizate în localitatea Iegheriște, cu următoarele caracteristici:
· Forajul F2:
· Adâncime H= 104.5 m;
· Diametru D= 324 mm;
· Debit captat q= 4 l/s;
· Forajul este echipat cu o electropompă submersibilă tip WILO cu următoarele caracteristici:
· Q= 5.5 l/s;
· H= 58 mCA;
· P= 5.5 kW;
· Forajul F3:
· Adâncime H= 126 m;
· Diametru D= 324 mm;
· Debit captat q= 7 l/s;
· Forajul este echipat cu o electropompă submersibilă tip DAB cu următoarele caracteristici:
· Q= 6.9 l/s;
· H= 80 mCA;
· P= 4 kW;
Potrivit Autorizaţiei de Gospodărie a Apelor Nr. 255 – 31.05.2012 emisă de Apele Române volumele şi debitele de apă autorizate sunt:
· Volum zilnic maxim – 262.44 m3 (3.04 l/s);
· Volum zilnic mediu – 187.43 m3 (2.17 l/s);
· Volum anual – 68.412 mii de m3.
Tratarea Apei
Apa brută este de bună calitate, necesitând numai clorare. Tratarea apei captate se realizează cu ajutorul unei instalaţii de clorare cu hipoclorit de sodiu în rezervorul de apă a localităţii Iegheriste.
Stocarea Apei și Staţii de Pompare
Apa tratată este înmagazinată în localităţile componente ale zonei de alimentare cu apă:
· În localitatea Crucişor un rezervor de înmagazinare cu volumul V= 200 m3;
· În localitatea Iegheriște un rezervor de înmagazinare cu volumul V= 400 m3;
· În localitatea Poiana Codrului un rezervor de înmagazinare cu volumul V= 300 m3 şi un rezervor de înmagazinare cu volumul V= 200 m3.
Apa tratată este pompată în reţelele de distribuţie din localităţile componente zonei de alimentare cu apă prin intermediul unor grupuri de pompare:
· În localitatea Crucişor o staţie de pompare cu 5 electropompe WILO cu următoarele caracteristici:
· Q= 2.8 l/s;
· P= 3.5 kW;
· În localitatea Iegheriște o staţie de pompare tip WILO cu următoarele caracteristici:
· Q= 2.8 l/s;
· P= 3.5 kW.
Aducţiuni de Apă
Crucişor
Localitatea Crucişor este alimentată cu apă printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, având diametrul de 160 mm şi o lungime de 3.7 km.
Poiana Codrului
Localitatea Poiana Codrului este alimentată cu apă printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, având diametrul de 180 mm şi o lungime de 4.95 km.
Retele de Distribuție a Apei
Reţeaua de distribuţie din localitatea Crucişor însumează o lungime totală de aproximativ 9.82 km conducte din PEID cu diametrul de 110 mm.
Reţeaua de distribuţie din localitatea Iegheriște însumează o lungime totală de aproximativ 11.23 km conducte din PEID cu diametre cuprinse între 110 şi 160 mm.
Reţeaua de distribuţie din localitatea Poiana Codrului însumează o lungime totală de aproximativ 5.98 km conducte din PEID cu diametre cuprinse între 110 şi 200 mm.
Contorizarea Apei
În prezent sistemul de alimentare cu apă deserveşte aproximativ 2,463 locuitori, reprezentând 97% din populaţia totală a zonei. Numărul total de branşamente este de 869, toate contorizate.
[bookmark: _Toc372631524][bookmark: _Toc393790643]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Homorodu de Mijloc
Sistemul de alimentare cu apă Homorodu de Mijloc deserveşte următoarele localităţi: Homorodu de Mijloc, Homorodu de Sus şi Chilia, având următoarele componente:
· Front de captare
· Staţie de clorare
· Complex de înmagazinare
· Staţie de pompare
· Aducţiuni
· Reţele de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă este reprezentată de captare subterană printr-un foraj de adâncime medie, localizat pe raza localităţii Chilia, cu următoarele caracteristici:
· Forajul F1:
· Adâncime H= 140 m;
· Diametru D= 165 mm;
· Forajul este echipat cu o electropompa submersibilă tip WILO cu următoarele caracteristici:
· Q= 24 m3/h;
· H= 102 mCA;
· P= 4 kW.
Potrivit Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor Nr. 425 din 26.08.2013 emisă de Apele Romane, volumele şi debitele de apă autorizate sunt:
· Zilnic maxim – 304.447 m3 (3.52 l/s);
· Zilnic mediu – 265.205 m3 (3.07 l/s);
· Zilnic minim – 96.800 m3 (1.12 l/s);
· Anual – 96.8 mii m3.
Tratarea Apei
Apa brută este de bună calitate, necesitând numai clorare. Tratarea apei captate se realizează prin clorare cu ajutorul unei pompe dozatoare electromagnetică cu microprocesor electronic tip Basic 40.
Stocarea Apei și Staţii de Pompare
Apa tratată este înmagazinată în 3 rezervoare tip POLSTIF cu V=80 m3 fiecare.
În localitatea Chilia distribuţia apei se realizează prin pompare prin grupul de pompe tip WILO cu 2 pompe centrifugale având următoarele caracteristici:
· Q= 0.88 l/s;
· H= 32.5 mCA;
· Recipient hidrofor cu V= 24 l.
Aducţiuni de Apă
Pentru a alimenta localităţile Homorodu de Mijloc şi Homorodul de Sus s-a realizat o aducţiune din PEID, cu diametrul de 110 mm, presiune nominală Pn= 10 bar şi o lungime totală de 700 m.
Rețele de Distribuție a Apei
În localităţile Homorodu de Mijloc şi Homorodu de Sus reţeaua de distribuţie însumează o lungime totală 5.503 km conducte din PEID. De asemenea conducta de distribuţie între rezervoare şi căminul de ramificaţie din intravilanul localităţii Homorodu de Mijloc este din PEID cu diametrul de 125 mm şi o lungime totală de 601.4 m.
Reţeaua de distribuţie din localitatea Chilia este realizată din conducte de PEID, cu o presiune nominală Pn= 6 bar şi o lungime totală de 3,618.5 m. Conducta de distribuţie între rezervoare şi căminul de ramificaţie din intravilanul localităţii Chilia este realizată din PEID cu diametrul de 90 mm şi o lungime totală de 694.7 m.
Lungimea totală a reţelei de distribuţie este de 10.45 km.
Contorizarea Apei
Sistemul de alimentare cu apă recent executat acoperă în întregime cele 3 localităţi componente ale zonei de alimentare cu apă. Totuşi, în prezent, numărul branşamentelor la reţeaua de distribuţie existentă este 243 din totalul de 605 gospodarii existente.
Gradul de contorizare este de 100% pentru locuitorii conectați in prezent.
[bookmark: _Toc372631525][bookmark: _Toc393790644]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Homorodu de Jos
Sistemul de alimentare cu apă Homorodu de Jos deserveşte următoarele localităţi: Homorodu de Jos şi Necopoi, având următoarele componente:
· Front de captare
· Staţie de clorare
· Complex de înmagazinare
· Staţie de pompare
· Aducţiuni
· Reţele de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă este reprezentată de captare subterană printr-un foraj de adâncime medie, localizat pe raza localităţii Homorodu de Jos, cu următoarele caracteristici:
· Forajul F1:
· Adâncime H= 80 m;
· Forajul este echipat cu o electropompa submersibilă tip WILO cu următoarele caracteristici:
· Q= 10 m3/h;
· H= 30 mCA;
Volumele şi debitele de apă autorizate sunt:
· Zilnic mediu – 128.99 m3 (1.49 l/s);
· Zilnic maxim – 167.69 m3 (1.94 l/s);
· Orar maxim – 16 m3 (4.44 l/s).
Tratarea Apei
Apa brută este de bună calitate, dezinfecția apei captate realizându-se prin clorare.
Stocarea Apei și Staţii de Pompare
Apa tratată este înmagazinată în 2 rezervoare cu V=100 m3 fiecare.
Distribuţia apei se realizează printr-o staţie de pompare cu 2 pompe active şi 1 de rezervă cu următoarele caracteristici:
· Q= 1-36 m3/h;
· H= 20-55 mCA;
· P= 4 kW fiecare pompă.
Aducţiuni de Apă
Transportul apei captate la rezervoarele de înmagazinare se realizează prin intermediul unei conducte din PEID cu diametrul de 110 mm şi o lungime de aproximativ 50 m.
Rețele de Distribuție a Apei
În localităţile Homorodu de Jos şi Necopoi reţeaua de distribuţie însumează o lungime totală de aproximativ 9.434 km conducte din PEID cu diametrul de 110 mm.
Contorizarea Apei
Sistemul de alimentare cu apă recent executat acoperă în întregime cele 2 localităţi componente ale zonei de alimentare cu apă. Totuşi, în prezent, numărul branşamentelor la reţeaua de distribuţie existentă este 133 din totalul de 348 gospodării existente.
Gradul de contorizare este de 100% pentru locuitorii conectați in prezent.
[bookmark: _Toc372631526][bookmark: _Toc393790645]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Solduba
Localitatea Solduba deţine propriul sistem de alimentare cu apă, având următoarele componente:
· Front de captare
· Staţie de clorare
· Complex de înmagazinare
· Staţie de pompare
· Aducţiuni
· Reţele de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă este reprezentată de captare subterană printr-un foraj de adâncime medie, localizat pe raza localităţii, cu următoarele caracteristici:
· Forajul F1:
· Adâncime H= 80 m;
· Debit captat Q= 1.069 l/s;
· Forajul este echipat cu o electropompă submersibilă tip WILO cu următoarele caracteristici:
· Q= 10 m3/h;
· H= 30 mCA;
· P= 1.5 kW.
Volumele şi debitele de apă autorizate sunt:
· Zilnic mediu – 61.20 m3 (0.708 l/s);
· Zilnic maxim – 79.43 m3 (0.92 l/s);
· Orar maxim – 9.93 m3.
Tratarea Apei
Analizele prelevate dovedesc că apa captată este de o calitate bună astfel încât tratarea presupune o dezinfecţie prin clorare cu soluţie de hipoclorit.
Stocarea Apei și Staţii de Pompare
Apa tratată este înmagazinată într-un rezervor metalic din inox, semi-îngropat şi acoperit cu pământ, cu o capacitate de 100 m3.
Distribuţia apei se realizează printr-o staţie de pompare cu 2 pompe active şi 1 de rezervă cu următoarele caracteristici:
· Q= 1-36 m3/h;
· H= 20-55 mCA;
· P= 4 kW fiecare pompă.
Aducţiuni de Apă
Transportul apei captate la rezervorul de înmagazinare se realizează prin intermediul unei conducte din PEID cu diametrul de 110 mm şi o lungime de aproximativ 50 m.
Rețele de Distribuție a Apei
În localitatea Solduba reţeaua de distribuţie însumează o lungime totală de aproximativ 5.794 km conducte din PEID cu diametrul de 110 mm.
Contorizarea Apei
Sistemul de alimentare cu apă recent executat acoperă în întregime localitatea componenta zonei de alimentare cu apă. Totuşi, în prezent, numărul branşamentelor la reţeaua de distribuţie existentă este 31 din totalul de 210 gospodării existente.
Gradul de contorizare este de 100% pentru locuitorii conectați in prezent.

[bookmark: _Toc372631527][bookmark: _Toc393790646]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Socond
Localitatea Socond deţine propriul sistem de alimentare cu apă, având următoarele componente:
· Front de captare
· Staţie de clorare şi deferizare
· Complex de înmagazinare
· Staţie de pompare
· Reţele de distribuţie
Sursa de Apă
Sursa de apă este reprezentată de captare subterană printr-un foraj de adâncime medie, localizat pe raza localităţii, cu următoarele caracteristici:
· Forajul F1:
· Adâncime H= 90 m;
· Debit captat Q= 1.02 l/s;
· Forajul este echipat cu o electropompă submersibilă tip WILO cu următoarele caracteristici:
· Q= 24 m3/h;
· H= 40 mCA;
· P= 3.0 kW.
Tratarea Apei
Tratarea apei captate se va realiza cu ajutorul unei staţii de clorare şi deferizare.

Stocarea Apei și Staţii de Pompare
Apa tratată va fi înmagazinată într-un rezervor semi-îngropat, realizat din material plastic tip POLSTIF cu secţiune cilindrică. Caracteristicile rezervorului sunt:
· V= 100 m3;
· Diametrul interior Di= 3.0 m;
· Lungimea interioară Li= 14.70 m.
Aducțiuni de Apă
În sistemul de alimentare cu apă Socond nu sunt existente conducte de aducțiune.
Rețele de Distribuție a Apei
În localitatea Socond reţeaua de distribuţie însumează o lungime totală de aproximativ 5.722 km conducte din PEID cu diametrul de 110 şi 75 mm.
Contorizarea Apei
Sistemul de alimentare cu apă recent executat acoperă în întregime localitatea. Populaţia beneficiază de apă potabilă prin intermediul cişmelelor stradale. Procentul de contorizare este 0% şi astfel este necesară execuţia branşamentelor contorizate la reţeaua de distribuţie existentă pentru toate gospodăriile din localitate.
[bookmark: _Toc372631528]

[bookmark: _Toc393790647]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Stâna
Surse de Apă
În prezent localitatea este alimentată parţial printr-un foraj de adâncime medie executat de către locuitori.
Tratarea Apei
În prezent apa captată este trimisă direct în reţeaua de distribuţie fără o tratare prealabilă.
Stocarea Apei și Staţii de Pompare
Apa captată nu este înmagazinată, este trimisă direct în reţeaua de distribuţie.
0. Aducțiuni de Apă
În sistemul de alimentare cu apă Stâna nu sunt existente conducte de aducțiune.
Rețele de Distribuție a Apei
În prezent numai cartierul din nordul localităţii este alimentat cu apă. Astfel, reţeaua de distribuţie existentă este reprezentată de conducte din PEID, de diametru 75 mm şi o lungime totală de 4,878 m.
Contorizarea Apei
Procentul de contorizare al localităţii este 0% deoarece sistemul de alimentare cu apă nu dispune de branşamente, distribuţia realizându-se prin cişmele stradale.
[bookmark: _Toc372631529][bookmark: _Toc393790648]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Acâș
Sistemul de alimentare cu apă Acâş deserveşte următoarele localităţi: Acâş şi Mihăieni, având următoarele componente:
· Front de captare
· Staţie de pompare
· Reţele de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă este reprezentată de captare subterană printr-un foraj de adâncime medie, localizat pe raza localităţii Acâş cu capacitatea de 15 m3/h.
Tratarea Apei
În prezent apa captată este trimisă direct în reţeaua de distribuţie fără o tratare prealabilă.
Stocarea Apei și Staţii de Pompare
Staţia de pompare Acâş pompează apa către reţeaua de distribuţie a localităţilor Acâş şi Mihăieni şi are o capacitate de 300 m3/zi. Staţia de pompare cuprinde 2 pompe.
Aducțiuni de Apă
În sistemul de alimentare cu apă Acâş nu sunt existente conducte de aducțiune.
Rețele de Distribuție a Apei
În localitatea Acâş şi Mihăieni reţeaua de distribuţie este realizată din PEID, având diametre cuprinse între 110 şi 160 mm şi însumează o lungime totală de 23 km.
Contorizarea Apei
Sistemul de alimentare recent realizat este contorizat în procent de 100%.
[bookmark: _Toc372631530][bookmark: _Toc393790649]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Unimăt
Localitatea Unimăt deţine propriul sistem de alimentare cu apă, având următoarele componente:
· Front de captare
· Complex de înmagazinare
· Staţie de pompare
· Reţele de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă este reprezentată de captare subterană prin 1 foraj de adâncime, amplasat pe teren domeniu public în incinta gospodăriei de apă, cu următoarele caracteristici:
· Forajul F1:
· Adâncime H= 150 m;
· Forajul este echipat cu o electropompă submersibilă cu următoarele caracteristici:
· Q= 1.37 l/s;
· H= 35 mCA;
· P= 1.1 kW.
Stocarea Apei și Staţii de Pompare
Apa captată este înmagazinată într-un rezervor, realizat din beton armat cu formă circulară, semi-îngropat, cu volumul V= 150 m3. Apa este pompată în reţeaua de distribuţie cu ajutorul unui grup de pompare alcătuit din 4 pompe cu funcţionare automatizată cu următoarele caracteristici:
· Q= 1-20 m3/h;
· H= 20-50 mCA;
· P= 1.1 kW/pompă.
Aducțiuni de Apă
În sistemul de alimentare cu apă Unimăt nu sunt existente conducte de aducțiune.
Reţele de Distribuție a Apei
Reţeaua de distribuţie din localitate însumează o lungime totală de aproximativ 1.4 km conducte din PEHD cu diametrul DN 110 mm.
Contorizarea Apei
Sistemul de alimentare recent realizat este contorizat în procent de 100%.
[bookmark: _Toc393790650][bookmark: _Toc372631532]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Beltiug
Localitatea Beltiug deţine propriul sistem de alimentare cu apă, având următoarele componente:
· Front de captare
· Staţie de tratare
· Complex de înmagazinare
· Reţele de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă este reprezentată de captare subterană printr-un foraj de adâncime, localizat pe raza localităţii, cu următoarele caracteristici:
· Forajul F1:
· Adâncime H= 200 m;
· Debit captat Q= 5.41 l/s;
· Forajul este echipat cu o electropompă submersibilă tip WILO cu următoarele caracteristici:
· Q= 18 m3/h;
· H= 65-80 mCA;
· P= 7.5 kW.
Volumele şi debitele de apă autorizate sunt:
· Zilnic mediu – 225 m3;
· Zilnic maxim – 292.5 m3;
· Orar maxim – 34.12 m3.
Tratarea Apei
Apa brută captată este tratată cu instalaţii de clorare şi deferizare-demanganizare.
Pentru clorare se utilizează o electropompă dozatoare cu membrană tip EPM II cu Q= 11.2 l/min, H= 10 bar montată pe rezervorul soluţiei de clor V= 100l.
Deferizarea şi demanganizarea apei brute se realizează cu 1 staţie de deferizare-demanganizare TIP TFB50.
Stocarea Apei și Staţii de Pompare
Apa tratată este înmagazinată într-un rezervor din material plastic tip POLSTIF, semi-îngropat cu volumul V= 200 m3 (2 x 100 m3).
Aducțiuni de Apă
În sistemul de alimentare cu apă Beltiug nu sunt existente conducte de aducțiune.
Reţele de Distribuție a Apei
În localitatea Beltiug reţeaua de distribuţie însumează o lungime totală de 14.812 km conducte din PEID cu diametre cuprinse între 63 şi 160 mm. Distribuţia diametrelor pe lungimi de reţea este prezentată în continuare:
· DN 160 mm L= 1.842 km;
· DN 110 mm L= 10.707 km;
· DN 63 mm L= 2.263 km.
Sistemul de alimentare cu apă recent executat acoperă în întregime localitatea componenta zonei de alimentare cu apă. Totuşi, în prezent, nu există branşamente executate pe reţeaua de distribuţie existentă, distribuţia către populaţie realizându-se prin intermediul a 29 cişmele stradale.
Contorizarea Apei
Apa potabila este distribuita fără contorizare.
[bookmark: _Toc393790651]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Ghirișa
Localitatea Ghirișa deţine propriul sistem de alimentare cu apă, având următoarele componente:
· Front de captare
· Staţie de clorare
· Complex de înmagazinare
· Staţie de pompare
· Aducţiuni
· Reţele de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă este reprezentată de captare subterană printr-un foraj de adâncime medie, localizat pe raza localităţii, cu următoarele caracteristici:
· Forajul F1:
· Adâncime H= 100 m;
· Debit captat Q= 6.5 l/s;
· Diametru foraj D= 210 mm;
· Forajul este echipat cu o electropompă submersibilă (1+1) cu următoarele caracteristici:
· Q= 6-8 m3/h;
· H= 40-50 mCA;
· P= 1.5 kW.
Conform Autorizaţiei de Gospodărire a apelor Nr. 365 din 23.08.2012, volumele şi debitele de apă autorizate sunt:
· Zilnic mediu – 180.6 m3 (2.1 l/s);
· Zilnic maxim – 234.8 m3 (2.7 l/s);
· Zilnic minim – 150.5 m3 (1.7 l/s).
Tratarea Apei
Tratarea apei captate se realizează cu ajutorul unei instalaţii de clorare cu dozare automată a soluţiei în funcţie de debitul apei pompate. Instalaţia este situată în cadrul staţiei de pompare. Pompă de dozare a soluţiei este de tip ELADOS EMP II cu Q= 1.4 l/h.
Stocarea Apei și Staţii de Pompare
Apa tratată este înmagazinată în 2 rezervoare semi-îngropate, cilindrice, tip POLSTIF cu volumul V= 100 m3 fiecare.
Distribuţia apei se realizează prin intermediul unei staţii de pompare cu 4 pompe centrifugale cu ax vertical tip EBARA TYPE 3 M/E 32-2007/7.5 cu următoarele caracteristici:
· Q= 6-27 m3/h;
· H= 69-44 mCA;
· P= 5.5 kW.
Aducţiuni de Apă
Transportul apei captate la rezervorul de înmagazinare se realizează prin intermediul unei conducte din PEID cu diametrul de 80 mm şi o lungime de aprox. 25 m.
0. Reţele de Distribuție a Apei
În localitatea Ghirișa reţeaua de distribuţie însumează o lungime totală de aproximativ 4.68 km conducte din PEID cu diametrul de 160 mm, 1 km conducte din PEID cu diametrul de 110 şi 80 mm. Lungimea totală a reţelei de distribuţie este 5.68 km.


Contorizarea Apei
Sistemul de alimentare cu apă recent executat acoperă în întregime localitatea componentă zonei de alimentare cu apă. Totuşi, în prezent, gradul de contorizare este 0%, locuitorii beneficiind de apă potabilă prin intermediul cişmelelor stradale.
[bookmark: _Toc372631533][bookmark: _Toc393790652]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Șandra
Zona de alimentare cu apă Șandra cuprinde în prezent doar localitatea Șandra.
Surse de Apă
Alimentarea cu apă a localității se realizează cu ajutorului unui foraj.
0. Tratarea Apei
Distribuția apei către consumatori se realizează fără o tratare prealabilă.
0. Stocarea Apei și Staţii de Pompare
Compensare a variațiilor de consum orare si a rezervei de incendiu se realizează prin rezervorul existent.
0. Reţele de Distribuție a Apei
Sistemul de alimentare cu apă recent executat acoperă în întregime localitatea cu rețele de distribuție.
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare este 0%,
[bookmark: _Toc372631534][bookmark: _Toc393790653]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Andrid
Sistemul de alimentare cu apă Andrid deserveşte următoarele localităţi: Andrid, Dindești şi Irina, având următoarele componente:
· Front de captare
· Complex de înmagazinare
· Reţele de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă este reprezentată de captare subterană printr-un foraj de adâncime medie, localizat pe raza localităţii Andrid, cu următoarele caracteristici:
· Forajul F1:
· Adâncime H= 150 m;
· Debit captat Q= 5.7 l/s;
· Forajul este echipat cu o electropompă submersibilă.
Tratarea Apei
Distribuția apei către consumatori se realizează fără o tratare prealabilă.
Stocarea Apei și Staţii de Pompare
Apa captată este înmagazinată 4 rezervoare circulare semi-îngropate cu radier comun cu volumul de V= 100 m3 fiecare.
0. Reţele de Distribuție a Apei
În localităţile Andrid, Dindești şi Irina, reţeaua de distribuţie însumează o lungime totală de aproximativ 24.25 km conducte din PEID cu diametrul variind între 63 şi 200 mm. Sistemul de alimentare cu apă cuprinde 600 de branşamente.
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare este de 100%.
[bookmark: _Toc372631535][bookmark: _Toc393790654]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Pișcolt
Sistemul de alimentare cu apă Pişcolt deserveşte următoarele localităţi: Pişcolt, Resighea şi Scărişoara Nouă, având următoarele componente:
· Front de captare
· Staţie de tratare
· Complex de înmagazinare
· Staţie de pompare
· Reţele de distribuţie
Surse de Apă
Sursa de apă este reprezentată de captare subterană prin 2 foraje de adâncime medie, localizate pe raza localităţii Pişcolt, cu următoarele caracteristici:
· Forajul F1:
· Adâncime H= 120 m;
· Debit captat Q= 3.8 l/s;
· Forajul este echipat cu o electropompă submersibilă (1+1) cu următoarele caracteristici:
· Q= 3.8 l/s;
· H= 60 mCA;
· P= 4.0 kW.
· Forajul F2:
· Adâncime H= 120 m;
· Debit captat Q= 3.8 l/s;
· Forajul este echipat cu o electropompă submersibilă (1+1) cu următoarele caracteristici:
· Q= 3.8 l/s;
· H= 60 mCA;
· P= 4.0 kW.
Tratarea Apei
Apa captată prin foraje necesită tratare înainte de distribuţia către consumatori. Pentru tratare, în prezent, se utilizează filtrare rapidă sub presiune realizată în bazine filtrante metalice, tip container cu capacitatea de 7.25 l/s. Se utilizează 4 filtre de diametru 900 mm şi înălţime H= 1450 mm. Pentru spălare se utilizează o pompă de spălare care asigură o viteză de spălare 2.5 m3/cuvă şi o suflantă. Pentru dezinfecţie apa este clorată cu ajutorul unei pompe dozatoare cu o capacitate de 25.4 m3/h.
Stocarea Apei și Staţii de Pompare
Apa tratată este înmagazinată într-un rezervor cu volumul V= 450 m3.
Apa tratată este distribuită prin pompare cu ajutorul unui grup de pompare cu 3 pompe (2 active şi o rezervă) cu următoarele caracteristici:
· Q= 13.31 l/s;
· H= 45 mCA;
· P= 5.5 kW.
Aducțiuni de Apă
În sistemul de alimentare cu apă Pişcolt nu sunt existente conducte de aducțiune.
0. Reţele de Distribuție a Apei
Distribuţia apei în localităţile componente ale zonei de alimentare cu apă se realizează prin conducte din PEID, cu diametre cuprinse între 63 şi 180 mm şi o lungime totală de 23 km.
Contorizarea Apei
Sistemul de alimentare cu apă existent cuprinde 400 de branşamente toate contorizate, reprezentând un procent de 40% din totalul gospodăriilor din cele 3 localităţi.
[bookmark: _Toc372631536][bookmark: _Toc393790655]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apă Livada
Localitatea Livada deţine propriul sistem de alimentare cu apă, având următoarele componente:
· Front de captare
· Staţie de tratare
· Complex de înmagazinare
· Aducţiuni
· Reţele de distribuţie
Sistemul de alimentare cu apă existent se află în curs de extindere, lucrările fiind finanţate din Fondul de Coeziune, în cadrul contractului de lucrări SM-CL-14.
Surse de Apă
Sursa de apă este reprezentată de captare subterană prin 3 puţuri noi, localizate pe raza localităţii, cu următoarele caracteristici:
· Adâncime H= 100 m;
· Diametru foraj D= 300 mm;
· Debit captat Q= 5 l/s;
Conform Autorizaţiei de Gospodărire a apelor Nr. 110 din 29.06.2009, volumele şi debitele de apă autorizate sunt:
· Zilnic mediu – 1,262 m3 (14.6 l/s);
· Zilnic maxim – 1,388 m3 (16 l/s).
Tratarea Apei
Pentru tratarea apei captate, există o instalaţie de denitrificare şi sterilizare a apei NADIS-CL 4, 20/100 compusă din:
· instalaţie de filtrare pentru eliminarea nitriţilor;
· instalaţie de sterilizare cu raze UV;
· instalaţie de clorare cu hipoclorit de sodiu.
Stocarea Apei și Staţii de Pompare
Pentru înmagazinarea apei tratate, în prezent, există un rezervor  cu volumul V= 2,000 m3.
Aducţiuni de Apă
Apa captată este transportată de la foraje la staţia de tratare prin intermediul unei conducte din oţel de diametru 100 mm.
Reţele de Distribuție a Apei
Reţeaua de distribuţie existentă cuprinde:
· conducte de azbociment, cu diametre cuprinse între 100 şi 250 mm, L= 2,620 m;
· conducte din PEID, cu diametre cuprinse între 32 şi 110 mm, L= 2,650 m.
Lucrările finanţate din Fondul de Coeziune includ extinderea cu 18.452 km conducte de distribuţie din PEID cu diametre cuprinse între 110 şi 160 mm.
Sistemul existent de alimentare cu apă deserveşte aproximativ 20.78% din populaţia localităţii. După realizarea lucrărilor de extindere prin Fondul de Coeziune rata de conectare la sistemul de alimentare cu apă va creşte la 92%.
Contorizarea Apei
Sistemul de alimentare cu apă existent însumează 505 branşamente dintre care 326 branşamente contorizate şi 179 branşamente necontorizate, reprezentând un procent de contorizare de aproximativ 65 %.
[bookmark: _Toc367458061][bookmark: _Toc367711309][bookmark: _Toc372540068][bookmark: _Toc393790656]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Carei
Sistemul de alimentare cu apă Carei deserveşte municipiul Carei şi localităţile: Berveni, Lucăceni, Urziceni, Urziceni Pădure, Doba, Păulian, Dacia, Moftinu Mic (parţial), Domăneşti şi Sânmiclăuş, având următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complex de înmagazinare;
· Staţii de pompare;
· Aducţiuni;
· Reţele de distribuţie;
Acest sistem a fost pus în funcţiune în anul 1974, suferind până în 1996 mai multe procese de extindere şi reabilitare. În prezent, sursă şi staţia de tratare sunt situate în vecinătatea localităţii Doba. Alimentarea cu apă a municipiului Carei se face de la gospodăria de apă situată în Carei. Apa potabilă de la staţia de tratare ajunge la gospodăria de apă Carei prin intermediul unei aducţiuni. În prezent localităţile Doba, Păulian, Dacia, Moftinu Mic (parţial), şi Domăneşti sunt alimentate cu apa prin branşamente realizate la aceasta conductă de aducţiune. Localităţile Berveni, Lucăceni şi Urziceni sunt alimentate din reţeaua de distribuţie a municipiului Carei.
Surse de Apă
În prezent cerinţă de apă potabilă a municipiului Carei şi a localităţilor alimentate cu apă din aducţiunea Doba-Carei sau din reţeaua de distribuţie a municipiului Carei, este asigurată de pânza freatică cantonată în conul aluvionar al răului Someş prin intermediul frontului de captare Doba-Vetiş. Frontul de captare are o lungime de 13 km şi este alcătuit din 32 de puţuri forate la medie adâncime şi un puţ aflat în incinta Staţiei de Tratare a Apei Potabile.

[bookmark: _Toc393792721]Tabel 2.48. Caracteristici foraje
	Forajul
	Anul Predării
	Adâncime [m]
	Debit [l/s]

	F 1
	1974
	139.00
	28.60

	F 2
	1975
	126.50
	22.20

	F 3
	1975
	126.50
	27.00

	F 4
	1975
	138.50
	30.00

	F 5
	1975
	134.50
	31.10

	F 6
	1975
	135.50
	30.00

	F 7
	1975
	136.00
	37.00

	F 8
	1975
	140.00
	34.50

	F 9
	1975
	138.00
	22.20

	F 10
	1975
	138.50
	27.00

	F 11
	1975
	143.50
	30.00

	F 12
	1975
	144.50
	33.30

	F 13
	1975
	144.00
	35.70

	F 14
	1975
	144.00
	33.00

	F 15
	1975
	150.00
	17.50

	F 16
	1975
	124.50
	25.00

	F 17
	1975
	140.00
	22.20

	F 18
	1974
	120.00
	22.20

	F 19
	1975
	120.00
	25.00

	F 20
	1975
	134.50
	20.80

	F 21
	1977
	148.00
	22.20

	F 22
	1983
	150.00
	28.60

	F 23
	1983
	150.00
	30.60

	F 24
	1983
	150.00
	28.89

	F 25
	1994
	148.16
	20.00

	F 26
	1994
	147.50
	20.00

	F 27
	1994
	148.00
	12.00

	F 28
	1995
	148.00
	12.00

	F 29
	1996
	148.62
	16.60

	F 30
	1996
	147.80
	14.00

	F 31
	1996
	147.00
	8.50

	F 32
	1996
	154.80
	15.00



Forajele sunt echipate cu pompe submersibile prezentate în următorul tabel:

[bookmark: _Toc393792722]Tabel 2.49. Caracteristici pompe submersibile
	Tip pompă
	Qmax [l/s]
	Putere nominală

	SIMA CVBU 0703
	14
	5.5

	SIMA CVBU 0804
	22
	9.2

	SIMA CVRU 0902
	11
	7.5

	GRUNDFOS SP 30/6
	10
	5.5

	GRUNDFOS SP 46/3
	16
	5.5

	GRUNDFOS SP 46/4
	16
	7.5

	GRUNDFOS SP 60/3
	22
	5.5


Pompele sunt montate la o adâncime de 18-30 m. Căminele forajelor sunt echipate cu câte un apometru Dn 80 mm, clapeta de reţinere Dn 80-200 mm, vana Dn 80-150 mm.
Conform contractului SM-CL-02 finanţat din Fondul de Coeziune, frontul de captare Doba va fi renovat şi va permite extragerea în condiţii de siguranţă a apei brute în zona desemnată indiferent de condiţiile de sezon.
Frontul de captare reabilitat cu un număr total de 16 foraje (exclusiv forajul P1 bis din incinta STAP) trebuie să furnizeze o cantitate suficientă de apă care să asigure debitul nominal specificat de 390 m3/h plus o rezervă de minim 65 %.
Se vor refora forajele: nr. P15, P18, P20, P21 şi P24 (total 5 unităţi). Toate forajele menţionate mai sus vor avea cabine/cămine noi, echipamente şi instalaţii mecanice, electrice şi automatizare noi.
Forajele noi vor fi executate în apropierea forajelor care se vor dezafecta. Pentru evitarea surselor de poluare posibile constând din foraje vechi neexploatate, se vor cimenta cu lapte de ciment pe toată înălţimea, conform normativelor în vigoare.
Se vor reabilita şi reechipa forajele: nr. P2, P5, P6, P7, P13, P14, P16, P17, P19, P22 şi P23 (total 11 unităţi) cu pompe, instalaţii mecanice, electrice şi de automatizare noi. Cabinele/căminele existente ale forajelor vor fi refăcute. Forajul P1 bis din incinta STAP va fi echipat cu instrumente de măsură şi echipamente electrice de alimentare, comandă şi automatizare pentru a putea fi conectat la noul sistem SCADA.
Se va realiza împrejmuirea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever a celor 16 foraje.
Nu vor exista facilităţi de înmagazinare a apei între foraje şi staţia de tratare a apei. Pompele forajelor deversează direct în staţia de tratare a apei. Se vor conecta toate forajele la conductă de aducţiune existentă prin conducte noi. 
Fiecare foraj (17 buc.) se va echipa cu debitmetru electromagnetic, traductor de presiune şi traductor de nivel al apei din foraj care vor fi conectate la sistemul SCADA al staţiei.
Pompele de foraj vor avea debit şi înălţime de pompare suficiente pentru a transporta apă din foraje la punctul de intrare în staţia de tratare a apei la debitul şi presiunea necesare.
Tratarea Apei
[bookmark: In-Line_Clarification]Având în vedere că apa brută rezultată din forajele frontului de captare Doba – Vetiş, depăşesc limitele de potabilitate admise, fierul din apă brută având valori cuprinse între 0.4 – 1.0 mg/l, s-a impus realizarea unei staţii de tratare.
Staţie de deferizare se afla la marginea comunei Doba, spre satul Boghiş şi este înconjurată de teren arabil. Staţia de tratare a fost dimensionată pentru un debit de apă de 220 l/s.
Obiectele componente ale staţiei de tratare sunt : treaptă de aerare, treaptă de filtrare, treaptă de clorare şi treaptă de pompare.
În cadrul contractului SM-CL-2 finanţat din Fondul de Coeziune staţia de tratare urmează să fie retehnologizata , după cum urmează:
· Aerare în cascadă înainte de treaptă I de filtrare. Apa brută ce intră în STAP  va fi aerată   în cascadă, pe o înălțime de 2 m, în patru trepte. De la această aerare apa va curge gravitaţional în rezervorul de acces de apă brută aerată. 
· Aerare înainte de treapta II de filtrare. Concentraţia de oxigen după această aerare va fi 7 – 8 mg/l, în vederea unei îndepărtări eficiente a manganului. În acest scop se va prevedea o aerare cu bule fine. Se vor prevedea două unităţi de aerare pentru a se permite golirea/curăţirea lor periodică fără a întrerupe procesul de tratare.
Asigurarea aerului necesar se va realiza printr-o staţie de suflante cuprinzând (1+1R) suflante cu o capacitate de cca. 780 m3/h. Apa din bazinele de aerare va fi transferată  gravitaţional la filtrele treapta II. 
Apa brută aerată (după cascadă) va intra în rezervor de acces tampon. Se vor prevedea (construcţii noi) două rezervoare circulare (sau un rezervor dreptunghiular împărțit în două) pentru a se permite golirea/curăţirea lor periodică fără a întrerupe procesul de tratare. Volumul total a rezervoarelor va fi de cel puţin 46 m3. 
O staţie nouă de pompare va asigura alimentarea filtrelor închise treaptă I. Se vor prevedea (2+1R) pompe a câte 225 m3/h care pot vehicula optim cantitatea nominală de apă captată adică 390 m3/h (maxim 450 m3/h) de la rezervoarele de apă brută aerată la intrarea filtrelor treaptă I.
· [bookmark: _Toc319960931]Treaptă I de filtrare - Se vor prevedea 4 filtre verticale închise sub presiune, din oţel cu secţiune rotundă, având diametrul minim de 3 m, iar înălţimea efectivă a filtrului de 1,5 m. Cerinţele tehnice referitoare la filtre, fără a se limita la, sunt următoarele: viteza de filtrare nu va depăşi 15 m/h, spălarea filtrelor se va face utilizând atât aer cât şi apă; apa de spălare va fi dirijată către bazinele de decantare. Pompele de apă pentru spălarea filtrelor treaptă I se vor dimensiona pentru a asigura o viteză de cca. 26 m/h pentru spălare. Se vor prevedea (1+1R) pompe fiecare fiind de minim 195 m3/h şi H = 11 m.
Suflantele pentru spălarea filtrelor treaptă I se vor dimensiona pentru a asigura o viteză de spălare de cca. 40 m/h. Se vor prevedea (1+1) suflante fiecare asigurând debitul minim de 300 m3/h.
· Treapta II de filtrare - În situaţia în care se optează pentru reabilitarea staţiei filtrelor existente se vor utiliza bazinele de filtrare existente. Toate cele 4 filtre gravitaţionale deschise (1 filtru compus din 2 bazine) cu o suprafaţă totală de 200 m² vor fi complet reabilitate. Grosimea stratului filtrant de nisip va fi de 1,25 m, iar filtrarea se va face menţinând nivelul de 0,6 m constant al apei în bazinele de filtrare. Spălarea filtrelor va cuprinde 3 faze: insuflare  aer, spălare combinată aer cu apă şi spălare-limpezire doar cu apă. Apa de spălare va fi dirijată către decantoare. 
În situaţia în care se optează instalarea de noi filtre închise presurizate treapta II, se vor prevedea cel puţin 4 filtre verticale închise sub presiune, din oţel cu secţiune rotundă, având diametrul minim de 3 m, iar înălţimea efectivă a filtrului de 1,5 m. Cerinţele tehnice referitoare la filtre: viteza de filtrare nu va depăşi 9 m/h, spălarea filtrelor se va face utilizând atât aer cât şi apă; apa de spălare va fi dirijată către bazinele de decantare. 
În situaţia reabilitării filtrelor treapta II existente, pompele de apă pentru spălarea filtrelor se vor dimensiona pentru a asigura o viteză de 25 m/h pentru spălare. Se vor prevedea (1+1R) fiecare fiind de 1250 m3/h şi H = 11 m. Suflantele pentru spălarea filtrelor treapta II se vor dimensiona pentru a asigura o viteză de spălare de cca. 44 m/h. Se vor prevedea (1 +1R) suflante fiecare asigurând debitul minim de 2200 m3/h.
În situaţia în care se optează instalarea de noi filtre închise presurizate treapta II pompele de apă pentru spălarea filtrelor se vor dimensiona pentru a asigura o viteză de cca. 26 m/h pentru spălare. Suflantele pentru spălarea filtrelor treapta II se vor dimensiona pentru a asigura o viteză de spălare de cca. 40 m/h. Se vor prevedea 2 suflante. Capacităţile acestor pompe şi suflante se vor dimensiona în funcţie de suprafaţa şi înălţimea filtrelor instalate. În această situaţie, dacă pompele şi suflantele pentru spălare au aceleaşi caracteristici cu cele prevăzute pentru filtrele închise treaptă I, nu mai este necesară instalarea de noi pompe şi suflante, putându-se utiliza aceleaşi pompe şi suflante atât pentru spălarea filtrelor treaptă I cât şi pentru spălarea filtrelor treapta II.
Apa filtrată va fi condusă la rezervoarele de înmagazinare a apei tratate.
· Clorarea se va realiza cu clor gazos livrat în recipiente standard cu capacitate de 800 l clor şi va fi realizată prin două echipamente de dozare (1+1R) una în funcţiune şi una de rezervă, fiecare dintre ele având capacitatea de minim 0,5 kg/h.
Clorul gazos va fi injectat într-un rezervor destinat dezinfecţiei (separat de rezervorul utilizat pentru spălarea filtrelor) unde se asigură un amestec omogen de clor în apa tratată şi un timp de retenţie suficient. Dispozitivele de clorare vor fi alimentate cu apă tratată din rezervoare prin intermediul a două (1 + 1) pompe de presiune.
Pentru măsurarea debitului se va utiliza debitmetrul electromagnetic existent de DN 600 aflat în căminul de măsură existent al conductei de aducţiune. 
Apa de spălare a filtrelor va fi transferată către bazinele de decantare unde solidele în suspensie sunt decantate. Decantoarele vor funcţiona alternativ astfel când una este în perioada de decantare apa de spălare va fi dirijată spre celălalt decantor.
Apa decantată va fi colectată printr-un sistem plutitor şi condusă la staţia de recirculare iar nămolul va fi pompat la paturile de uscare a nămolului. Se vor prevedea şi conducte de preaplin cu deversare directă în pârâul Balcaia. Decantoarele noi vor fi acoperite şi dotate cu toate conductele, vanele aferente cât şi pompe pentru golirea nămolului. 
Se va construi o nouă staţie de recirculare a apei decantate. Apa decantată va fi pompată la începutul procesului tehnologic (înainte de aerare apă brută) prin două pompe. Pentru a nu perturba mult procesul de filtrare debitul pompelor de recirculare va fi de 60 m3/h.
Vor exista paturi de uscare a nămolului care să proceseze cantitatea de nămol generată într-o perioadă de trei luni în condiţiile în care staţia este operată la 100% din condiţiile de încărcare proiectate. Nămolul rezultat urmează să fie evacuat periodic din incinta STAP. Patul de uscare va fi acoperit iar apa colectată va fi deversată direct în pârâul Balcaia.
· Reabilitarea laboratorului va include, următoarele măsuri: montare faianţă şi gresie rezistentă la acid, tencuire/vopsire pereţi, montare uşi şi ferestre noi termopan, asigurare utilităţi (încălzire, aer condiţionat, apă, canalizare, iluminat etc.), echipare cu mobilă standard de laborator, echiparea laboratorului cu echipamente moderne de laborator
Staţia de tratare după retehnologizare va putea trata un debit maxim de 450 m³/h apă brută şi furniza în reţea un debit maxim de 440 m³/h apă potabilă.
Stocarea Apei si Staţii de Pompare
În prezent stocare apei se realizează într-un rezervor care are o capacitate de 600 m3 şi asigură pe lângă înmagazinarea apei de spălare a filtrelor rezerva pentru funcţionarea normală a electropompelor din staţia de pompare, precum şi a amestecului şi a timpului de contact al soluţiei de clor cu apa filtrată. 
Reabilitarea rezervorului existent se va realiza prin contractual SM-CL-02 finanţat din Fondul de Coeziune şi va include, asigurarea a cel puţin două rezervoare separate care operează independent. Rezervorul existent cu capacitatea totală de 600 m3 poate fi utilizat, dar se poate propune şi realizarea de construcţii noi (capacitatea totală a acestora minim 600 m3). Un rezervor va fi utilizat numai pentru spălarea filtrelor (fără clor în acest rezervor) şi celălalt doar pentru apă clorată. Apa din rezervorul de apă pentru spălarea filtrelor poate fi transferată către rezervorul utilizat pentru dezinfecţie, dar se va preveni în orice situaţie pătrunderea apei clorate în rezervorul destinat apei utilizate pentru spălarea filtrelor. 
Staţia de pompare apă potabilă spre gospodăria de apă Carei. Staţia de pompare a apei potabile existentă poate fi reutilizată, dar se poate propune şi construi o nouă staţie de pompare prin contractual SM-CL-02 finanţat din Fondul de Coeziune. Staţia de pompare apă potabilă va asigura furnizarea în reţea a unui debit nominal de 377 m3/h (debitul de la intrarea staţiei minus pierderi în proces).
Din rezervorul de înmagazinare, apa tratată este pompată în aducţiunea care transporta apă, către gospodăria de apă Carei. 
Carei 
Gospodăria de apă Carei este situată la marginea municipiului Carei, spre comuna Căpleni şi cuprinde: complex de înmagazinare alcătuit din 3 rezervoare circulare cu capacitatea de 2500 m3 fiecare şi o staţie de pompare cu 4+1 pompe Vogel cu Q= 360 m3/h, H = 50 m, P= 75 kW şi n = 1450 rot/min.
Traian
În prezent localitatea Traian ce aparţine comunei Doba are gospodărie de apă cu sursă proprie (1 puţ forat), dar după execuţia noului fir al aducţiunii Doba – Carei, lucrare ce se va realiza prin contractul SM-CL-10 finanţat din Fondul de Coeziune, gospodăria de apa va primi apa tratată din aducţiunea municipiului Carei, sursa de apa va intra în conservare şi localitatea Traian vă aparţine sistemului de alimentare cu apă Carei.
Gospodăria de apă Traian este situată la marginea localităţii Traian, spre localitatea Boghiş şi cuprinde: 
· un rezervor semi-îngropat cu volumul de 100 m3 stocând volumul de compensare al variaţiei consumului zilnic, volumul de avarie şi rezerva intangibilă de incendiu.
· o staţie de pompare echipată cu 3 pompe de tip WILO, având caracteristicile: Q = 10-30 m3/h, H= 40-55 mCA, P = 2.2 kW/pompa.
· instalaţie de deferizare şi clorare montată în clădirea staţiei de pompare. După execuţia noului fir al aducţiunii Doba – Carei, lucrare ce se va realiza prin contractul SM-CL-10 finanţat din Fondul de Coeziune, gospodăria de apa va primi apa tratată din aducţiunea municipiului Carei şi se va renunţa la această instalaţie.  
Moftinu Mic
Localitatea Moftinu Mic ce aparţine comunei Moftin dispune de două gospodarii de apă :
· gospodăria de apă care  primeşte apa din aducţiunea pentru municipiul Carei şi este alcătuită din: rezervor cu rol de compensare a variaţiilor orare ale consumului şi de stocare a rezervei de incendiu este amplasat la cota 117.75 m şi capacitatea rezervorului este de 300 m3. Staţia de pompare este situată în incinta rezervorului şi este echipată cu 2+1 pompe având Qtotal = 9.70 l/s, H = 35mCA, P = 4 kW/pompa;  
· gospodăria de apă cu sursă proprie care aparţine sistemului actual Moftinu Mic şi deserveşte doar o parte din localitatea Moftinu Mic. 
După executarea lucrărilor ce se vor realiza prin contractul SM-CL-10 finanţat din Fondul de Coeziune, gospodăria de apă care primeşte apa din aducţiunea pentru municipiul Carei, va asigura apa pentru întreaga localitate şi se va renunţa la cea de-a doua gospodărie de apă.
Urziceni
Localitatea Urziceni ce aparţine comunei Urziceni dispune de o gospodărie de apă situată la marginea localităţii Urziceni spre localitatea Cămin, ce primeşte apa din reţeaua de distribuţie a municipiului Carei şi este alcătuită din: rezervor de înmagazinare cu o capacitate de 100 m3 şi o staţie de pompare echipată cu pompe (1+1R) având: Qtotal = 2.191 l/s, H = 35 m, P = 1.5 kw/pompa
Aducţiuni de Apă
Aducţiunea de apă tratată Doba – Carei are o lungime de aproximativ 21 km, construită prin anii 70, din tuburi de azbociment cu Dn 600 mm, cu unele porţiuni din conductă de hotel Dn 500 mm. Aducţiunea asigura alimentarea cu apă a încă 5 localităţi (Doba, Dacia, Păulian, Domăneşti şi Moftinu Mic) aflate de-a lungul conductei de transport.
Aducţiunea porneşte de staţia de tratare, situată în partea de vest a comunei Doba, ocoleşte pe la vest comună Doba până lângă DN 19, are traseul paralel cu DN 19 până la intersecţia cu cale ferată Halmeu – Episcopia Bihor (între răul Crasna şi Moftinu Mic), pa care o urmează în paralel până la intrarea în municipiul Carei şi mai departe spre staţia de pompare a municipiului Carei.  
Aducţiunea existenta are un grad de uzură avansat şi nu prezintă siguranţă în exploatare atât din punct de vedere cantitativ (din cauza pierderilor de apă) cât şi din punct de vedere calitativ. Aducţiunea va fi reabilitata prin executarea unui nou fir de aducţiune în carul contractului SM-CL-10  finanţat din Fondul de Coeziune. 
Noua aducţiune va fi executat din ţeavă de polietilena PEHD, De 450 mm, Pn 10 bar şi va avea o lungime de 23.6 km. Traseul aducţiunii de apă tratată va fi următorul: la ieșirea din Staţia de tratare Doba, traseul conductei se îndreaptă spre vest, subtraversează canalul Homorod, ocolește satul Dacia prin partea de nord şi de vest până la canalul de desecare CP7. Din satul Dacia conducta are traseu paralel cu canalele deschise de desecare CP7, CS 21 până în satul Domănești. Conducta ocolește satul Domănești de la nord la sud până la intersecţia cu râul Crasna pe care îl subtraversează în aval de podul rutier. Din Domănești magistrala, de-a lungul drumurilor de exploatare traversează spre vest Câmpul Fordulău până la intersecţia cu calea ferată Halmeu – Episcopia Bihor și va merge paralel cu calea ferată (cu două subtraversări) până în municipiu Carei la Stația de Pompare.
Doba
Localitatea Doba ce aparţine comunei Doba  este alimentată printr-o ramificaţie de la conductă de aducţiune a municipiului Carei. Aducţiunea care alimentează localitatea Doba realizată din tuburi PEID, Dn 110 mm.
După  execuţia noului fir al aducţiunii Doba – Carei, lucrare ce se va realiza prin contractul SM-CL-10 finanţat din Fondul de Coeziune, se va realiza o conductă de branşare din PEID, Dn 160 mm, pentru localităţile Doba şi Traian-Boghiş. Alimentarea cu apă a localităţilor Doba şi Traian-Boghiş se realizează prin două ramificaţii separate a conductei de branşare, realizare din PEID, Dn 110 mm. Apa tratată din conductă de aducţiune a municipiului Carei va fi transportată direct în reţeaua de distribuţie a localităţii Doba.
Traian 
În prezent localitatea Traian ce aparţine comunei Doba are sistem propriu de alimentare cu apă comun pentru localităţile Traian şi Boghiş. Apa din sursă este insuficientă pentru cele două localităţi, mai ales pe timpul verii.
După  execuţia noului fir al aducţiunii Doba – Carei, lucrare ce se va realiza prin contractul SM-CL-10 finanţat din Fondul de Coeziune, se va realiza o conductă de branşare din PEID, Dn 160 mm, pentru localităţile Doba şi Traian-Boghiş. Alimentarea cu apă a localităţilor Doba şi Traian-Boghiş se realizează prin două ramificaţii separate a conductei de branşare, realizare din PEID, Dn 110 mm. Apa tratată din conductă de aducţiune a municipiului Carei va fi transportată până la gospodăria de apă Traian. 
Când localitatea Traian va primi apa din aducţiunea municipiului Carei, în urma lucrărilor ce se vor realiza prin contractul SM-CL-10 finanţat din Fondul de Coeziune,  sursa de apă a localităţii (1 puţ forat) va intra în conservare şi localitatea Traian vă aparţine sistemului de alimentare cu apă Carei. 
Boghiş
În prezent localitatea Boghiş ce aparţine comunei Doba este alimentată de la gospodăria de apă a localităţii Traian printr-o aducţiune din PEID, Dn 110, cu o lungime de 650 m.  Sistemul actual al localităţii Traian are sursă proprie care nu poate asigura cerinţă de apă necesară celor două localităţi, mai ales în timpul verii.
După  execuţia noului fir al aducţiunii Doba-Carei, lucrare ce se va realiza prin contractul SM-CL-10 finanţat din Fondul de Coeziune, alimentarea cu apă a gospodăriei de apă Traian se va face din nouă aducţiune şi sursă proprie (1 puţ forat) va intra în conservare. Prin urmare localitatea Traian şi implicit localitatea Boghiş vor aparţine sistemului de alimentare cu apă Carei.  Alimentarea localităţii Boghiş se va face tot de la gospodăria de apă Traian, prin aceeaşi aducţiune cu lungime de 650 m.  
Dacia
Localitatea Dacia ce aparţine comunei Doba  este alimentată printr-o ramificaţie de la conductă de aducţiune a municipiului Carei. Aducţiunea care alimentează localitatea Dacia realizată din tuburi PEID.
După execuţia noului fir al aducţiunii de la Doba la Carei, lucrare ce se va realiza prin contractul SM-CL-10 finanţat din Fondul de Coeziune, alimentarea cu apă a localităţii Dacia se va face din această nouă aducţiune şi se va renunţa la ramificaţia care alimenta localitatea din aducţiunea veche. Branşarea localităţii Dacia se va face din conductă PEID, Dn 110 mm.
Păulian
Localitatea Păulian ce aparţine comunei Doba  este alimentată printr-o ramificaţie de la conductă de aducţiune a municipiului Carei. Aducţiunea care alimentează localitatea Păulian realizată din tuburi PEID, Dn 110 mm.
După realizarea noului fir al aducţiunii de la Doba la Carei alimentarea cu apă a localităţii Păulian se va face din această nouă aducţiune şi se va renunţa la ramificaţia care alimenta localitatea din aducţiunea veche. Branşarea localităţii Păulian se va face din conductă PEID, Dn 110 mm.
Domănești 
Localitatea Domăneşti ce aparţine comunei Moftin, în prezent este alimentată cu apă de la gospodăria de apă Moftinu Mic printr-o conductă de aducţiune Dn 110, realizată din tuburi PEID, PN 6, cu lungimea de 1200 m.
Odată cu reabilitarea aducţiunii de apă pentru municipiul Carei, finanțata din Fondul de Coeziune, se va renunţa la aducţiunea de la gospodăria de apă Moftinu Mic şi va fi realizat un branşament la noua conductă de transport apa Doba-Carei. Aducţiunea ce va asigura apa în reţeaua de distribuţie a localităţii Domăneşti va fi realizată din PEID cu Dn = 110 mm şi va avea o lungime de 245 m.
Moftinu Mic
În prezent localitatea Moftinu Mic ce aparţine comunei Moftin, este alimentată cu apă (parţial) de la conducta de transport apă potabilă pentru municipiul Carei printr-un branşament la conducta existentă PREMO Dn 600 mm cu conducta de aducţiune Dn 110, realizată din tuburi PEID, PN 6, cu lungimea de 180 m. 
Odată cu reabilitarea aducţiunii de apă pentru municipiul Carei, finanţată din Fondul de Coeziune se va renunţa la branşamentul vechi şi se va executa un branşament nou la aducţiunea Doba-Carei. Aducţiunea ce va transporta apă la gospodăria de apă a localităţii Moftinu Mic va fi realizată din PEID cu Dn = 110 mm şi va avea o lungime de 977 m.
Sânmiclăuş
Localitatea Sânmiclăuş ce aparţine comunei Moftin şi este alimentată cu apa din reţeaua de distribuţie a localităţii Moftinu Mic printr-o conducta de aducţiune Dn 110, realizată din tuburi PEID, PN 6, cu lungimea de 4934 m.
Urziceni
Localitatea Urziceni ce aparţine comunei Urziceni este alimentată cu apă de la reţeaua de distribuţie a municipiului Carei. Aducţiunea de la Carei pană în Berveni cu o lungime de 4.542 km, este comună pentru cele două comune Berveni şi Urziceni şi este realizată din PEID, De 160 mm. Aducţiunea de la Carei la gospodăria de apă Urziceni este realizată din PEID, De 160 mm şi are o lungime de 4.804 km.
Urziceni Pădure
Localitatea Urziceni Pădure ce aparţine comunei Urziceni este alimentată cu apă de la reţeaua de distribuţie a localităţii Urziceni. Aducţiunea de la Urziceni la Urziceni Pădure însumează o lungime de 3.896 km şi este realizată din PEID, Dn 110 mm.
Berveni
Comună Berveni ce are în componenţa localităţile Berveni şi Lucăceni este alimentată cu apă de la reţeaua de distribuţie a municipiului Carei. În prezent aducţiunea de la Carei pană în Berveni este comună pentru comunele Berveni şi Urziceni. Aceasta este realizată din PEID, Dn 160 mm şi are o lungime de 4.542 km. 


Reţele de Distribuție a Apei
Carei 
Reţeaua de distribuţie a municipiului Carei are în prezent o lungime totală de 65.8 km, conductele existente fiind realizate în principal din azbociment cu dimetru cuprins între 100 şi 400 mm. În cadrul contractului SM-CL-11, finanțat din Fondul de Coeziune, reţeaua de distribuţie existentă va fi înlocuită pe anumite tronsoane, iar în unele zone va fi extinsă. 

[bookmark: _Toc393792723]Tabel 2.50. Caracteristici reţea de distribuţie Carei în prezent
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	PE
	20÷300
	7.8

	OTEL
	20÷100
	6.7

	Azbociment
	100÷400
	50.8

	Alte materiale
	>300
	0.5

	Total
	110÷400
	65.8



[bookmark: _Toc372539985][bookmark: _Toc393792724]Tabel 2.51. Caracteristici conducte reţea de distribuţie Carei reabilitate prin proiectului SM-CL-11
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	PEID
	200
	5,2

	PEID
	160
	1,6

	PEID
	110
	1,7

	Total
	110÷200
	8,5



[bookmark: _Toc393792725]Tabel 2.52. Caracteristici conducte reţea de distribuţie Carei extinse prin proiectului SM-CL-11
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	PEID
	160
	2,3

	PEID
	110
	1,1

	Total
	110÷160
	3,3



Reţeaua de distribuţie deserveşte aproximativ 88% din populaţia totală a municipiului Carei.
În urma realizării lucrărilor prin proiectul SM-CL-11 finanțate din Fondul de Coeziune, rețeaua de distribuție va avea o lungime totală de 68.1 km şi va deservi 98% din populația totală a municipiului Carei.
Doba
Localitatea Doba ce aparţine comunei Doba dispune în prezent de o reţea de distribuţie cu o lungime totală de 3.7 km.

[bookmark: _Toc393792726]Tabel 2.53. Caracteristici reţea de distribuţie Doba 
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Azbociment
	150
	1.5

	PEID
	110
	2.2

	Total
	110÷150
	3.7


Reţeaua de distribuţie asigură alimentarea cu apă pentru 100% din locuitorii localităţii. 
Dacia
Localitatea Dacia ce aparţine comunei Doba dispune în prezent de o reţea de distribuţie cu conducte din PEID, Dn 110 mm şi o lungime de 1.2 km.
Reţeaua de distribuţie acoperă aproximativ 80% din trama stradală a localităţii, dar locuitorii nu sunt branşaţi, singura clădire branşată este Căminul Cultural şi există 1 cişmea stradală care deserveşte locuitorii.
Păulian 
Localitatea Păulian ce aparţine comunei Doba dispune în prezent de o reţea de distribuţie cu o lungime totală de 3.4 km.

[bookmark: _Toc393792727]Tabel 2.54. Caracteristici reţea de distribuţie Păulian
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Azbociment
	150
	0.6

	PEID
	40
	2.8

	Total
	40÷150
	3.4



Reţeaua de distribuţie acoperă aproximativ 40% din trama stradală a localităţii. Din populaţia totală a localităţii Păulian doar aproximativ 30% sunt branşaţi la reţeaua de distribuţie, restul populaţiei foloseşte ca sursă de alimentare cu apă cişmele stradale.
Traian
Localitatea Traian ce aparţine comunei Doba dispune în prezent de o reţea de distribuţie cu o lungime totală de 3.2 km din PEHD, Dn 110 mm.
Reţeaua de distribuţie acoperă aproximativ 99% din trama stradală a localităţii. Din populaţia totală a localităţii Traian doar aproximativ 30% sunt branşaţi la reţeaua de distribuţie, restul populaţiei foloseşte ca sursă de alimentare cu apă cişmele stradale.
Boghiş 
Localitatea Boghiş ce aparţine comunei Doba dispune în prezent de o reţea de distribuţie cu o lungime totală de 2.9 km din PEHD, Dn 110 mm.
Reţeaua de distribuţie acoperă aproximativ 90% din trama stradală a localităţii. Din populaţia totală a localităţii Boghiş doar aproximativ 30% sunt branşaţi la reţeaua de distribuţie, restul populaţiei foloseşte ca sursă de alimentare cu apă cişmele stradale.
Domăneşti
Localitatea Domăneşti ce aparţine comunei Moftin dispune în prezent de o reţea de distribuţie cu o lungime totală de 8.3 km

[bookmark: _Toc393792728]Tabel 2.55. Caracteristici reţea de distribuţie Domăneşti
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	PEID
	110
	2.5

	PEID
	63
	2.1

	PEID
	40
	0.1

	PEID
	32
	3.6

	Total
	32÷110
	8.3



Reţeaua de distribuţie acoperă aproximativ 99% din trama stradală a localităţii. Din populaţia totală a localităţii Domăneşti doar aproximativ 30% sunt branşaţi la reţeaua de distribuţie, restul populaţiei foloseşte ca sursă de alimentare cu apă cişmelele stradale.
Moftinu Mic
Localitatea Moftinu Mic ce aparţine comunei Moftin dispune în prezent de o reţea de distribuţie cu o lungime totală de 11.9 km.
În prezent localitatea dispune de două reţele de distribuţie alimentate cu apă: reţeaua veche alimentată din sursă proprie şi reţeaua nouă alimentată din aducţiunea Doba-Carei. Odată cu execuţia lucrărilor ce se vor realiza prin contractul SM-CL-10 finanţat din Fondul de Coeziune, cele două reţele vor avea aceeaşi sursă: aducţiunea municipiului Carei şi localitatea va face parte din sistemul de alimentare cu apă Carei, iar sursă proprie va intra în conservare.

[bookmark: _Toc393792729]Tabel 2.56. Caracteristici reţea de distribuţie noua Moftinu Mic
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	PEID
	160
	1.7

	PEID
	125
	1.0

	PEID
	110
	0.5

	PEID
	90
	0.1

	PEID
	75
	0.3

	PEID
	63
	4.3

	Total
	63÷160
	7.9



[bookmark: _Toc393792730]Tabel 2.57. Caracteristici reţea de distribuţie veche Moftinu Mic
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Azbociment   
	125
	0.8

	Otel   
	32
	0.2

	PEID  
	63
	2.1

	PEID  
	40
	0.3

	PEID   
	32
	0.6

	Total
	32÷125
	4.0



Reţeaua de distribuţie acoperă aproximativ 99% din trama stradală a localităţii. Din populaţia totală a localităţii Moftinu Mic aproximativ 60 % sunt branşaţi la reţeaua de distribuţie, restul populaţiei foloseşte ca sursă de alimentare cu apă cişmelele stradale.
Sânmiclăuş
Localitatea Sânmiclăuş ce aparţine comunei Moftin dispune în prezent de o reţea de distribuţie cu o lungime totală de 2.3 km.

[bookmark: _Toc393792731]Tabel 2.58. Caracteristici reţea de distribuţie Sânmiclăuş
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	PEID
	90
	0.316

	PEID
	75
	0.034

	PEID
	63
	1.950

	Total
	63÷90
	2.3



Reţeaua de distribuţie acoperă aproximativ 80% din trama stradală a localităţii. Din populaţia totală a localităţii Sânmiclăuş doar aproximativ 30% sunt branşaţi la reţeaua de distribuţie, restul populaţiei foloseşte ca sursă de alimentare cu apă cişmelele stradale.
Urziceni
Localitatea Urziceni ce aparţine comunei Urziceni dispune în prezent de o reţea de distribuţie cu o lungime totală de 8.45 km.

[bookmark: _Toc393792732]Tabel 2.59. Caracteristici reţea de distribuţie Urziceni
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Azbociment  
	125
	0.17

	Otel  
	63
	0.55

	Otel  
	100
	0.9

	Otel   
	32
	0.54

	PEID  
	110
	2.480

	PEID  
	90
	3.510

	PEID  
	32
	0.3

	Total
	32÷125
	8.45


Reţeaua de distribuţie acoperă aproximativ 99% din trama stradală a localităţii. Din populaţia totală a localităţii Urziceni doar aproximativ 30% sunt branşaţi la reţeaua de distribuţie, restul populaţiei foloseşte ca sursa de alimentare cu apă cişmele stradale amplasate pe străzile localităţii.
Urziceni Pădure
Localitatea Urziceni Pădure ce aparţine comunei Urziceni dispune în prezent de o reţea de distribuţie cu o lungime totală de 3.4 km.

[bookmark: _Toc393792733]Tabel 2.60. Caracteristici reţea de distribuţie Urziceni Pădure
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	PEID  
	160
	1.2

	PEID  
	90
	0.7

	PEID  
	75
	0.4

	PEID  
	63
	1.1

	Total
	32÷125
	3.4



Reţeaua de distribuţie acoperă aproximativ 99% din trama stradală a localităţii. Din populaţia totală a localităţii Urziceni Pădure doar aproximativ 30% sunt branşaţi la reţeaua de distribuţie, restul populaţiei foloseşte ca sursă de alimentare cu apă cişmele stradale amplasate pe străzile localităţii.
Lucăceni
Localitatea Lucăceni ce aparţine comunei Berveni dispune în prezent de o reţea de distribuţie cu o lungime totală de 9.6 km.
[bookmark: _Toc393792734]Tabel 2.61. Caracteristici reţea de distribuţie Lucăceni
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	PEID  
	225
	0.8

	PEID  
	180
	0.2

	PEID  
	160
	0.8

	PEID  
	110
	0.8

	PEID
	90
	0.5

	PEID
	75
	0.2

	PEID
	63
	6.3

	Total
	63÷225
	9.6



Reţeaua de distribuţie deserveşte aproximativ 99% din populaţia totală a localităţii Lucăceni.
Berveni
Localitatea Berveni ce aparţine comunei Berveni dispune în prezent de o reţea de distribuţie cu o lungime totală de 5.6 km.

[bookmark: _Toc393792735]Tabel 2.62. Caracteristici reţea de distribuţie Berveni
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	PEID  
	160
	0.2

	PEID  
	125
	0.7

	PEID  
	110
	0.4

	PEID
	90
	0.02

	PEID
	75
	2.58

	PEID
	63
	3.7

	Total
	63÷225
	5.6


Reţeaua de distribuţie deserveşte aproximativ 99% din populaţia totală a localităţii Berveni.


Contorizarea Apei
[bookmark: _Toc393792736]Tabel 2.63. Gradul de contorizare pentru sistemul de alimentare Carei:
	Localitate
	Grad de contorizare (aproximativ)

	Carei
	94%

	Doba
	90%

	Dacia
	0%

	Păulian 
	90%

	Traian 
	90%

	Boghiş 
	90%

	Domăneşti
	90%

	Moftinu Mic
	80%

	Sânmiclăuş 
	90%

	Urziceni
	90%

	Urziceni Pădure
	80%

	Lucăceni
	85%

	Berveni
	85%



[bookmark: _Toc393790657]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Moftinu Mare
Sistemul de alimentare cu apă Moftinu Mare deserveşte localităţile: Moftinu Mare şi Ghilvaci având următoarele componente:
· Sursa subterană;
· Complex de înmagazinare;
· Reţea de distribuţie.
Acest sistem a fost pus în funcţiune în anul 1981. În prezent, sursa şi castelul de apă sunt situate pe teritoriul administrativ al localităţii Moftinu Mare. Alimentarea cu apă a localităţilor Moftinu Mare şi Ghilvaci se face gravitaţional de la castelul de apă. Reţeaua de distribuţie este comună pentru cele două localităţi.
Surse de Apă
În prezent cerinţa de apă potabilă a localităţilor Moftinu Mare şi Ghilvaci este asigurată de puţul forat la o adâncime de 110 m, având o capacitate Q = 15 m3/h. Pe capul puţului este amplasată o cabină de pompare din beton armat care este echipată cu o electropompa submersibilă tip HEBE având: Q= 15 m3/h, H = 60 mCA şi P = 7.5 kW. Măsurarea debitului se face cu ajutorul unui apometru Dn 50mm, montat în cabina puţului forat, pe conducta de refulare.
Tratarea Apei
Gospodăria de apă nu are o staţie de tratare sau clorare a apei.
Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Înmagazinarea apei pentru sistemul de alimentare cu apă Moftinu Mare, se face într-o hidrosferă având volumul de 65 m3, înălţimea 20 m şi este amplasat la 100 m de puţul forat. Alimentarea cu apă a hidrosferei de la puţul forat este automatizata făcându-se prin intermediul unei conducte de oţel zincat Dn 100 mm. 
0. Aducțiuni de Apă
În sistemul de alimentare cu apă Moftinu Mare nu există conducte de aducțiune.
Reţele de Distribuție a Apei
Moftinu Mare
Localitatea Moftinu Mare ce aparţine comunei Moftin dispune de reţea de distribuţie cu o lungime ce însumează 8.6 km.
[bookmark: _Toc393792737]Tabel 2.64. Caracteristici reţea de distribuţie Moftinu Mare
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Azbociment   
	150
	1.4

	Azbociment
	100
	2.5

	Otel   
	63
	1.2

	Otel  
	40
	1.3

	Otel  
	32
	0.2

	Otel  
	25
	0.1

	PEID  
	160
	0.4

	PEID  
	110
	1.1

	PEID   
	63
	0.4

	Total
	25÷160
	8.6



Reţeaua de distribuţie acoperă aproximativ 99% din trama stradală a localităţii şi este dotată cu cămine de vane, hidranţi subterani de incendiu, iar alimentarea populaţie se face prin cişmele stradale.
Ghilvaci 
În localitatea Ghilvaci ce aparţine comunei Moftin distribuţia apei se face printr-o reţea de apă din polietilena având o lungime aproximativă de 1.5 km.

[bookmark: _Toc393792738]Tabel 2.65. Caracteristici reţea de distribuţie Ghilvaci
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	PEID  
	160
	1.0

	PEID  
	63
	0.3

	PEID   
	32
	0.2

	Total
	32÷160
	1.5



Reţeaua de distribuţie acoperă aproximativ 99% din trama stradală a localităţii şi este dotată cu cămine de vane, hidranţi subterani de incendiu, iar alimentarea populaţie se face prin cişmele stradale.
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare în sistemul de alimentare cu apă Moftinu Mare este de 0%.
[bookmark: _Toc393790658]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Tiream
Sistemul de alimentare cu apă Tiream deserveşte localităţile: Tiream, Portiţa şi Vezendiu, având următoarele componente:
· Sursa subterană;
· Complex de înmagazinare;
· Staţie de pompare;
· Reţele de distribuţie.
Acest sistem a fost pus în funcţiune în anii ’80, suferind până în 2010 mai multe procese de extindere. În prezent, Gospodăria de apă este situată pe teritoriul administrativ al localităţii Tiream. Apa de la Gospodăria de apă este pompată în reţeaua de distribuţie a comunei, care deserveşte cele trei localităţi aparţinătoare.
Surse de Apă
În prezent cerinţă de apă potabilă a sistemului de alimentare cu apă Tiream, este asigurată de 1 puţ forat amplasat în incinta Gospodăriei de apă.
Puţul forat, F1, aflat în incinta Gospodăriei de apă, a fost pus în funcţiune în anii ’80 şi până în anul 2010 a furnizat o apă calitativ bună. În anul 2010 calitatea apei din puţul F1 s-a deteriorat, înregistrând cantităţi de nitraţi şi a fost necesară forarea unui nou puţ, F2. Odată cu forarea noului puţ s-a renunţat la exploatarea puţului F1, acesta făcându-se momentan în conservare. 
În prezent singura sursă de apă pentru sistemul de alimentare cu apă Tiream este puţul F2, care are următoarele caracteristici: Q = 5 l/s şi H = 120 m. 
Tratarea Apei
Sistemul de alimentare cu apa Tiream nu prezintă o instalație de tratare, apa fiind potabilizată prin introducerea manuală a unei cantități de clor în rezervorul de înmagazinare.
Stocarea Apei si Staţii de Pompare 
Gospodăria de apă Tiream este situată pe teritoriul administrativ al localităţii Tiream şi cuprinde un rezervor de înmagazinare suprateran şi o staţie de pompare.
În prezent înmagazinarea apei pentru sistemul de alimentare cu apă Tiream se realizează într-un rezervor circular având capacitatea de 200 m3. 
Staţia de pompare apă potabilă spre reţeaua de distribuţie din localităţile: Tiream, Portiţa şi Vezendiu, este alcătuită din 6 pompe având următoarele caracteristici: Qtotal = 41.1 m3/h şi H = 54 mCA.
0. Aducțiuni de Apă
În sistemul de alimentare cu apă Tiream nu există conducte de aducțiune.


Reţele de Distribuție a Apei
Tiream
Localitatea Tiream ce aparţine comunei Tiream dispune în prezent de o reţea de distribuţie a apei cu o lungime de aproximativ 9 km (aproximativ 2.5 km din azbociment, Dn = 100 mm şi 6.5 km din PEID, Dn = 110 mm).
Reţeaua de distribuţie acoperă aproximativ 99% din trama stradală a localităţii. Din populaţia totală a localităţii Tiream doar aproximativ 50% sunt branşaţi la reţeaua de distribuţie, restul populaţiei foloseşte ca sursă de alimentare cu apă cişmelele amplasate pe străzile localităţii.
Portiţa şi Vezendiu
Localităţile Portiţa şi Vezendiu aparţin comunei Tiream şi în prezent dispun de o reţea de distribuţie având o lungime ce însumează 7 km şi este alcătuită din conducte de PEID, Dn = 110 mm. 
Reţeaua de distribuţie acoperă aproximativ 85% din trama stradală a localităţii Portiţa şi 50% din trama stradală a localităţii Vezendiu. Din populaţia totală a localităţilor Portiţa şi Vezendiu doar aproximativ 50% sunt branşaţi la reţeaua de distribuţie, restul populaţiei foloseşte ca sursă de alimentare cu apă cişmelele stradale.
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare în sistemul de alimentare cu apă Tiream este de aproximativ 50%.

[bookmark: _Toc393790659]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Foieni
Sistemul de alimentare cu apă Foieni deserveşte localitatea Foieni, având următoarele componente:
· Sursa subterană;
· Complex de înmagazinare;
· Aducţiune;
· Reţea de distribuţie.
Acest sistem a fost pus în funcţiune în anul 1976, suferind până în prezent mai multe procese de extindere. 
Surse de Apă
Cerinţa de apă potabilă a sistemului de alimentare cu apa Foieni, este asigurată de 2 puţuri forate:
· puţul forat F1 a fost pus în funcţiune în anul 1976, este amplasat în incinta Gospodăriei de apă Foieni şi are următoarele caracteristici: Q = 5l/s şi H = 300m;
· puţul forat F2 a fost pus în funcţiune în anul 2005, este am plasat în partea de Vest a localităţii Foieni, spre localitatea Berea şi are următoarele caracteristici: Q = 3.5 l/s şi H = 250 m.
Instalaţiile de captare pentru cele două puţuri sunt alcătuite din pompe de tip Grundfos cu următoarele caracteristici: Q = 20 m3/h, H = 56 mCA, P= 7.5 kW. 


Tratarea Apei
Sistemul de alimentare cu apă Foieni nu prezintă o instalație de tratare, apa fiind potabilizată prin introducerea manuală a unei cantități de clor în rezervorul de înmagazinare.
Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Stocarea apei pentru sistemul de alimentare cu apa Foieni se realizează într-un rezervor de înmagazinare suprateran de tip castel de apă cu capacitatea de 350 m3 şi H = 40 m. Castelul de apă se află localizat aproximativ în centrul localităţii în incinta gospodăriei de apă.
Aducţiuni de Apă
Aducţiunea de apă brută de la puţul F2 la gospodăria de apă are o lungime de 1160 m, din PEID, Dn = 110 mm.
Reţele de Distribuție a Apei
Reţeaua de distribuţie a localităţii Foieni are o lungime totală de 13 km fiind alcătuită din conducte de azbociment, Dn = 100 mm şi PEID, Dn = 110mm.
Reţeaua de distribuţie deserveşte aproximativ 98% din populaţia totală a localităţii Foieni.
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare în sistemul de alimentare cu apa Foieni este de aproximativ 90%.
[bookmark: _Toc393790660]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Căpleni
Sistemul de alimentare cu apă Căpleni deserveşte localitatea Căpleni, având următoarele componente:
· Sursa subterană;
· Complex de înmagazinare;
· Staţie de pompare;
· Reţea de distribuţie.
Acest sistem a fost pus în funcţiune în anul 2005, suferind până în prezent mai multe procese de extindere. 
Surse de Apă
În prezent cerinţă de apă potabilă a sistemului de alimentare cu apă Căpleni, este asigurată de 1 put forat care are următoarele caracteristici: Q =  4.53 l/s şi H = 120 m. Instalaţia de captare este alcătuită dintr-o pompă submersibila cu următoarele caracteristici: Q= 4.8 l/s, H = 40 mCA, P = 4 kW.
După execuţia noului fir al aducţiunii de la Doba la Carei, lucrare ce se va realiza prin contractul SM-CL-10 finanţat din Fondul de Coeziune, alimentarea cu apă a localităţii Căpleni se va face din această nouă aducţiune şi va aparţine sistemului de alimentare cu apă Carei. Se va renunţa la sursa care alimentează localitatea în acest moment. Branşarea localităţii Căpleni se va face din conductă PEID, Dn 110 mm. 
Tratarea Apei
Sistemul de alimentare cu apă Capleni nu prezintă o instalație de tratare, apa fiind potabilizată prin introducerea manuală a unei cantități de clor în rezervorul de înmagazinare.


Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Gospodăria de apă Căpleni este amplasată la marginea localităţii spre localitatea Domăneşti şi este alcătuită din: rezervor de înmagazinare şi staţie de pompare.
Stocarea apei se realizează într-un rezervor circular cu o capacitate de 300 m3 care a fost dat în folosinţă în anul 2006.
Staţia de pompare a zonei de alimentare cu apă Căpleni are următoarele caracteristici: Q = 10 l/s şi H = 40 m.
0. Aducțiuni de Apă
În sistemul de alimentare cu apă Căpleni nu există conducte de aducțiune.
Reţele de Distribuție a Apei
Reţeaua de distribuţie a localităţii Căpleni are o lungime totală de 9.74 km şi este alcătuită din conducte de PEID cu diametre cuprinse între 63 şi 110 mm.
Reţeaua de distribuţie acoperă aproximativ 97% din trama stradală a localităţii şi este dotată cu 5 hidranţi de incendiu. Din populaţia totală a localităţii Căpleni aproximativ 60% sunt branşaţi la reţeaua de distribuţie, restul populaţiei foloseşte ca sursa de alimentare cu apă cele 11 cişmele amplasate pe străzile localităţii.
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare în sistemul de alimentare cu apă Căpleni este de aproximativ 60 %.
[bookmark: _Toc393790661]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Cămin
Sistemul de alimentare cu apă Cămin deserveşte localitatea Cămin, având următoarele componente:
· Sursă subterană;
· Complex de înmagazinare;
· Reţea de distribuţie.
Acest sistem a fost pus în funcţiune în anul 1980, suferind până în prezent mai multe procese de extindere.
Surse de Apă
În prezent cerinţă de apă potabilă a sistemului de alimentare cu apă Cămin, este asigurată de 1 puţ forat care are următoarele caracteristici: Q =  5 l/s şi H = 400 m. Instalaţia de captare este alcătuită dintr-o pompă submersibila cu următoarele caracteristici: Q= 5 l/s, H = 32 mCA, P = 5.5 kW. Puţul este amplasat în incinta Gospodăriei de apă.
Tratarea Apei
Sistemul de alimentare cu apa Cămin nu prezintă o instalație de tratare, apa fiind potabilizată prin introducerea manuală a unei cantități de clor în rezervorul de înmagazinare.
Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Stocarea apei pentru sistemul de alimentare cu apă Cămin se realizează într-un rezervor de înmagazinare suprateran de tip castel de apă cu capacitatea de 60 m3 şi H = 6 m. Castelul de apă se află localizat aproximativ în centrul localităţii în incinta Gospodăriei de apă.


0. Aducțiuni de Apă
În sistemul de alimentare cu apă Cămin nu sunt existente conducte de aducțiune.
Reţele de Distribuție a Apei
Reţeaua de distribuţie a localităţii Cămin are o lungime totală de 7.4 km şi este alcătuită din conducte de azbociment cu diametre între 100 şi 200 mm şi conducte de oţel cu diametre între 50 şi 70 mm.
Reţeaua de distribuţie deserveşte aproximativ 99% din populaţia totală a localităţii Cămin.
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare în sistemul de alimentare cu apă Cămin este de 0 %.
[bookmark: _Toc393790662]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Bixad
Sistemul de alimentare cu apă Bixad deserveşte localităţile: Bixad, Trip, Boineşti, având următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complex de înmagazinare;
· Reţea de distribuţie.
Sistemul a fost pus în funcţiune în anul 2013. Apa este captata din sursa subterană şi transportată către staţia de tratare a apei în vederea potabilizării. După tratare apă ajunge în rezervorul de înmagazinare de unde curge gravitaţional în reţeaua de distribuţie.
Surse de Apă
În prezent cerinţa de apă potabilă a sistemului de alimentare cu apă Bixad, este asigurată de cele 3 puţuri aflate la confluenţa pârâului Râu şi Valea Custurilor, la est de localitatea Bixad, în extravilanul localităţii. Cele 3 puţuri au o adâncime de 6 m, iar fiecare puţ este echipat cu o electropompă submersibilă având Q = 6 m3/h şi H= 20 mCA. Puţurile au o zonă de protecţie sanitară cu raza de 20 m fiecare.
În incinta captării cele 3 conducte de refulare de la cele 3 pompe se unesc în căminul de vane. Refulările au Dn 90 mm şi au o lungime totală de 286 m de la puţuri la staţia de tratare.
Tratarea Apei
Pentru îmbunătăţirea calităţii apei atât fizic, cât şi chimic şi microbiologic, s-a prevăzut o instalaţie de tratare a apei monobloc, containerizat, containerul fiind amplasat pe o fundaţie de beton armat. Procesul de tratare a apei cuprinde: filtrare rapidă pe nisip şi dezinfecţie cu ultraviolete.
Pentru dezinfecţia finală se foloseşte hipoclorit care se dozează automat.
Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Gospodăria de Apă este amplasată pe domeniul public al localităţii Bixad, în extravilan, pe păşunat şi cuprinde rezervor de înmagazinare, staţia de tratare şi sursa.
După tratare apa este transportată în rezervorul de înmagazinare apa cu o capacitate de 200 m3 şi cu rolul de a compensa variaţiile debitului pentru consumul menajer şi rezerva intangibilă de incendiu. Rezervorul este cilindric suprateran cu carcasa realizată din plăci metalice din oţel galvanizat.
0. Aducțiuni de Apă
În sistemul de alimentare cu apă Bixad nu sunt existente conducte de aducțiune.
Reţele de Distribuție a Apei
Reţeaua de distribuie a sistemului de alimentare cu apă Bixad are lungimea totală de 13,461 m şi este compusă din următoarele conducte:
· conducta principală, de la rezervor pe drumul de exploatare, până la intrarea în localitatea Bixad, din conductă PE 80 cu De = 125 mm, Pn = 6 bari şi L =2,821 m ;
· conducta principală, de la intrarea în localitatea Bixad, traversează localităţile Bixad, Trip şi Boineşti până la drumul de acces la staţia de epurare, pe o parte a drumurilor judeţene şi locale, din conductă PE cu De = 110 mm, Pn = 6 bari şi L = 5,173 m ;
· conducta de alimentarea cu apă a staţiei de epurare pe drumul de acces spre staţia de epurare ape uzate din conductă PE 80 cu De = 63 mm , Pn = 6bari, L = 675 m ;
· dublare conducta pe o parte a drumurilor judeţene şi locale din conductă PE 80 cu De = 63 mm , Pn = 6 bari, L = 4,792 m ;
Reţeaua de distribuţie deserveşte aproximativ 10% din populaţia totală sistemului de alimentare cu apă Bixad.
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare în sistemul de alimentare cu apă Bixad este de 100 %.
[bookmark: _Toc393790663]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Sanislău 
Sistemul de alimentare cu apă Sanislău deserveşte localităţile: Sanislău, Ciumeşti şi Berea, având următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complex de înmagazinare;
· Staţii de pompare;
· Aducţiuni;
· Reţele de distribuţie.
Sistemul este alimentat în totalitate cu apă subterană. Există o staţie de tratare a apei amplasată în cadrul gospodăriei de apă Sanislău, cu o capacitate teoretică de 11.7 l/s. Apa tratată este pompată în reţeaua de distribuţie, din rezervorul de înmagazinare situat în incinta gospodăriei de apă .
Surse de Apă
Frontul de captare Sanislău, realizat în anul 2004, este sursa principală pentru sistemul de alimentare cu apă din localităţile Sanislău, Ciumeşti, Berea. Acesta cuprinde 3 puţuri, amplasate în vecinătatea gospodăriei de apă Sanislău pe marginea drumului care face legătura între Sanislău şi Ciumeşti. 
Construcţia puţurilor este în general asemănătoare, având o adâncime de 160 m şi un diametru de 225 mm. Pompele submersibile tip Grundfos SP 17-7 au următoarele caracteristici Q = 4 l/s, H = 60 mCA, P = 4.8 kW. 
În prezent doar 2 foraje sunt funcţionale, F1 şi F2, forajul F3 fiind înnisipat, se află în imposibilitatea de a fi folosit.
Tratarea Apei
Staţia de tratare a apei a fost construită în anul 2004 şi este amplasată în incinta gospodăriei de apă Sanislău având o capacitate de 11.7 l/s.
Unităţile staţiei de tratare sunt:
· staţie de filtre rapide sub presiune;
· staţie de deferizare care este amplasată în incinta gospodăriei de apă, în apropierea frontului de captare şi este dimensionată la un debit de tranzit de 11,71 l/s. 
Instalaţia de deferizare utilizează 4 recipienţi cu diametru de 1200 mm şi înălţime de 1400 mm, fiind prevăzută cu un panou tip PLC, care permite funcţionarea automată a întregului sistem. Este o construcţie metalică tip container pe fundaţie de beton, amplasată în zonă neinundabilă şi cuprinde:
· dozarea şi injectarea permanganatului de potasiu (KMnO4) în conducta de acces a apei, pentru oxidarea particulelor de fier bivalent şi transformarea lor în fier trivalent, insolubil în apă;
· dozarea şi injectarea unui reactiv care să accelereze flocularea particulelor în suspensie;
· un mixer static care realizează amestecul rapid al oxidantului şi reactivului cu apa;
· filtre rapide sub presiune, cu nisip cuarţos pentru reţinerea fierului şi manganului.
Staţia de tratare este completată cu instalaţii necesare spălării filtrelor (pompe de spălare, suflante, vane electrice sau cu acţionare pneumatică, etc).
Pentru staţia de dozare reactivi s-a prevăzut o construcţie independentă cuprinzând 4 compartimente:
· compartiment pentru dozare reactivi;
· două camere având instalaţii de dezinfectare a apei cu clor gazos având capacitatea de 200 g/h precum şi aparatură pentru verificarea clorului rezidual;
· compartiment pentru pompe de spălare filtre.
Partea de clorare are două compartimente: unul în care se află buteliile de Cl2 şi aparatul de dozare, iar celălalt unde se află pompa cu ejectorul de clor , instalaţia de contorizare şi instalaţiile anexe. Timpul de contact între clor şi apă se realizează în rezervorul de 600 m3.
Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Gospodăria de Apă Sanislău este amplasată aproximativ la jumătatea distanţei dintre localităţile Sanislău şi Ciumeşti în zona forajului F3, dar se găseşte pe teritoriul administrativ al localităţii Sanislău şi cuprinde: staţie de tratare, rezervor de înmagazinare şi staţie de pompare.
Rezervorul de înmagazinare este o construcţie metalică având o capacitate de 600 m3. Rezervorul primeşte apă tratată de la staţia de tratare. Acesta serveşte în primul rând la echilibrarea variaţiilor dintre capacitatea de producere a apei şi instalaţiile de tratare şi cererea reţelei de distribuţie, dar produce şi depozitarea de urgenţă în cazul avariilor. 
Staţia de pompare este automatizată şi cuprinde 3 pompe (2+1) cu Q= 75 m3/h, H=35 mCA, Ptotală= 15 kW + 1 pompa de incendiu cu Q= 18 m3/h, H= 45 mCA, P= 4 kW.
Aducţiuni de Apă
Apa din puţuri este pompată printr-o reţea de conducte de apă brută spre staţia de tratare a apei din incinta gospodăriei de apă Sanislău. Lungimea totală a reţelei de apă brută este de aproximativ 0,520 km şi este realizată din conducte de polietilena cu Dn 90-160 mm. 
Aducţiune apa tratată de la Gospodăria de Apă Sanislău până la Comună Ciumeşti însumează o lungime de 0.980 km şi este realizată din conducte de polietilena cu Dn =160 mm.
Reţele de Distribuție a Apei
Sanislău
În localitatea Sanislău ce aparţine comunei Sanislău distribuţia apei se face printr-o reţea de distribuţie ce a fost dată în folosinţă în anul 2008 şi are lungimea totală de 18.5 km.

[bookmark: _Toc393792739]Tabel 2.66. Caracteristici reţea de distribuţie Sanislău
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	PEID  
	225
	0.04

	PEID
	180
	1.6

	PEID
	160
	0.24

	PEID
	125
	0.8

	PEID
	110
	1.77

	PEID
	90
	4.3

	PEID  
	75
	2.75

	PEID  
	63
	7.0

	Total
	63÷225
	19.519



Reţeaua de distribuţie acoperă aproximativ 99% din trama stradală a localităţii. Din populaţia totală a localităţii Sanislău aproximativ 55% sunt branşaţi la reţeaua de distribuţie, restul populaţiei foloseşte ca sursa de alimentare cu apă cele 38 de cişmele amplasate pe străzile localităţii.
Ciumeşti şi Berea
Localităţile Ciumeşti şi Berea aparţin comunei Ciumeşti şi au împreună o reţea de distribuţie alimentată prin pompare de la gospodăria de apă Sanislău. Reţeaua de distribuţie Ciumeşti şi Berea a fost pusă în funcţiune în anul 2004 şi are o lungime de 7.4 km.

[bookmark: _Toc393792740]Tabel 2.67. Caracteristici reţea de distribuţie Ciumeşti şi Berea
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	PEID  
	125
	0.3

	PEID
	110
	0.3

	PEID
	90
	1.1

	PEID
	75
	0.5

	PEID
	63
	4.9

	PEID
	40
	0.3

	Total
	40÷125
	7.405



Reţeaua de distribuţie acoperă aproximativ 99% din trama stradală a celor două localităţi componente ale comunei Ciumeşti. 

[bookmark: _Toc393792741]Tabel 2.68. Rata de conectare Ciumeşti şi Berea
	Localitate 
	Rata de conectare

	Ciumesti 
	90%

	Berea 
	60%



Restul populaţiei foloseşte ca sursă de alimentare cu apă cele 23 de cişmele amplasate pe străzile celor două localităţi.

Contorizarea Apei
[bookmark: _Toc393792742]Tabel 2.69. Gradul de contorizare pentru sistemul de alimentare Sanislău:
	Localitate
	Grad de contorizare (aproximativ)

	Sanislău
	100%

	Ciumeşti
	98%

	Berea
	98%



[bookmark: _Toc393790664]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Petreşti
Sistemul de alimentare cu apă Petreşti deserveşte localităţile: Petreşti şi Dindeştiu Mic, având următoarele componente:
· Sursa subterană;
· Staţie de tratare;
· Complex de înmagazinare;
· Staţii de pompare;
· Reţea de distribuţie.
Sistemul este alimentat în totalitate cu apă subterană. Există o staţie de tratare a apei potabile amplasată în cadrul gospodăriei de apă Petreşti, cu o capacitate de 3 l/s. Apa tratată este distribuită în reţeaua de distribuţie, din castelul de apă situat în incinta gospodăriei de apă.


Surse de Apă
Puţul forat din Petreşti, realizat în anul 1997, este sursa principală pentru sistemul de alimentare cu apă din localităţile Petreşti şi Dindeştiu Mic. Puţul se afla în incinta Gospodăriei de apa Petreşti. Capacitatea maximă a puţului este Q = 3.6 l/s.
Tratarea Apei
Pentru îmbunătăţirea calităţii apei atât fizic, cât şi chimic şi microbiologic, s-a prevăzut o instalaţie de tratare a apei cu o capacitate de 3.6 l/s. Anul punerii în funcţiune a STAP este 1997.
Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Gospodăria de Apă Petreşti este amplasată aproximativ în marginea localităţii, în vecinătatea drumului spre Pişcolt şi cuprinde: puţul forat, staţia de tratare şi castelul de apă.
Castelul de apă este amplasat în incinta gospodăriei de apă, are o capacitate de 80 m3 şi o înălţime H = 15 m. Castelul primeşte apă tratată de la staţia de tratare. Acesta serveşte în primul rând la echilibrarea variaţiilor dintre capacitatea de producere a apei şi instalaţiile de tratare şi cererea reţelei de distribuţie, dar produce şi depozitarea de urgenţă în cazul avariilor. 
Staţia de pompare este automatizată şi cuprinde 3 pompe (2+1) cu Q= 3 l/s, H=30 mCA.
0. Aducțiuni de Apă
În sistemul de alimentare cu apă Petreşti nu sunt existente conducte de aducțiune.
Reţele de Distribuție a Apei
Petreşti
Reţeaua de distribuţie a localităţii Petreşti funcţionează din anul 1997 şi are o lungime totală de 8.4 km şi este alcătuită din conducte de PEID cu diametrul de 110 mm.
Reţeaua de distribuţie deserveşte aproximativ 99% din populaţia totală a localităţii Petreşti.
Dindeştiu Mic 
Reţeaua de distribuţie a localităţii Dindeştiu Mic funcţionează din anul 2011 şi are o lungime totală de aproximativ 5 km şi este alcătuită din conducte de PEID cu diametrul de 110 mm.
Reţeaua de distribuţie deserveşte aproximativ 99% din populaţia totală a localităţii Dindeştiu Mic.
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare în sistemul de alimentare cu apa Petreşti este de 0 %.
[bookmark: _Toc373410152][bookmark: _Toc393790665]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Negreşti Oaş
Sistemul de alimentare cu apă Negreşti Oaş deserveşte oraşul Negreşti Oaş, localităţile Luna şi Tur, având următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complex de înmagazinare;
· Aducţiuni;
· Reţele de distribuţie.
În prezent sistemul de alimentare cu apă al oraşului Negreşti Oaş se afla în plin proces de reabilitare şi extindere. Două dintre sursele de apă brută sunt situate în localitatea Certeze (localitate învecinată oraşului), iar cea de-a treia sursă se găseşte în apropierea staţiei de tratare. Localităţile Luna şi Tur sunt parţial acoperite cu reţele de distribuţie şi sunt direct conectate la reţeaua de distribuţie a oraşului Negreşti Oaş, dat fiind faptul că acestea sunt alipite oraşului.
Surse de Apă
Sursa de apă brută a sistemului de alimentare cu apă Negreşti Oaş, consta în 3 captări de suprafaţa de tip priză tiroleza amplasate pe râurile Valea Rea, Valea Alba, respectiv Tur. 
Captarea Valea Rea este considerată principala sursă de apă, cu o capacitate de aproximativ 50 l/s şi se găseşte în localitatea Certeze, ca de altfel şi captarea Valea Alba, cu o capacitate de aproximativ 10 l/s. Cea de-a treia captare se găseşte în apropierea staţiei de tratare existentă şi are o capacitate de aproximativ 15 l/s. Toate cele trei surse de apă brută se afla în curs de reabilitare pentru asigurarea bunei funcţionări a acestora.
Trebuie menţionat faptul că în perioada de vară (în condiţii de secetă), capacitatea de captare ale surselor scade considerabil, ajungându-se în situaţia în care nu se mai poate asigura cerinţă de apă a sistemului de alimentare.
Tratarea Apei
Staţia de tratare existentă a oraşului Negreşti se afla în curs de reabilitare, lucrările fiind incluse în contractul SM-CL-03. Capacitatea de tratare a acestei staţii va fi de 237 m3/zi, capacitate suficientă pentru a deservi întreg sistemul. În cadrul staţiei de tratare se vor realiza următoarele procese tehnologice: decantare, filtrare respectiv dezinfecţie cu clor. Staţia va fi dotată cu un laborator nou, complet echipat pentru realizarea analizelor de apă.
Stocarea Apei si Staţii de Pompare
În incinta staţiei de tratare Negreşti Oaş se găseşte un rezervor de apă tratată cu capacitatea de 1000 m3. Acest rezervor se afla în curs de reabilitare, lucrările fiind incluse în contractul SM-CL-03. Amplasamentul rezervorului reprezintă un avantaj important al sistemului de alimentare cu apa, dat fiind faptul că acesta se afla într-o zonă înaltă a localităţii. Datorită acestui avantaj în cadrul sistemului de alimentare cu apa Negreşti Oaş nu se găsesc staţii de pompare apa tratată, excepţie făcând un hidrofor ce deserveşte o stradă din oraş.
Aducţiuni de Apă
În cadrul contractului de lucrări SM-CL-12, ce se afla în derulare vor fi reabilitate 3 sectoare conducte aducţiune apa tratată. Sectoarele reabilitate sunt următoarele:
· De la captarea Valea Rea până la DN19 – conducta aducţiune apă brută, material PEID, Dn 400 mm cu o lungime L=2,709 m;
· De la captarea Valea Alba până la DN19 – conducta aducţiune apa brută, material PEID, Dn 200 mm cu o lungime L=2,427 m;
· De la captarea Tur până la S.T. Negreşti Oaş – conducta aducţiune apa brută, material PEID, Dn 250 mm cu o lungime L=968 m;
Curgerea apei brute prin conductele de aducţiune din cadrul sistemului de alimentare Negreşti Oaş se realizează gravitaţional. Trebuie precizat faptul că sectorul de aducţiune ce face legătura între cele două captări aflate în localitatea Certeze şi staţia de tratare, nu a putut fi reabilitat până în prezent. Acest sector de aducţiune este realizat din conducte de oţel, pe care s-au înregistrat de-a lungul timpului o serie de avarii. În cadrul sistemului de alimentare cu apă Negreşti Oaş nu sunt prezente aducţiuni de apă tratată.
0. Reţele de Distribuție a Apei
Reţeaua de distribuţie a sistemului de alimentare Negreşti Oaş are o lungime totală de aproximativ 33 km, conducte realizare din oţel, fontă, azbociment, respectiv PEID, cu diametre cuprinse între 90 mm şi 250 mm. În cadrul contractului SM-CL-13, finanțat din Fondul de Coeziune, reţeaua de distribuţie existentă va fi înlocuită pe lungimea de 3,200 m şi se vor realiza extinderi ce însumează lungimea de 22,112 m.
În urma realizării lucrărilor finanțate din Fondul de Coeziune, rețeaua de distribuție va deservi 95% din populația totală a sistemului de alimentare cu apa.
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare in cadrul sistemul de alimentare Negreşti Oaş este de aproximativ 92 %.
[bookmark: _Toc373410153][bookmark: _Toc393790666]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Halmeu
Sistemul de alimentare cu apă Halmeu deserveşte localităţile Halmeu, Dabolţ, Mesteacăn, Băbeşti, Porumbeşti, Turulung şi Drăguşeni, având următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complex de înmagazinare;
· Staţii de pompare;
· Aducţiuni;
· Reţele de distribuţie.
Gospodăria de apă aferentă sistemului de alimentare Halmeu se află în apropierea localităţii Halmeu, pe drumul european E81. Localităţile Dabolţ, Mesteacăn şi Porumbeşti sunt direct alimentate din reţeaua de distribuţie a localităţii Halmeu, iar localităţile Băbeşti, Turulung şi Drăguşeni sunt conectate prin intermediul unor conducte de aducţiune.
Surse de Apă
Sursa de apă a sistemului de alimentare cu apa Halmeu consta în 2 puţuri forate cu adâncimea de 90 m. Ambele puţuri se afla în stare de funcţionare şi furnizează apa de calitate bună. Debitul total asigurat de către cele 2 foraje este de aproximativ 20 l/s. Forajele sunt amplasate în imediata vecinătate a staţiei de tratare şi au asigurată zona de protecţie.
Tratarea Apei
Staţia de tratare aferentă sistemului de alimentare cu apă este de tip instalaţie compactă de potabilizare a apei în container montat pe platforma de beton armat. În cadrul staţiei de tratare se vor realiza următoarele procese tehnologice: filtrare, deferizare-demanganizare, respectiv dezinfecţie cu clor. Staţia se afla în stare bună de funcţionare.
Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
În incinta staţiei de tratare Halmeu se găseşte un rezervor de apă tratată cu capacitatea de 900 m3. Cota terenului în zona sistemului de alimentare cu apa este relativ constantă, motiv pentru care se impune pomparea apei tratate la consumatori. Staţia existentă de pompare ce deserveşte sistemul este de booster şi este echipată cu (2+1) pompe, ce poate asigura un debit Q=57,5 m3/h şi o înălţime de pompare H=30 m, iar P=7.5 kW.
Aducţiuni de Apă
Conducta de aducţiune ce realizează transportul apei brute de la foraje la staţia de tratare, are o lungime de aproximativ 300 m. Aducţiunea de apă tratată ce face legătura dintre staţia de tratare şi localitatea Halmeu are o lungime de 1942 m şi este realizată din PEID, DN 180 mm. Localitatea Băbeşti este conectată la staţia de tratare printr-o aducţiune realizată din PEID, Dn110 mm, cu lungimea de aproximativ 2,000 m. Localităţile Turulung şi Drăguşeni sunt conectate la staţia de tratare Halmeu printr-o conductă de aducţiune realizată din PEID, DN160 mm, cu lungimea de 1717 m. Toate conductele de aducţiune se găsesc în stare bună de funcţionare.
Reţele de Distribuție a Apei
Reţelele de distribuţie ale sistemului de alimentare cu apă Halmeu, sunt realizate în totalitate din material PEID, cu diametre cuprinse între 63 mm şi 180 mm. Ultimele investiţii în cadrul reţelelor de distribuţie au fost finalizare în anul 2013.
Un centralizator cu caracteristicile reţelelor de distribuţie aferente sistemului de alimentare cu apă, este prezentat în continuare:

[bookmark: _Toc373410174][bookmark: _Toc393792743]Tabel 2.70. Caracteristicile reţelelor de distribuţie 
	Localitate
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Halmeu
	PEID
	63÷180
	12.3

	Dabolţ
	PEID
	63÷110
	2.7

	Mesteacăn
	PEID
	63÷110
	3.2

	Băbeşti
	PEID
	63÷110
	3.1

	Porumbeşti
	PEID
	63÷110
	2.3

	Turulung
	PEID
	63÷110
	14.4

	Drăguşeni
	PEID
	63÷110
	8.5



Contorizarea Apei
Gradul de contorizare în cadrul sistemul de alimentare Halmeu este de aproximativ 98 %.
[bookmark: _Toc373410154][bookmark: _Toc393790667]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Turţ
Sistemul de alimentare cu apă Turţ deserveşte localităţile Turţ şi Gherţa Mare, având următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complex de înmagazinare;
· Staţii de pompare;
· Aducţiuni;
· Reţele de distribuţie.
Gospodăria de apă aferentă sistemului de alimentare Turţ se afla în apropierea localităţii Băbeşti, la aproximativ 6.8 km de localitatea Turţ. Localităţile Turţ şi Gherţa Mare sunt conectate prin intermediul unei conducte de aducţiune la staţia de tratare existentă. În viitor se intenţionează conectarea comunei Bătarci la sistemul de alimentare cu apa Turţ.
Surse de Apă
Sursa de apă a sistemului de alimentare cu apă Turţ constă în 4 puţuri forate cu adâncimea de 70 m. În prezent doar două puţuri se află în stare de funcţionare şi furnizează apa de bună calitate. Debitul total asigurat de către cele 2 foraje este de aproximativ 9.8 l/s. Forajele sunt amplasate în imediata vecinătate a staţiei de tratare şi au asigurată zona de protecţie sanitară. 
Tratarea Apei
Amplasamentul staţiei de tratare se afla în imediata apropiere a localităţii Băbeşti, pe drumul ce face legătura între localitatea Halmeu şi localitatea Turţ. În cadrul staţiei de tratare se realizează următoarele procese tehnologice: filtrare şi dezinfecţie cu clor. Staţia nu funcţionează la parametrii normali. Amplasamentul staţiei are asigurată zona de protecţie sanitară.
Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
În incinta staţiei de tratare aferentă sistemului Turţ se găseşte un rezervor îngropat de apă tratată cu capacitatea de 300 m3. Din acest rezervor apa este pompată într-un complex de înmagazinare, aflat la o cotă ridicată la marginea localităţii Turţ. Staţia de pompare existentă se afla în apropierea staţiei de tratare şi este echipată cu (2+1) pompe, ce poate asigura un debit Q= 9-24 m3/h şi o înălţime de pompare H= 228-110 m. Odată cu extinderea sistemului de alimentare cu apa în localitatea Turţ şi comună Bătarci, capacitatea acestei staţii de pompare va fi insuficientă.
Complexul de înmagazinare se găseşte în stare bună de funcţionare, este format din două rezervoare şi are o capacitate totală de 2 x 300 m3. Din acest complex de înmagazinare apa ajunge gravitaţional în reţeaua de distribuţie.
Aducţiuni de Apă
Aducţiunea de apă tratată ce face legătura dintre rezervorul aflat în incinta staţiei de tratare şi complexul de înmagazinare, este realizată din PEID, DN 110 mm şi are o lungime de 10.5 km. Conducta de aducţiune se găseşte în stare bună de funcţionare.
Reţele de Distribuție a Apei
Reţelele de distribuţie ale sistemului de alimentare cu apa Turţ, sunt realizate în totalitate din material PEID, cu diametre cuprinse între 63 mm şi 110 mm. Ultimele investiţii în cadrul reţelelor de distribuţie au fost finalizare în anul 2013. Trebuie precizat faptul că localitatea Turţ beneficiază de acoperire parţială cu reţea de distribuţie.
Un centralizator cu caracteristicile reţelelor de distribuţie aferente sistemului de alimentare cu apa, este prezentat în continuare:

[bookmark: _Toc373410175][bookmark: _Toc393792744]Tabel 2.71. Caracteristicile reţelelor de distribuţie 
	Localitate
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Turţ
	PEID
	63÷110
	13.3

	Gherţa Mare
	PEID
	63÷110
	14.3



Contorizarea Apei
Gradul de contorizare in cadrul sistemul de alimentare Turţ este de aproximativ 73 %.
[bookmark: _Toc373410155][bookmark: _Toc393790668]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Tarna Mare
Sistemul de alimentare cu apă Tarna Mare deserveşte localităţile Tarna Mare, Bocicău şi Valea Seacă, având următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complex de înmagazinare;
· Staţii de pompare;
· Aducţiuni;
· Reţele de distribuţie;
Gospodăria de apă aferentă sistemului de alimentare Tarna Mare se află la marginea localităţii. Localităţile Bocicău şi Valea Seacă sunt direct conectate la reţeaua de distribuţie a localităţii Tarna Mare. Sistemul este realizat relativ recent.
Sursa de Apă
Sursa de apă a sistemului de alimentare cu apă Tarna Mare constă într-un puţ forat şi 2 captări de izvoare de suprafaţă. Apa brută captată din forajul existent este pompată până în staţia de tratare, iar apa brută captată din sursele de suprafaţa curge gravitaţional până la staţia existentă. Debitul asigurat de puţul forat este de aproximativ 4,05 l/s, iar capacitatea surselor de suprafaţa este necunoscută. Forajul este amplasat în interiorul localităţii Tarna Mare iar cele două surse de suprafaţa se afla pe Valea Frasinului, respectiv pe Valea Sloiului. Captările de suprafaţă sunt de tip priză tiroleza. Trebuie precizat faptul că în perioadele secetoase capacităţile surselor de suprafaţa scad, cerinţă de apă a sistemului devenind insuficientă.
Tratarea Apei
În cadrul staţiei de tratare se realizează următoarele procese tehnologice: filtrare şi dezinfecţie cu clor. Staţia de tratare nu funcţionează la parametrii normali. Amplasamentul staţiei are asigurată zona de protecţie sanitară.
Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
În incinta staţiei de tratare aferentă sistemului Tarna Mare se găseşte un rezervor de apă tratată cu capacitatea de 300 m3. Amplasamentul rezervorului de apă tratată se afla la o cotă ridicată, apa ajungând gravitaţional în reţeaua de distribuţie. 
Aducţiuni de Apă
Conducta de aducţiune prin care este pompată apa brută captată din forajul existent este realizată din material PEID, DN 110 mm şi are o lungime de aproximativ 4 km. Curgerea apei brute prin aducţiunile aferente captărilor de suprafaţa se realizează în mod gravitaţional.
Reţele de Distribuție a Apei
Reţelele de distribuţie ale sistemului de alimentare cu apă Tarna Mare, sunt realizate în totalitate din material PEID, cu diametre cuprinse între 63 mm şi 110 mm. Ultimele investiţii în cadrul reţelelor de distribuţie au fost finalizare în anul 2012. Reţelele de distribuţie se afla în stare bună de funcţionare.
Un centralizator cu caracteristicile reţelelor de distribuţie aferente sistemului de alimentare cu apă, este prezentat în tabelul următor:
[bookmark: _Toc373410176]
[bookmark: _Toc393792745]Tabel 2.72. Caracteristicile reţelelor de distribuţie 
	Localitate
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Tarna Mare
	PEID
	63÷110
	3.9

	Bocicău
	PEID
	63÷110
	3.9

	Valea Seacă
	PEID
	63÷110
	9.8



Contorizarea Apei
Gradul de contorizare în cadrul sistemul de alimentare Tarna Mare este de aproximativ 81 %.
[bookmark: _Toc373410156][bookmark: _Toc393790669]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Oraşu Nou
Sistemul de alimentare cu apă Oraşu Nou deserveşte localităţile Oraşu Nou, Prilog şi Remetea Oaşului, având următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complex de înmagazinare;
· Staţii de pompare;
· Aducţiuni;
· Reţele de distribuţie.
Gospodăria de apă aferentă sistemului de alimentare cu apă Oraşu Nou se află la o distanţă de aproximativ 3.9 km de localitatea Oraşu Nou. Localitatea Oraşu Nou este conectată la sursa de apă prin intermediul unei conducte de aducţiune. Localităţile Prilog şi Remetea Oaşului sunt conectate la reţeaua de distribuţie a localităţii Oraşu Nou, cu precizarea că este necesară re-pomparea apei în reţea ca urmare a variaţiilor de nivel.
Surse de Apă
Sursa de apă a sistemului de alimentare cu apă Oraşu Nou constă în 3 puţuri forate de mică adâncime. Toate cele 3 puţuri sunt funcţionale şi sunt amplasate în zona de protecţie sanitară a staţiei de tratare existentă. Capacităţile forajelor sunt de 2 l/s, 1.9 l/s, respectiv 2.8 l/s.
Tratarea Apei
Amplasamentul staţiei de tratare se afla în imediata apropiere a localităţii Oraşu Nou Vii, pe drumul ce face legătura între localitatea Oraşu Nou şi localitatea Seini. În cadrul staţiei de tratare se realizează următoarele procese tehnologice: filtrare, deferizare şi dezinfecţie cu clor. Staţia se afla în stare bună de funcţionare. Amplasamentul staţiei are asigurată zona de protecţie sanitară.
Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Din staţia de tratare, apa este pompată până într-un rezervor cu capacitatea de 200 m3, amplasat la ieşirea din localitatea Oraşu Nou Vii. Pomparea este realizată de staţia de pompare, din cadrul gospodăriei de apă, echipată cu (2+1) pompe, ce poate asigura un debit Q=10 m3/h şi o înălţime de pompare H=115 m. Din rezervor apa ajunge gravitaţional printr-o aducţiune în reţeaua de distribuţie a localităţii Oraşu Nou.
Apoi, din reţeaua de distribuţie a localităţii Oraşu Nou, apa este transportată de cea dea doua aducţiune până în localitatea Prilog. Pe traseul acestei aducţiuni se realizează re-pomparea apei cu (2+1) pompe cu caracteristicile Q=8 m3/h şi H=100 m. Apa ajungând într-un rezervor cu capacitatea de 100 m3, cu rol de compensare a variaţiilor de consum orare şi asigurarea rezervei de incendiu pentru localitatea Prilog. Din acest rezervor se realizează gravitaţional alimentarea localităţii Prilog şi alimentarea rezervorului ce deserveşte localitatea Remetea Oaşului. Acesta din urmă are o capacitate de 100 m3 şi asigură în mod gravitaţional curgerea apei în reţeaua de distribuţie a localităţii Remetea Oaşului.
Aducţiuni de Apă
Aducţiunea de apă tratată ce face legătura dintre staţia de tratare, complexul de înmagazinare şi reţeaua de distribuţie a localităţii Oraşu Nou, este realizată din PEID, DN160 mm şi are o lungime de 3.9 km. Conductele de aducţiune ce realizează conexiunea dintre reţeaua de distribuţie a localităţii Oraşu Nou şi localităţile Prilog, respectiv Remetea Oaşului sunt realizate din PEID, DN110 mm şi însumează o lungime de aproximativ 4.7 km. Conductele de aducţiune se găsesc în stare bună de funcţionare.
Reţele de Distribuție a Apei
Reţelele de distribuţie ale sistemului de alimentare cu apă Oraşu Nou, sunt realizate în totalitate din material PEID, cu diametre cuprinse între 63 mm şi 110 mm. Ultimele investiţii în cadrul reţelelor de distribuţie au fost finalizare în anul 2013.
Un centralizator cu caracteristicile reţelelor de distribuţie aferente sistemului de alimentare cu apă, este prezentat în tabelul următor:

[bookmark: _Toc373410177][bookmark: _Toc393792746]Tabel 2.73. Caracteristicile reţelelor de distribuţie 
	Localitate
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Oraşu Nou
	PEID
	63÷110
	9.2

	Prilog
	PEID
	63÷110
	4.8

	Remetea Oaşului
	PEID
	63÷110
	2.7



Contorizarea Apei
Gradul de contorizare în cadrul sistemul de alimentare Oraşu Nou este de aproximativ 88 %.
[bookmark: _Toc373410157][bookmark: _Toc393790670]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Racşa
Sistemul de alimentare cu apă Racşa deserveşte doar localitatea Racşa şi are următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complex de înmagazinare;
· Staţii de pompare;
· Aducţiuni;
· Reţele de distribuţie;
Gospodăria de apă aferentă sistemului de alimentare Racşa se află la o distanţă de la aproximativ 3.6 km de localitatea Racşa şi se învecinează cu gospodăria de apă a localităţii Oraşu Nou. Localitatea Racşa este conectată la sursa de apă prin intermediul unei conducte de aducţiune, prin care apa este pompată într-un rezervor de capăt situat la o cotă ridicată.
Surse de Apă
Sursa de apă a sistemului de alimentare cu apă Racşa constă în 3 puţuri forate de mică adâncime. Toate cele 3 puţuri sunt funcţionale şi sunt amplasate în zona de protecţie sanitară a staţiei de tratare existentă. Debitul total asigurat de către cele 3 foraje este de aproximativ 6.6 l/s. Forajele sunt amplasate în imediata vecinătate a staţiei de tratare şi au asigurată zona de protecţie Apa brută este de bună calitate.
Tratarea Apei
Amplasamentul staţiei de tratare se afla în imediata apropiere a localităţii Oraşu Nou Vii. În cadrul staţiei de tratare se realizează următoarele procese tehnologice: filtrare şi dezinfecţie cu clor. Staţia se afla în stare bună de funcţionare. Amplasamentul staţiei are asigurată zona de protecţie sanitară.
Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Din staţia de tratare, apa este pompată până într-un rezervor cu capacitatea de 1000 m3. Pomparea este realizată de staţia de pompare din cadrul gospodăriei de apă şi este echipată cu (2+1) pompe, ce poate asigura un debit Q=27 m3/h şi o înălţime de pompare H=200 m. Din rezervor, apa ajunge gravitaţional printr-o aducţiune în reţeaua de distribuţie a localităţii Racşa. 
Aducţiuni de Apă
Aducţiunea de apă tratată ce face legătura dintre staţia de tratare şi complexul de înmagazinare aflat la o cotă ridicată a localităţii Racşa, este realizată din PEID, DN110 mm şi are o lungime de aproximativ 7.2 km. Din complexul de înmagazinare, apa tratată curge în mod gravitaţional în reţeaua de distribuţie a localităţii Racşa. Conductele de aducţiune se găsesc în stare bună de funcţionare.
Distribuția Apei
Reţeaua de distribuţie a sistemului de alimentare cu apă Racşa, este realizată în totalitate din material PEID, cu diametre cuprinse între 63 mm şi 110 mm. Ultimele investiţii în cadrul reţelei de distribuţie au fost finalizare în anul 2012. Trebuie precizat faptul că localitatea Racşa beneficiază de acoperire parţială cu reţea de distribuţie.
Un centralizator cu caracteristicile reţelei de distribuţie aferenta sistemului de alimentare cu apă, este prezentat în continuare:

[bookmark: _Toc373410178][bookmark: _Toc393792747]Tabel 2.74. Caracteristicile reţelei de distribuţie 
	Localitate
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Racşa
	PEID
	63÷110
	10.7





Contorizarea Apei
Gradul de contorizare în cadrul sistemul de alimentare Racşa este de aproximativ 76 %.
[bookmark: _Toc373410158][bookmark: _Toc393790671]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Vama
Sistemul de alimentare cu apă Vama deserveşte doar localitatea Vamă şi are următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complex de înmagazinare;
· Aducţiuni;
· Reţele de distribuţie;
Gospodăria de apă aferentă sistemului de alimentare Vama se află pe malul râului Someş care reprezintă şi sursa de apă brută.
Surse de Apă
Sursa de apă a sistemului de alimentare cu apă Vama consta într-o captare de suprafaţa situată pe râul Someş. Captarea de apă se afla în stare bună de funcţionare.
Tratarea Apei
Amplasamentul staţiei de tratare se afla pe malul râului Someş. În cadrul staţiei de tratare se realizează următoarele procese tehnologice: decantare, filtrare şi dezinfecţie cu clor. Staţia se află în stare bună de funcţionare. Amplasamentul staţiei are asigurată zona de protecţie sanitară.
Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Pe amplasamentul staţiei de tratare există un rezervor de apă tratată cu capacitatea de 400 m3. Rezervorul se află în stare bună de funcţionare. Din rezervor apa tratată ajunge gravitaţional în reţeaua de distribuţie, amplasamentul acestuia fiind la o cotă ridicată.
Aducţiuni de Apă
Din complexul de înmagazinare aflat în incinta gospodăriei de apă, apa tratată curge gravitaţional în reţeaua de distribuţie a localităţii Vamă.
Reţele de Distribuție a Apei
Reţeaua de distribuţie a sistemului de alimentare cu apă Vamă, este realizată în totalitate din material PEID, cu diametre cuprinse între 63 mm şi 110 mm. Lungimea reţelei de distribuţie este de aproximativ 23 km.
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare în cadrul sistemul de alimentare Vamă este de aproximativ 98 %.
[bookmark: _Toc373410159][bookmark: _Toc393790672]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Călineşti Oaş
Sistemul de alimentare cu apă Călineşti Oaş deserveşte doar localitatea Călineşti Oaş şi are următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complex de înmagazinare;
· Staţii de pompare;
· Aducţiuni;
· Reţele de distribuţie.
Gospodăria de apă aferentă sistemului de alimentare Călineşti Oaş se află în apropierea localităţii Coca. Localitatea Călineşti Oaş este conectată la sursa de apă prin intermediul unei conducte de aducţiune.
Surse de Apă
Sursa de apă a sistemului de alimentare cu apă Călineşti Oaş constă din 3 puţuri forate de adâncime medie. Toate forajele se afla în stare de funcţionare şi furnizează apă de calitate bună. Debitul total asigurat de către cele 3 foraje este de aproximativ 5 l/s. Forajele sunt amplasate în imediata vecinătate a staţiei de tratare şi au asigurată zona de protecţie sanitară.
Tratarea Apei
Staţia de tratare aferenta sistemului de alimentare Călineşti Oaş se afla în apropierea localităţii Coca, la aproximativ 2.4 km de localitatea Călineşti Oaş. În cadrul staţiei de tratare se realizează următoarele procese tehnologice: filtrare, respectiv dezinfecţie cu clor. Staţia se află în stare bună de funcţionare.
Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Apa tratată în această staţie este pompată într-un complex de înmagazinare, aflat la o cotă ridicată a localităţii Călineşti Oaş. Staţia existentă de pompare se află în cadrul gospodăriei de apă şi este echipată cu (2+1) pompe, ce poate asigura un debit Q=22.5 m3/h şi o înălţime de pompare H=126 m. Capacitatea rezervorului este de 340 m3. Din rezervor, apa tratată ajunge gravitaţional în reţeaua de distribuţie.
Aducţiuni de Apă
Aducţiunea de apă tratată ce face legătura dintre staţia de tratare şi complexul de înmagazinare are o lungime de 4.7 km şi este realizată din PEID. Conducta de aducţiune se găseşte în stare bună de funcţionare.
Reţele de Distribuție a Apei
[bookmark: Sfârºit_neterminat_de_propoziþie]Reţeaua de distribuţie a sistemului de alimentare cu apă Călineşti Oaş, este realizată în totalitate din material PEID, cu diametre cuprinse între 63 mm şi 110 mm. Lungimea reţelei de distribuţie este de aproximativ 17.8 km
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare în cadrul sistemul de alimentare Halmeu este de aproximativ 91 %.
[bookmark: _Toc373410160][bookmark: _Toc393790673]Infrastructura Sistemului de Alimentare cu Apa Gherţa Mică
Sistemul de alimentare cu apă Gherţa Mică deserveşte doar localitatea Gherţa Mică şi are următoarele componente:
· Front de captare;
· Staţie de tratare;
· Complex de înmagazinare;
· Staţii de pompare;
· Aducţiuni;
· Reţele de distribuţie.
Gospodăria de apă aferentă sistemului de alimentare Gherţa Mică se află la marginea localităţii. Localitatea Gherţa Mică este conectată la gospodăria de apă prin intermediul unei conducte de aducţiune, care realizează transportul apei tratate în complexul de înmagazinare.
Surse de Apă
Sursa de apă a sistemului de alimentare cu apă Gherţa Mică constă din 3 puţuri forate de adâncime medie. Toate forajele se afla în stare de funcţionare. Debitul total asigurat de către cele 3 foraje este de aproximativ 9 l/s. Forajele sunt amplasate în imediata vecinătate a staţiei de tratare şi au asigurată zona de protecţie.
Tratarea Apei
Staţia de tratare aferentă sistemului de alimentare Gherţa Mică se află în apropierea localităţii. În cadrul staţiei de tratare se realizează următoarele procese tehnologice: filtrare, respectiv dezinfecţie cu clor.
Stocarea Apei şi Staţii de Pompare
Apa tratată în această staţie este pompată într-un complex de înmagazinare, aflat la o cotă ridicată a localităţii Gherţa Mică. Staţia existentă de pompare se află în cadrul gospodăriei de apă şi este echipată cu (2+1) pompe, ce pot asigura un debit Q=57.5 m3/h şi o înălţime de pompare H=30 m. Capacitatea rezervorului este de 600 m3. Din rezervor apa tratată ajunge gravitaţional în reţeaua de distribuţie.
Aducţiuni de Apă
Aducţiunea de apă tratată ce face legătura dintre staţia de tratare şi complexul de înmagazinare are o lungime de 2 km şi este realizată din PEID. Conducta de aducţiune se găseşte în stare bună de funcţionare.
Reţele de Distribuție a Apei
Reţeaua de distribuţie a sistemului de alimentare cu apă Gherţa Mică, este realizată în totalitate din material PEID, cu diametre cuprinse între 63 mm şi 110 mm. Lungimea reţelei de distribuţie este de aproximativ 7.8 km. Trebuie precizat faptul că localitatea Gherţa Mică beneficiază de acoperire parţială cu reţea de distribuţie.
Contorizarea Apei
Gradul de contorizare în cadrul sistemul de alimentare Gherţa Mică este de aproximativ 49 %.
[bookmark: _Toc393790674]Infrastructura de Apă Uzată
În prezent, 66 din numărul total de localităţi ale judeţului Satu Mare beneficiază de sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate menajere sau au în derulare proiecte prin care se vor realiza sisteme centralizate de colectare şi epurare a apelor uzate menajere. 
Gradul de acoperire cu rețele de canalizare la nivelul întregului județ este de aproximativ 57%.
Gradul de racordare la nivelul întregului judeţ este de aproximativ 54%.
Informații suplimentare privind gradul de acoperire cu reţele de canalizare şi gradul de racordare sunt prezentate în următorul tabel.

[bookmark: _Toc393792748]Tabel 2.75. Gradul de acoperire cu rețele de canalizare şi gradul de racordare în județul Satu Mare
	Nr. Crt.
	Localitate
	Sistem de colectare şi epurare apă uzată prezent
	Locuitori 2012
	Acoperire în prezent
	Grad de racordare în prezent

	1
	Acâş
	Acâş
	1828
	98%
	98%

	2
	Mihăieni
	Acâş
	454
	98%
	98%

	3
	Agriş
	Agriş
	1327
	97%
	23%

	4
	Ciuperceni
	Agriş
	642
	97%
	15%

	5
	Apa
	Apa
	2238
	98%
	55%

	6
	Ardud
	Ardud
	3820
	95%
	95%

	7
	Mădăraş
	Ardud
	974
	95%
	95%

	8
	Babţa
	Babţa
	746
	100%
	100%

	9
	Bârsău de Sus
	Bârsău
	1761
	55%
	10%

	10
	Bârsău de Jos
	Bârsău
	656
	55%
	7%

	11
	Berveni
	Berveni
	2355
	99%
	99%

	12
	Lucăceni
	Berveni
	967
	99%
	99%

	13
	Bixad
	Bixad
	2327
	10%
	10%

	14
	Boineşti
	Bixad
	1430
	10%
	10%

	15
	Trip
	Bixad
	2565
	10%
	10%

	16
	Călineşti-Oaş
	Călineşti-Oaş
	2563
	37%
	37%

	17
	Cămin
	Cămin
	1402
	99%
	99%

	18
	Căpleni
	Carei
	3018
	96%
	96%

	19
	Carei
	Carei
	19776
	90%
	90%

	20
	Berea
	Carei
	191
	99%
	99%

	21
	Ciumeşti
	Carei
	1206
	99%
	99%

	22
	Foieni
	Carei
	1831
	99%
	99%

	23
	Cehal
	Cehal
	713
	50%
	0%

	24
	Certeze
	Certeze
	3139
	25%
	0%

	25
	Gherţa Mică
	Gherţa Mică
	3290
	27%
	27%

	26
	Livada
	Livada
	4779
	90%
	90%

	27
	Medieşu Aurit
	Medieşu Aurit
	2427
	30%
	35%

	28
	Micula
	Micula
	2803
	80%
	12%

	29
	Bercu Nou
	Micula
	210
	100%
	10%

	30
	Micula Noua
	Micula
	401
	90%
	12%

	31
	Moftinu Mic
	Moftin
	1181
	50%
	50%

	32
	Negreşti Oaş
	Negreşti Oaş
	8242
	90%
	90%

	33
	Petreşti
	Petreşti
	1318
	99%
	99%

	34
	Dindeştiu Mic
	Petreşti
	250
	99%
	99%

	35
	Poiana Codrului
	Poiana Codrului
	1384
	99%
	100%

	36
	Racşa
	Racşa
	2696
	44%
	44%

	37
	Săcăşeni
	Săcăşeni
	953
	100%
	50%

	38
	Chegea
	Săcăşeni
	205
	100%
	50%

	39
	Botiz
	Satu Mare
	3516
	91%
	70%

	40
	Dorolţ
	Satu Mare
	1684
	92%
	80%

	41
	Dara
	Satu Mare
	1278
	95%
	75%

	42
	Lazuri
	Satu Mare
	2445
	91%
	95%

	43
	Odoreu
	Satu Mare
	4435
	91%
	95%

	44
	Păuleşti
	Satu Mare
	920
	98%
	98%

	45
	Amati
	Satu Mare
	1010
	98%
	85%

	46
	Ambud
	Satu Mare
	1132
	98%
	98%

	47
	Hrip
	Satu Mare
	706
	98%
	63%

	48
	Petin
	Satu Mare
	706
	98%
	40%

	49
	Ruseni
	Satu Mare
	252
	98%
	5%

	50
	Satu Mare
	Satu Mare
	93493
	91%
	91%

	51
	Sătmărel
	Satu Mare
	1188
	99%
	100%

	52
	Vetiş
	Satu Mare
	1895
	99%
	98%

	53
	Socond
	Socond
	451
	99%
	0%

	54
	Supuru De Jos
	Supuru De Jos
	1196
	100%
	100%

	55
	Dobra
	Supuru De Jos
	1016
	100%
	100%

	56
	Hurezu Mare
	Supuru De Jos
	442
	100%
	100%

	57
	Tarna Mare
	Tarna Mare
	1910
	76%
	76%

	58
	Tăşnad
	Tăşnad
	6598
	90%
	90%

	59
	Turţ
	Turţ
	4157
	22%
	22%

	60
	Gherţa Mare
	Turţ
	1050
	98%
	98%

	61
	Turulung
	Turulung
	2262
	12%
	12%

	62
	Cărăşeu
	Valea Vinului
	1082
	85%
	25%

	63
	Lipău
	Valea Vinului
	534
	20%
	20%

	64
	Valea Vinului
	Valea Vinului
	746
	65%
	45%

	65
	Roşiori
	Valea Vinului
	488
	30%
	30%

	66
	Viile Satu Mare
	Viile Satu Mare
	2156
	40%
	40%



[bookmark: _Toc372540070][bookmark: _Toc393790675]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Satu Mare
Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Satu Mare cuprinde în prezent Municipiul Satu Mare și următoarele localităţi: Sătmărel, Păulești, Ambud, Petin, Amati, Ruseni, Hrip, Lazuri, Botiz, Odoreu, Dorolţ, Vetiş și Dara. Cu excepția municipiului și a satului aparținător, Sătmărel, în toate celelalte sate enumerate anterior sunt executate, sau sunt în derulare proiecte de realizare a rețelelor de canalizare. Astfel localităţile Păulești, Ambud, Odoreu, Lazuri și Botiz au primit finanțare prin Axa Prioritara 1 POS Mediu, iar proiectele sunt în derulare, iar satele Petin, Amati, Ruseni, Hrip, Dorolţ și Dara au rețele de canalizare care sunt racordate la sistemul de canalizare al Municipiului Satu Mare.
Colectarea Apelor Uzate
Sistemul de colectare a apelor uzate din Municipiului Satu Mare și satul Sătmărel are o lungimea totală, incluzând colectoarele mari, de 222.70 km. Colectarea apelor uzate se face în sistem unitar, iar reţeaua s-a dezvoltat pe etape, astfel încât în prezent există colectoare cu o vechime de peste 40 de ani, dar și colectoare noi, realizate în ultimii 2 ani. În tabelul de mai jos este prezentată o scurta descriere a rețelei de canalizare funcție de diametru și material, fiind incluse și conductele de refulare aferente stațiilor de pompare existente:

[bookmark: _Toc393792749]Tabel 2.76. Reţelele de canalizare din Municipiul Satu Mare și satul Sătmărel
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Beton
	200
	20.764

	Beton
	250
	2.20

	Beton
	300
	88.789

	Beton
	400
	20.00

	Beton
	500
	14.349

	Beton
	600
	1.08

	Beton
	800
	3.885

	Beton
	1000
	1.823

	Beton
	500/750
	3.12

	Beton
	600/900
	5.145

	Beton
	700/1050
	3.35

	Beton
	800/1200
	0.45

	Beton
	900/1350
	3.35

	Beton
	>1000
	10.27

	Beton
	315
	10.428

	PVC
	400
	2.393

	PVC
	200
	3.443

	PVC
	250
	2.357

	PVC
	110
	0.756

	PVC
	160
	0.263

	PVC
	500
	0.784

	PVC
	600
	1.256

	PVC
	800
	0.668

	PVC
	63
	0.70

	PE
	110
	6.853

	PE
	160
	1.60

	PE
	250
	4.87

	PE
	315
	6.256

	PE
	355
	0.76

	PE
	500
	0.736

	Total
	63÷1000
	222.70



Rețeaua de canalizare existentă se afla în curs de reabilitare și extindere, lucrările fiind finanțate din Fondul de Coeziune, în cadrul contractului SM-CL-07.
În următorul tabel sunt prezentate succint rețele de canalizare existente, sau în curs de realizare din celelalte localităţi componente ale aglomerării Satu Mare:

[bookmark: _Toc393792750]Tabel 2.77. Caracteristicile reţelelor de canalizare ale celorlalte localităţi componente ale aglomerării Satu Mare
	Localitate
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Păulești
	PVC
	250
	7.66

	Ambud
	PVC
	250
	2.95

	Petin
	PVC
	250
	2.80

	Hrip
	PVC
	250
	3.00

	Ruseni
	PVC
	250
	2.30

	Amati
	PVC
	250
	5.60

	Odoreu
	PVC
	250
	17.88

	Botiz
	PVC
	250
	13.66

	Lazuri
	PVC
	250
	13.00

	Dorolţ
	PVC
	250
	14.70

	Dara
	PVC
	250
	12.60

	Vetiș
	PVC
	250÷315
	12.14



În toate cele 12 localităţi enumerate mai sus, colectoarele de canalizare menajeră sunt realizate în sistem divizor.
În prezent sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Satu Mare deservește 109,139 de persoane, reprezentând aproximativ 81% din populația totală a aglomerării, procent care va creste însa o data cu finalizarea proiectelor aflate în derulare.
Numărul de avarii ce apar în medie pe parcursul unui an în rețeaua de canalizare este de 93, iar infiltrațiile în colectoare sunt estimate la 1,969,260 m3/an.
Datorită conformației terenului natural, în anumite zone ale aglomerării este necesară pomparea apei uzate. În acest sens în reţelele de canalizare există staţii de pompare care fie asigură transportul apei uzate în cadrul aceleiași rețele, fie asigură transportul apelor menajere din localităţile limitrofe către sistemul de canalizare din Municipiul Satu Mare.
Astfel în rețeaua de canalizare din municipiu sunt în prezent 15 staţii de pompare ape uzate. În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele caracteristici ale acestor stații:

[bookmark: _Toc393792751]Tabel 2.78. Staţii de pompare ape uzate existente în sistemul de canalizare Satu Mare
	Stație de pompare ape uzate
	Număr de pompe [buc.]
	Q (m3/h)
	H (m)
	P (kW)

	SP Strand
	3
	900
	9.57
	30.00

	
	3
	200
	7.21
	5.90

	SP Bebel
	1
	900
	11
	37.00

	
	2
	1800
	11
	75.00

	
	4
	200
	7.8
	7.50

	SP Fabricii
	2
	900
	11.32
	37.00

	
	1
	900
	11.32
	90.00

	
	3
	200
	7.67
	5.90

	SP Micro 17
	3
	900
	9.80
	30.00

	
	3
	300
	8.00
	9.00

	SP Carpati
	2
	200
	13.72
	13.50

	
	2
	280
	13.72
	15.00

	SP Vulturului
	3
	396
	35
	54

	
	1
	400
	15
	22

	SP Soarelui
	2
	200
	8.35
	9.00

	
	2
	280
	8.35
	13.50

	SP Sud
	2
	2100
	9
	320

	
	3
	750
	28.97
	85

	
	2
	575
	28.97
	70

	
	1
	5000
	10
	200

	SP Caprioarei
	1
	120
	40
	22

	
	3
	183
	41
	37

	SP Dorobantilor
	1
	300
	40
	55

	
	3
	580
	40
	85

	SP Unirii
	4
	200
	15
	13

	SP Parc Inductrial
	3
	140
	30
	19

	SP Satmarel
	2
	12
	35
	5.5

	SP Balta Blonda
	2
	50
	17
	3.7

	SP Gradina Romei
	1
	50
	10
	3.7



Şi în cazul celorlalte localităţi componente ale aglomerării Satu Mare există, sau sunt în derulare proiecte ce propun staţii de pompare ape uzate. În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele caracteristici ale acestor stații:

[bookmark: _Toc393792752]Tabel 2.79. Staţii de pompare ape uzate situate în localităţile componente ale aglomerării Satu Mare
	Localitate
	Stație de pompare ape uzate
	Număr de pompe [buc.]
	Q (mc/h)
	H (m)

	Păulești
	SP 2
	2
	37.30
	8.20

	
	SP 3
	2
	47.50
	7.00

	
	SP 4
	2
	55.70
	8.40

	Ambud
	SP 1
	2
	28.40
	9.00

	Odoreu
	SP 1
	2
	30.20
	8.80

	
	SP 2
	2
	24.80
	12.70

	
	SP 3
	2
	81.30
	6.36

	
	SP 4
	2
	16.50
	7.30

	Botiz
	SP 1
	2
	11.41
	6.00

	
	SP 2
	2
	28.80
	8.00

	
	SP 3
	2
	42.94
	7.00

	
	SP 4
	2
	118.80
	21.00

	Lazuri
	SP 1
	2
	31.32
	11.00

	
	SP 2
	2
	87.12
	8.00

	
	SP 3
	2
	100.80
	17.00

	Petin
	SP 9
	2
	20.00
	18.00

	Amati
	SP 6
	2
	65.00
	9.60

	
	SP 7
	2
	65.00
	14.40

	
	SP 8
	2
	55.00
	24.00

	Ruseni
	SP 4
	2
	15.00
	9.00

	
	SP 5
	2
	30.00
	30.00

	Hrip
	SP 1
	2
	15.00
	9.00

	
	SP 2
	2
	15.00
	9.00

	
	SP 3
	2
	20.00
	28.00

	Dorolţ
	SP 3
	2
	7.30
	7.50

	
	SP 4
	2
	23.40
	8.10

	
	SP 5
	2
	9.80
	10.50

	
	SP 6
	2
	18.40
	8.00

	
	SP 7
	2
	31.80
	8.40

	
	SP 8
	2
	50.40
	35.50

	Dara
	SP 1
	2
	7.30
	7.50

	
	SP 2
	2
	22.32
	29.80

	Vetiș
	SP 3
	2
	30.5
	25.90

	
	SP 4
	2
	12.7
	24.00

	
	SP 5
	2
	40.90
	41.80

	
	SP 6
	2
	12.70
	24.00



Conductele de refulare ale stațiilor de pompare prezentate în tabelul anterior sunt realizate din PEID și au diametre cuprinse între 90 și 200 mm.
Epurarea Apelor Uzate
Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Satu Mare este deservită de staţia de epurare existentă în Satu Mare. Aceasta a fost pusă în funcțiune în anul 1972, iar în perioada 2008 – 2010 a fost reabilitată. În prezent staţia are o capacitate de 900 l/s și 180,000 locuitori echivalenți, iar emisarul este râul Someș.
Instalațiile principale ale Staţiei de Epurare Satu Mare sunt următoarele:  
· Camera deversoarelor; 
· Grătare pentru apa uzată; 
· Grătare pentru apa pluviala;   
· Staţia de pompare a apei uzate și a apei pluviale;  
· Deznisipator; 
· Canal de măsurare debit la intrare; 
· Separator de grăsimi;
· Camera de distribuţie la decantorul primar;
· Decantoare primare; 
· Puţul colector de grăsimi  de la separatorul de grăsimi și de spuma de la decantoarele primare;  
· Puţul colector de spuma de la decantoarele primare; 
· Staţia de pompare pentru nămolul primar;  
· Camera de distribuţie în amonte de bazinele de aerare;  
· Bazinele de aerare; 
· Decantoarele secundare;  
· Staţia de pompare pentru nămolul recirculat și în exces;  
· Camera de distribuţie a apei epurate;  
· Canal de măsurat debit la ieșire; 
· Canal de dezinfecție;  
· Bazin tampon pentru nămol amestecat;  
· Bazin tampon pentru nămol fermentat;  
· Staţia de pompare pentru nămolul amestecat și fermentat;
· Centrala termica;
· Staţia de pompare ape uzate interne;
· Rezervoare de fermentare a nămolului (metantancuri);
· Gazometru;  
· Arzător de gaz; 
· Unitate de  cogenerare  energie  electrica  și  termica CHP;
· Clădire  de îngroșare și deshidratare a nămolului;  
· Platforma de uscare  a  nămolului  deshidratat cu suprafața de 250 m2.
În prezent Staţia de Epurare funcționează foarte bine, dar nu la capacitate maximă. În aceasta situație poate fi luată în considerare varianta racordării și a altor localităţi la sistemul de canalizare Satu Mare.
Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.

[bookmark: _Toc393790676]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Ardud
Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Ardud cuprinde în prezent orașul Ardud și satul aparținător Mădăraș, localitate unde este în desfășurare un proiect finanțat prin Fondul de Coeziune. 
Colectarea Apelor Uzate
În orașul Ardud există o rețea de canalizare cu o lungime aproximativă de 21 km. În tabelul de mai jos sunt prezentate colectoarele și conductele de refulare existente funcție de diametru și material:

[bookmark: _Toc393792753]Tabel 2.80. Rețeaua de canalizare existentă în orașul Ardud
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Beton
	300
	2.0

	Oțel
	90÷200
	1.535

	PVC
	250÷400
	15.095

	PE
	63÷160
	2.315

	Total
	63÷400
	20.945



Numărul de avarii ce apar în medie pe parcursul unui an în rețeaua de canalizare este de 23, iar infiltrațiile în colectoare sunt estimate la 40,610 m3/an.
În prezent este în derulare un proiect finanțat prin Fondul de Coeziune, care are ca finalitate realizarea unei rețele de canalizare în satul Mădăraș ce va fi racordata la sistemul de canalizare existent în Ardud, apele uzate astfel colectate urmând a fi epurare în cadrul Staţiei de Epurare Ardud.
Lungimea rețelei de canalizare propusa în Mădăraș este de 8.30 km colectoare din PVC cu diametrul de 250 mm.
Datorita conformației terenului natural, în anumite zone ale aglomerării este necesara pomparea apei uzate. În acest sens în reţelele de canalizare există staţii de pompare care fie asigură transportul apei uzate în cadrul aceleiași rețele, fie asigură transportul apelor menajere din localitatea Mădăraș către sistemul de canalizare din orașul Ardud.
Astfel în rețeaua de canalizare din oraș sunt în prezent 6 staţii de pompare ape uzate. În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele caracteristici ale acestor stații:
[bookmark: _Toc393792754]Tabel 2.81. Staţii de pompare ape uzate existente în sistemul de canalizare Ardud
	Stație de pompare ape uzate
	Număr de pompe [buc.]
	Q (m3/h)
	H (m)
	P (kW)

	SP 1 – strada Lautarilor
	3
	10.8÷126
	6.40÷24.00
	5.3

	SP 1.1 – strada Bucuresti-Malinului
	2
	12÷36
	13.10
	1.10

	SP 1.2 – strada Bucuresti-Alba Iulia
	2
	12÷36
	13.10
	1.10

	SP 1.3 – strada Bucuresti-Miorita
	2
	12÷36
	13.10
	1.10

	SP 1.4 – strada Nicolae Balcescu
	2
	12÷36
	13.10
	1.10

	SP 2 – strada Cetatii
	2
	12÷42
	16.70
	1.50



În proiectul aflat în derulare în localitatea Mădăraș sunt propuse 3s de pompare și conductele de refulare aferente, după cum urmează:

[bookmark: _Toc393792755]Tabel 2.82. Staţii de pompare ape uzate situate în rețeaua de canalizare a satului Mădăraș
	Stație de pompare ape uzate
	Număr de pompe [buc.]
	Q (m3/h)
	H (m)

	SP 1
	2
	18.20
	14.8

	SP 2
	2
	14.10
	10.60

	SP 3
	2
	34.10
	30.20



Conductele de refulare ale stațiilor de pompare prezentate în tabelul anterior sunt realizate din PEID și au diametre cuprinse între 90 și 200 mm.
Epurarea Apelor Uzate
Apele uzate colectate sunt epurate în cadrul Staţiei de Epurare Ardud. Staţia a fost pusa în funcțiune în anul 1998, dar datorita faptului ca în momentul respectiv nu există un debit de apă uzată care să între în procesul de epurare, aceasta nu a fost folosită și în timp s-a degradat până la a deveni nefuncțională. Capacitatea inițială a staţiei de epurare era de 11 l/s și 5,000 locuitori echivalenți. 
În prezent se afla în derulare proiectul SM-CL-05 finanțat prin Fondul de Coeziuneprin care se propune realizarea unei noi stații de epurare, pe amplasamentul celei vechi. Noul obiectiv va avea o capacitate de 5,870 L.E., iar emisarul va fi râul Homorodul Nou.
Staţia de epurare propusa va cuprinde următoarele obiecte tehnologice:
· Camera de intrare ape uzate – 1 unit;
· Canale influent – 2 unit;
· Stație de pompare influent – 1 unit;
· Grătare rare și dese – 4 unit;
· Deznisipator și separator de grăsimi – 1 unit;
· Linie bazine de aerare – 1 unit;
· Clădire pentru suflante – 1 unit;
· Suflate – 4 unit;
· Mixere – 4 unit;
· Linie de îndepărtare chimica a fosforului – 1 unit;
· Camera de evacuare a efluentului – 1 unit;
· Conductă de evacuare a efluentului – 1 unit;
· Conductă de refulare ape meteorice – 1 unit;
· Stație de pompare nămol activat – 1 unit;
· Pompe de evacuare a nămolului de recirculare – 3 unit;
· Pompe de evacuare a nămolului în exces – 2 unit;
· Îngroșător gravitațional și rezervor tampon – 1 unit;
· Stație de pompare nămol îngroșat – 1 unit;
· Pompe pentru alimentarea filtrului presa – 2 unit;
· Instalație completa pentru deshidratarea nămolului, inclusiv preparare-dozare polielectrolit – 1 unit;
· Pompe supernatant – 2 unit.
Pe viitor această noua stație de epurare va puţea prelua apele uzate provenite și din alte localităţi, fiind dimensionata la debite și încărcări mai mari decât cele provenite din reţelele de canalizare din Ardud și Mădăraș.
Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc393790677]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Valea Vinului
Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Valea Vinului cuprinde în prezent localităţile Valea Vinului, Roșiori, Cărășeu și Lipău. Sistemul de canalizare din aceasta aglomerare a fost pus în funcțiune în cursul anului 2013.  
Colectarea Apelor Uzate
La nivelul întregii aglomerări colectarea apelor uzate menajere se realizează prin intermediul a 22.4 km de colectoare gravitaționale realizate din țevi corugate SN 4, SDR 41, cu diametre cuprinse între 200 mm și 315 mm.

[bookmark: _Toc393792756]Tabel 2.83. Rețeaua de canalizare existentă în sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Valea Vinului
	Localitate
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Valea Vinului
	PVC
	200÷315
	8.20

	Rosiori
	PVC
	250
	4.30

	Lipau
	PVC
	250
	2.60

	Cărășeu
	PVC
	250
	7.30


Datorita conformației terenului natural, în anumite zone este necesara pomparea apei uzate. În acest sens în reţelele de canalizare există staţii de pompare care fie asigură transportul apei uzate în cadrul aceleiași rețele, fie asigură transportul apelor menajere din alte localităţi către staţia de epurare.
Astfel în aglomerare Valea Vinului există un număr de 13 staţii de pompare ape uzate prezentate in urmatorul:

[bookmark: _Toc393792757]Tabel 2.84. Staţii de pompare ape uzate existente în Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Valea Vinului
	Stație de pompare ape uzate
	Număr de pompe [buc.]
	Q (m3/h)
	H (m)

	SP 1 
	2
	18
	9

	SP 2
	2
	31.32
	20

	SP 3
	2
	56.84
	12

	SP 4
	2
	7.20
	14

	SP 5
	2
	56.85
	19

	SP 6
	2
	55
	14

	SP 7
	2
	22.10
	12

	SP 8
	2
	7.20
	14

	SP 9
	2
	7.20
	16

	SP 10
	2
	3.60
	8

	SP 11
	2
	15
	10

	SP 12
	2
	7.20
	17

	SP 13
	2
	7.20
	23



Toate cele 13 staţii de pompare sunt complet echipate cu instalații hidraulice și de automatizare. Conductele de refulare aferente acestora au o lungime totală de 10.1 km și sunt realizate din PEID cu diametrul de 110 mm.
Epurarea Apelor Uzate
Apele uzate colectate sunt epurate în cadrul stație de epurare situată în localitatea Valea Vinului. Această stație a fost pusă în funcțiune în cursul anului 2013 și are o capacitate de 6,500 L.E. Obiectele tehnologice ce intra în componenţa staţiei sunt următoarele:
· bazin de omogenizare – egalizare;
· bloc de epurare mecano-biologică;
· bazin de colectare și decantare a nămolului;
· stație de pompare și conductă de refulare până la emisar, râul Someș.
La dimensionarea staţiei de epurare a luat în calcul atât un grad de racordare la rețeaua de canalizare de 100% în cele 4 sate componente, cât și racordarea altor localităţi.
Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.

[bookmark: _Toc393790678]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Apa
Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Apa cuprinde în prezent doar localitatea Apa. Sistemul de canalizare este în curs de execuție, iar la finalizare va deservi 530 de gospodării din totalul de 971, reprezentând aproximativ 54.6%.
Colectarea Apelor Uzate
La nivelul întregii aglomerări colectarea apelor uzate menajere se va realiza prin intermediul a 10.54 km de colectoare gravitaționale realizate din PVC cu diametrul 200 mm.
Datorita conformației terenului natural, în anumite zone ale aglomerării este necesara pomparea apei uzate. În acest sens în reţelele de canalizare există Staţii de pompare care fie asigură transportul apei uzate în cadrul aceleiași rețele, fie asigură transportul apelor menajere din alte localităţi către staţia de epurare.
Astfel în aglomerare Apa sunt propuse 6 staţii de pompare ape uzate:

[bookmark: _Toc393792758]Tabel 2.85. Staţii de pompare ape uzate existente în sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Apa
	Stație de pompare ape uzate
	Număr de pompe [buc.]
	Q (m3/h)
	H (m)

	SP 1 
	2
	13.50
	20

	SP 2
	2
	24.80
	27

	SP 3
	2
	11
	11

	SP 4
	2
	24.90
	14.60

	SP 5
	2
	12
	13

	SP 6
	2
	50
	20



Toate cele 6 staţii de pompare sunt complet echipate cu instalații hidraulice și de automatizare. Conductele de refulare aferente acestora au o lungime totală de 3.12 km și sunt realizate din PEID cu diametre cuprinse între 75 mm și 160 mm.
Epurarea Apelor Uzate
Apele uzate colectate vor fi epurate în cadrul stație de epurare situată în aceasta localitatea. Staţia de epurare propusă va avea o capacitate de 390 m3/zi și 2,500 L.E. Aceasta este o stație compactă, cuprinzând treapta de epurare mecano-biologică, treapta de tratare a nămolului și dezinfecție cu ultraviolete. Emisarul este pârâul Sinel, afluent al râului Someș.
Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc393790679]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Agriș
Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Agriș cuprinde localităţile Agriș și Ciuperceni. Sistemul de canalizare a fost dat în folosința în cursul anului 2012. În prezent rețeaua de canalizare deservește aproximativ 200 de gospodării, reprezentând 31.25% din totalul de gospodării.
Colectarea Apelor Uzate
La nivelul întregii aglomerări colectarea apelor uzate menajere se realizează prin intermediul a aproximativ  13 km de colectoare gravitaționale realizate din PVC cu diametrul 250 mm.
Datorita conformației terenului natural, în anumite zone ale aglomerării este necesară pomparea apei uzate. În acest sens în reţelele de canalizare există staţii de pompare care fie asigură transportul apei uzate în cadrul aceleiași rețele, fie asigură transportul apelor menajere din alte localităţi către staţia de epurare.
Astfel în aglomerare Agriș sunt propuse 10 staţii de pompare ape uzate:
· în localitatea Agriș există 5 staţii de pompare echipate cu (1+1) pompe, din care 3 stații au un debit de 19.9  m3/h și 2 stații au debitul de 44.1 m3/h; toate pompele au înălțimea de pompare de 10 m;
· în localitatea Ciuperceni există de asemenea 5 staţii de pompare echipate cu (1+1) pompe, din care 4 stații au debitul de 10.4 m3/h și o stație are debitul de 19.9 m3/h; toate pompele au înălțimea de pompare de 10 m.
Toate cele 10 staţii de pompare ape uzate sunt construcții de tip cheson și sunt echipate cu pompe submersibile cu tocător a căror funcționare este complet automatizata. Conductele de refulare au o lungime totală de 2,978.61 m, sunt realizate din conducte de PEID cu diametre cuprinse între 110 mm și 140 mm.
Epurarea Apelor Uzate
Apele uzate colectate sunt epurate în cadrul stație de epurare situată în această localitatea. Staţia de epurare are o capacitate de 240 m3/zi și 2,000 L.E. Aceasta este o stație compacta, containerizate, supraterana ce cuprinde:
· deznisipator – separator de grăsimi;
· bazin de colectare a grăsimilor;
· bazin de egalizare și omogenizare;
· stație de pompare;
· treapta mecanica;
· treapta biologica – cuprinde procese de fermentare, hidroliza, nitrificare-denitrificare;
· debitmetre;
· platforma pentru containere în care se depozitează nămolul cu suprafața de 24 m2.
Emisarul staţiei de epurare Agriș este un parau cu caracter permanent.
Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc393790680]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Viile Satu Mare
Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Viile Satu Mare cuprinde în prezent doar satul Viile Satu Mare. Sistemul de canalizare a fost pus în funcțiune în a doua jumătate a anului 2013, iar rețeaua de canalizare acoperă aproximativ 33% din trama stradală a localităţii. Până în prezent nu s-a stabilit numărul gospodăriilor ce vor fi deservite de acest sistem, dar se preconizează ca acesta nu va depăși 40% din numărul total.


Colectarea Apelor Uzate
În localitatea Viile Satu Mare există o rețea de canalizare cu o lungime totală de aproximativ 9 km. Colectoarele sunt realizate din PVC și au diametre cuprinse între 250 și 315 mm.
Datorita conformației terenului natural, în anumite zone ale aglomerării este necesara pomparea apei uzate. Astfel sunt prevăzute 7 staţii de pompare ape uzate care asigură transportul apelor menajere colectate către stația de epurare.
Epurarea Apelor Uzate
Apele uzate colectate sunt epurate în cadrul stație de epurare situată în această localitatea. Staţia de epurare are o capacitate de 341.25 m3/zi și 2,500 L.E. Aceasta este o stație compacta, containerizate, supraterana ce cuprinde:
· treapta mecanica;
· treapta biologica;
· treapta de tratare a nămolului.
Emisarul staţiei de epurare Viile Satu Mare este canalul Homorod.
Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc393790681]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Medieșu Aurit
Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Medieșu Aurit cuprinde în prezent doar satul Medieșu Aurit. Sistemul de canalizare a fost pus în funcțiune în a doua jumătate a anului 2013, iar rețeaua de canalizare acoperă aproximativ 54% din trama stradală a localităţii. Până în prezent nu s-a stabilit numărul gospodăriilor ce vor fi deservite de acest sistem, dar se preconizează ca acesta nu va depăși 33% din numărul total.
Colectarea Apei Uzate
În localitatea Medieșu Aurit există o rețea de canalizare cu o lungime totală de aproximativ 9 km. Colectoarele sunt realizate din PVC și au diametre cuprinse între 250 și 315 mm. Rețeaua este dispusă pe ambele părți ale unei străzi principale din sat, până la staţia de epurare.
Datorita conformației terenului natural, în anumite zone ale aglomerării este necesara pomparea apei uzate. Astfel sunt prevăzute 11 staţii de pompare ape uzate care asigură transportul apelor menajere colectate, după cum urmează:

[bookmark: _Toc393792759]Tabel 2.86. Staţii de pompare ape uzate existente în sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Medieșu Aurit
	Stație de pompare ape uzate
	Număr de pompe [buc.]
	Q (m3/h)
	H (m)

	SP 1 
	2
	18.50
	5

	SP 2
	2
	18.50
	5

	SP 3
	2
	28.50
	6

	SP 4
	2
	32.20
	5.60

	SP 5
	2
	46.20
	10

	SP 6
	2
	46.20
	5.50

	SP 7
	2
	52
	9.70

	SP 8
	2
	56.50
	10

	SP 9
	2
	58
	5.60

	SP 10
	În curs de executie

	SP 11
	În curs de executie



Toate staţiile de pompare sunt construcții de tip cheson echipate cu pompe submersibile cu tocător. Conductele de refulare sunt realizate din PEID cu diametre cuprinse între 90 și 160 mm.

Epurarea Apelor Uzate
Apele uzate colectate sunt epurate în cadrul stație de epurare situată în această localitatea. Staţia de epurare are o capacitate de 100 m3/zi și 500 L.E. Aceasta este o stație de tip monobloc, iar emisarul este un canal de irigații din apropiere.
Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc373508256][bookmark: _Toc393790682]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Bârsău
Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Bârsău cuprinde în prezent satele Bârsău de Sus și Bârsău de Jos. Sistemul de canalizare este în curs de execuție, iar la finalizarea acestuia rețeaua de canalizare va acoperi aproximativ 55% din trama stradală a localităţilor. 
Colectarea Apelor Uzate
Lungimea totală rețelei de canalizare va fi de aproximativ 18.5 km. Colectoarele sunt realizate din PVC și au diametre cuprinse între 250 și 315 mm. Colectorul principal care ajunge la stația de epurare va fi realizat din conducte cu diametrul de 315 mm si va avea o lungime de 3,407 m.
Datorita conformației terenului natural, în anumite zone ale aglomerării este necesara pomparea apei uzate. Astfel sunt prevăzute 16 staţii de pompare ape uzate care asigură transportul apelor menajere colectate, după cum urmează:

[bookmark: _Toc373508278][bookmark: _Toc393792760]Tabel 2.87. Staţii de pompare ape uzate existente în sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Medieșu Aurit
	Stație de pompare ape uzate
	Număr de pompe [buc.]
	Q (m3/h)
	H (m)

	SP1
	2
	1
	6

	SP2
	2
	12
	10

	SP3 
	2
	15
	4

	SP4 
	2
	15
	6

	SP5
	2
	18
	2

	SP6
	2
	18
	2

	SP7
	2
	20
	8

	SP8
	2
	24
	10

	SP9
	2
	4
	4

	SP10
	2
	4
	16

	SP11
	2
	8
	8

	SP12
	2
	6
	4

	SP13
	2
	8
	4

	SP14
	2
	6
	6

	SP15
	2
	14
	8

	SP16
	2
	14
	4


Toate staţiile de pompare sunt construcții din PE complet echipate cu instalație hidraulică și electrică. echipate cu pompe submersibile cu tocător. Conductele de refulare sunt realizate din PEID cu diametrul de 110 mm și au o lungime totala de 3,522 m.
Epurarea Apelor Uzate
Apele uzate colectate sunt epurate în cadrul stație de epurare situată în localitatea Bârsău de Jos. Staţia de epurare are o capacitate de 370 m3/zi, respectiv 3,000 L.E., este o construcție modulară ce cuprinde următoarele obiecte tehnologice:
· cămin de admisie apă uzată;
· canal de separare suspensii solide;
· bazin deznisipator – separator de grăsimi;
· stație de pompare intermediara: Q = 15 m3/h si H = 10m;
· decantor lamelar cu debitul de 10 m3/h;
· treaptă biologică anoxică;
· treaptă biologică aerobă;
· decantor secundar lamelar;
· cămin dezinfecție cu ozon;
· cămin de măsurare a debitului;
· bazin de îngroșare a nămolului cu volumul de 6 m3;
· instalație de deshidratare cu saci filtranți;
· platforma de depozitare a sacilor cu nămol;
· pavilion tehnologic.
Emisarul acestei stații de epurare este pârâul Bârsău.
Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc393790683]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Tășnad
În prezent Orașul Tășnad beneficiază de sistem centralizat colectare şi epurare a apelor uzate. Acest sistem a fost pus in funcțiune in anul 1968.
[bookmark: _Toc367458069][bookmark: _Toc367711317]Colectarea Apelor Uzate
Sistemul de colectare al apei uzate din orașul Tășnad este de tip divizor, lungimea rețelei de canalizare menajeră fiind de 11.7 km. Conductele sunt realizate din beton si PVC cu diametre cuprinse intre 200÷400 mm. 
Rețeaua de canalizare existenta se afla in curs de reabilitare si extindere, lucrările fiind finanțate din Fondul de Coeziune, in cadrul contractului SM-CL-15. Lucrările presupun realizarea a 16.7 km de conducte din PVC cu un diametru de 250 mm, si înlocuirea a 4.4 km rețea de canalizare cu noi conducte realizate din PVC cu diametre de 315 mm si 400 mm. Lucrările includ si realizarea a 5 stații de pompare apa uzata. 
După realizarea lucrărilor menționate, lungimea rețelei de canalizare va fi de 28.4 km iar gradul de racordare la serviciul de colectare a apelor uzate la nivelul Orașului Tășnad va fi de 90%.
[bookmark: _Toc367458070][bookmark: _Toc367711318]Epurarea Apelor Uzate
Stația de epurare existenta se afla in curs de reabilitare in cadrul contractului SM-CL-05, lucrările fiind finanțate din Fondul de Coeziune. După implementarea acestui proiect, stația de epurare va avea capacitatea de 9,673 L.E., un debit maxim de 151,74 m3/h si va avea următoarele componente:
· Bazin preluare ape uzate vidanjate;
· Stație de pompare;
· Treapta mecanica compusa din grătare, deznisipator si separator de grăsimi;
· Bazin de aerare;
· Decantor primar;
· Linie de tratare a nămolului.
Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc372532547][bookmark: _Toc393790684]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Supurul de Jos
Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Supurul de Jos are în componenţă localitățile: Supuru de Jos, Dobra şi Hurezu Mare.
Lucrările pentru realizarea sistemului de canalizare menajeră a celor trei localităţi sunt în curs de realizare, sunt propuse reţele de canalizare gravitaţionale din conducte de PVC în localităţi cu staţie de epurare comună în partea estică a localităţii Supuru de Jos cu descărcare în râul Crasna. 
Colectarea Apelor Uzate
Supurul de Jos
Pentru colectarea apelor uzate de pe teritoriul localității Supuru de Jos, se va realiza o rețea de conducte PVC 250 mm cu evacuare spre staţia de epurare propusă la est de localitate. Lungimea reţelei de canalizare propuse este de L= 7,357 m. Din cauza condiţiilor de teren s-au propus 4 buc staţii de pompare intermediare pentru ape uzate menajere. Staţiile de pompare subterane vor fi dotate cu pompe submersibile pentru ape uzate menajere cu tocător (1+1R) cu instalaţii hidraulice şi de automatizare aferente. 
Dobra
Pentru colectarea apelor uzate de pe teritoriul localității Dobra, se va realiza o rețea de conducte PVC 250 mm cu evacuare spre staţia de pompare propusă din partea sud-vestică a localităţii. Lungimea totală a reţelei de canalizare propuse este de L= 6,756 m. Din cauza condiţiilor de teren s-au propus 2 staţii de pompare intermediare pentru ape uzate menajere. Staţiile de pompare subterane vor fi dotate cu pompe submersibile cu tocător (1+1 rezervă) cu instalaţii hidraulice şi de automatizare aferente. 


Hurezu Mare
Pentru colectarea apelor uzate de pe teritoriul localității Hurezu Mare, se va realiza o rețea de conducte PVC 250 mm cu evacuare spre staţia de pompare propusă din partea vestică a localităţii. Lungimea totală a reţelei de canalizare propuse este de L= 2,276 m. Din cauza condiţiilor de teren s-au propus 2 staţii de pompare intermediare pentru ape uzate menajere. Staţiile de pompare subterane vor fi dotate cu pompe submersibile cu tocător (1+1R) cu instalaţii hidraulice şi de automatizare aferente.
Pentru transportul apelor uzate menajere de la staţiile de pompare din localităţile Supuru de Jos, Dobra şi Hurezu Mare la staţia de epurare, s-a propus executarea unei reţele sub presiune din conducte de polietilenă de înaltă densitate DN 140 şi DN 110 mm. Lungimea totală a reţelei sub presiune este L= 4990 m.
Epurarea Apelor Uzate
Staia de epurare ape uzate se va amplasa în apropierea emisarului: râul Crasna – la Est de localitatea Supuru de Jos.
Staia de epurare va avea o capacitate de 450 m3/zi cu asigurarea unei epurări mecano – biologice şi va cuprinde următoarele obiecte:
· Grătare;
· Deznisipator şi separator de grăsimi;
· Bazin de egalizare şi omogenizare;
· Pompare;
· Unitate epurare biologică;
· Unitate deshidratare sediment;
· Bazin colectare şi pompare sediment;
· Platformă containere reziduuri;
· Container personal.
Obiectele şi reţelele tehnologice ale staţiei de epurare vor fi îngropate, cu excepţia unităţilor de epurare biologică, de dezinfecţie apă menajeră, stocare-dozare coagulant, deshidratare şi a pavilionului tehnologic-administrativ care vor fi amplasate suprateran. 
Apa uzată menajeră ajunge în căminul de distribuţie de la intrarea pe platforma staţiei de epurare. Mai departe, în funcţionare normală, prin intermediul căminului colector, apa ajunge, la grătarul manual.
După reţinerea materiilor solide în suspensie în grătarul manual, apa ajunge, prin intermediul căminului colector, în deznisipator/separator de grăsimi, unde se reţin nisipul şi grăsimile.
În continuare apa uzată se deversează în bazinul de egalizare, omogenizare şi pompare.
De aici apa este pompată în treapta de epurare biologică, unde se elimină substanţele organice biodegradabile şi compuşii azotului şi fosforului.
Sedimentul primar rezultat din blocurile cu tancuri de epurare biologică ajunge prin pompare sau gravitaţional în bazinul de colectare şi pompare nămol.
În final apa epurată mecanic şi biologic este trecută prin unităţile de dezinfecţie cu ultraviolete.
Apa rezultată, epurată şi dezinfectată este evacuată apoi în căminele de prelevare probe şi de aici prin intermediul căminului colector se deversează în emisar – Râul Crasna.
Pentru alimentarea cu apă potabilă a staţiei de epurare s-a propus executarea unei reţele de apă din conducte de polietilenă PE 110 mm. Lungimea totală a reţelei de apă este L= 670 m, reţeaua fiind dotată cu cămine de vane Dn 100 mm.
Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc372532548][bookmark: _Toc393790685]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Săcăşeni
Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Săcăşeni are în componentă localitățile: Săcăşeni şi Chegea.
Colectarea Apei Uzate
Colectarea apelor uzate de pe teritoriul celor doua localității se realizează prin conducte de canalizare compuse din:
· Conducte gravitaționale din PVC, Dn 160 mm, L=6,8 km;
· Conducte gravitaționale din PVC, Dn 250 mm, L=2,5 km.
Din cauza condiţiilor de teren există 7 staţii de pompare intermediare pentru ape uzate menajere. Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare sunt realizate din PEID si au următoarele caracteristici:
· Dn 90 mm, L=1,4 km;
· Dn 140 mm, L=0.2 km;
· Dn 160 mm, L=1.0 km.

[bookmark: _Toc393792761]Tabel 2.88. Caracteristici stații de pompare apa uzate existente în sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Săcăşeni
	Nr.
	Debit (m3/h)
	H (m)
	P (kW)

	SP1
	1.0
	6.0
	1.3

	SP2
	2.0
	6.0
	1.3

	SP3
	2.5
	6.0
	1.3

	SP4
	3.5
	6.0
	1.3

	SP5
	7.0
	6.0
	1.7

	SP6
	16.0
	10.0
	1.7



Epurarea Apelor Uzate
Staia de epurare este de tip Stainles Cleaner SC 1500 cu o capacitate de 300 mc/zi , şi cuprinde următoarele trepte tehnologice:
· Pompare apă uzată şi epurare mecanică grosieră;
· Sitare şi deznisipare;
· Denitrificare;
· Oxidare-nitrificare;
· Reducerea fosforului;
· Decantare finală;
· Îngroşare nămol;
· Depozitare nămol;
· Deshidratare nămol;
· Dezinfecţie cu UV.
Apa uzată este transportată gravitaţional în bazinul de aspiraţie al staţiei de pompare apă uzată, prevăzut cu un grătar rar (acţionat manual) de unde este pompată în echipamentul pentru reţinerea materiilor solide în suspensie şi a nisipului. 
Apa uzată din treapta mecanica ajunge în zona de denitrificare care este conectată la bazinul cu nămol activat.
Din bazinul de nămol activat apa uzată ajunge în decantoarele secundare, apa rezultată prin decantare este dezinfectată cu UV şi transportată spre emisar – Râul Chechet.
Din bazinul de nămol activat, periodic excesul de nămol va fi îndepărtat prin pomparea acestuia în îngroșătorul de nămol şi ulterior în bazinul de stocare nămol. Din bazinul de stocare nămolul va fi deshidratat şi apoi depozitat pe platforma de nămol.
Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.

[bookmark: _Toc372532549][bookmark: _Toc393790686]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Babța
Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Babța are în componentă localitatea Babța.
Lucrările pentru realizarea sistemului de canalizare menajeră sunt în curs de realizare, sunt propuse reţele de canalizare gravitaţionale din conducte de PVC şi staţie de epurare.
Colectarea Apelor Uzate
Colectarea apelor uzate de pe teritoriul localităţi se va realiza prin conducte de canalizare compuse din:
· Conducte gravitaționale din PVC, Dn 250 mm, L=7,1 km;
· Conducte gravitaționale din PVC, Dn 315 mm, L=1,3 km;
Din cauza condiţiilor de teren s-au propus 6 staţii de pompare intermediare pentru ape uzate menajere. Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare sunt realizate din PEID, Dn 110 mm si însumează o lungime de 0.6 km.



[bookmark: _Toc393792762]Tabel 2.89. Caracteristici stații de pompare ape uzate propuse în localitatea Babţa
	Nr.
	Debit (m3/h)
	H (m)
	P (kW)

	SP1
	1.0
	6.0
	1.3

	SP2
	2.0
	6.0
	1.3

	SP3
	2.5
	6.0
	1.3

	SP4
	3.5
	6.0
	1.3

	SP5
	7.0
	6.0
	1.7

	SP6
	16.0
	10.0
	1.7



Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.

[bookmark: _Toc393790687]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Cehal
Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Cehal are în componenţă localitatea Cehal.
Colectarea Apelor Uzate
Colectarea apelor uzate de pe teritoriul localității Cehal se realizează prin conducte de canalizare prezentate în tabelul următor.

[bookmark: _Toc393792763]Tabel 2.90. Caracteristici conducte canalizare din sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Cehal
	Material
	Diametru (mm)
	L (m)

	PVC
	160
	0.9

	PVC
	250
	4.7

	PVC
	315
	0.9



Din cauza condiţiilor de teren sunt în funcțiune 6 staţii de pompare intermediare pentru ape uzate menajere. Conductele de refulare aferente stațiilor de pompare sunt realizate din PEID şi au următoarele caracteristici:
· Dn 90 mm, L=0.3 km;
· Dn 110 mm, L=1.6 km;
Epurarea Apelor Uzate
Staia de epurare este de tip Stainless Cleaner SC 1200 cu o capacitate de 240.5 mc/zi , şi cuprinde următoarele etape tehnologice:
· Epurare mecanică fină realizată cu sită automată cu perii;
· Pompare ape uzate şi epurare mecanică grosieră;
· Denitrificare;
· Oxidare-nitrificare;
· Reducerea fosforului;
· Decantare finală;
· Îngroşare nămol;
· Depozitare nămol;
· Deshidratare nămol;
· Dezinfecţie cu hipoclorit de sodiu.
Evacuarea apelor epurate se va face în pârâul Valea Cehălut afluent al râului Ier.
Epurarea Apelor Uzate
Staia de epurare va fi de tip Stainless Cleaner SC 1000 cu o capacitate de 107,5 mc/zi. 
Va fi echipată cu următoarele componente:
· Pompare ape uzate şi epurare mecanica grosiera;
· Sitare si deznisipare;
· Denitrificare;
· Oxidare-nitrificare;
· Reducerea fosforului;
· Decantare finala;
· Îngroşare nămol;
· Depozitare nămol;
· Deshidratare nămol;
· Dezinfecţie cu UV.
Evacuarea apelor epurate se va face în pârâul Cerna.
Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc372631539][bookmark: _Toc393790688]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Poiana Codrului
În prezent, localitatea Poiana Codrului are propriul sistem de colectare şi epurare a apei uzate menajere. 
Colectarea Apelor Uzate
Sistemul de colectare al apei uzate din localitatea Poiana Codrului este de tip divizor, lungimea reţelei de canalizare menajeră fiind de 7,673 m. Conductele sunt realizate din PVC cu diametre de 250 şi 315 mm.
De asemenea, în reţeaua de canalizare menajeră existentă, pentru realizarea pantelor de curgere sunt amplasate 9 staţii de pompare apa uzată cu câte 1+1R pompe submersibile, Q= 6m3/h. Conductele de refulare sunt din PEID, cu diametru de 110 mm şi însumează o lungime totală de 2,301 m.


Epurarea Apelor Uzate
Staţia de epurare are treaptă mecano-biologică şi este dimensionată pentru un debit maxim de 350 m3/zi, 1,500 L.E., încărcare organică 41.1 kg/zi CBO5 cu următoarele componente:
· treaptă mecanică: cămin admisie, deznisipator, separator de grăsimi, staţie de pompare;
· treaptă biologică: decantor primar lamelar cu Q= 10 m3/h, compartiment anoxic echipat cu filtru biologic şi mixer agitator, compartiment biologic oxic echipat cu filtru biologic mobil şi sistem de aerare, decantor lamelar cu Q= 10 m3/h;
· cămin dezinfecţie;
· treaptă deshidratare nămol: bazin îngroşare nămol, instalaţie deshidratare, instalaţie preparare şi dozare polielectrolit.
Receptorul apei uzate epurate este pârâul Valea Vinului.
Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc372631540][bookmark: _Toc393790689]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Socond
În prezent, localitatea Socond are propriul sistem de colectare şi epurare a apei uzate menajere.
Colectarea Apelor Uzate
Sistemul de colectare al apei uzate din localitatea Socond este de tip divizor, lungimea reţelei de canalizare menajeră fiind de 5,819 m. Conductele sunt realizate din PVC cu diametrul de 250 mm.
De asemenea, în reţeaua de canalizare menajeră existentă, pentru realizarea pantelor de curgere este amplasată o staţie de pompare apa uzată cu 1+1R pompe submersibile. Conducta de refulare este din PEID, cu diametru de 75 mm şi o lungime totală de 0.53 km.
Epurarea Apelor Uzate
Staţia de epurare are treaptă mecano-biologică şi este dimensionată pentru un debit maxim de 120 m3/zi, 1000 L.E., cu următoarele componente:
· grătar mecanic;
· deznisipator;
· reactor anaerob (cu recirculare nămol);
· reactor anoxic (cu recirculare apa uzată);
· reactor aerob;
· decantor secundar;
· concentrator de nămol;
· evacuare în emisar.
Receptorul apei uzate epurate este pârâul Maria din Valea Cută.


Valorificarea Nămolurilor
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc372631541][bookmark: _Toc393790690]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Acâș
În prezent, sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Acâş este compus din localităţile Acâş şi Mihăieni.
Colectarea Apelor Uzate
Sistemul de colectare al apei uzate din localităţile Acâş şi Mihăieni este de tip divizor, lungimea reţelei de canalizare menajeră fiind de 16,695 m. Conductele sunt realizate din tuburi PVC cu diametre:
· 250 mm cu lungimea totală de 1,415 m;
· 200 mm cu lungimea totală de 6,472 m;
· 160 mm cu lungimea totală de 8,808 m.
De asemenea, în reţeaua de canalizare menajeră existentă, pentru realizarea pantelor de curgere sunt amplasate 6 staţii de pompare apa uzată cu 1+1R pompe submersibile. Caracteristicile staţiilor de pompare sunt:
· SPAU 1: Q= 29 m3/h; H= 9-12 m;
· SPAU 2: Q= 50 m3/h; H= 9-12 m;
· SPAU 3: Q= 90 m3/h; H= 9-12 m;
· SPAU 4: Q= 10 m3/h; H= 12-15 m;
· SPAU 5: Q= 23 m3/h; H= 9-12 m;
· SPAU 6: Q= 32 m3/h; H= 16-18 m.
Conductele de refulare aferente staţiilor de pompare sunt realizate din PEID cu diametre:
· 125 mm cu lungimea totală de 2,963 m;
· 110 mm cu lungimea totală de 0,26 Km.
Epurarea Apelor Uzate
Staţia de epurare are treaptă mecano-biologică şi este dimensionată pentru un debit maxim de 579 m3/zi, 3,350 L.E., cu următoarele componente:
· staţie de pompare influent;
· grătar rar acţionat electric;
· epurare biologică-denitrificare;
· epurare biologică oxidare-nitrificare;
· îngroşător de nămol;
· îndepărtare chimică a fosforului;
· deshidratare nămol;
· depozit de nămol.
Receptorul apelor uzate epurate este râul Crasna.
Valorificarea Nămolurilor
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc372631542][bookmark: _Toc393790691]Infrastructura Apei Uzate în Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Livada
În prezent, localitatea Livada are propriul sistem de colectare şi epurare a apei uzate menajere.
Colectarea Apelor Uzate
Sistemul de colectare al apei uzate din localitatea Livada este de tip divizor, lungimea reţelei de canalizare menajeră fiind de 9.75 km. Conductele sunt realizate din beton şi PVC cu diametre cuprinse între 250÷400 mm. De asemenea sistemul de canalizare existent cuprinde şi 5 staţii de pompare apa uzată.
Reţeaua de canalizare existentă se află în curs de extindere, lucrările fiind finanţate din Fondul de Coeziune, în cadrul contractului de lucrări SM-CL-14. Lucrările presupun realizarea a 12,457 m conducte de canalizare din PVC cu diametrul de 250 mm. Lucrările includ şi realizarea a 4 staţii de pompare apa uzată. Conductele de refulare aferente staţiilor de pompare noi se vor realiza din PEID cu diametrul de 90 mm şi vor însuma o lungime totală de 326 m.
În prezent gradul de racordare la serviciul de colectare şi epurare al apelor uzate menajere este de 24.89%. În urma realizării lucrărilor finanţate prin Fondul de Coeziune gradul de racordare va creşte la 90%.
Epurarea Apelor Uzate
Staţia de epurare existentă are treaptă mecano-biologică şi este dimensionată pentru un debit maxim de 897 m3/zi, 2,200 L.E.
În prezent staţia de epurare se afla în reabilitare şi extindere pentru o capacitate de 5,000 l.e, lucrările fiind finanţate din Fondul de Coeziune, în cadrul contractului de lucrări SM-CL-04. Lucrările presupun reabilitarea staţiei de epurare existente, cu următoarele trepte de epurare:
· pre-epurare;
· epurare mecanică;
· epurare biologică;
· tratare nămol.
Receptorul apelor uzate epurate este râul Racta.
Valorificarea Nămolurilor
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.

[bookmark: _Toc393790692]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Carei
Din sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Carei fac parte Municipiul Carei şi următoarele localităţi: Căpleni, Foieni, Ciumeşti, Berea, Urziceni.
La ora actuală numai municipiul Carei dispune de sistem de colectare şi epurare a apelor uzate restul localitatilor avand proiecte in curs de derulare in urma caraora vor beneficia de colectare si epurare centralizata a apelor uzate.
Colectarea Apelor Uzate
Carei
Sistemul de colectare al apei uzate din Municipiul Carei este de tip divizor, lungimea rețelei de canalizare menajeră fiind de 70.42 km. Conductele sunt realizate din beton şi PVC cu diametre cuprinse între 200 şi 500 mm. 

[bookmark: _Toc393792764]Tabel 2.91. Caracteristici reţea de canalizare Carei
	Material
	DN (mm)
	Lungime (km)

	Beton
	200-400
	56.688

	PVC
	250
	6.349

	PVC
	315
	5.265

	PVC
	500
	1.119

	Total
	200÷500
	70.421



Pe traseul reţelei de canalizare există 7 staţii de pompare a apelor uzate.

[bookmark: _Toc393792765]Tabel 2.92. Caracteristici staţii de pompare ape uzate Carei
	TIP
POMPA
	buc.
	Q
(m3/h)
	H
(m)
	P
(kW)

	I. S.P.A.U  str. Grigore Ureche

	WILO 
	2
	45-65
	9-14
	4.2

	II. S.P.A.U  str. Aurel Vlaicu

	WILO 
	2
	45-65
	9-14
	4.2

	III. S.P.A.U. str. Agârbiceanu

	WILO 
	2
	45-65
	9-14
	4.2

	IV. S.P.A.U. str.  Densusianu

	WILO 
	2
	45-65
	9-14
	4.2

	V. S.P.A.U.   str. Peleş

	ELPUMPS
	1
	26
	18
	1.6

	VI. S.P.A.U. str. Uzinei

	Grundfos
	1
	25
	6
	5.5

	VII. S.P.A.U.  Calea  Armatei Romane

	GRUNDFOS
	1
	25
	6
	3



Rețeaua de canalizare existentă se afla în curs de reabilitare şi extindere, lucrările fiind finanțate din Fondul de Coeziune, în cadrul contractului SM-CL-11. Lucrările presupun realizarea a 16.21 km de conducte din PVC cu un diametre cuprinse între 250 mm şi 800 mm, şi înlocuirea a 7.74 km rețea de canalizare cu noi conducte realizate din PVC cu diametre de 250 mm şi 800 mm. Lucrările includ şi realizarea a 2 stații de pompare apa uzată. 
După realizarea lucrărilor menționate, lungimea rețelei de canalizare va fi de 86.63 km, iar gradul de racordare la serviciul de colectare a apelor uzate la nivelul Municipiului Carei va fi de 90%.
Căpleni
În prezent nu există un sistem centralizat de canalizare în localitatea Căpleni. Rețeaua de canalizare se va executa prin finanţare din Fondul de Coeziune, în cadrul contractului SM-CL-11. 
Lucrările de realizare a reţelei de canalizare în sistem divizor, se vor realiza pe 25 de străzi din localitatea Căpleni. Astfel s-a propus executarea a 10.91 km conducte cu diametre de 250 mm realizate din PVC. Datorită configuraţiei terenului într-o anumită zonă este necesară pomparea apelor uzate. În acest scop s-a propus o staţie de pompare apa uzată şi conducta de refulare aferentă acesteia: SP 1 Căpleni – situată la intersecţia străzii Principale cu strada Reitsor, având o conductă de refulare cu lungimea de 2 km cu diametrul de 160 mm, realizată din PEID, PN 10.
Apele uzate colectate de pe suprafaţa localităţii Căpleni vor fi transportate spre staţia de epurare Carei unde se va face epurarea acestora.
După realizarea lucrărilor menționate, gradul de racordare la serviciul de colectare a apelor uzate la nivelul localităţii Căpleni va fi de 96%.
Foieni
În prezent nu există un sistem centralizat de canalizare în localitatea Foieni. Rețeaua de canalizare se va executa prin finanţare din Fondul de Coeziune, în cadrul contractului SM-CL-09. 
Lucrările de extindere a reţelei de canalizare în sistem divizor, se vor realiza pe 22 de străzi din localitatea Foieni. Astfel s-a propus executarea a 10.2 km conducte cu diametre de 250 mm realizate din PVC. 
Localitatea Foieni are nevoie de 2 staţii de pompare apa uzată menajera pentru ca apa colectată să ajungă în municipiul Carei prin intermediul conductei de refulare PEID, De 180 mm. Apa uzată se va descărca într-un cămin de pe Str. Republicii Ia intrarea în municipiul Carei.

[bookmark: _Toc393792766]Tabel 2.93. Caracteristici staţii de pompare ape uzate Foieni
	Denumire staţie de pompare
	Lungime (km)
	Material
	Diametru (mm)
	Buc.
	Q (m3/h)

	
	Conducta de refulare
	
	Pompa

	SPAU 1
	0.423
	PEID
	110
	2
	3.06

	SPAU 2
	5.356
	PEID
	180
	2
	7.98


După realizarea lucrărilor menționate, gradul de racordare la serviciul de colectare a apelor uzate la nivelul localităţii Foieni va fi de 99%.
Ciumeşti şi Berea
Localităţile Ciumeşti şi Berea au o reţea de canalizarea menajeră în curs de execuţie, lucrări ce se vor realiza pe 11 străzi. Lungime totală a reţelei de colectarea a apelor uzate menajere va fi de 6.65 km, realizată din tuburi de PVC cu diametre de 250 mm şi 315 mm.
Reţeaua de canalizare va avea 5 staţii de pompare apă uzată pentru ca apa colectată să ajungă în reţeaua de canalizarea a localităţii Foieni, de acolo în reţeaua de canalizare a municipiului Carei şi în final la staţia de epurarea a apelor uzate Carei.

[bookmark: _Toc393792767]Tabel 2.94. Caracteristici conducte de refulare staţii de pompare ape uzate Ciumeşti şi Berea
	Denumire staţie de pompare
	Material conducta de refulare
	Lungime conducta de refulare (km)
	Diametru conducta de refulare (mm)

	SPAU 1 Str. Principala
	PE
	0.310
	110

	SPAU 2 Str. Gardului
	PE
	0.250
	110

	SPAU 3 Str. Drum Carei
	PE
	0.130
	110

	SPAU 4 Str. Nisipului
	PE
	0.460
	110

	SPAU 5 Berea - Foieni
	PE
	4.350
	140

	TOTAL
	5.500
	110÷140



După finalizarea lucrărilor, gradul de racordare la serviciul de colectare a apelor uzate la nivelul localităţilor Ciumeşti şi Berea va fi de 99%.
Urziceni 
Localitatea Urziceni nu beneficiază de sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere. Singura lucrare, executată în 2013 este o conductă de PEID cu o lungime de aproximativă 4.8 km, care face legătura între Urziceni şi reţeaua de canalizare a municipiului Carei. În prezent conducta nu este utilizată. 
În prezent, gradul de racordare la serviciul de colectare a apelor uzate la nivelul localităţii Urziceni este de 0%.
Epurarea Apelor Uzate
Staţia de epurare are capacitatea de 130 l/ s, fiind amplasată la cca. 600 m nord-est de limita municipiului Carei, spre Căpleni, în partea cea mai joasă a zonei. Anul punerii în funcţiune este 1978. Staţia de epurare a fost reabilitată în anii 2009-2010 
Fluxul tehnologic al staţiei de epurare Carei cuprinde următoarele obiecte:
Treaptă de epurare mecanică:
· grătar plan rar cu curăţare mecanică: cu rolul de a opri materialele în suspensie mai mari de 15 mm. 
· staţia de pompare ape uzate: apa uzată ajunge la unitatea de epurare mecanică prin intermediul acestor pompe. Parametrii tehnici ai pompelor: Q = 120 l/ s, H = 9 m şi P = 16 kW.
· 2 unităţi de epurare mecanică prefabricate, amplasate pe o placă de beton armat, în apropierea căminului unde este amplasată staţia de pompare apa uzată brută. Această unitate de epurare mecanică, datorită capacităţii intense de filtrare şi deznisipatorului tip covor, evacuează materialele în suspensie, nămolul greu şi nisipul din apa uzată brută. Apa epurată mecanic, este colectata şi ajunge la căminul de distribuţie a celor trei unităţi de epurare biologică paralele.
Treaptă de epurare biologică:
· căminul de distribuţie are rolul de a distribui egal ape uzate epurata mecanic spre cele 3 unităţi de epurare biologică. Nămolul activ reţinut în decantorul secundar este dirijat spre acest cămin de distribuţie. În acest cămin nămolul activ se amestecă cu nămolul brut, după care, trecând peste trei lame deversoare, apa se împarte în trei cantităţi egale. De aici apa uzată cu nămol activ ajunge, prin intermediul a trei conducte, în unităţile de epurare biologică. 
· pompa de nămol în exces - când conţinutul de nămol în alimentarea treptei de epurare biologică depăşeşte limitele admise, pompa va recircula o parte din nămol, în vederea menţinerii unei diluţii optime.
· unităţile de epurare biologică fiecare unitate biologică este alcătuită din două părţi: din bazin anoxic şi bazin de aerare. Bazinele sunt umplute cu apă amestecată cu nămol activ. Cu ajutorul podului raclor se realizează accesibilitatea pompelor de recirculare a apei cu conţinut de nitraţi. Pe peretele bazinului circular sunt amplasate mixere şi astfel în bazinul anoxic ia naştere o mişcare de rotaţie a apei care împiedică sedimentarea. Recircularea apei cu conţinut de nitraţi are loc în bazinul de aerare în mijlocul bazinului anoxic unde pe capătul conductei de recirculare, se afla o pompă cu ax vertical. Apa curge gravitaţional din bazinul anoxic în bazinul de aerare fiind necesară modificarea caracteristicilor hidraulice a bazinului de aerare. Apa deversată şi epurată din cele trei unităţi de epurare biologică va curge prin conducte spre un decantor secundar comun.
· decantor secundar, măsurarea debitului şi recircularea nămolului activ - Apa uzată epurata cu conţinut de nămol activ din cele trei blocuri paralele de epurare biologică curge în decantorul secundar existent. Raclorul decantorului secundar este recent modernizat, iar lama deversoare reabilitată. Apa uzată epurata provenită din decantorul secundar curge mai departe prin conducta care a servit şi până acum la evacuarea apei epurate. În jgheabul de beton de evacuare a apei epurate este montat un debitmetru ultrasonic. Nămolul decantat în decantorul secundar ajunge în căminul de colectare şi pompare nămol, amplasat lângă decantorul secundar. Nămolul în exces este pompat cu o pompă de nămol în exces, din căminul de colectare nămol la instalaţia de deshidratare nămol, după care nămolul deshidratat se păstrează pe platforma de depozitare nămol, betonata. Conducta de refulare care transporta nămolul recirculat este racordata la căminul de distribuţie menţionat.
· staţie de pompare nămol recirculat şi în exces - Pentru pomparea nămolului recirculat şi în exces, este montată o pompă de nămol, amplasată în căminul (1,1m x 1,1m ) din apropierea decantorului secundar. Funcţionarea pompei este automată, funcţie de senzorii de nivel. Caracteristicile şi componenta staţiei de pompare, sunt: (1+1) pompe centrifugale, Q = 240 m3/h, H =7 m, P =7.5 kW.
Treapta de dezinfecţie:
La ieşirea din decantorul secundar a apei uzate epurate, aceasta va fi măsurată cu un debitmetru ultrasonic. Dezinfecţia se realizează după decantorul secundar, cu ajutorul unei instalaţii de dozare a reactivului de dezinfecţie hipoclorit de sodiu. 
Emisarul staţiei de epurare: râul Crasna.
Deshidratarea nămolului:
Deshidratarea nămolului se realizează cu cele două prese de nămol. Deshidratarea se realizează numai după dozarea soluţiei de polielectrolit. Polielectrolitul folosit este de tip cation-activ, cu masa moleculară ridicată.
Valorificarea Nămolurilor
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc393790693]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Cămin
Din sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Cămin face parte numai localitatea Cămin.
Colectarea Apelor Uzate
Reţeaua de canalizare menajeră a localităţii Cămin are o lungime totală de 9.53 km: L = 9.03 km cu ţeavă PVC 250 mm, L= 500 m cu ţeavă PVC 315 mm, reţeaua fiind dotată cu cămine de vizitare din polietilenă la distanţa de 60 m între ele. 
Pe traseul reţelei de canalizare existe 3 staţii de pompare intermediare, care vor ridica apele uzate, pentru evitarea săpăturilor la adâncimi mari ( 4-5 metri). Staţiile de pompare sunt construcţii subterane din beton prefabricat cu diametrul D = 2 m şi au următoarele caracteristici: 
SP1 - adâncimea de 4.55 m, echipată cu 2 (1 + 1 rezervă) pompe submersibile cu tocător, cu caracteristici de Q = 15.00 m3/h, H = 6,0 m, P = 1.3 kW.  
SP2 - adâncimea de 4 m, echipată cu 2 (1 + 1 rezervă) pompe submersibile cu tocător, cu caracteristici de Q = 15.00 m3/h, H = 4,0 m, P = 1.3 kW.
SP3 - adâncimea de 4.90 m, echipată cu 2 (1 + 1 rezervă) pompe submersibile cu tocător, cu caracteristici de Q = 15.00 m3/h, H = 6.0 m, P = 1.3 kW. 
Funcţionarea electropompelor este automatizată, funcţie de nivelul apei în bazinul tampon. Staţiile de pompare mai cuprind instalaţia electrică şi de automatizare, care este parte aferentă pompelor.
Conductele de refulare de la staţiile de pompare sunt din polietilena cu Dn = 110 mm şi au o lungime totală de 1.3 km
Gradul de racordare la serviciul de colectare a apelor uzate la nivelul localităţii Cămin este de 99%.
Epurarea Apelor Uzate
La capătul localităţii ( partea Nord-estică) este amplasată staţia de epurare a localităţii, de unde apele epurate sunt pompate în râul Crasna. Staţia de epurare are o capacitate de prelucrare Qzi med = 240 m3/zi şi asigură o epurare mecano – biologică.
Staţia de epurare funcţionează după următoarea schemă tehnologică:
· grătar manual pentru un debit de până la 500 m3/zi. Curăţirea grătarului se face periodic, manual, cu ajutorul unei greble.
· deznisipatorul/separatorul de grăsimi cu un volum util de 9.4 m3, de tip vertical, permite reţinerea substanţelor plutitoare prin flotaţie gravitaţională şi separarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0.2 mm. 
· evacuarea nisipului decantat se face prin intermediul unei electropompe portabile de nisip, într-un Bazin de stocare, spălare şi scurgere nisip cu volumul util de 3 m3, prevăzut cu radier drenat cu barbacane şi strat geotextil ce permite filtrarea şi scurgerea apei înapoi în deznisipator. Nisipul spălat, tratat, rezultat, se încarcă manual din bazin în saci/containere şi se depozitează pe Platforma de depozitare în vederea utilizării pentru lucrări de construcţie.
· debitmetru electromagnetic care asigură o evidenţă şi semnalizarea precisă a debitelor de apă uzată epurată.
· bloc de epurare mecanică amplasat la partea superioară a unităţii de epurare mecano – biologice compacte, containerizate. 
· bloc de tancuri de epurare biologică aferent unităţii de epurare mecano-biologice compacte, containerizate alcătuit din următoarele componente: 
· tanc de sedimentare primară;
· camera de coagulare;
· tanc de hidroliză-fermentare;
· tanc de nitri-denitrificare heterotrofă cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm flotant;
· tanc de nitri-denitrificare hetero-autotrofă cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm fix; 
· tanc de nitrificare autotrofă.
· din bazinul de stocare sediment primar sedimentul primar decantat poate fi pompat către instalaţia de deshidratare nămol în saci prevăzută cu sistem de dozare polielectrolit pentru îmbunătăţirea gradului de deshidratare, sau înapoi în unitatea de epurare biologică. Supernatantul rezultat în urma procesului de deshidratare, este reintrodus gravitaţional în circuitul de epurare. Nămolul rezultat este un nămol mineralizat şi deshidratat care va fi depozitat în saci pe o platformă de stocare.
· [bookmark: _Toc137907872]unitatea de dezinfecţie cu ultraviolete aceasta realizează dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolet: apa limpezită este dirijată spre unitatea de dezinfecţie cu ultraviolete, după care efluentul epurat şi dezinfectat, ce respectă condiţiile de calitate impuse, este evacuat în emisar.
· [bookmark: _Toc137907873]bazin de stocare nămol are un volumul util de 4 m3 şi asigură:
· colectarea sedimentului primar provenit de la Unităţile de epurare mecano – biologică compactă, containerizată;
· decantarea sedimentului primar;
· omogenizarea nămolului în vederea pompării;
· pomparea nămolului la unitatea de deshidratare cu saci filtru, şi/sau pomparea nămolului înapoi în tancurile de coagulare.
· [bookmark: _Toc137907874]unitatea de deshidratare nămol se montează în camera tehnică aferentă unităţii de epurare mecano-biologice compacte, containerizate.
Sedimentul primar, decantat, din bazinul de colectare şi pompare ajunge prin pompare în unitatea de deshidratare sediment primar. Aici acesta trece printr-un ejector, unde se amestecă cu floculant, după care trece printr-un mixer static şi apoi prin intermediul unui distribuitor ajunge în sacii filtranţi. Apa se scurge în colectorul ladă de la partea inferioară, iar sedimentul deshidratat este reţinut în sacii cu cărucior. După umplerea sacilor filtranţi cu sediment şi după deshidratare, aceştia vor fi depozitaţi pe platforma de containere pentru scurgere, prevăzută cu grătar de scurgere la partea inferioară. Apa rezultată în urma deshidratării ajunge gravitaţional în bazinul de egalizare, omogenizare şi pompare. 
· staţie de pompare efluent: transportul efluentului către emisar, râul Crasna, se face prin pompare cu pompe submersibile, prin intermediul unei conducte sub presiune din PEID, Dn 110 mm având lungimea de 13 km.
· conducta de refulare pentru transportul apelor convenţional curate de la staţia de epurare, s-a propus executarea unei reţele sub presiune din conducte de polietilenă de înaltă densitate PE 110 mm.
Valorificarea Nămolurilor
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.

[bookmark: _Toc393790694]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Moftin
În prezent numai localitatea Moftinu Mic beneficiază de sistem centralizat de colectare şi epurare a apelor uzate. Acest sistem a fost pus în funcțiune în anul 2013.
Colectarea Apelor Uzate
Pentru localitatea Moftinu Mic – există un colector principal de ape uzate gravitaţional (începând de la intrarea în localitate dinspre Moftinu Mare şi până în staţia de epurare) şi colectoare secundare pe o parte din străzile localităţii care sunt racordate în colectorul principal.
Lungimea totală a reţelei de canalizare este de aproximativ 4 km şi este realizată din conducte de PVC cu diametrul de 250 mm. Pe traseul reţelei de canalizare există 2 staţii de pompare: prima este amplasată la intrarea în Moftinu Mic şi a doua le ieşire din Moftinu Mic spre Domăneşti, ce sunt echipate ci 1+1 pompe submersibile cu tocător. Conductele de refulare aferente celor 2 staţii de pompare ape uzate menajere sunt realizate din conducte de PE şi au următoarele caracteristici:

[bookmark: _Toc393792768]Tabel 2.95. Caracteristici conducte de refulare Moftinu Mic
	Denumire statie de pompare
	Diametru (mm)
	Lungime (m)

	SPAU 1 Intrare in Moftinu Mic
	125
	480

	SPAU 2 Iesire din Moftinu Mic
	160
	960



Gradul de racordare la serviciul de colectare a apelor uzate la nivelul localităţii Moftinu Mic este de 50%.
Epurarea Apelor Uzate
Schema de epurare corespunde debitelor caracteristice de ape uzate şi concentraţiilor indicatorilor şi urmăreşte în mod special reţinerea materiilor în suspensie (MS), a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) şi eliminarea compuşilor azotului şi fosforului, reducerea substanţelor extractibile cu solvenţi organici precum şi dezinfectarea finală cu ultraviolete şi deshidratarea nămolurilor excedentare.
Conducta prin care este evacuat efluentul staţiei de epurare este realizată din PE 100 cu diametrul de 160 mm şi L= 1.3 km. Efluentul staţiei de epurare: raul Crasna. 
0. Valorificarea Nămolurilor
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc393790695]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Petreşti
Din sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Petreşti fac parte localităţile Petreşti şi Dindeştiu Mic .
Colectarea Apelor Uzate
Localităţile Petreşti şi Dindeştiu Mic beneficiază de o reţea de canalizare gravitaţională, în sistem divizor, pentru colectarea apelor uzate menajere, ce acoperă întreaga comună. Reţeaua de canalizare a fost executată şi pusă în funcţiune în anul 2011 şi are lungimea de aproximativ 8 km în localitatea Petreşti şi aproximativ 4.5 km în localitatea Dindeştiu Mic. Conductele sunt realizate din  PVC şi au diametrul de 250 mm.
Gradul de racordare la serviciul de colectare a apelor uzate la nivelul localităţilor Petreşti şi Dindeştiu Mic este de 99%.
Epurarea Apelor Uzate
Staţie de epurarea a apelor uzate menajere din localitatea Petreşti a fost executată şi pusă în funcţiune în anul 2011. Schema de epurare corespunde debitelor caracteristice de ape uzate şi concentraţiilor indicatorilor şi are capacitatea de a epura cantitatea de apă colectată din cele două localităţi component ale sistemului: Petreşti şi Dindeştiu Mic.
Valorificarea Nămolurilor
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc393790696]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Berveni
Din sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Berveni fac parte localităţile Berveni şi Lucăceni, in acest moment sistemul este în curs de execuţie.
Colectarea Apelor Uzate
Localităţile Berveni şi Lucăceni va beneficia de o reţea de canalizare gravitaţională, în sistem divizor, pentru colectarea apelor uzate menajere, ce va acoperi întreaga comună şi va însuma o lungime totală de 18.83 km din conductă de PVC, cu diametrul de 250 mm.

[bookmark: _Toc393792769]Tabel 2.96 Pe traseul reţelei de canalizare vor fi necesare 10 staţii de pompare a apelor uzate menajere:
	Denumire staţie de pompare
	Q (m3/h)
	H (m)
	buc

	SPAU 1
	17.15
	12
	1+1

	SPAU 2
	24.5
	12
	1+1

	SPAU 3
	39
	12
	1+1

	SPAU 4
	16
	12
	1+1

	SPAU5
	31
	12
	1+1

	SPAU 6
	128
	12
	1+1

	SPAU 7
	24.5
	12
	1+1

	SPAU 8
	21
	12
	1+1

	SPAU 9
	51
	12
	1+1

	SPAU 10
	256
	12
	1+1



Lungimea totală a conductelor de refulare va fi 1.47 km din conducte PEID Dn 125 mm.
Gradul de racordare la serviciul de colectare a apelor uzate la nivelul localităţilor Berveni şi Lucăceni este de 99%.
 Epurarea Apelor Uzate
Staţie de epurare a apelor uzate va fi amplasată în zona de Vest a localităţii Berveni. Componentele staţie de epurare care urmează să deservească sistemul sunt următoarele:
· staţie de pompare influent cu următoarele caracteristici: debit = 36 m3/h, H = 7 m, P=2.9 kW, 2 buc;
· grătar rar acţionat electric cu dimensiunea ochiurilor = 25 mm ;
· pre-epurare mecanică cuprinzând: echipament integrat compus din sita automată şi deznisipator cu unitate de filtrare;
· epurare biologică cuprinzând: 
· decantor secundar; 
· pompa air-lift (mammoth) pentru recirculare internă; 
· echipament pentru curăţarea suprafeţei decantoarelor secundare - distribuitor de aer cu jet de aer direcţional; 
· pâlnia de absorbţie a impurităţilor; 
· pompa air-lift (mammoth) pentru curăţarea suprafeţei decantorului secundar; echipament pentru curăţarea grăsimilor de la suprafaţa cilindrilor de liniştire; 
· pompa air-lift (mammoth) pentru curăţarea cilindrului de liniştire;
· sistem de aerare cu bule fine;
· camera suflantelor cuprinde: 
· suflanta pentru aerarea bazinului de oxidare – nitrificare, cu protecţie fonică internă: Qaer = 5.82 m3/min, turaţie suflanta = 3663 rpm, 3 buc;
· suflanta pentru aerarea depozitului de nămol: Qaer =	100 m3/h, P = 4 kW, 1 buc;
· suflanta pentru recircularea nămolului: Qaer = 10 m3/h, P = 0.33 kW, 2 buc;
· îngroşătorul de nămol;
· depozit de nămol;
· îndepărtarea chimică a fosforului;
· deshidratare nămol;
· panou de automatizare, instalaţie electrică, echipamente de măsură şi control;
· staţie de pompare efluent :Q = 36 m3/h, H = 15 m, P = 4.7 kW, 2 buc;
· dezinfecţie efluent - sistem de dezinfecţie cu hipoclorit de sodiu.
Emisarul va fi: râul Crasna.
0. Valorificarea Nămolurilor
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc393790697]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Bixad
Din sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Bixad fac parte localităţile Bixad, Trip, Boineşti.
Colectarea Apelor Uzate
Canalizarea localităţilor Boineşti, Trip şi Bixad este prevăzută în sistem divizor. 
Lungimea reţelei de canalizare în localităţile Boineşti, Trip şi Bixad este de: L = 5.6 km având diametrul de 250 mm; L = 4.9 km având diametrul de 315 mm , în total 10.5 km .
Colectarea şi transportul apelor uzate menajere se face gravitaţional, dar pe tronsonul de traversare a unei viroage, s-a impus colectarea apelor uzate într-un cămin de colectare, unde este montată o pompă de ape uzate menajere fecaloide cu tocător , din inox , submersibilă , cu regim de funcţionare intermitentă. Staţia de pompare SP1 va fi echipată cu electropompă submeribilă pentru ape uzate menajere având caracteristicile: Q = 13 m3/h şi H = 16 mCA, motor trifazic, P = 2.6 kW.
Gradul de racordare la serviciul de colectare a apelor uzate la nivelul comunei Bixad este de 10%.
Epurarea Apelor Uzate
Staţie de epurare existent este compactă containerizata, modulate, cu Q uzat zi med = 251.33 m3/zi şi este compusă din:
LINIA APEI
· treaptă de epurare mecanică:
· pompare, reţinere grosieră;
· degrosisare: reţinere fină suspensii, colectare reziduuri;
· omogenizare;
· treaptă de epurare bio-chimică:
· denitrificare, nitrificare;
· sedimentare, recirculare nămol activat, prin tehnologia cu membrane;
· sistem de dozare coagulant: anti-spumant; reducere fosfor;
· treaptă terţiara: dezinfecţie.
LINIA NĂMOLULUI
· stocare nămol;
· deshidratarea nămolului: condiţionare chimic, filtrare cu saci.
Staţia de epurare are capacitatea de a deservi doar locuitorii care sunt racordaţi în acest moment la reţeaua de canalizare.
Apa epurată va fi deversată în pârâul Valea Albă.
0. Valorificarea Nămolurilor
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc373410164][bookmark: _Toc393790698]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Negreşti Oaş
În prezent, numai orașul Negreşti Oaş beneficiază de sistem centralizat de colectare şi epurare a apelor uzate. Sistemul existent de colectare este compus din:
· Reţea de canalizare menajeră;
· Staţii de pompare apa uzată;
· Staţie de epurare.
Colectarea Apelor Uzate
Sistemul de colectare al apei uzate din orașul Negreşti Oaş este de tip divizor. În prezent sistemul de colectare Negreşti Oaş se află în plin proces de reabilitare şi extindere, lucrările fiind finanțate din Fondul de Coeziune, în cadrul contractului SM-CL-13.
Reţeaua de canalizare existentă este reprezentată de conducte realizate din beton şi PVC, cu diametre cuprinse între 200 mm şi 400 mm, ce însumează o lungime de aproximativ 31 km.
În cadrul contractului SM-CL-13, finanțat din Fondul de Coeziune, reţeaua de canalizare existentă va fi înlocuită pe lungimea de 2,065 m şi se vor realiza extinderi ce însumează lungimea de 20,241 m. În cadrul lucrărilor de extindere sunt cuprinse spre realizare 4 stații de pompare apa uzată. 
După realizarea lucrărilor menționate, lungimea rețelei de canalizare va fi de aproximativ 52 km, iar gradul de racordare la serviciul de colectare a apelor uzate la nivelul orașului Negreşti Oaş va fi de 90%.
Epurarea Apelor Uzate
Stația de epurare existentă în sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Negreşti Oaş se află în curs de reabilitare în cadrul contractului SM-CL-02, lucrările fiind finanțate din Fondul de Coeziune. După implementarea acestui proiect, stația de epurare va avea capacitatea de 14,884 L.E., un debit maxim de 2,920 m3/h şi va avea următoarele componente:
· Treaptă mecanică;
· Treaptă biologică;
· Linie de tratare a nămolului;
· Reabilitare clădire existentă şi laborator nou;
· SCADA.
Emisarul staţiei de epurare Negreşti Oaş este râul Tur.
Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc373410165][bookmark: _Toc393790699]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Turulung
În prezent numai localitatea Turulung beneficiază de sistem centralizat colectare şi epurare a apelor uzate. Sistemul existent de colectare este compus din:
· Reţea de canalizare menajeră;
· Staţie de epurare.
Colectarea Apelor Uzate
Sistemul de colectare al apei uzate din localitatea Turulung este de tip divizor. Realizarea reţelei de canalizarea a fost demarată în cadrul unui proiect anterior de finanţare, însă lucrările au fost complet sistate.
Reţeaua de canalizare existentă este reprezentată de conducte realizate din material PVC, cu diametrul de 250 mm, ce însumează o lungime de aproximativ 3,768 m.
În prezent gradul de racordare la serviciul de colectare a apelor uzate la nivelul localităţii Turulung este de 0%.


Epurarea Apelor Uzate
Stația de epurare din sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Turulung se afla în curs de construcţie. Odată finalizată, stația de epurare va avea capacitatea să epureze un debit maxim de 550 m3/h ( 3,800 LE ) şi va avea următoarele componente:
· Treaptă mecanică;
· Treaptă biologică;
· Linie de tratare a nămolului.
Emisarul staţiei de epurare Turulung este râul Tur.
Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc373410166][bookmark: _Toc393790700]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Turţ
În prezent, în sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Turţ beneficiază de sistem centralizat colectare şi epurare a apelor uzate localităţile Turţ şi Gherţa Mare si este compus din:
· Reţele de canalizare menajeră;
· Staţii de pompare apă uzată;
· Staţii de epurare – 2 unităţi;
Colectarea Apelor Uzate
Sistemul de colectare al apei uzate din localitatea Turţ este de tip divizor. Reţeaua de canalizare existentă este reprezentată de conducte realizate din material PVC, cu diametre cuprinse între 250 mm şi 400 mm, ce însumează o lungime de aproximativ 7.8 km.
Sistemul de colectare al apei uzate din localitatea Gherţa Mare este de tip divizor. Reţeaua de canalizare existentă este reprezentată de conducte realizate din material PVC, cu diametre cuprinse între 250 mm şi 400 mm, ce însumează o lungime de aproximativ 14.2 km. Trebuie precizat faptul că o parte din apa uzată colectata în localitatea Turţ ajunge în staţia de epurare Gherţa Mare datorită cotelor de nivel.
Epurarea Apelor Uzate
Stația de epurare din localitatea Turţ se afla în curs de finalizare şi va avea o capacitate de 3,000 LE.
Stația de epurare existentă în localitatea Gherţa Mare are capacitatea să epureze un debit maxim de 540 m3/h, cea ce reprezintă un număr de 2,700 L.E. şi are următoarele componente:
· Treapta mecanică;
· Treapta biologică;
· Linie de tratare a nămolului.
Emisarul staţiilor de epurare este pârăul Şugatag, afluent al râului Tur.


Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc373410167][bookmark: _Toc393790701]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Tarna Mare
În prezent numai localitatea Tarna Mare beneficiază de sistem centralizat colectare şi epurare a apelor uzate, acesta este compus din:
· Reţea de canalizare menajeră;
· Staţie de epurare.
Colectarea Apelor Uzate
Sistemul de colectare al apei uzate din localitatea Tarna Mare este de tip divizor. Reţeaua de canalizare existentă este reprezentată de conducte realizate din material PVC, cu diametrul de 250 mm, ce însumează o lungime de aproximativ 7.4 km.
În prezent gradul de racordare la serviciul de colectare a apelor uzate la nivelul localităţii Tarna Mare este de 66 %.
Epurarea Apelor Uzate
Stația de epurare existentă în localitatea Tarna Mare are capacitatea să epureze un debit maxim de 312 m3/h, cea ce reprezintă un număr de 3,000 L.E. şi are următoarele componente:
· Treapta mecanică;
· Treapta biologică;
· Linie de tratare a nămolului.
Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc373410168][bookmark: _Toc393790702]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Racşa
În prezent numai localitatea Racşa beneficiază de sistem centralizat colectare şi epurare a apelor uzate, acesta este compus din:
· Reţea de canalizare menajeră;
· Staţii de pompare apa uzată;
· Staţie de epurare.
Colectarea Apelor Uzate
Sistemul de colectare al apei uzate din localitatea Racşa este de tip divizor. Reţeaua de canalizare existentă este reprezentată de conducte realizate din material PVC, cu diametre de 250 mm şi 315 mm, ce însumează o lungime de aproximativ 7.5 km. În cadrul sistemului de canalizare se găsesc 6 staţii de pompare apa uzată.
În prezent gradul de racordare la serviciul de colectare a apelor uzate la nivelul localităţii Racşa este de 52 %.
Epurarea Apelor Uzate
Stația de epurare existenta în localitatea Racşa are capacitatea să epureze un debit maxim de 400 m3/h, cea ce reprezintă un număr de 3,000 L.E. şi are următoarele componente:
· Treapta mecanică;
· Treapta biologică;
· Linie de tratare a nămolului.
Emisarul staţiei de epurare Racşa este râul Someş.
Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc373410169][bookmark: _Toc393790703]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Călineşti Oaş
În prezent numai localitatea Călineşti Oaş beneficiază de sistem centralizat colectare şi epurare a apelor uzate, acesta este compus din:
· Reţea de canalizare menajeră;
· Staţii de pompare apa uzată;
· Staţie de epurare.
Colectarea Apelor Uzate
Sistemul de colectare al apei uzate din localitatea Călineşti Oaş este de tip divizor. Reţeaua de canalizare existentă este reprezentată de conducte realizate din material PVC, cu diametre de 250 mm şi 315 mm, ce însumează o lungime de aproximativ 4.6 km. În cadrul sistemului de canalizare se găsesc 5 staţii de pompare apa uzată.
În prezent gradul de racordare la serviciul de colectare a apelor uzate la nivelul localităţii Călineşti Oaş este de 43 %.
Epurarea Apelor Uzate
Stația de epurare existenta în localitatea Călineşti Oaş are capacitatea să epureze un debit maxim de 400 m3/h, cea ce reprezintă un număr de 3,000 L.E. şi are următoarele componente:
· Treapta mecanică;
· Treapta biologică;
· Linie de tratare a nămolului.
Emisarul staţiei de epurare Călineşti Oaş este râul Tur.
Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc373410170][bookmark: _Toc393790704]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Gherţa Mică
Sistemul existent de colectare si epurare a apei uzate este compus din:
· Reţea de canalizare menajeră;
· Staţii de pompare apa uzată;
· Staţie de epurare.
Colectarea Apelor Uzate
Sistemul de colectare al apei uzate din localitatea Gherţa Mică este de tip divizor. Reţeaua de canalizare existentă este reprezentată de conducte realizate din material PVC, cu diametre de 250 mm şi 315 mm, ce însumează o lungime de aproximativ 7.4 km. În cadrul sistemului de canalizare se găsesc 4 staţii de pompare apă uzată.
În prezent gradul de racordare la serviciul de colectare a apelor uzate la nivelul localităţii Gherţa Mică este de 37 %.
Epurarea Apelor Uzate
Stația de epurare existentă în localitatea Gherţa Mică are capacitatea să epureze un debit maxim de 300 m3/h, cea ce reprezintă un număr de 2,500 L.E. şi are următoarele componente:
· Treapta mecanică;
· Treapta biologică;
· Linie de tratare a nămolului.
Emisarul staţiei de epurare Gherţa Mică este râul Tur.
Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc373748945][bookmark: _Toc393790705]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Micula
Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Micula cuprinde în prezent satele Micula, Micula Nouă şi Bercu Nou. Sistemul de canalizare este în curs de execuție, iar la finalizarea acestuia rețeaua de canalizare va acoperi aproximativ 90% din trama stradală a comunei. 
Colectarea Apelor Uzate
Lungimea totală rețelei de canalizare va fi de aproximativ 26.1 km, din care 21.3 km colectoare în satul Micula, 3.1 km colectoare în satul Micula Nouă și 1.7 km colectoare în satul Bercu Nou. Colectoarele sunt realizate din PVC și au diametre cuprinse între 250 și 315 mm. Colectorul principal care ajunge la stația de epurare va fi realizat din conducte cu diametrul de 315 mm şi va avea o lungime de 315 m. În rețeaua de canalizare sunt de asemenea prevăzute 531 cămine de vizitare circulare cu diametrul de 1000 mm.
Datorita conformației terenului natural, în anumite zone ale aglomerării este necesara pomparea apei uzate. Astfel sunt prevăzute 16 staţii de pompare ape uzate care asigură transportul apelor menajere colectate, după cum urmează:

[bookmark: _Toc373748968][bookmark: _Toc393792770]Tabel 2.97. Staţii de pompare ape uzate existente în aglomerarea Micula
	Stație de pompare ape uzate
	Număr de pompe [buc.]
	Q (m3/h)
	H (m)

	SP1
	2
	6.33
	5.57

	SP2
	2
	6.33
	5.57

	SP3 
	2
	7.19
	12.60

	SP4 
	2
	12.10
	10.20

	SP5
	2
	7.19
	12.60

	SP6
	2
	7.19
	12.60

	SP7
	2
	6.33
	5.57

	SP8
	2
	7.19
	12.60

	SP9
	2
	12.10
	10.20

	SP10
	2
	20.20
	14.30

	SP11
	2
	20.20
	14.30

	SP12
	2
	20.20
	14.30

	SP13
	2
	7.19
	12.60

	SP14
	2
	6.33
	5.57

	SP15
	2
	7.19
	12.60

	SP16
	2
	6.33
	5.57



Toate staţiile de pompare sunt construcții din PE complet echipate cu instalație hidraulică și electrică. Conductele de refulare sunt realizate din PEID cu diametre cuprinse între 63 mm și 90 mm și au o lungime totala de 5,935 m.
Epurarea Apelor Uzate
Apele uzate colectate sunt epurate în cadrul stație de epurare situată în localitatea cu același nume. Staţia de epurare are o capacitate de 5,000 L.E., este o construcție compactă ce cuprinde următoarele obiecte tehnologice:
· grătar mecanic;
· deznisipator;
· compartimentul biologic compus din:
· reactor anaerob;
· reactor anoxic;
· reactoare aerobe – 2 unități;
· reactor de pre-epurare a apei uzate vidanjate;
· unitate de dezinfecție;
· concentrator de nămol;
· stație de pompare nămol de recirculare;
· suflante.
Emisarul acestei stații de epurare este pârâul Egheru Mare.


0. Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc393790706]Sistemul de colectare si epurare a apelor uzate Certeze
În prezent numai localitatea Certeze beneficiază de sistem centralizat colectare şi epurare a apelor uzate. Sistemul existent de colectare este compus din:
· Reţea de canalizare menajeră;
· Staţii de pompare apă uzată;
· Staţie de epurare;
Colectarea Apelor Uzate
Sistemul de colectare al apei uzate din localitatea Certeze este de tip divizor. Reţeaua de canalizare existentă este reprezentată de conducte realizate din material PVC, cu diametre de 250 mm şi 315 mm, ce însumează o lungime de aproximativ 5.7 km. În cadrul sistemului de canalizare se găsesc 3 staţii de pompare apă uzată.
În prezent gradul de racordare la serviciul de colectare a apelor uzate la nivelul localităţii Certeze este de 25 %.
Epurarea Apelor Uzate
Stația de epurare existentă în localitatea Certeze are capacitatea să epureze un debit maxim de 400 m3/h, cea ce reprezintă un număr de 3,000 L.E. şi are următoarele componente:
· Treapta mecanică;
· Treapta biologică;
· Linie de tratare a nămolului.
Emisarul staţiei de epurare Certeze este un pârau afluent al râului Tur.
0. Valorificarea Nămolurilor 
În judeţul Satu Mare, nămolul produs de stațiile de epurare poate fi utilizat în agricultură, testele realizate pe nămolurile produse in prezent au dovedit că nămolul este lipsit de metale grele şi alte substanţe toxice.
[bookmark: _Toc393790707]Infrastructura pentru Apă uzată Industrială
În județul Satu Mare există 73 de agenți economici mari care deversează debite importante în rețeaua de canalizare. În tabelul de mai jos sunt prezentate pe scurt societățile respective și treapta de pre-epurare pe care o folosesc înainte de a deversa apele uzate în colectoarele stradale:



[bookmark: _Toc393792771]Tabel 2.98. Agenți economici mari din județul Satu Mare
	Nr Crt
	Oraş
	Societate Comercială
	Domeniul de activitate
	Trepte de pre-epurare

	1
	Satu Mare
	Platforma industriala Satu-Mare
	Ind. Chimica+Textile
	mec. + bio.

	2
	Satu Mare
	SC UNIO S.A.,  SATU-MARE
	Industrie grea
	mecanica

	3
	Satu Mare
	Depoul Locomotive Satu – Mare
	Ind. transporturilor
	mecanica

	4
	Satu Mare
	S.C.Dantex S.A. Satu – Mare
	Ind. textila
	Nu

	5
	Satu Mare
	S.C.Samcarn S.A. Satu-Mare
	Abator
	Nu

	6
	Satu Mare
	S.C. Alfa Rom Satu-Mare
	Constructii
	Nu

	7
	Satu Mare
	S.C.Ardeleana S.A. Satu-mare
	Ind. textila
	mecanica

	8
	Satu Mare
	SC.PICOMA SA
	Ind. textila
	Nu

	9
	Satu Mare
	S.C. FRISLAND ROMANIA
	Fabrica de lapte
	Nu

	10
	Satu Mare
	S.C. ERGOLEMN SA
	Mobila
	Nu

	11
	Satu Mare
	S.C. MOBIPAN SA.
	Ind. alimentara
	Nu

	12
	Satu Mare
	S.C. BENTDINLUX SA.
	Ind. chimica
	Nu

	13
	Satu Mare
	S.C. TRICOTEX SA.
	Ind. textila
	mecanica

	14
	Satu Mare
	PENITENCIAR FERMĂ-S.M.
	Abator
	mecanica

	15
	Satu Mare
	S.C. ELECTROLUX Romania SA.
	Electrocasnice
	Nu

	16
	Satu Mare
	SC. Silvania Forest SA
	Mobila
	Nu

	17
	Satu Mare
	SC. AUTONOVA
	Ind. transporturilor
	Nu

	18
	Satu Mare
	S.C. IL ATELIER CFR.
	Ind. transporturilor
	Nu

	19
	Satu Mare
	S.C. CALOTOPROD SRL.
	Abator
	Nu

	20
	Satu Mare
	S.C. PRODALIMENT SA
	Abator
	mec. + bio.

	21
	Satu Mare
	S.C. Saturn SA
	Ind. textila
	Nu

	22
	Satu Mare
	S.C. Mondiala
	Ind. textila
	Nu

	23
	Satu Mare
	S.C. Samobil Sa
	Mobila
	mecanica

	24
	Satu Mare
	S.C. Samcif
	Constructii
	mec. + bio.

	25
	Satu Mare
	IATSA Dacia
	Service auto
	mecanica

	26
	Satu Mare
	S.C.Sarmex
	Constructii
	Nu

	27
	Satu Mare
	SNP PETROM
	Statii de benzina
	Nu

	28
	Satu Mare
	OMV
	Statii de benzina
	Nu

	29
	Satu Mare
	S.C. Constructii Montaj
	Constructii
	mecanica

	30
	Satu Mare
	SC. Cabrio
	Constructii
	Nu

	31
	Satu Mare
	S.C. Euro Service
	Service auto
	mecanica

	32
	Satu Mare
	S.C. Esedra
	Service auto
	mecanica

	33
	Satu Mare
	Spălătorie Stadion Olimpia
	Service auto
	mecanica

	34
	Satu Mare
	S.C.Intertrafic S.R.L.
	Ind. transporturilor
	Nu

	35
	Satu Mare
	S.C.Nezontex
	Ind. textila
	Nu

	36
	Satu Mare
	S.C. Il Calcio
	Comert
	Nu

	37
	Satu Mare
	S.C. General Medas S.R.L.
	Ind. textila
	Nu

	38
	Satu Mare
	S.C.Trufas L.N.
	Service auto
	Nu

	39
	Satu Mare
	S.C.Monarh S.R.L.
	Service auto
	Nu

	40
	Satu Mare
	S.C.Boos Cantry
	Service auto
	Nu

	41
	Satu Mare
	A.F.Gaal
	Service auto
	Nu

	42
	Satu Mare
	S.C.Com Impex
	Service auto
	Nu

	43
	Satu Mare
	S.C.Ger-Bog S.R.L.
	Service auto
	Nu

	44
	Satu Mare
	S.C.Gati Norbert
	Constructii
	Nu

	45
	Satu Mare
	S.C.Rolex S.R.L.
	Mobila
	Nu

	46
	Satu Mare
	S.C.Agromec Someş
	Mecanica
	mec. + bio.

	47
	Satu Mare
	Real Romania
	Comert
	Nu

	48
	Satu Mare
	Kauffland
	Comert
	Nu

	49
	Ardud
	Ardudana Ardud
	Mobila
	Nu

	50
	Ardud
	Agromec Ardud
	Mecanica
	mec. + bio.

	51
	Ardud
	Consumcoop Ardud
	Comert
	Nu

	52
	Ardud
	S.C. Aura S.R.L. Ardud
	Comert
	Nu

	53
	Ardud
	S.C. Pandi S.R.L. Ardud
	Ind. textila
	Nu

	54
	Tăşnad
	S.C. Promat Comimpex
	Mecanica
	mec. + bio.

	55
	Tăşnad
	S.C. Victoriamob
	Mobila
	Nu

	56
	Tăşnad
	S.C.Ceramica
	Constructii
	Nu

	57
	Tăşnad
	S.C.Someta
	Industrie grea
	Nu

	58
	Tăşnad
	S.C. Petrom
	Statii benzina
	Nu

	59
	Tăşnad
	Spitalul municipal
	Spital
	Nu

	60
	Negresti Oas
	S.C.Tricitaje S.A.
	Ind. textila
	mec. + bio.

	61
	Negresti Oas
	S.C. Beni Alex
	Statii benzina
	Nu

	62
	Negresti Oas
	S.C. Luci Prod
	Productia alcool
	Nu

	63
	Negresti Oas
	Transilvania General
	Mobila
	Nu

	64
	Negresti Oas
	Delisa 2006
	Servicii turism
	Nu

	65
	Negresti Oas
	Dracsil
	Mobila
	Nu

	66
	Negresti Oas
	S.C. Nuţu
	Mobila
	Nu

	67
	Negresti Oas
	Spitalul municipal
	Spital
	Nu

	68
	Negresti Oas
	Nordparc
	Constructii
	Nu

	69
	Negresti Oas
	Albina Hotca Complex
	Servicii turism
	Nu

	70
	Negresti Oas
	S.C. Beca
	Servicii turism
	Nu

	71
	Livada
	S.C.D.A.
	Cercetare in ind. agricola
	mec. + bio.

	72
	Livada
	S.C. Polilemn
	Mobila
	Nu

	73
	Livada
	S.C. Tarr  S.R.L.
	Constructii
	Nu



Din tabelul de mai sus se poate observa ca doar o mica parte din societăți au sisteme de                    pre-epurare, restul deversând apele uzate in rețeaua de canalizare din municipiu, ape uzate industriale ce ajung la stația de epurare. 
Informații suplimentare referitoare la infrastructura apelor uzate industriale sunt prezentate in ANEXA 2.4.
[bookmark: _Toc393790708]Suficienta Datelor
Metodologia generală folosită a constat în întocmirea şi distribuirea către factorii decizionali a unor chestionare, colectare si stocarea chestionarelor completate, urmata de centralizare şi analiza datele furnizate. Totodată pentru această analiză s-au folosit toate documentele puse la dispozitie de OR şi anume: Master Planul initial, Studiul de Fezabilitate, Proiectele Tehnice întocmite pentru toate investiţiile finanţate prin FC si alte proiecte si studii existente pentru infrastructura de apa si apa uzata din judetul Satu Mare.
Scopul activității acestui proiect îl reprezintă actualizarea Master Planului existent.
Pentru actualizarea informațiilor cu privire la situația existentă a infrastructurii de alimentare cu apă, respectiv canalizare, au fost transmise către beneficiar chestionare in vederea completării cu:
· date generale despre sistemele de apă şi apa uzată;
· date despre producţia de apă potabilă;
· date despre instalaţiile de potabilizare a apei;
· date despre gradul de conectare la reţeaua de distribuţie;
· descrierea sistemului de alimentare cu apă;
· date despre facturarea apei uzate;
· date despre conectarea la reţeaua de canalizare;
· descrierea sistemului de canalizare;
· date despre instalaţiile de epurare a apei uzate;
· descrierea eventualelor investiţii aflate în curs de realizare (cu excepţia celor finanţate din FC);
· descrierea măsurilor pe care operatorul le consideră necesare.
După evaluarea primului set de chestionare completate s-au realizat vizite pe teren care au condus la colectarea informatiilor prezentate in prezentul Master Plan actualizat.
Au fost analizate si extrase date atat din proiecte finializate cat si din proiecte aflate in curs de implementare, pentru a obtine o imagine reala a situatiei infrastructurii de alimentare cu apă, respectiv apa uzata.
Consultantul considera ca datele colectate sunt suficiente pentru actualizarea Master Planului. 
[bookmark: _Toc393790709]Concluzii
[bookmark: _Toc393790710]Deficiente curente
În tabele de mai jos sunt prezentate principalele deficienţe ale sistemelor de alimentare cu apă, respectiv canalizare identificate în judeţul Satu Mare. Aceste deficienţe au fost stabilite ca urmare a analizei funcţionării sistemelor considerând finalizate lucrările cuprinse în proiectele finanţate din FC sau diverse alte surse de finanţare, aflate în curs de implementare.

[bookmark: _Toc393792772]Tabel 2.99. Deficienţe ale sistemelor de alimentare cu apă existente 
	Nr. Crt.
	Sistem de alimentare cu apă existent
	Obiectiv
	Deficienţe ale sistemului

	1
	Acâş
	-
	În stare bună de funcţionare.

	2
	Agriş
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurată acoperirea integrală cu reţea de distribuţie a localităţilor componente ale sistemului.

	3
	Andrid
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de conectare suficient pentru localităţile: Andrid, Dindeşti şi Irina.

	4
	Apa
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de conectare suficient pentru toată localitatea Apa.

	5
	Babţa
	-
	Sistem în curs de realizare.

	6
	Barsau
	Reţea de distribuţie
	Sistem în curs de realizare. 
Nu este asigurată acoperirea integrală cu reţea de distribuţie a localităţilor componente ale sistemului.

	7
	Beltiug
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat.

	8
	Bixad
	Captare
	Debit captat insuficient.

	
	
	Tratare
	Capacitate insuficientă de tratare.

	
	
	Înmagazinare
	Capacitate de înmagazinare insuficientă.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurată acoperirea integrală cu reţea de distribuţie a localităţilor: Bixad, Trip şi Boineşti.

	9
	Bogdand
	Tratare
	Sistemul de alimentare nu are în componenţă instalaţii de potabilizare a apei.

	10
	Călineşti-Oaş
	Înmagazinare
	Capacitate de înmagazinare insuficientă.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat.

	11
	Carei
	Înmagazinare
	Capacitate de înmagazinare insuficientă în localităţile: Păulian, Dacia, Domăneşti, Moftinu Mic şi Căpleni.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurată acoperirea integrală cu reţele de distribuţie a localităţilor: Boghiş, Păulian, Dacia, Sânmiclăuş şi a municipiului Carei.

	12
	Cămin
	Tratare
	Sistemul de alimentare nu are în componenţă instalaţii de potabilizare a apei.

	13
	Moftinu Mare
	Tratare
	Sistemul de alimentare nu are în componenţă instalaţii de potabilizare a apei.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurată conectarea populaţiei la reţeaua de distribuţie.

	14
	Tiream
	Captare
	Debit captat insuficient.

	
	
	Tratare
	Sistemul de alimentare nu are în componenţă instalaţii de potabilizare a apei.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurată acoperirea integrală cu reţele a localităţilor: Portiţa şi Vezendiu.

	15
	Cehal
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurată acoperirea integrală a localităţii.

	16
	Chişău
	Staţie de clorare
	Nu există conectarea stației de clorare la energie electrică.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurată conectarea integrală a populaţiei la reţeaua de distribuţie.

	17
	Corund
	Tratare
	Sistemul de alimentare nu are în componenţă instalaţii de potabilizare a apei.

	18
	Craidorolţ
	Instalaţie dezinfecţie cu UV
	Nu asigură clor remanent în reţeaua de distribuţie.

	
	
	Reţea de distribuţie 
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat în localitatea Craidorolţ.

	19
	Crucişor
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat în localitatea Poiana Codrului.

	20
	Dobra
	-
	În stare bună de funcţionare.

	21
	Foieni
	-
	În stare bună de funcţionare.

	22
	Gherţa Mică
	Captare
	Debit captat insuficient.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de acoperire ridicat.

	23
	Ghirişa
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat.

	24
	Giurtelecu Hododului
	Înmagazinare
	Capacitate de înmagazinare insuficientă. 

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurată conectarea integrală a populaţiei la reţeaua de distribuţie.

	
	
	Staţii de hidrofor
	Nu este asigurată presiunea necesară în reţeaua de distribuţie.

	25
	Halmeu
	Captare
	Debit captat insuficient.

	
	
	Înmagazinare
	Capacitate de înmagazinare insuficientă. 

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de acoperire ridicat în localităţile: Halmeu şi Porumbeşti.

	26
	Hodod
	Captare
	Debit captat insuficient.

	
	
	Tratare
	Sistemul de alimentare nu are în componenţă instalaţii de potabilizare a apei.

	
	
	Înmagazinare
	Capacitate de înmagazinare insuficientă. 

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurată acoperirea integrală a localităţii.

	27
	Homorodu de Jos
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat în localităţile Homorodu de Jos şi Necopoi.

	28
	Homorodu de Mijloc
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat pentru localităţile: Homorodu de Sus, Homorodu de Mijloc şi Chilia.

	29
	Lelei
	Tratare
	Sistemul de alimentare nu are în componenţă instalaţii de potabilizare a apei.

	30
	Livada
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat.

	31
	Medişa
	Înmagazinare
	Capacitate de înmagazinare insuficientă.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de acoperire ridicat în localitate.

	32
	Nadişul Hododului
	Tratare
	Sistemul de alimentare nu are în componenţă instalaţii de potabilizare a apei.

	33
	Negreşti Oaş
	Captare
	Debit captat insuficient.

	
	
	Aducţiune apă brută
	Aducţiune apă brută reabilitată parţial; conectări ilegale la conductă; pierderi majore. 

	
	
	Înmagazinare
	Capacitate de înmagazinare insuficientă.

	
	
	Reţea de distribuţie 
	Conducte vechi cu pierderi majore în localitatea Negreşti.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de acoperire ridicat în localităţile: Negreşti, Luna şi Tur.

	34
	Oraşu Nou
	Captare
	Debit captat insuficient.

	
	
	Înmagazinare
	Capacitate de înmagazinare insuficientă.

	
	
	Reţea de distribuţie 
	Nu este asigurat un grad de acoperire ridicat în localităţile: Prilog şi Remetea Oaşului.

	35
	Petreşti
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurată contorizarea în localităţile Petreşti şi Dindeştiu Mic.

	36
	Pir
	Captare
	Debit captat insuficient.

	
	
	Tratare
	Sistemul de alimentare nu are în componenţă instalaţii de potabilizare a apei.

	
	
	Înmagazinare
	Capacitate de înmagazinare insuficientă.

	37
	Pişcolt
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat. 

	38
	Pomi
	Reţea de distribuţie 
	Nu este asigurată acoperirea integrală cu reţele a localităţilor componente ale sistemului.

	39
	Racşa
	Captare
	Debit captat insuficient.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de acoperire ridicat în localitatea Racşa.

	40
	Săcăşeni
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat în localităţile Săcăşeni şi Chegea.

	41
	Şandra
	Tratare
	Sistemul de alimentare nu are în componenţă instalaţii de potabilizare a apei.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat.

	42
	Sanislău
	Captare
	Debit captat insuficient.

	43
	Satu Mare
	Captare
	Staţia de conexiuni și instalaţia de medie tensiune aferenta frontului de captare se afla într-o stare avansată de degradare.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurată acoperirea integrală cu reţele de distribuţie a localităţilor: Botiz, Micula şi Micula Nouă.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat în localităţile: Ambud, Amati, Petin, Hrip, Ruseni, Culciu Mic, Corod şi Bercu Nou.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Artera principală are capacitate de transport insuficientă în localitatea Odoreu.

	44
	Ardud
	Tratare
	Sistemul de alimentare nu are în componenţă instalaţii de potabilizare a apei.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurată acoperirea integrală cu reţele de distribuţie. 

	45
	Baba Novac
	Tratare
	Sistemul de alimentare nu are în componenţă instalaţii de potabilizare a apei.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Aproximativ 65% din conductele reţelei de distribuţie au durata de viaţă depăşită.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurată acoperirea integrală cu reţele de distribuţie. 

	46
	Gelu
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat în localităţile: Terebeşti, Gelu şi Madaraş.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurată acoperirea integrală cu reţele de distribuţie a localităţii Madaraş.

	47
	Medieşu Aurit
	Captare
	Debit captat insuficient.

	
	
	Tratare
	Capacitate insuficientă de tratare.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurată acoperirea integrală cu reţele de distribuţie. 

	
	
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat.

	48
	Ser
	Tratare
	Sistemul de alimentare nu are în componenţă instalaţii de potabilizare a apei.

	49
	Socond
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat.

	50
	Stâna
	Captare
	Debit captat insuficient.

	
	
	Înmagazinare
	Capacitate de înmagazinare insuficientă.

	51
	Supuru de Jos
	Aducţiune apă brută
	Apa brută este injectată direct în reţeaua de distribuţie.

	
	
	Tratare
	Sistemul de alimentare nu are în componenţă instalaţii de potabilizare a apei.

	
	
	Înmagazinare
	Capacitate de înmagazinare insuficientă.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Reţeaua de distribuţie nu acoperă întreg necesarul localităţii.

	52
	Supuru de Sus
	Tratare
	Sistemul de alimentare nu are în componenţă instalaţii de potabilizare a apei.

	
	
	Înmagazinare
	Capacitate de înmagazinare insuficientă.

	53
	Tarna Mare
	Captare
	Debit captat insuficient.

	
	
	Tratare
	Capacitate insuficientă de tratare.

	
	
	Înmagazinare
	Capacitate de înmagazinare insuficientă.

	
	
	Reţea de distribuţie 
	Nu este asigurat un grad de acoperire ridicat.

	54
	Tăşnad
	Captare
	Foraj înnisipat.

	
	
	Reţea de distribuţie
	Aproximativ 50% din conductele reţelei de distribuţie ale oraşului Tăşnad au durata de viaţa depăşită.

	55
	Sântău
	Tratare
	Sistemul de alimentare nu are în componenţă instalaţii de potabilizare a apei.

	
	
	Reţea de distribuţie 
	Nu este asigurată acoperirea integrală a localităţii cu reţea de distribuţie.

	
	
	Reţea de distribuţie 
	Există conducte ale reţelei de distribuţie care au durata de viaţă depăşită.

	56
	Silvaş
	Captare
	Debitul insuficient.

	
	
	Înmagazinare
	Capacitate de înmagazinare insuficientă.

	57
	Cean
	Tratare
	Sistemul de alimentare nu are în componenţă instalaţii de potabilizare a apei.

	58
	Tătăreşti
	Înmagazinare
	Capacitate de înmagazinare insuficientă.

	59
	Turţ
	Captare
	Debit captat insuficient.

	
	
	Tratare
	Capacitate insuficientă de tratare.

	
	
	Înmagazinare
	Capacitate de înmagazinare insuficientă.

	
	
	Reţea de distribuţie 
	Nu este asigurat un grad de acoperire ridicat.

	60
	Unimăt
	-
	În stare bună de funcţionare.

	61
	Valea Vinului
	Reţea de distribuţie
	Nu este asigurată acoperirea integrală cu reţele de distribuţie a localităţilor componente ale sistemului.

	62
	Vama
	-
	În stare bună de funcţionare.



[bookmark: _Toc393792773]Tabel 2.100. Deficienţe ale sistemelor de colectare şi epurare a apei uzate existente 
	Nr. Crt.
	Sistem de colectare şi epurare apa uzată prezent
	Obiectiv
	Deficienţe ale sistemului

	1
	Acâş
	-
	În stare bună de funcţionare.

	2
	Agriş
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată acoperirea integrală a localităţilor: Agriş şi Ciuperceni.

	3
	Apa
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată conectarea tuturor locuitorilor din Apa. 

	4
	Ardud
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată acoperirea integrală a localităţilor: Ardud şi Mădăraş.

	5
	Babţa
	-
	Sistem în curs de realizare.

	6
	Bârsău
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată acoperirea integrală a localităţilor: Bârsău de Sus şi Bârsău de Jos.

	7
	Berveni
	-
	Sistem în curs de realizare.

	8
	Bixad
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată acoperirea integrală a localităţilor: Bixad, Trip şi Boineşti.

	
	
	Epurare
	Capacitatea insuficientă de epurare.

	9
	Călineşti-Oaş
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată acoperirea integrală a localităţii Călineşti Oaş.

	10
	Cămin
	-
	În stare bună de funcţionare.

	11
	Carei
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată acoperirea integrală a municipiului Carei.

	
	
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat în municipiul Carei

	12
	Cehal
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată o acoperire integrală a localităţii Cehal.

	13
	Certeze
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată acoperirea integrală a localităţii Certeze.

	
	
	Epurare
	Capacitatea insuficientă de epurare.

	14
	Gherţa Mică
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată acoperirea integrală a localităţii Gherţa Mică.

	15
	Livada
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat.

	
	
	Reţea de canalizare
	Colector vechi şi cu avarii dese.

	16
	Medieşu Aurit
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată acoperirea integrală a localităţii Medieşu Aurit.

	
	
	Epurare
	Capacitatea insuficientă de epurare.

	17
	Micula
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată acoperirea integrală a localităţilor: Micula şi Micula Nouă.

	
	
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată conectarea pentru toţi locuitorii din Bercu Nou. 

	18
	Moftin
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată acoperirea integrală a localităţii Moftinu Mic.

	19
	Negreşti Oaş
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată acoperirea integrală a localităţii Negreşti Oaş.

	20
	Petreşti
	-
	În stare bună de funcţionare.

	21
	Poiana Codrului
	-
	În stare bună de funcţionare.

	22
	Racşa
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată acoperirea integrală a localităţii Racşa.

	23
	Săcăşeni
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat.

	24
	Satu Mare
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată acoperirea integrală a localităţilor: Dorolţ, Dara şi Botiz.

	
	
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat în localităţile: Petin, Amati, Hrip şi Ruseni.

	25
	Socond
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurat un grad de conectare ridicat.

	26
	Supuru De Jos
	-
	Sistem în curs de realizare..

	27
	Tarna Mare
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată o acoperire integrală a localităţii Tarna Mare.

	28
	Tăşnad
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată o acoperire integrală a oraşului Tăşnad.

	29
	Turţ
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată o acoperire integrala a localităţilor: Turţ şi Gherţa Mare. 

	30
	Turulung
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată o acoperire integrală a localităţii Turulung.

	31
	Valea Vinului
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată o acoperire integrala a localităţilor: Cărăşeu, Lipău, Valea Vinului şi Roşiori. 

	32
	Viile Satu Mare
	Reţea de canalizare
	Nu este asigurată o acoperire integrală a localităţii Valea Vinului.



Din cele prezentate mai sus se observa ca principala deficienta atât a  sistemelor de alimentare cu apă  cât şi a sistemelor de colectare şi epurarea apelor uzare este gradul de acoperire insuficient.
În capitolele următoare sunt prezentate investiţiile suplimentare  necesare atât în zonele urbane pentru  îmbunătăţirea funcţionării sistemelor existente cât şi în zonele rurale pentru creşterea gradului de conectare a populaţiei la sistemele de alimentare cu apa si canalizare, care trebuie să crească pana la 100%.  
[bookmark: _Toc393790711]Baza de date pentru proiectare
În prezent, la nivelul judeţului Satu Mare, infrastructura de alimentare cu apă a populaţiei este mai dezvoltata decât cea de canalizare. De asemenea, pe de o parte zonele urbane care au îndeplinit cerinţele de finanţare pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ale programelor anterioare, au în curs de implementare o serie de proiecte care vor conduce spre  creşterea gradului de conectare a populaţiei. Pe de altă parte, populaţia din zonele rurale nu beneficiază de servicii de alimentare cu apă şi canalizare la calitatea, cantitatea si gradele de conectare necesare. Pentru că se doreşte creşterea gradului de conectare a populaţiei atât la sistemele de distribuţie a apei, respectiv de colectare şi epurare a apelor uzate, în sistem centralizat, în capitolele urmatoare sunt prezentate investiţiile identificate ca fiind necesare pentru fiecare zonă de alimentare cu apă, respectiv aglomerare.
Masurile investitionale propuse s-au stabilit utilizand urmatoarele date:
· prognoza populaţiei s-a realizat pe baza datelor furnizate de către EUROSTAT, atasate in Anexa 3.5.. Astfel, s-a considerat că în judeţul Satu Mare rata de creştere a populaţiei este aceeaşi cu rata de creştere a populaţiei în regiunea Nord-Vest a României publicată de EUROSTAT.  Conform acestei estimări, populaţia din judeţul Satu Mare va scădea, în medie cu 0.28%, până la 305,844 de locuitori în anul 2037. Pe baza acestor date, s-a realizat prognoza populaţiei pentru toate municipiile, oraşele, comunele si satele din judeţul Satu Mare;
· evoluţia principalilor indicatori macroeconomici: PIB-ul inregistrat în judetul Satu Mare s-a diminuat cu 2% in anul 2009 ca urmare a crizei financiare internationale, ceea ce inseamna ca volumul scaderii a fost mai redus decat cel la nivel national, unde PIB s-a contractat cu 2.6%. Ponderea PIB la nivel local in PIB la nivel national prezinta o evolutie descrescatoare si ca urmare a diminuarii ritmului de crestere a indicatorului la nivel local. In 2010 PIB la nivel local a sporit cu 0.1% , o crestere mai putin insemnata decat cea inregistrata la nivel national, ca efect al conditiilor economice dificile din ultima perioada, care au avut un impact mai mare la nivel local. 
· valoarea specifică a consumului de apă va creşte pe măsura creşterii dotării cu instalaţii sanitare, iar pierderile în sisteme se vor reduce pe odata cu reabilitarea conductelor de aducţiune şi reţelelor de distribuţie;
· debitele colectate în sistemele de canalizare vor urmări variaţia debitelor de apă potabilă livrată în sistemele de alimentare cu apa, cantitatea de infiltraţii va deveni mai mică pe măsură ce calitatea reţelelor de canalizare se va îmbunătăţi odată cu efectuarea lucrărilor de reabilitare a conductelor.
Populatie judetul Satu Mare 
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