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CBO5		Consumul Biochimic de Oxigen
CNP		Comisia Natională de Prognoză
IWA 		International Water Association (Asociația Internațională a Apei)
JASPERS	Joint Assistance to Support Projects in European Regions (Asistenta Comuna pentru Sprijinirea de Proiecte in Regiunile Europene)
L.E. 		Locuitori Echivalenți
NRW		Non-Revenue Water (Apa care nu aduce venit)
NTPA		Norma Tehnică de Protecția Apei
PIB		Produsul Intern Brut
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[bookmark: _Toc367458078][bookmark: _Toc367711326][bookmark: _Toc381708979]Rezumat
În capitolul 3 sunt prezentate metode şi ipoteze legate de:
· evoluţia economico-socială şi demografică descrisă la nivel de judeţ;
· debitul specific de apă potabilă al consumatorilor casnici din mediul urban şi rural, al instituţiilor publice, precum şi cel din industrie;
· pierderile de apa în sisteme, nivelul de contorizare; 
· sumarul prognozei debitului apei uzate precum şi infiltraţiile.
[bookmark: _Toc367458079][bookmark: _Toc367711327][bookmark: _Toc381708980]Metodologie si Estimări
Metodologia folosita precum şi estimările făcute sunt prezentate în detaliu în fiecare subcapitol astfel:
· evoluţia principalilor indicatori macroeconomici (creşterea economică, inflaţia, curs de schimb, şomaj, PIB-ul etc) se bazează pe previziunile oficiale realizate de către Comisia Naţională de Prognoza pentru perioada 2012-2016 (ediţia de toamnă), recomandările din Ghidul CBA pregătit de Ministerul Mediului şi JASPERS şi experienţa profesională şi estimările Consultanţilor;
· informații actualizate privind populația actuala la nivelul județului Satu Mare au fost preluate din Comunicatul de Presa publicat de Comisia Judeţeana pentru Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, Judeţul Satu Mare in data de 2 februarie 2012, prezentat in detaliu in „ANEXA 3.4.”;
· prognoza populaţiei s-a realizat pe baza datelor furnizate de către EUROSTAT, atașate in „ANEXA 3.5.”. Astfel, s-a considerat că în judeţul Satu Mare rata de creştere a populaţiei este aceeaşi cu rata de creştere a populaţiei în regiunea Nord-vest a României publicată de EUROSTAT.  Conform acestei estimări, populaţia din judeţul Satu Mare va scădea, în medie cu 0.28%, până la 305,844 de locuitori în anul 2037. Pe baza acestor date, s-a realizat prognoza populaţiei pentru toate municipiile, oraşele, comunele si satele din judeţul Satu Mare;
· valoarea specifică a consumului de apă va creşte pe măsura creşterii dotării cu instalaţii sanitare, iar pierderile în sisteme se vor reduce pe odată cu reabilitarea conductelor de aducţiune şi reţelelor de distribuţie;
· debitele colectate în sistemele de canalizare vor urmări variaţia debitelor de apă potabilă livrată în sistemele de alimentare cu apa, cantitatea de infiltraţii va deveni mai mică pe măsură ce calitatea reţelelor de canalizare se va îmbunătăţi odată cu efectuarea lucrărilor de reabilitare a conductelor.
[bookmark: _Toc367458080][bookmark: _Toc367711328][bookmark: _Toc381708981]Estimări Socio-Economice
[bookmark: _Toc375316755][bookmark: _Toc381708982]Tendinţe macroeconomice 
Proiectiile socio-economice iau în considerare previziunile oficiale realizate de către Comisia Naţională de Prognoza pentru perioada 2012-2016 (ediţia de toamnă), recomandările din Ghidul CBA pregătit de Ministerul Mediului şi JASPERS şi experienţa profesională şi estimările Consultanţilor.
Sinteza principalilor indicatori până în 2016 este prezentată în următorul tabel:

[bookmark: _Toc325639868][bookmark: _Toc379471205]Tabel 3.1 Evoluţia indicatorilor macro-economici – nivel naţional
	Nivel naţional
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Creşterea PIB în termeni reali (%)
	0.7%
	2.2%
	2.2%
	2.5%
	3.0%

	Inflaţia la sfârşitul anului (%)
	4.9%
	2.0%
	3.0%
	2.5%
	2.3%

	Rata de schimb medie (RON/Euro)
	4.45
	4.42
	4.45
	4.40
	4.40

	Rata şomajului (%)
	7.0%
	7.3%
	7.0%
	6.8%
	6.7%

	Creşterea reală a salariilor (%)
	1.0%
	1.6%
	2.6%
	1.6%
	1.2%


Sursa: Comisia Naţională de Prognoză, “Previziunea principalilor indicatori macro-economici pentru perioada 2013-2017”, Noiembrie 2013

Principalele ipoteze folosite sunt următoarele:
· PIB în termeni reali va creşte cu 2.2% în anul 2013. În următorii ani se va înregistra o creştere uşoară a PIB de la un an la altul;
· Inflaţia la final de an va continua tendinţa descrescătoare după 2014;
· Rata medie de schimb va înregistra o tendinţă descrescătoare după 2014 evidenţiind aprecierea RON faţă de Euro;
· Creşterea în termeni reali a salariilor va încetini în următorii ani, în principal ca rezultat al crizei financiare internaţionale. Începând cu 2017, se presupune că creşterile salariale în termeni reali vor fi corelate cu creşterea productivităţii şi vor avea acelaşi ritm ca şi creşterea în termeni reali a PIB-ului.
Evoluţia principalilor indicatori macro-economici pentru întreaga perioadă a analizei este prezentată în urmatorul grafic:

[image: ]
[bookmark: _Toc381709004]Figura 3.1. Evoluţia indicatorilor macro-economici – nivel naţional
[bookmark: _Toc347930733][bookmark: _Toc375316756][bookmark: _Toc381708983]Prognoza populaţiei
Evoluţia populaţiei din judeţul Satu Mare din ultimii 10 ani este prezentată în următorul tabel:
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[bookmark: _Toc301358384][bookmark: _Toc323885302][bookmark: _Toc381709005]Figura 3.2. Evoluţia populaţiei din Judeţul Satu Mare (Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2012)

Populația din Satu Mare a fost de 363,040 locuitori la sfârșitul anului 2011, calculată de Institutul Național de Statistică. Populația din judeţul Satu Mare reprezintă 1.7% din populația totală a țării în conformitate cu cifrele din 2011 şi 13.4% din totalul populaţiei regiunii Nord-vest. Dinamica populaţiei judeţului este una descrescătoare, cea mai mare scădere înregistrându-se în anul 2002 atunci când la nivel naţional s-a înregistrat o diminuare de 3.25%. În acel an populaţia la nivel local a înregistrat un spor negativ de 3.8%, scăderea resimţindu-se mai puţin în zona rurală (0.43%). În perioada 2003-2011 se menţine tendinţa descrescătoare a populaţiei , însă cu niveluri mai scăzute ale ratei de contracţie. Conform Institutului Naţional de Statistică, populaţia din Satu Mare s-a diminuat cu o medie anuală de 0.33%. 
Privind prognoza populaţiei, aceasta a fost realizată pornind de la cifrele curente, pe baza unor discuţii între toţi factorii implicaţi în gestionarea şi dezvoltarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeşul Satu Mare. S-a agreat o diminuare liniară de 0.281% anual pentru perioada de prognoză, în conformitate cu tendinţa de scădere a populaţiei din ultima perioadă. Evoluţia populaţiei este prezentată în graficul următor.
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[bookmark: _Toc381709006]Figura 3.3 Evoluţia populaţiei din judeţul Satu Mare (2011-2037)

[bookmark: _Toc375316757][bookmark: _Toc381708984]Prognoza venitului familiei
Institutul Național de Statistică furnizează informațiile necesare pentru calcularea venitului mediu disponibil al populației din Satu Mare. Pentru a prognoza venitul mediu disponibil al populației următoarele ipoteze au fost utilizate: 
· Veniturile gospodăriilor vor creşte în perioada de prognoză, în conformitate cu creșterea PIB-ului real, corelat cu creșterea productivității și creșterea veniturilor; 
· Pentru a calcula indicele de suportabilitate pentru gospodăriile cu venituri mici, Consultantul a efectuat o analiză pentru gospodăriile din primele trei decile în termeni de venituri reduse.

[bookmark: _Toc282789115][bookmark: _Toc301358309][bookmark: _Toc323885146][bookmark: _Toc379471206]Tabel 3.2 Venitul familiei şi factori de corecţie pentru primele trei decile în Satu Mare – 2010 
	Venitul familiei
	RON /luna
	(%)

	Total venitul familiei
	1,476
	

	Total venitul familiei - Decila 1
	685
	46.42%

	Total venitul familiei - Decila 2
	735
	56.80%

	Total venitul familiei - Decila 3
	620
	63.79%


Sursa: Institutul Naţional de Statistică
Evoluţia venitului mediu al familiei pentru perioada de analiză este prezentată în urmatorul tabel, evoluţie calculată pornind de la situaţia curentă şi previzionată pe baza ipotezelor mai sus menţionate.

[bookmark: _Toc379471207][bookmark: _Toc234664983][bookmark: _Toc282789116][bookmark: _Toc301358310][bookmark: _Toc323885147]Tabel 3.3 Evoluţia venitului mediu al familiei 
	Aria deservită
	U.M.
	2012
	2016
	2020
	2037

	Judeţul Satu Mare
	Euro/lună
	373
	411
	467
	797


[bookmark: _Toc234664984][bookmark: _Toc282789117][bookmark: _Toc301358311]De asemenea, pe baza acestei evoluţii a venitului mediu al familiei, coroborate cu factorii de corecţii ai decilelor inferioare prezentaţi mai sus, a fost calculată o prognoză o evoluţiei venitului mediu al familiilor din decila cea mai săracă pentru perioada de prognoză.

[bookmark: _Toc379471208]Tabel 3.4 Evoluţia venitului mediu al familiei din prima decilă
	Aria deservită
	U.M.
	2012
	2016
	2020
	2037

	Judeţul Satu Mare
	Euro/lună
	173
	191
	217
	370



[bookmark: _Toc375316758][bookmark: _Toc381708985]Prognoze ale activităţii economice din judeţul Satu Mare
Economia judeţului Satu Mare a urmat, în ultimii ani, o evoluţie ascendentă clară, urmând şi, uneori, depăşind, traiectoriile Regiunii Nord-Vest şi ale ţării. Contextul transformărilor economice pozitive prin care trece România şi parcursul ascendent pe care l-a trasat economia judeţului Satu Mare în ultima perioadă, formează un background favorabil dezvoltării economice generale şi individuale a mediului de afaceri sătmărean. 
Principala categorie de activitati economice ca pondere in PIB la nivel regional este reprezentata de industrie, cu 30%, iar la nivel national aceasta reprezinta doar 12%. Activitatea de comert detine o pondere de 14% in PIB regional, iar urmatoarea categorie in ordinea ponderii este reprezentata de administratia publica cu 12%. 
La sfârşitul anului 2010 , Produsul Intern Brut al judeţului Satu Mare reprezenta circa 10.4% din cel regional, iar PIB la nivel regional reprezenta 11% din cel la nivel national.
Cele mai importante informații extrase din „Prognoza principalilor indicatori economico-sociali in profil teritorial pana in 2017” emisa de Comisia Naționala de Prognoză în noiembrie 2013 sunt prezentate mai jos.
[bookmark: _Toc301358305][bookmark: _Toc323885142]
[bookmark: _Toc379471209]Tabel 3.5 Creştere PIB pe locuitor Termeni Reali, 2012-2017
	Indicator
	UM
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Creşterea reala a PIB pe locuitor 

	România
	
	6,187
	6,662
	6,980
	7,438
	7,871
	8,388

	Regiunea Nord-vest
	
	5,191
	5,589
	5,842
	6,226
	6,580
	7,012

	Satu Mare
	
	4,255
	4,594
	4,805
	5,121
	5,413
	5,770

	Modificări termeni reali PIB pe locuitor

	România 
	%
	
	7.67%
	4.78%
	6.57%
	5.81%
	6.57%

	Regiunea Nord-vest
	%
	
	7.67%
	4.53%
	6.57%
	5.69%
	6.57%

	Satu Mare
	%
	
	7.97%
	4.59%
	6.58%
	5.70%
	6.60%


Sursa: CNP

Din datele prezentate se observă sporirea mai accentuată a PIB pe locuitor la nivelul judeţului Satu Mare decât cea inregistrată la nivel regional, ceea ce reflectă o bună dezvoltare economică a zonei. Tendinta PIB pe locuitor la nivel local este de creştere în fiecare an din perioada analizată.

[bookmark: _Toc301358306][bookmark: _Toc323885143][bookmark: _Toc379471210]

Tabel 3.6 Populaţia activă şi numărul mediu de angajaţi, 2012-2017
	Indicator
	UM
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Populaţia activa

	România
	%
	1.4%
	1.1%
	0.5%
	0.5%
	0.5%
	0.5%

	Regiunea Nord-vest
	%
	1.6%
	1.3%
	0.5%
	0.6%
	0.6%
	0.6%

	Satu Mare
	%
	3.3%
	2.0%
	0.7%
	0.8%
	0.9%
	0.9%

	Numărul mediu de salariaţi

	România
	%
	2.2%
	1.5%
	1.3%
	1.4%
	1.5%
	1.6%

	Regiunea Nord-vest
	%
	2.4%
	1.8%
	1.4%
	1.5%
	1.6%
	1.7%

	Satu Mare
	%
	5.1%
	4.0%
	3.0%
	2.5%
	2.3%
	2.4%


Sursa: CNP

Nivelul populației active în perioada analizată la nivelul judeţului Satu Mare a înregistrat o creştere mai mare decât media națională şi locală. În anii următori de analiză a fost estimată o creștere mai mare în populația activă la nivel regional și local decât cea prognozată la nivel național, dar mai redusă în volum decât cea înregistrată în 2012 şi 2013.
[bookmark: _Toc301358307][bookmark: _Toc323885144]Numărul mediu de salariați în judetul Satu Mare în perioada 2012-2017 a înregistrat procente de creştere mai mari faţă de cele înregistrate la nivel național şi regional.

[bookmark: _Toc379471211]Tabel 3.7 Evoluţia Ratei Şomajului, 2012-2017
	Indicator
	UM
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Rata şomajului

	România
	%
	5.4%
	4.9%
	4.8%
	4.6%
	4.5%
	4.4%

	Regiunea Nord-vest
	%
	4.4%
	3.6%
	3.6%
	3.5%
	3.4%
	3.4%

	Satu Mare
	%
	4.8%
	4.0%
	3.9%
	3.8%
	3.7%
	3.6%


Sursa: CNP
[bookmark: _Toc301358308][bookmark: _Toc323885145]În Regiunea Nord-vest se află aproape 4.4% din numărul total al șomerilor la nivel național în anul 2012, iar acest nivel va scădea lent în perioada următoare. Rata șomajului la nivel local este întotdeauna mai mare decât cea la nivel regional.

[bookmark: _Toc379471212]Tabel 3.8 Evoluţia Salariului Mediu Net Lunar, 2012-2017
	Indicator
	UM
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Salariu mediu net lunar

	România
	%
	4.4%
	5.8%
	5.1%
	4.4%
	3.7%
	3.5%

	Regiunea Nord-vest
	%
	5.9%
	5.8%
	5.4%
	4.2%
	3.3%
	3.7%

	Satu Mare
	%
	3.8%
	5.1%
	5.8%
	4.9%
	3.1%
	3.7%


Sursa: CNP

Salariul mediu net lunar la nivelul judeţului Satu Mare a înregistrat o creştere de 3.8% în 2012, față de nivelul din anul precedent. La nivel național şi regional, totuşi, a existat o creștere mult mai mare a salariului mediu net lunar. Această evoluție va fi inversată în 2014 - 2015 și 2016. În 2014 se estimează că va exista o creștere mai semnificativă, dar în următorii ani, procentul de creștere se va diminua, atât la nivel regional cât şi la nivel local.
[bookmark: _Toc367458081][bookmark: _Toc367711329][bookmark: _Toc381708986]Estimarea Necesarului de Apă
Populaţia judeţului Satu Mare beneficiază atât de sisteme centralizate de alimentare cu apă cât şi de alimentare cu apă din surse private (fântâni). Gradul de conectare la sisteme centralizate de alimentare cu apa în judeţul Satu Mare este de aproximativ 71 %. 
Conectând mai multe persoane la sistemul public de alimentare cu apă, calitatea apei va creşte datorită faptului că apa din reţeaua publică poate fi monitorizată şi riscul sanitar poate fi redus. în general, puţurile private sunt săpate într-un strat acvifer de mică adâncime, cu risc ridicat de poluare cu substanţe chimice şi microbiologice. 
Se disting două categorii ale necesarului de apă: pentru nevoi gospodăreşti şi pentru alte folosinţe.
Estimarea cerinţei viitoare de apă pentru nevoile gospodăreşti s-a făcut ţinând cont atât de situaţia existentă prezentată în Capitolul 2 cât şi de previziunile cu privire la evoluţia populaţiei si a sistemelor de alimentare cu apă:
· conform previziunilor, populaţia este într-o uşoară descreştere;
· cerinţa generală de apă va creşte datorită noilor branşamente;
· pe de altă parte, datorită continuării implementării unei contorizări adecvate, proces început in cadrul investițiilor finanțate din Fonduri de Coeziune aflate in prezent in curs de realizare, conştientizarea valorii apei în rândul populaţiei şi creşterea preţului apei pentru acoperirea costurilor cor conduce la scăderea consumului specific de apă;
· reabilitarea conductelor existente va contribui semnificativ la reducerea pierderilor de apă în reţelele de distribuţie. 
Prognoza privind cererea de apă pentru alte folosinţe s-a realizat pe baza consumurilor existente.

[bookmark: _Toc379471213]Tabel 3.9 Numărul de locuitori din judeţul Satu Mare
		Judeţul Satu Mare
	Prognoza Evoluţiei Populaţiei
(2014-2037) [locuitori]

	
	2014
	2037

	Zona Urbană 
	144,721
	135,643

	Zona Rurală
	181,593
	170,202

	Total
	326,314
	305,844



Informații suplimentare privind prognoza evoluției populației din fiecare zonă de alimentare cu apă a judeţului Satu Mare sunt prezentate în ANEXA 3.1..
[bookmark: _Toc367458082][bookmark: _Toc367711330][bookmark: _Toc381708987]Necesarul de apă pentru nevoi gospodărești
Determinarea necesarului de apă pentru populaţie s-a făcut conform standardului romanesc SR-1343/2006. Conform prevederilor acestui standard, consumul specific luat în calcul este de:
· 110 litri/om, zi – pentru zone cu gospodării având instalaţii interioare de apă rece, caldă şi canalizare, cu preparare individuală a apei calde.
Pentru determinarea debitului zilnic maxim şi debitului orar maxim s-au utilizat următorii coeficienţi:
· Kzi = 1.3 – valoarea medie a coeficientului de variaţie zilnică; 
· Korar = 1.02 – 3.11 – valoarea medie a coeficientului de variaţie orară.
Pentru determinarea necesarului de apă pentru populaţie s-au utilizat următoare ipoteze:
· consumurile specifice actuale vor creşte sau vor scădea până la valoarea mai sus menţionată, după introducerea contorizării şi a tarifelor de acoperire a costurilor;
· rata de elasticitate a consumului.

[bookmark: _Toc379471214]Tabel 3.10 Prognoza necesarului de apa pentru populaţia din Judeţul Satu Mare
	Zone de alimentare cu apă
	Prognoza Evoluţiei Necesarului de apă Qn,zi,med [m3/zi]

	
	2014
	2018
	2024
	2030
	2037

	ZA ACAS
	250
	247
	243
	239
	234

	ZA ADRIAN
	53
	52
	51
	51
	50

	ZA AGRIS
	215
	213
	209
	206
	202

	ZA ANDRID
	267
	264
	260
	256
	251

	ZA APA
	279
	276
	271
	266
	261

	ZA BABTA
	82
	81
	79
	78
	77

	ZA BARSAU
	264
	261
	257
	253
	248

	ZA BELTIUG
	138
	137
	134
	132
	130

	ZA BIXAD
	692
	684
	672
	661
	648

	ZA BOGDAND
	103
	102
	100
	99
	97

	ZA CALINESTI-OAS
	511
	505
	497
	489
	479

	ZA CAREI
	4316
	4268
	4196
	4126
	4045

	ZA CEHAL
	78
	77
	76
	75
	73

	ZA CEHALUT
	64
	63
	62
	61
	60

	ZA CERTEZE
	606
	600
	590
	580
	568

	ZA CHISAU
	57
	57
	56
	55
	54

	ZA CORUND
	49
	48
	47
	46
	46

	ZA CRAIDOROLT
	235
	232
	228
	224
	220

	ZA CRUCISOR
	292
	289
	284
	279
	274

	ZA DOBRA
	159
	158
	155
	152
	149

	ZA FOIENI
	200
	198
	195
	191
	188

	ZA GHERTA MICA
	360
	356
	350
	344
	337

	ZA GHIRISA
	97
	96
	95
	93
	91

	ZA GIOROCUTA
	81
	80
	78
	77
	76

	ZA GIURTELECU
	85
	84
	82
	81
	79

	ZA HALMEU
	1169
	1156
	1136
	1117
	1096

	ZA HODISA
	30
	30
	30
	29
	29

	ZA HODOD
	95
	94
	92
	91
	89

	ZA HOMORODU DE JOS
	58
	57
	56
	55
	54

	ZA HOMORODU DE MIJLOC
	99
	98
	96
	95
	93

	ZA LELEI
	69
	68
	67
	66
	64

	ZA LIVADA
	671
	664
	653
	642
	629

	ZA MEDISA
	32
	31
	31
	30
	30

	ZA NADISUL HODODULUI
	84
	83
	82
	80
	79

	ZA NEGRESTI-OAS
	1078
	1066
	1048
	1030
	1010

	ZA ORASU NOU
	409
	405
	398
	391
	384

	ZA ORBAU
	30
	30
	29
	29
	28

	ZA PETRESTI
	171
	170
	167
	164
	161

	ZA PIR
	176
	174
	171
	168
	165

	ZA PISCOLT
	338
	334
	329
	323
	317

	ZA POMI
	214
	211
	208
	204
	200

	ZA RACOVA
	27
	27
	26
	26
	26

	ZA RACSA
	295
	292
	287
	282
	276

	ZA RACSA VII
	34
	33
	33
	32
	32

	ZA RATESTI
	72
	71
	70
	69
	68

	ZA SACASENI
	127
	125
	123
	121
	119

	ZA SANDRA
	36
	35
	35
	34
	33

	ZA SANISLAU
	530
	524
	515
	506
	497

	ZA SATU MARE
	15449
	15276
	15020
	14768
	14480

	ZA SER
	79
	78
	77
	75
	74

	ZA SOCOND
	49
	49
	48
	47
	46

	ZA SOCONZEL
	86
	85
	84
	82
	81

	ZA SOLUBA
	32
	32
	32
	31
	30

	ZA STANA
	111
	110
	108
	106
	104

	ZA SUPURU DE JOS
	131
	129
	127
	125
	123

	ZA SUPURU DE SUS
	58
	58
	57
	56
	55

	ZA TARNA MARE
	401
	396
	390
	383
	376

	ZA TASNAD
	1397
	1381
	1358
	1335
	1309

	ZA TATARASTI
	81
	80
	79
	78
	76

	ZA TIRSOLT
	581
	575
	565
	556
	545

	ZA TURT
	964
	953
	937
	921
	903

	ZA UNIMAT
	55
	54
	53
	53
	52

	ZA TURULUNG VII
	23
	22
	22
	22
	21

	ZA VALEA VINULUI
	398
	394
	387
	381
	373

	ZA VAMA
	366
	362
	356
	350
	343

	ZA VIILE SATU MARE
	236
	233
	229
	225
	221



Informații suplimentare privind prognoza necesarului de apă pentru populaţia din fiecare zonă de alimentare cu apă a judeţului Satu Mare sunt prezentate în ANEXA 3.2..
[bookmark: _Toc367458083][bookmark: _Toc367711331][bookmark: _Toc381708988]Necesarul de apă pentru alte folosințe
Necesarul de apă pentru consumatorii non-casnici variază ca debit specific şi coeficienţi de variaţie, in funcţie de specificul activităţii acestora (consumatori industriali, consumatori comerciali sau instituţii publice branşate la sistemul de alimentare cu apă). 
Conform inventarului existent şi evoluţiei prognozate pentru consumatorii non-casnici s-au stabilit următorii parametrii pentru calculul necesarului de apă, după tipul consumatorilor:
· consum specific – după specificul industriei;
· coeficient de variaţie zilnică – după numărul de zile lucrătoare dintr-o săptămână;
· coeficientul de variaţie orară – după numărul de ore lucrătoare dintr-o zi.
Debitele necesare pentru stingerea incendiilor s-au determinat pe baza următoarelor ipoteze:
· timpul de stingere a incendiilor exterioare: Tie = 3 ore;
· timpul de stingere a incendiilor interioare: Tii = 10 min.;
· numărul de incendii simultane: 1 sau 2, funcţie de dimensiunea localităţii;
· debitul de stingere a incendiilor exterioare: Qie = 15 – 25 l/s, funcţie de clădire;
· debitul de stingere a incendiilor interioare: Qii = 2.5 – 5 l/s, funcţie de clădire;
· timpul de refacere a volumului de apă pentru stingerea incendiilor, T=12-48h.
În cele ce urmează sunt prezentate debite necesare pentru alte folosinţe din zonele de alimentare cu apă ale judeţului Satu Mare:

[bookmark: _Toc379471215]Tabel 3.11 Prognoza necesarului de apa pentru alte folosinţe din judeţul Satu Mare
	Zone de alimentare cu apă
	Prognoza Evoluţiei  Necesarului de apă Qn,zi,med [m3/zi]

	
	2014
	2018
	2024
	2030
	2037

	ZA ACAS
	13
	13
	12
	12
	12

	ZA ADRIAN
	3
	3
	3
	3
	3

	ZA AGRIS
	22
	22
	21
	21
	20

	ZA ANDRID
	27
	27
	26
	26
	25

	ZA APA
	28
	28
	27
	27
	26

	ZA BABTA
	17
	16
	16
	16
	16

	ZA BARSAU
	13
	13
	13
	13
	13

	ZA BELTIUG
	7
	7
	7
	7
	7

	ZA BIXAD
	140
	139
	136
	134
	131

	ZA BOGDAND
	21
	21
	20
	20
	20

	ZA CALINESTI-OAS
	104
	102
	101
	99
	97

	ZA CAREI
	875
	865
	851
	837
	820

	ZA CEHAL
	16
	16
	15
	15
	15

	ZA CEHALUT
	13
	13
	13
	12
	12

	ZA CERTEZE
	123
	122
	120
	118
	115

	ZA CHISAU
	12
	11
	11
	11
	11

	ZA CORUND
	10
	10
	10
	9
	9

	ZA CRAIDOROLT
	48
	47
	46
	45
	45

	ZA CRUCISOR
	30
	29
	29
	28
	28

	ZA DOBRA
	32
	32
	31
	31
	30

	ZA FOIENI
	41
	40
	39
	39
	38

	ZA GHERTA MICA
	73
	72
	71
	70
	68

	ZA GHIRISA
	5
	5
	5
	5
	5

	ZA GIOROCUTA
	16
	16
	16
	16
	15

	ZA GIURTELECU
	17
	17
	17
	16
	16

	ZA HALMEU
	237
	234
	230
	227
	222

	ZA HODISA
	3
	3
	3
	3
	3

	ZA HODOD
	19
	19
	19
	18
	18

	ZA HOMORODU DE JOS
	3
	3
	3
	3
	3

	ZA HOMORODU DE MIJLOC
	5
	5
	5
	5
	5

	ZA LELEI
	14
	14
	14
	13
	13

	ZA LIVADA
	34
	34
	33
	33
	32

	ZA MEDISA
	3
	3
	3
	3
	3

	ZA NADISUL HODODULUI
	17
	17
	17
	16
	16

	ZA NEGRESTI-OAS
	219
	216
	212
	209
	205

	ZA ORASU NOU
	83
	82
	81
	79
	78

	ZA ORBAU
	6
	6
	6
	6
	6

	ZA PETRESTI
	35
	34
	34
	33
	33

	ZA PIR
	36
	35
	35
	34
	33

	ZA PISCOLT
	34
	34
	33
	33
	32

	ZA POMI
	22
	21
	21
	21
	20

	ZA RACOVA
	6
	5
	5
	5
	5

	ZA RACSA
	60
	59
	58
	57
	56

	ZA RACSA VII
	7
	7
	7
	7
	6

	ZA RATESTI
	4
	4
	4
	3
	3

	ZA SACASENI
	26
	25
	25
	25
	24

	ZA SANDRA
	2
	2
	2
	2
	2

	ZA SANISLAU
	107
	106
	104
	103
	101

	ZA SATU MARE
	3133
	3098
	3046
	2995
	2936

	ZA SER
	16
	16
	16
	15
	15

	ZA SOCOND
	5
	5
	5
	5
	5

	ZA SOCONZEL
	9
	9
	9
	8
	8

	ZA SOLUBA
	2
	2
	2
	2
	2

	ZA STANA
	11
	11
	11
	11
	11

	ZA SUPURU DE JOS
	27
	26
	26
	25
	25

	ZA SUPURU DE SUS
	12
	12
	12
	11
	11

	ZA TARNA MARE
	81
	80
	79
	78
	76

	ZA TASNAD
	283
	280
	275
	271
	265

	ZA TATARASTI
	8
	8
	8
	8
	8

	ZA TIRSOLT
	118
	117
	115
	113
	111

	ZA TURT
	195
	193
	190
	187
	183

	ZA UNIMAT
	3
	3
	3
	3
	3

	ZA TURULUNG VII
	5
	5
	4
	4
	4

	ZA VALEA VINULUI
	40
	40
	39
	39
	38

	ZA VAMA
	74
	73
	72
	71
	70

	ZA VIILE SATU MARE
	48
	47
	47
	46
	45



Informații suplimentare privind prognoza necesarului de apă pentru alte folosinţe din fiecare zonă de alimentare cu apă a judeţului Satu Mare sunt prezentate în ANEXA 3.2..
[bookmark: _Toc381708989]Pierderile de Apă
Pierderile de apă se pot produce la rezervoare, pe conductele de aducțiune, dar mai ales in sistemele de distribuţie.
Analizarea pierderilor de apă va stabili atât pierderile de apă reale cât şi eficienţa politicii de exploatare a sistemului de alimentare cu apă. 
Pierderile de apă tehnic admisibile în reţeaua de distribuţie trebuie incluse in necesarul de apă. Pentru sistemele de alimentare cu apa noi (mai puţin de 5 ani vechime), s-a estimat ca la nivelul anului 2037 pierderile nu vor fi mai mari de 15% din volumul de apă distribuit, iar pentru sistemele de alimentare cu apa existente mai vechi de 5 ani aceste pierderi vor atinge valori de pana la 35% din volumul de apă distribuit. 

[bookmark: _Toc379471216]Tabel 3.12 Prognoza pierderilor de apă pentru zonele de alimentare cu apă din judeţul Satu Mare


	Zone de alimentare cu apă
	Pierderi de apă estimate Qpierderi,zi,med [m3/zi]

	
	2037

	ZA ACAS
	44

	ZA ADRIAN
	14

	ZA AGRIS
	41

	ZA ANDRID
	50

	ZA APA
	52

	ZA BABTA
	27

	ZA BARSAU
	47

	ZA BELTIUG
	37

	ZA BIXAD
	150

	ZA BOGDAND
	34

	ZA CALINESTI-OAS
	105

	ZA CAREI
	963

	ZA CEHAL
	25

	ZA CEHALUT
	21

	ZA CERTEZE
	126

	ZA CHISAU
	12

	ZA CORUND
	16

	ZA CRAIDOROLT
	52

	ZA CRUCISOR
	55

	ZA DOBRA
	35

	ZA FOIENI
	65

	ZA GHERTA MICA
	110

	ZA GHIRISA
	17

	ZA GIOROCUTA
	26

	ZA GIURTELECU
	28

	ZA HALMEU
	240

	ZA HODISA
	9

	ZA HODOD
	31

	ZA HOMORODU DE JOS
	10

	ZA HOMORODU DE MIJLOC
	18

	ZA LELEI
	22

	ZA LIVADA
	120

	ZA MEDISA
	9

	ZA NADISUL HODODULUI
	27

	ZA NEGRESTI-OAS
	240

	ZA ORASU NOU
	84

	ZA ORBAU
	10

	ZA PETRESTI
	37

	ZA PIR
	38

	ZA PISCOLT
	63

	ZA POMI
	40

	ZA RACOVA
	9

	ZA RACSA
	90

	ZA RACSA VII
	10

	ZA RATESTI
	19

	ZA SACASENI
	27

	ZA SANDRA
	6

	ZA SANISLAU
	116

	ZA SATU MARE
	3347

	ZA SER
	26

	ZA SOCOND
	15

	ZA SOCONZEL
	16

	ZA SOLUBA
	9

	ZA STANA
	31

	ZA SUPURU DE JOS
	43

	ZA SUPURU DE SUS
	13

	ZA TARNA MARE
	83

	ZA TASNAD
	305

	ZA TATARASTI
	15

	ZA TIRSOLT
	178

	ZA TURT
	198

	ZA UNIMAT
	15

	ZA TURULUNG VII
	7

	ZA VALEA VINULUI
	75

	ZA VAMA
	112

	ZA VIILE SATU MARE
	72




[bookmark: _Toc381708990][bookmark: _Toc367458084][bookmark: _Toc367711332]Balanța de Apă
Balanţa apei estimează volumul total de apa si componentele de consumuri si pierderi corespunzătoare, pentru orizontul de timp stabilit la nivelul anului 2037.
Conform IWA principalele componente ale balanţei de apă sunt:
· volumul de apă intrat reprezintă volumul anual intrat în sistemul de alimentare cu apă;
· consumul autorizat reprezintă volumul anual de apă contorizată şi/sau necontorizată preluată de către clienţii înregistraţi, furnizorul de apa şi cei care sunt implicit sau explicit autorizaţi să o facă.
Apa care nu aduce venit (NRW) este diferenţa dintre volumul de intrare în sistem şi consumul autorizat facturat.
Terminologia Balanţei de apă conform IWA este prezentata in figura următoare.

[bookmark: _Toc381709007]Figura 3.4. Terminologia Balanţei de apă conform IWA 

În România metoda de calcul a balanţei de apă se va îmbunătăţii odată cu creşterea gradului de contorizare. 
În cele ce urmează sunt prezentate balanţe de apă pentru fiecare sistem din toate zonele de alimentare cu apa existente în judeţul Satu Mare, în perspectiva anului 2037, când gradul de conectare trebuie sa fie cât mai aproape de 100%.


[bookmark: _Toc379471217]Tabel 3.13 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Acâş
[image: ]

[bookmark: _Toc379471218]Tabel 3.14 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Adrian
[image: ]

[bookmark: _Toc379471219]Tabel 3.15 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Agriş
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[bookmark: _Toc379471220]Tabel 3.16 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Andrid
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[bookmark: _Toc379471221]Tabel 3.17 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Apa
[image: ]

[bookmark: _Toc379471222]Tabel 3.18 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Babţa
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[bookmark: _Toc379471223]Tabel 3.19 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Bârsău
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[bookmark: _Toc379471224]Tabel 3.20 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Beltiug
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[bookmark: _Toc379471225]Tabel 3.21 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Bixad
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[bookmark: _Toc379471226]Tabel 3.22 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Bogdand
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[bookmark: _Toc379471227]Tabel 3.23 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Călineşti Oaş
[image: ]

[bookmark: _Toc379471228]Tabel 3.24 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Carei
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[bookmark: _Toc379471229]Tabel 3.25 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Cehal
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[bookmark: _Toc379471230]Tabel 3.26 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Cehăluţ
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[bookmark: _Toc379471231]Tabel 3.27 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Certeze
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[bookmark: _Toc379471232]Tabel 3.28 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Chişău
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[bookmark: _Toc379471233]Tabel 3.29 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Corund
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[bookmark: _Toc379471234]Tabel 3.30 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Craidorolţ
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[bookmark: _Toc379471235]Tabel 3.31 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Crucişor
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[bookmark: _Toc379471236]Tabel 3.32 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Dobra
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[bookmark: _Toc379471237]Tabel 3.33 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Foeni
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[bookmark: _Toc379471238]Tabel 3.34 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Gherţa Mică
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[bookmark: _Toc379471239]Tabel 3.35 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Ghirişa
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[bookmark: _Toc379471240]Tabel 3.36 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Giorocuţa
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[bookmark: _Toc379471241]Tabel 3.37 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Giurtelecu
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[bookmark: _Toc379471242]Tabel 3.38 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Halmeu
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[bookmark: _Toc379471243]Tabel 3.39 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Hodişa
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[bookmark: _Toc379471244]Tabel 3.40 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Hodod
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[bookmark: _Toc379471245]Tabel 3.41 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Homorodu de Jos
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[bookmark: _Toc379471246]Tabel 3.42 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Homorodu de Mijloc
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[bookmark: _Toc379471247]
Tabel 3.43 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Lelei
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[bookmark: _Toc379471248]Tabel 3.44 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Livada
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[bookmark: _Toc379471249]Tabel 3.45 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Medişa
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[bookmark: _Toc379471250]Tabel 3.46 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Nadişul Hododului
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[bookmark: _Toc379471251]Tabel 3.47 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Negreşti Oaş
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[bookmark: _Toc379471252]Tabel 3.48 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Oraşu Nou
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[bookmark: _Toc379471253]Tabel 3.49 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Orbău
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[bookmark: _Toc379471254]Tabel 3.50 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Petreşti
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[bookmark: _Toc379471255]Tabel 3.51 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Pir
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[bookmark: _Toc379471256]Tabel 3.52 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Pişcolt
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[bookmark: _Toc379471257]Tabel 3.53 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Pomi
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[bookmark: _Toc379471258]Tabel 3.54 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Racova
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[bookmark: _Toc379471259]Tabel 3.55 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Racşa
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[bookmark: _Toc379471260]Tabel 3.56 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Racşa Vii
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[bookmark: _Toc379471261]Tabel 3.57 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Răteşti
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[bookmark: _Toc379471262]Tabel 3.58 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Săcăşeni
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[bookmark: _Toc379471263]Tabel 3.59 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Şandra
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[bookmark: _Toc379471264]Tabel 3.60 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Sanislău
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[bookmark: _Toc379471265]Tabel 3.61 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Satu Mare
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[bookmark: _Toc379471266]Tabel 3.62 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Ser
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[bookmark: _Toc379471267]Tabel 3.63 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Socond
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[bookmark: _Toc379471268]Tabel 3.64 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Soconzel
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[bookmark: _Toc379471269]Tabel 3.65 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Solduba
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[bookmark: _Toc379471270]Tabel 3.66 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Stana
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[bookmark: _Toc379471271]Tabel 3.67 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Supuru de Jos
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[bookmark: _Toc379471272]Tabel 3.68 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Supuru de Sus
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[bookmark: _Toc379471273]Tabel 3.69 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Tarna Mare
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[bookmark: _Toc379471274]Tabel 3.70 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Tăşnad
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[bookmark: _Toc379471275]Tabel 3.71 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Tătărăşti
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[bookmark: _Toc379471276]Tabel 3.72 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Tîrşolţ
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[bookmark: _Toc379471277]Tabel 3.73 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Turţ
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[bookmark: _Toc379471278]Tabel 3.74 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Unimăt
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[bookmark: _Toc379471279]Tabel 3.75 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Turulung Vii
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[bookmark: _Toc379471280]Tabel 3.76 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Valea Vinului
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[bookmark: _Toc379471281]Tabel 3.77 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Vama
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[bookmark: _Toc379471282]Tabel 3.78 Estimarea balanţei de apă la nivelul anului 2037 pentru zona de alimentare cu apă Viile Satu Mare
[bookmark: _Toc367458085][bookmark: _Toc367711333][image: ]

[bookmark: _Toc381708991]Prognoza pentru Necesarul de Apă
Necesarul de apă depinde de parametrii ce se vor schimba în următorii ani:
· populaţia care este într-o uşoara scădere;
· introducerea contorizării (în special în zonele rurale) ca o măsură fundamentală a strategiei de conservare a apei;
· introducerea tarifelor de acoperire a costurilor;
· înlocuirea unor porţiuni ale reţelei va contribui semnificativ la reducerea pierderilor de apa din reţelele de distribuţie şi a infiltraţiilor în sistemele de colectarea a apelor uzate.
Necesarul de apa pentru cele două tipuri de consumatori, casnici şi non-casnici, va evolua în funcţie de: standardele de viaţă, modificarea tarifelor, gradul de contorizare, conştientizarea la nivelul consumatorilor. Necesarul de apă este influenţat şi de procedurile operatorului care gestionează strategia de monitorizare si reducere a pierderilor.
In graficul următor este prezentată estimarea evoluţiei consumului specific la nivelul judeţului Satu Mare:


[bookmark: _Toc381709008]Figura 3.5. Previziuni cu privire la evoluţia consumului specific de apa 

Zonele de alimentare cu apă sunt definite ca sisteme ce cuprind: sursa de apă, staţie de tratare (clorare), complex de înmagazinare, staţii de pompare şi reţele de distribuţie. 
Cerinţa de apă a fost estimată pentru fiecare zona de alimentare cu apă prin înmulţirea necesarului specific la nivelul populaţiei cu numărul de locuitori previzionat şi prin adăugarea cererii pentru alte folosințe. Se estimează că cererea pentru alte folosințe este relativ constantă pe orizontul de timp vizat de prezentul Master Plan. De asemenea, s-a considerat ca se va realiza compensarea creşterii consumului de apă cu scăderea numărului populaţiei.
Necesarul de apa prognozat s-a determinat considerând un grad de conectare de 100% la nivelul localităţilor incluse în prezentul Master Plan.

[bookmark: _Toc367458086][bookmark: _Toc367711334][bookmark: _Toc381708992]Debitul si Sarcina Estimată a Apei Reziduale
Apa uzată este colectată din zone care de obicei au asigurată alimentarea cu apă potabilă. În consecinţă încărcările şi debitele de apă uzată sunt în strânsă legătură cu consumul de apă. 
Există factori reprezentativi care influenţează major evoluţia debitului şi încărcările estimate din apa uzata:
· evoluţia populaţiei;
· creşterea gradului de racordare la sistemul de canalizare generează creşterea cantităţilor de apă uzată;
· îmbunătăţirea reţelelor contribuie semnificativ la reducerea infiltraţiilor în sistemul de colectare a apelor uzate;
· diversitatea sectoarelor de activitate ale agenților industriali conectați la rețelele de canalizare conduce la apariția de încărcări diferite ale apelor uzate evacuate în reţelele de canalizare.
[bookmark: _Toc367458087][bookmark: _Toc367711335][bookmark: _Toc381708993]Apa uzată Menajeră 
Apa uzată menajeră reprezintă apa uzată rezultată din folosirea apei potabile în scopuri gospodăreşti. Considerând un grad de restituţie la reţeaua de canalizare de 100%, rezultă următoarele debite de apă uzată pentru aglomerările/clusterele identificate în prezentul Master Plan:

[bookmark: _Toc379471283]Tabel 3.79 Prognoza debitelor de apa uzata rezultată de la populaţia judeţului Satu Mare

	Aglomerare/ Cluster
	Debit zilnic mediu estimat pentru anul 2037  
Qn,zi,med (m3/zi)

	Acas
	234

	Agris
	202

	Apa
	261

	Ardud
	491

	Babta
	77

	Bârsău
	248

	Bătarci
	337

	Berveni
	341

	Bixad
	648

	Călineşti Oaş
	263

	Camin
	144

	Carei
	3,246

	Cehal
	73

	Certeze
	568

	Doba 
	118

	Gherţa Mică
	337

	Livada
	490

	Medieşu-Aurit
	330

	Micula
	350

	Moftin
	121

	Negreşti Oaş
	1,010

	Oraşu Nou
	184

	Petresti
	161

	Pişcolt
	222

	Poiana Codrului
	142

	Racşa
	276

	Vama
	343

	Sacaseni
	119

	Satu Mare
	11,974

	Socond
	46

	Supuru de Jos
	272

	Tarna Mare
	196

	Tăşnad
	842

	Tîrşolţ
	503

	Turţ
	534

	Turulung
	901

	Valea Vinului
	479

	Viile Satu Mare
	221



Informații suplimentare privind prognoza debitelor de apă uzată provenita de la populaţia din toate aglomerările judeţului Satu Mare sunt prezentate în ANEXA 3.3..
În prezent, gradul de racordare a locuitorilor judeţului Satu Mare la sistemul public de colectare a  apelor uzate este de aproximativ 54% din populaţia totală. Prin prezentul Master Plan s-au identificat masurile necesare pentru atingerea unui grad de racordare de 100% pentru aglomerările având peste 2000 L.E.  
[bookmark: _Toc367458088][bookmark: _Toc367711336][bookmark: _Toc381708994]Apa uzată de la alte folosinţe
În afara apelor uzate menajere, în reţelele de canalizare ale localităţilor sunt colectate şi alte tipuri de ape uzate:
· Ape uzate industriale, a căror debite şi încărcări variază de la o unitate la alta, în funcţie de specific şi tehnologie, grad de pre-epurare şi recirculare;
· ape uzate provenite de la instalaţiile interioare ale instituțiilor publice (şcoli, spitale, unităţi de activitate publică, complexe sportive).
În judeţul Satu Mare, zonele industriale reprezentative sunt concentrate, în principal, în municipiile Satu Mare şi Carei. Principalele activităţi industriale amplasate în zona proiectului cu o producţie semnificativa de apă uzată derulează activităţi în domeniile: textile, prelucrarea lemnului, alimentar. Pentru calculul debitului de proiectare al reţelei de canalizare, în lipsa unor informații suplimentare, s-a estimat cantitatea de apă uzată industrială/comercială pe baza consumului de apă, considerându-se o restituţie de 100% a apei consumate.

[bookmark: _Toc379471284]Tabel 3.80 Prognoza debitelor de apa uzata rezultată de la alte folosinţe din judeţul Satu Mare

	Aglomerare/
Cluster
	Debit zilnic mediu estimat pentru anul 2037  
Qn,zi,med (m3/zi)

	Acas
	12

	Agris
	20

	Apa
	26

	Ardud
	100

	Babta
	16

	Bârsău
	13

	Bătarci
	68

	Berveni
	69

	Bixad
	131

	Călineşti Oaş
	53

	Camin
	29

	Carei
	658

	Certeze
	115

	Cehal
	15

	Doba 
	24

	Gherţa Mică
	68

	Livada
	25

	Medieşu-Aurit
	67

	Micula
	71

	Moftin
	25

	Negreşti Oaş
	205

	Oraşu Nou
	37

	Petresti
	33

	Pişcolt
	22

	Poiana Codrului
	14

	Racşa
	56

	Vama
	70

	Sacaseni
	24

	Satu Mare
	2,428

	Socond
	5

	Supurul de Jos
	55

	Tarna Mare
	40

	Tăşnad
	171

	Tîrşolţ
	102

	Turţ
	108

	Turulung
	183

	Valea Vinului
	67

	Viile Satu Mare
	45



Informații suplimentare privind prognoza debitelor de apă uzată provenita de la alte folosinţe din toate aglomerările judeţului Satu Mare sunt prezentate în ANEXA 3.3..
[bookmark: _Toc381708995]Infiltrații în rețeaua de canalizare
Debitul de apă uzată este dependent şi de starea generala a reţelei. Una din principalele dificultăţi întâlnite în operarea sistemelor de canalizare este debitul suplimentar datorat infiltraţiilor care duce la creşterea costurilor de exploatare datorită efortului mare de pompare, dar influenţează negativ şi performantele procesului de epurare. Multe din staţiile de epurare din România întâmpină probleme in operare datorita diluţiei ridicate a apelor uzate influente.
Infiltraţiile în sistemul de canalizare se datorează:
· integrităţii reţelei de canalizare;
· condiţiilor de teren in care este pozată conducta de canalizare; dacă nivelul apei subterane este destul de ridicat, terenul permeabil permite trecerea apei subterane mai repede şi creste debitul în sistemul de canalizare;
· conductele de apă potabilă sunt de obicei aşezate mai sus decât cele de canalizare, iar pierderile din reţeaua de alimentare cu apă se pot infiltra în rețeaua de canalizare.

[bookmark: _Toc379471285]Tabel 3.81 Prognoza debitelor infiltrate în reţelele de canalizare din judeţul Satu Mare pentru anul 2037

	Aglomerare/
Cluster
	Debit zilnic mediu de infiltrații pentru anul 2037  
Qn,zi,med (m3/zi)

	Acas
	46

	Agris
	30

	Apa
	34

	Ardud
	160

	Babta
	18

	Bârsău
	38

	Bătarci
	55

	Berveni
	77

	Bixad
	107

	Călineşti Oaş
	43

	Camin
	28

	Carei
	934

	Cehal
	14

	Certeze
	86

	Doba 
	17

	Gherţa Mică
	60

	Livada
	157

	Medieşu-Aurit
	48

	Micula
	56

	Moftin
	16

	Negreşti Oaş
	317

	Oraşu Nou
	25

	Petresti
	37

	Pişcolt
	35

	Poiana Codrului
	30

	Racşa
	40

	Vama
	59

	Sacaseni
	23

	Satu Mare
	3,000

	Socond
	9

	Supuru de Jos
	60

	Tarna Mare
	33

	Tăşnad
	296

	Tîrşolţ
	88

	Turţ
	100

	Turulung
	142

	Valea Vinului
	72

	Viile Satu Mare
	43




Informații suplimentare privind prognoza debitelor infiltrate în reţelele de canalizare din toate aglomerările judeţului Satu Mare sunt prezentate în ANEXA 3.3..
[bookmark: _Toc381708996]Balanţa de Apă uzată
După folosire, apa potabilă distribuită populaţiei şi altor tipuri de consumatori din localităţi este colectată pentru a fi evacuată într-un emisar, după o epurare prealabilă.
În prezentul Master Plan, pentru apa uzată menajeră dar şi pentru cea utilizată de alte folosinţe,  s-a considerat o cantitate egală cu cea distribuită.
În afara apelor uzate menajere, în multe cazuri reţelele de canalizare colectează şi transportă o cantitate suplimentară de apă infiltrată datorită numeroaselor neetanşeităţi sau zone deteriorate pe care le prezintă conductele.
 Apa infiltrata conduce la creșterea cantităţii de apa transportată şi implicit modifică substanţial caracteristicile apelor uzate la intrarea în staţia de epurare, diluţia îngreunând procesul de epurare biologică a acestora.
Transportul şi epurarea acestei cantităţi de apă suplimentară duce la creşterea costurilor pentru serviciile de colectare şi epurare a apelor uzate. 

[bookmark: _Toc379471286]Tabel 3.82 Prognoza balanţei de apă uzată pentru anul 2037 în judeţul Satu Mare 
	Aglomerare/
Cluster
	Locuitori Echivalenţi 2037 
	Debitul total estimat de apa uzata transportata de rețele de canalizare la stațiile de epurare
	Debitul estimat al infiltrațiilor 

	
	
	Debit zilnic mediu                Qn,zi,med (m3/zi)
	% din debitul total 

	Acas
	2,700
	292.1
	19

	Agris
	2,300
	252.5
	13

	Apa
	2,900
	321.3
	12

	Ardud
	5,800
	751.1
	27

	Babta
	900
	109.8
	19

	Bârsău
	2,800
	298.2
	14

	Bătarci
	3,700
	460.0
	13

	Berveni
	3,800
	486.3
	18

	Bixad
	7,100
	886.4
	14

	Călineşti Oaş
	2,900
	359.2
	14

	Camin
	1,600
	200.9
	16

	Carei
	38,600
	4,838.4
	24

	Cehal
	800
	101.7
	16

	Certeze
	6,300
	770.1
	12

	Doba 
	1,300
	158.5
	12

	Gherţa Mică
	3,700
	465.3
	15

	Livada
	5,000
	672
	30

	Medieşu-Aurit
	3,600
	444.3
	12

	Micula
	4,000
	477.5
	13

	Moftin
	1,400
	162
	11

	Negreşti Oaş
	11,800
	1,531.9
	26

	Oraşu Nou
	2,100
	246.5
	11

	Petresti
	1,800
	230.1
	19

	Pişcolt
	2,500
	278.9
	14

	Poiana Codrului
	1,600
	186
	14

	Racşa
	3,000
	372.9
	12

	Vama
	3,800
	471.5
	14

	Sacaseni
	1,400
	165.5
	16

	Satu Mare
	140,000
	17,401.1
	21

	Socond
	600
	60
	18

	Supuru de Jos
	3,100
	387
	18

	Tarna Mare
	2,200
	269.0
	14

	Tăşnad
	9,700
	1,309.8
	29

	Tîrşolţ
	5,600
	692.3
	14

	Turţ
	5,900
	741.7
	15

	Turulung
	9,900
	1,225.4
	13

	Valea Vinului
	5,400
	617.6
	13

	Viile Satu Mare
	2,500
	309.0
	16


Informații suplimentare privind prognoza debitelor sistemelor de canalizare din toate aglomerările judeţului Satu Mare sunt prezentate în ANEXA 3.3.
[bookmark: _Toc367458090][bookmark: _Toc367711338][bookmark: _Toc381708997]Prognoza pentru Apa Uzată
 Apa uzată din fiecare localitate este colectată prin reţeaua de canalizare şi evacuată în emisarul natural, după o prealabilă epurare, care trebuie să tină seama de prevederile NTPA 001/2007 şi angajamentele României de aderare la normele europene de protejare a mediului înconjurător.
Se consideră pentru apele uzate menajere o încărcare de 60 gr CBO5/loc/ zi, încărcarea corespunzătoare pentru un locuitor echivalent.
Apele uzate industriale vor fi pre-epurate înainte de descărcarea în reţeaua de canalizare daca este necesar, pentru a fi reduse încărcările pana la nivelul admis de NTPA 002/2002.
S-a considerat ca debitele de apă uzată menajeră reprezintă 100% din debitul de apă potabilă distribuită în localităţi.
[bookmark: _Toc367458091][bookmark: _Toc367711339][bookmark: _Toc381708998]Concluzii
În prezent, la nivelul județului Satu Mare, infrastructura de apă este mai dezvoltată decât infrastructura de apă uzată. 
Estimarea necesarului de apă s-a bazat pe următoarele considerente:
· evoluţia demografică negativă la nivelul întregului judeţ;
· consumurile, care s-au redus în ultimii anii datorită contorizării şi creşterii preţului apei;
· pierderile de apă din sistemele existente se vor reduce treptat prin reabilitarea eşalonată a reţelelor de distribuţie.
Debitele de ape uzate, vor fi condiţionate de variaţiile debitelor distribuite. Reabilitarea reţelelor de canalizare va avea efecte pozitive, prin reducerea debitelor de infiltraţie şi va aduce calitatea apelor uzate la parametrii normali de intrare în staţiile de epurare, îmbunătăţind totodată şi procesul de epurare. 
Încarcarea specifică a apei uzate s-a considerat ca fiind de 60 g CBO5/(pers, zi).
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Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

4,534 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 4,534 mc/anul 2037

4,534 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat 

in sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

27,020 mc/anul 2037

27,020 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

31,554 mc/anul 2037

4,534 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image20.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

20,988 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 20,988 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

5,766 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 5,766 mc/anul 2037

5,766 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat 

in sistem

APA CARE ADUCE VENIT

20,988 mc/anul 2037

20,988 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE VENIT:

Nu există date disponibile

26,754 mc/anul 2037

5,766 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image21.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

109,970 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 109,970 mc/anul 2037

Consum autorizat 

nefacturat

Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

19,092 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 19,092 mc/anul 2037

19,092 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat 

in sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

109,970 mc/anul 2037

109,970 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

129,062 mc/anul 2037

19,092 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image22.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

109,433 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 109,433 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

20,228 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 20,228 mc/anul 2037

20,228 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat 

in sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

109,433 mc/anul 2037

109,433 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

129,661 mc/anul 2037

20,228 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image23.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

75,148 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 75,148 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

12,609 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 12,609 mc/anul 2037

12,609 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

75,148 mc/anul 2037

75,148 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

87,757 mc/anul 2037

12,609 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image24.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

86,460 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 86,460 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

23,753 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 23,753 mc/anul 2037

23,753 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat 

in sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

86,460 mc/anul 2037

86,460 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

110,213 mc/anul 2037

23,753 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image25.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

134,116 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 134,116 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

40,155 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 40,155 mc/anul 2037

40,155 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

134,116 mc/anul 2037

134,116 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

174,271 mc/anul 2037

40,155 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image26.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

34,834 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 34,834 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

6,322 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 6,322 mc/anul 2037

6,322 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

34,834 mc/anul 2037

34,834 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

41,156 mc/anul 2037

6,322 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image27.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

34,822 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 34,822 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

9,567 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 9,567 mc/anul 2037

9,567 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

34,822 mc/anul 2037

34,822 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

44,389 mc/anul 2037

9,567 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image28.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

36,601 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 36,601 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

10,055 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 10,055 mc/anul 2037

10,055 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

36,601 mc/anul 2037

36,601 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

46,656 mc/anul 2037

10,055 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image29.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

478,462 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 478,462 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

87,631 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 87,631 mc/anul 2037

87,631 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat 

in sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

478,462 mc/anul 2037

478,462 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

566,093 mc/anul 2037

87,631 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image30.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

10,400 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 10,400 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

3,114 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 3,114 mc/anul 2037

3,114 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

10,400 mc/anul 2037

10,400 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

13,514 mc/anul 2037

3,114 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image31.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

40,907 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 40,907 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

11,238 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 11,238 mc/anul 2037

11,238 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

40,907 mc/anul 2037

40,907 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

52,145 mc/anul 2037

11,238 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image32.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

20,701 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 20,701 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

3,791 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 3,791 mc/anul 2037

3,791 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

20,701 mc/anul 2037

20,701 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

24,492 mc/anul 2037

3,791 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image33.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

35,368 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 35,368 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

6,478 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 6,478 mc/anul 2037

6,478 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

35,368 mc/anul 2037

35,368 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

41,846 mc/anul 2037

6,478 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image34.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

29,693 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 29,693 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

8,158 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 8,158 mc/anul 2037

8,158 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

29,693 mc/anul 2037

29,693 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

37,851 mc/anul 2037

8,158 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image35.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

240,347 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 240,347 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

43,620 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 43,620 mc/anul 2037

43,620 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

240,347 mc/anul 2037

240,347 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

283,967 mc/anul 2037

43,620 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image36.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

10,775 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 10,775 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

3,226 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 3,226 mc/anul 2037

3,226 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

10,775 mc/anul 2037

10,775 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

14,001 mc/anul 2037

3,226 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image37.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

36,279 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 36,279 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

9,967 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 9,967 mc/anul 2037

9,967 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat 

in sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

36,279 mc/anul 2037

36,279 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

46,246 mc/anul 2037

9,967 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image38.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

505,401 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 505,401 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

87,743 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 87,743 mc/anul 2037

87,743 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

505,401 mc/anul 2037

505,401 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

593,144 mc/anul 2037

87,743 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image39.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

167,609 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 167,609 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

30,697 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 30,697 mc/anul 2037

30,697 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

167,609 mc/anul 2037

167,609 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

198,306 mc/anul 2037

30,697 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image40.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

12,989 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 12,989 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

3,569 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 3,569 mc/anul 2037

3,569 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

12,989 mc/anul 2037

12,989 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

16,558 mc/anul 2037

3,569 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image41.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

80,709 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 80,709 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

13,656 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 13,656 mc/anul 2037

13,656 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat 

in sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

80,709 mc/anul 2037

80,709 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

94,365 mc/anul 2037

13,656 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image42.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

82,660 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 82,660 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

13,986 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 13,986 mc/anul 2037

13,986 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

82,660 mc/anul 2037

82,660 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

96,646 mc/anul 2037

13,986 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image43.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

126,879 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 126,879 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

23,027 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 23,027 mc/anul 2037

23,027 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

126,879 mc/anul 2037

126,879 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

149,906 mc/anul 2037

23,027 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image44.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

80,063 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 80,063 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

14,664 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 14,664 mc/anul 2037

14,664 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat 

in sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

80,063 mc/anul 2037

80,063 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

94,727 mc/anul 2037

14,664 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image45.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

11,762 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 11,762 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

3,231 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 3,231 mc/anul 2037

3,231 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat 

in sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

11,762 mc/anul 2037

11,762 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

14,993 mc/anul 2037

3,231 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image46.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

109,901 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 109,901 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

32,905 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 32,905 mc/anul 2037

32,905 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

109,901 mc/anul 2037

109,901 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

142,806 mc/anul 2037

32,905 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image47.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

11,924 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 11,924 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

3,680 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 3,680 mc/anul 2037

3,680 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE VENIT

11,924 mc/anul 2037

11,924 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

15,604 mc/anul 2037

3,680 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image48.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

23,491 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 23,491 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

7,033 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 7,033 mc/anul 2037

7,033 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE VENIT

23,491 mc/anul 2037

23,491 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

30,524 mc/anul 2037

7,033 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image49.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

59,680 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 59,680 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

10,013 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 10,013 mc/anul 2037

10,013 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

59,680 mc/anul 2037

59,680 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

69,693 mc/anul 2037

10,013 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image50.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

12,749 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 12,749 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

2,314 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 2,314 mc/anul 2037

2,314 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat 

in sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

12,749 mc/anul 2037

12,749 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

15,063 mc/anul 2037

2,314 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image51.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

249,366 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 249,366 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

42,194 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 42,194 mc/anul 2037

42,194 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

249,366 mc/anul 2037

249,366 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

291,560 mc/anul 2037

42,194 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image52.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

7,280,571 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 7,280,571 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

1,221,572 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 1,221,572 mc/anul 2037

1,221,572 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE VENIT

7,280,571 mc/anul 2037

7,280,571 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

8,502,143 mc/anul 2037

1,221,572 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image53.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

34,074 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 34,074 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

9,361 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 9,361 mc/anul 2037

9,361 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

34,074 mc/anul 2037

34,074 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

43,435 mc/anul 2037

9,361 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image54.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

19,487 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 19,487 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

5,354 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 5,354 mc/anul 2037

5,354 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

19,487 mc/anul 2037

19,487 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

24,841 mc/anul 2037

5,354 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image55.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

32,374 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 32,374 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

5,876 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 5,876 mc/anul 2037

5,876 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

32,374 mc/anul 2037

32,374 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

38,250 mc/anul 2037

5,876 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image56.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

10,563 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 10,563 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

3,162 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 3,162 mc/anul 2037

3,162 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

10,563 mc/anul 2037

10,563 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

13,725 mc/anul 2037

3,162 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image57.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

37,999 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 37,999 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

11,377 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 11,377 mc/anul 2037

11,377 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

37,999 mc/anul 2037

37,999 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

49,376 mc/anul 2037

11,377 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image58.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

56,491 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 56,491 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

15,520 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 15,520 mc/anul 2037

15,520 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

56,491 mc/anul 2037

56,491 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

72,011 mc/anul 2037

15,520 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image59.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

27,565 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 27,565 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

4,625 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 4,625 mc/anul 2037

4,625 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat 

in sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

27,565 mc/anul 2037

27,565 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

32,190 mc/anul 2037

4,625 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image60.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

163,761 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 163,761 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

30,270 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 30,270 mc/anul 2037

30,270 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

163,761 mc/anul 2037

163,761 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

194,031 mc/anul 2037

30,270 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image61.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

657,342 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 657,342 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

111,225 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 111,225 mc/anul 2037

111,225 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

657,342 mc/anul 2037

657,342 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

768,567 mc/anul 2037

111,225 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image62.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

30,398 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 30,398 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

5,567 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 5,567 mc/anul 2037

5,567 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

30,398 mc/anul 2037

30,398 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

35,965 mc/anul 2037

5,567 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image63.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

238,019 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 238,019 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

43,593 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 43,593 mc/anul 2037

43,593 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

238,019 mc/anul 2037

238,019 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

281,612 mc/anul 2037

43,593 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image64.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

394,444 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 394,444 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

72,242 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 72,242 mc/anul 2037

72,242 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

394,444 mc/anul 2037

394,444 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

466,686 mc/anul 2037

72,242 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image65.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

17,895 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 17,895 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

5,358 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 5,358 mc/anul 2037

5,358 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

17,895 mc/anul 2037

17,895 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

23,253 mc/anul 2037

5,358 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image66.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

7,950 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 7,950 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

2,453 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 2,453 mc/anul 2037

2,453 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

7,950 mc/anul 2037

7,950 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

10,403 mc/anul 2037

2,453 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image67.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

149,219 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 149,219 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

27,330 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 27,330 mc/anul 2037

27,330 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

149,219 mc/anul 2037

149,219 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

176,549 mc/anul 2037

27,330 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image68.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

136,514 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 136,514 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

40,873 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 40,873 mc/anul 2037

40,873 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

136,514 mc/anul 2037

136,514 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

177,387 mc/anul 2037

40,873 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


image69.emf
Consum autorizat Consum autorizat facturat Consum contorizat facturat

87,923 mc/anul 2037

Consum necontorizat facturat

0 mc/anul 2037 87,923 mc/anul 2037

Consum autorizat nefacturat Consum contorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Consum necontorizat nefacturat

Nu există date disponibile

Perderi Pierderi aparente Consum neautorizat

Nu există date disponibile

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

Nu există date disponibile

Pierderi reale Pierderi ale conductelor de distributie si/sau transport

26,324 mc/anul 2037

Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare

Nu există date disponibile

Pierderi pe bransamente pana la punctul de masurare

Nu există date disponibile 26,324 mc/anul 2037

26,324 mc/anul 2037

Volumul de apa intrat in 

sistem

APA CARE ADUCE 

VENIT

87,923 mc/anul 2037

87,923 mc/anul 2037

APA CARE NU ADUCE 

VENIT:

Nu există date disponibile

114,247 mc/anul 2037

26,324 mc/anul 2037

Nu există date disponibile


