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[bookmark: _Toc166003627][bookmark: _Ref474756562][bookmark: _Toc506911630]DATE GENERALE 
Capitolul 22 din Tratatul de Aderare al Romaniei la Uniunea Europeana obliga Romania sa implementeze cerintele din cadrul Directivei 98/82/EEC referitoare la calitatea apei destinata consumului uman si a Directivei 91/271/EEC cu privire la tratarea apei uzate urbane. Tratatul de Aderare stabileste termenele limita pana la care comunitatile de diferite marimi trebuie sa se conformeze cu prevederile Directivei.
Proiectul de investitii dezvoltat in cadrul prezentului Studiu de fezabilitate se inscrie in cadrul general al POIM conceput pentru:
· a se adresa nevoilor de dezvoltare inclusiv din sectorul protectiei mediului 
si 
· de a contribui la Strategia Uniunii pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, prin finantarea inclusiv a Obiectivului Tematic 6 Protejarea si conservarea mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor stabilit prin Regulamentul nr. 1303/2013, prin promovarea investitiilor in sistemele de apa si apa uzata.
Proiectul de investitii 2014-2020 reprezinta o noua etapa semnificativa in cadrul extinderii si modernizarii infrastructurii de alimentare cu apa si colectare si evacuare ape uzate din judetul Satu Mare, continuand procesul investitional derulat prin POS Mediu 2007 – 2013.
In domeniul infrastructurii de apa si apa uzata, prin Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana s-au agreat un numar de obligatii si perioade de tranzitie privind conformarea Romaniei fata de termenele incluse în prevederile Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate. 
[bookmark: _Toc506911631]DATE GENERALE 
[bookmark: _Toc166003628][bookmark: _Toc506911632]DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL SATU MARE/REGIUNEA NORD-VEST, ÎN PERIOADA 2014-2020
[bookmark: _Toc411246007][bookmark: _Toc370688102][bookmark: _Toc506911633]AUTORITATEA CONTRACTANTA / TITULARUL INVESTITIEI
S.C. APASERV SATU MARE S.A., cu sediul în Strada Gara Ferastrau nr. 9/A, SATU MARE, România, cod poştal 440210, Telefon: 0261 75.90.80, Fax: 0261 72.10.56, înmatriculată sub nr. J 30/1102/2004, CUI 16844952, CIF RO 16844952.
1.1 [bookmark: _Toc411246008][bookmark: _Ref474756542][bookmark: _Ref474756591][bookmark: _Toc506911634]BENEFICIARUL INVESTITIEI
[bookmark: _Toc411246010]Consiliul Județean Satu Mare si cele 34 Unități Administrativ Teritoriale care Beneficiaza de investitii, dupa cum urmeaza:
1. 
Ardud;
2. Bârsău;
3. Bătarci;
4. Bogdand;
5. Carei;
6. Căuaș;
7. Cămărzana;
8. Certeze; 
9. Craidorolț;
10. Culciu;
11. Doba;
12. Dorolț;
13. Halmeu;
14. Lazuri;
15. Medieșu Aurit;
16. Micula;
17. Negrești Oaș;
18. Orașu Nou;
19. Odoreu;
20. Porumbești;
21. Satu Mare;
22. Sanislău;
23. Santău;
24. Supur;
25. Tarna Mare;
26. Tîrșolț;
27. Tășnad;
28. Terebești;
29. Tiream;
30. Turț;
31. Turulung;
32. Urziceni;
33. Valea Vinului;
34. Vetiș;
[bookmark: _Toc506911635]ELABORATOR / CONSULTANT
ROMAIR CONSULTING S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Maior Aviator Stefan Sanatescu, nr. 53, Corp 3 parter, Corp 3  etaj 1, si birourile 3, 4, 5 si 6 din Corp 5 etaj 3; Tel: 021/319.32.12, Fax: 021/319.32.15; E-mail: office@romair.ro ; website: www.romair.ro; inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9663/1997, C.I.F. RO 10182058, capital social: 2.100.000 lei.
[bookmark: _Toc506911636]AMPLASAMENTUL
Investitiile propuse prin aceasta Aplicatie de Finantare / Studiu de Fezabilitate vor fi realizate in Judetul Satu Mare, pe teritoriul unitatilor administrativ teritoriale menționate la Capitolul 2.3 (a se vedea CAP 1 CF/Apendice 5 si CAP 1 CF/Apendice 4/I SF/02 Parte desenata planurile SM-AC-SZA-001 și SM-AC-AGCL-001) și care indeplinesc criteriile de eligibilitate conform Ghidului Solicitantului cap. 2.2.3, criterii probate cu documentele anexă la CAP 1 CF/Apendice 4/III AI din Aplicatia de Finantare.
[bookmark: _Toc451160437][bookmark: _Toc506911637]REZUMATUL MASTER PLANULUI
Master Planul a fost actualizat de APASERV in cadrul Contractului de Servicii de Managementul Proiectului derulat cu finantare din POS Mediu faza 1 – 2007-2013.
Atât rezultatele Master Planului cât și modificările aduse față de acesta sunt prezentate mai detaliat in Capitolul 2.2 din Studiul de Fezabilitate.
Contextul in sectorul de apa in judetul Satu Mare, conform Master Plan–ului privind infrastructura de alimentare cu apa si colectare si evacuare apa uzata actualizat (iulie 2014), este sintetizat, la nivel de judet, dupa cum urmeaza:
· Apa potabila:
· 64 sisteme de alimentare cu apa locale si zonale in 155 de localitati;
· Gradul de acoperire cu rețele de distribuție la nivelul întregului judeţ este de aproximativ 79% (cu un grad de bransare de 71%);
· Colectare si epurare apa uzata:
· 66 de localitati din judetul Satu Mare beneficiaza de colectarea si epurarea apelor uzate prin intermediul a 32 de sisteme centralizate de colectare si epurare;
· Aceste localitati constituie 49 de aglomerari, din care 3 aglomerari peste 10.000 l.e., 33 aglomerari intre 2.000 – 10.000 l.e. si 13 aglomerari sub 2.000 l.e.
· Gradul de acoperire cu rețele de canalizare la nivelul întregului județ este de aproximativ 57% (gradul de racordare fiind de 54%).
De asemenea trebuie tinut cont ca Beneficiarul APASERV are in derulare o campanie ampla de bransare/racordare a consumatorilor la retelele de alimentare cu apa si colectare apa uzata, campanie sustinuta prin contractul de achizitii apometre (cca 30.000 bucati) realizat din „economiile” inregistrate in FAZA 1 POS Mediu.
În prezent, la nivelul judeţului Satu Mare, infrastructura de alimentare cu apă a populaţiei este mai dezvoltata decât cea de canalizare. De asemenea, pe de o parte zonele urbane care au îndeplinit cerinţele de finanţare pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ale programelor anterioare, au în curs de implementare o serie de proiecte care vor conduce spre creşterea gradului de conectare a populaţiei. Pe de altă parte, populaţia din zonele rurale nu beneficiază de servicii de alimentare cu apă şi canalizare la calitatea, cantitatea si gradele de conectare necesare. Pentru că se doreşte creşterea gradului de conectare a populaţiei atât la sistemele de distribuţie a apei, respectiv de colectare şi epurare a apelor uzate, în sistem centralizat, în capitolele urmatoare sunt prezentate investiţiile identificate ca fiind necesare pentru fiecare zonă de alimentare cu apă, respectiv aglomerare.
Fata de lista de investitii identificata in Master Plan pentru perioada 2014-2020, la elaborarea prezentei aplicatii de finantare s-au efectuat studiile necesare si analize de optiuni care au adus o serie de modificari care vizeaza, in principal, reorganizarea localitatilor in sisteme zonale de alimentare cu apa in defavoarea sistemelor locale si gruparea aglomerarilor in clustere.
Pentru infrastructura de alimentare cu apa, modificarile fata de Master Plan vizeaza in principal extinederea SZAA Satu Mare, pentru care analiza de optiuni a rezultat in favoarea soluției regionale catre sud pentru comunele Craidorolț, Ardud, Beltiug, Supur si Bogdand. Principalele motive pentru aceasta extindere sunt capacitatea disponibila la sursa – front captare Martinesti-Micula (exploatata in prezent la 60% din capacitate) si calitatea necorespunzatoare a apei brute la puturile forate existente pentru sistemele locale de alimentare cu apa din comunele sus-mentionate. Informatii detaliate sunt furnizate in Cap. 3 Situatia existenta si cap. 7 Analiza de Optiuni din Volumul I Studiu de Fezabilitate.
Pentru infrastructura de colectare si epurare a apei uzate, principalele modificari fata de Master Plan vizeaza includerea unor aglomerari in clustere existente sau a unor localitati in aglomerari pentru eficientizarea solutiilor regionale propuse (de exemplu includerea aglomerarii Doba in Cluster Satu Mare, includerea aglomerării Nisipeni-Bercu-Noroieni in Cluster Micula, includerea localității Valea Seaca in aglomerarea Bătarci, excluderea aglomerarilor Gherța Mică (comuna Gherța Mică), Șirlău (comuna Bătarci) si Roșiori (comuna Valea Vinului) ca urmare a neîndeplinire a condițiilor de eligibilitate privind incărcările hidraulice si bio-chimice sau cele privind aspecte administrative, dupa caz.
[bookmark: _Toc451160438][bookmark: _Toc506911638]OBIECTIVELE PROIECTULUI
Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.
Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele.
POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor prin Obiectivul Specific 3.2. Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei care acopera investitiile din acest sector dedicate realizarii angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare amintite anterior, respectiv:
· ape uzate urbane colectate si epurate (din perspectiva incarcarii organice biodegradabile) pentru toate aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. si
· serviciu public de alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, in conditii de siguranta si protectie a sanatatii, extins la populatia din localitatile cu peste 50 locuitori.
Aceste obiective insa, sunt in stransa legatura cu situatia sistemului existent si analiza de optiuni tehnico-economica, in contextul conformarii cu prevederile Directivei 91/271/EEC art. 3, 4 si 5 privind colectarea si epurarea apelor uzate urbane reziduale si a Directivei 98/83/EC/1998 privind calitatea apei pentru consumul uman.
Cu alte cuvinte, selectarea optiunilor favorabile si a investitiilor necesare s-a facut prin respectarea urmatoarelor criterii (constrangeri), in ordinea numerotarii:
1. Situatia existenta la nivelul judetului, tinand cont si de finalizarea implementarii Fazei 1 de investitii, 2007-2013;
2. Necesitatea conformarii, asa cum s-a explicat mai sus;
3. Indeplinirea criteriilor de eligibilitate, conform Ghid si a legislatiei in vigoare in materie de aspecte institutionale si achizitii publice.
La nivelul judetului Satu Mare, figureaza in evidentele publice un numar de 232 de localitati organizate in 65 de UAT (comune, orase, municipii). Din acestea, 51 UAT-uri fac parte din ADI (cu 183 de localitati componente) si numai 61 de localitati (32 de UAT) vor beneficia de investitii promovate spre finantare prin POIM.
Obiectivele Proiectului sunt aliniate la indicatorii de rezultat prevazuti pentru OS 3.2, respectiv investitiile vor contribui la atingerea urmatorilor indicatori tinta la nivelul ariei de proiect:
[bookmark: _Toc506911734]Tabel 2.5‑1 Obiectul proiectului (grad de acoperire cu servicii)
	Obiectiv specific in aria de proiect (DOAR LOCALITATILE CU INVESTITII IN POIM)
	POIM

	
	Valoare de referinta la nivelul anului 2017
(%)
	Valoare dupa proiect la nivelul anului 2023
(%)

	Gradul de deservire a populatiei de sistemul public de alimentare cu apa potabila
	75%
	100%

	Grad de colectare a apelor uzate din aglomerarile umane cu mai mult de 2000 l.e
	34%
	100%


Informatiile prezentate mai sus sunt rezultatul unei analiza multicriteriale transpuse in tabelul urmator:
[bookmark: _Toc506911735]Tabel 2.5‑2 Sinteza la nivel de judet / arie de proiect
	Nivel analiza
	Criteriu
	Valoare
	UM

	Judet
	La nivel de judet Satu Mare 
	232/65
	Localitati / UAT

	
	Membre ADI
	170/47
	Localitati / UAT

	Arie de proiect
	Localitati cu investitii in sistemul de alimentare cu apa potabila propuse spre finantare prin POIM
	61 (38 pe apa si 42 pe canal)

	Localitati/UAT



Avand in vedere rezultatele studiilor detaliate necesare intocmirii Studiului de Fezabilitate in vederea stabilirii investitiilor necesare si prioritare pentru judetul Satu Mare, s-a elaborat o lista cu localitati organizate in sisteme zonale de alimentare cu apa si aglomerari/clustere de apa uzata, in intelesul directivelor 98/83/CE si 91/271/CEE. Astfel, au aparut modificari fata de lista promovata prin Master Plan actualizat in 2014, dupa cum urmeaza:
· Alimentare cu apa:
· 13 sisteme zonale de alimentare din care 4 sisteme cu peste 10.000 locuitori (Carei, Negresti Oas, Tășnad si Halmeu) de locuitori si 1 sistem cu peste 100.000 mii locuitori (Satu Mare);
· Canalizare apa uzata:
· 204 aglomerari, din care 44 de aglomerari sunt organizate in 11 clustere;
· 1 cluster deserveste peste 100.000 de locuitori (Satu Mare);
· 1 cluster Carei si 1 aglomerare Negresti Oas deservesc peste 10.000 de locuitori;
· 9 clustere (Ardud, Batarci, Micula, Sacaseni, Tarna Mare, Tarsolt, Tasnad, Turulung si Valea Vinului) si 13 Aglomerari deservesc peste 2.000 de locuitori.
Dupa cum rezulta din tabelul de mai sus, numai 58 de localitati din 170 componente ADI beneficiaza de investitii prin POIM, restul de 112 de localitati avand investitii in derulare, propuse pentru finantare din alte fonduri sau care nu sunt supuse prevederilor directivelor pentru conformare (6 localitati au sub 50 de locuitori, iar 96 sunt sub 2000 de locuitori echivalenti).
In capitolul urmator sunt tratate doar localitatile/aglomerarile care sunt incluse in lista prioritara de investitii cu finalizare in 2020 si care fac subiectul prezentei aplicatii de finantare.
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[bookmark: _Toc506911700]Figură 2.5‑1 Aria de proiect
Prin intermediul proiectului, urmatorii indicatori prevazuti in POIM vor fi atinsi pana in 2021:
CO18 = 79,253 locuitori (din care 24,311 locuitori nou bransati)
CO19 = 65,864 locuitori echivalenti
Prin acesti indicatori, proiectul va contribui la atingerea la rezultatele POIM, OS 3.2, precum si la conformarea cu directivele europene, astfel: 
Gradul de conectare la sistemul de alimentare cu apa in Satu Mare în 2015 este de 79% - 222,037 locuitori (din care 71% - 201,011 locuitori, conformi din punct de vedere al furnizarii continue la parametrii de calitate ai apei tratate). 
2S33 - Dupa investitiile din POIM, gradul de conectare si conformare va creste la 97% - 261,316 locuitori, în 2022 respectiv 30,745 locuitori vor fi alimentati suplimentar cu apa potabila la finalul proiectului, respectiv 0,38% din locuitorii care necesita alimentare cu apa la nivelul Romaniei (8.018.086 locuitori în anul 2021) și 0,16% din totalul de locuitori de la nivelul României (19.175.019 locuitori  în anul 2021).
Nivelul de conectare conforma a incarcarii organice biodegradabile (în l.e.) la sisteme de colectare a l.e. in aglomerarile din aria de acoperire a proiectului este de 48.58% (39,029l.e).
2S31 – Gradul de conectare a incarcarii organica biodegradabile la sistemele de colectare in aglomerari cu peste 10000 l.e  va creste de la 14.92% (2,144 l.e.) in 2016, la 100%, dupa finalizarea proiectului, atingand 14,236 p.e 
2S32 - Gradul de conectare a incarcarii organica biodegradabile la sistemele de colectare in aglomerari cu 2000 -10000 l.e va creste de la 7.22% in 2016 (4,765 l.e.), la 100% dupa finalizarea proiectului în 2021, atingand 65,971 p.e
2S29 – NA 
2S30 – au fost prevazute investitii  pentru realizarea a 5 SEAU conforme,  care deservesc 8 aglomerari (din 26 aglomerari la nivelul ariei de acoperire a proiectului) cu populatia cuprinsa între 2000 - 10000 l.e.
Numarul locuitori/l.e. a caror apa uzata va fi transportata si epurata dupa finalizarea proiectului, va fi de 210.043 /243.106 l.e., respectiv un total de aprox. 1,19 % din totalul de l.e. de la nivelul Romaniei (20.325.520 l.e. în 2021) si un total de aprox. 2,28 % din l.e. care mai necesita a fi conectată la sisteme centralizate de apă uzată la nivelul României (10.630.137 l.e în 2021). 
Prin Proiect se vor rezolva problemele de calitate a apei identificate pentru unele din localitatile jud. Satu Mare, mentionate in Anexa 9B a Ghidului OS3.2, respectiv Ardud, Baba Novac, Gelu, Halmeu, Turulung, Mediesu Aurit, Ser, Corund si Bogdand (enumerare localitati). Negresti Oas este conforma din punct de vedere a calitatii apei furnizate ca urmare a punerii in functiune a Uzinei de tratare finantata prin POS Mediu.
Pentru ape uzate, ratele conforme pentru aglomerari sunt verificate si raportate anual de catre Administratia Nationala a „Apelor Romane”, in timp ce rata de conectare la sistemul centralziat de apa este raportat de catre Institutul National de Statistica, iar calitatea apei este confirmata de Ministerul Sanatatii. Datele privind evoluția populației sunt funrizate de către Comisia Națională de Prognoză, pe baza cărora ANAR prognozează evoluția populației echivalente. 
[bookmark: _Toc506911639]LISTA INVESTITII PROMOVATA PRIN POIM
[bookmark: _Toc451160440][bookmark: _Toc506911640]ALIMENTARE CU APA POTABILA
Localitatile au fost grupate in sisteme zonale de alimentare cu apa pentru a fi deservite de aceeasi sursa de apa, acolo unde este posibil, pentru a folosi mai eficient sursele de apa existente si conforme si facilitatile de tratare existente sau propuse. Pentru restul localitatilor, au fost identificate sursele de apa considerate a fi surse conforme de apa potabila,  asa cum sunt definite de Directiva 98/83/CE.
Conturarea investitiilor se bazeaza pe urmatoarele prioritati:
· Sistemele existente de alimentare cu apa potabila, care, datorita sursei de apa, lipsei efective a facilitatii de tratare, nu sunt conforme cu Directiva 98/83/EC, reprezentand o potentiala sursa de imbolnavire;
· Orice zona urbana, in prezent fara un sistem adecvat de alimentare cu apa potabila dar care poate fi alimentat din sursele existente;
· Extinderea zonelor de alimentare cu apa, acolo unde sursele de apa existente sunt conforme cu Directiva 98/83/EC , eliminand astfel sursele de apa neconforme existente;
· Localitatile care nu au apa potabila conforma  si care nu se pot alimenta de la sursa de apa existenta;
La nivelul judetului Satu Mare, conform Master Planului au fost identificate 64 sisteme zonale de alimentare cu apa potabila, insa nu s-a facut diferentierea intre sistemul zonal URBAN si cel RURAL, cel de-al doilea fiind considerat si LOCAL in limbaj specific acestui domeniu.
Astfel, in aceasta faza au fost identificate 13 sisteme zonale majore (descrise detaliat in capitolul 3 din SF) asa cum sunt prezentate in tabelul de mai jos:



[bookmark: _Toc506911736]Tabel 5.1‑1 Localitati cu investitii in infrastructura de apa promovate prin POIM
	Sistem Zonal de alimentare cu apa
	Denumire UAT
	Localitate
	Populatie 2017
	Populatie 2021
	Acoperire 2017 (finalizare POS Mediu si investitii in derulare) 
	 Acoperire 2021 (finalizare POIM)

	SATU MARE
	ARDUD
	ARDUD
	3878
	3726
	100.00%
	100.00%

	SATU MARE
	ARDUD
	BABA NOVAC
	495
	476
	86.02%
	100.00%

	TURT
	BATARCI
	BATARCI
	2182
	2163
	100.00%
	100.00%

	TURT
	BATARCI
	COMLAUSA
	776
	769
	100.00%
	100.00%

	TURT
	BATARCI
	SIRLAU
	272
	270
	100.00%
	100.00%

	TURT
	BATARCI
	TAMASENI
	449
	445
	100.00%
	100.00%

	TASNAD
	CAUAS
	CAUAS
	678
	672
	0.00%
	100.00%

	CAREI
	CAUAS
	GHENCI
	1182
	1173
	0.00%
	100.00%

	NEGRESTI OAS
	CERTEZE
	CERTEZE
	3146
	3120
	0.00%
	100.00%

	NEGRESTI OAS
	CERTEZE
	HUTA CERTEZE
	1066
	1056
	0.00%
	100.00%

	NEGRESTI OAS
	CERTEZE
	MOISENI
	1380
	1368
	0.00%
	100.00%

	SATU MARE
	CRAIDOROLT
	CRAIDOROLT
	1054
	1045
	100.00%
	100.00%

	SATU MARE
	CRAIDOROLT
	CRISENI
	184
	183
	0.00%
	100.00%

	SATU MARE
	CRAIDOROLT
	ERIU SANCRAI
	645
	640
	0.00%
	100.00%

	SATU MARE
	CRAIDOROLT
	SATU MIC
	264
	261
	0.00%
	100.00%

	CAREI
	DOBA
	DOBA
	1202
	1192
	66.17%
	100.00%

	HALMEU
	HALMEU
	HALMEU
	3534
	3505
	100.00%
	100.00%

	HALMEU
	HALMEU
	MESTEACAN
	577
	572
	73.79%
	100.00%

	SATU MARE
	MEDIESU AURIT
	MEDIESU AURIT
	2527
	2506
	55.00%
	100.00%

	SATU MARE
	MEDIESU AURIT
	BABASESTI
	652
	646
	0.00%
	100.00%

	SATU MARE
	MEDIESU AURIT
	ROMANESTI
	783
	776
	0.00%
	100.00%

	NEGRESTI OAS
	NEGRESTI OAS
	NEGRESTI OAS
	16274
	15636
	86.88%
	100.00%

	NEGRESTI OAS
	NEGRESTI OAS
	LUNA
	609
	586
	49.68%
	100.00%

	NEGRESTI OAS
	NEGRESTI OAS
	TUR
	1805
	1734
	54.85%
	100.00%

	SATU MARE
	ODOREU
	ODOREU
	4184
	4149
	100.00%
	100.00%

	HALMEU
	PORUMBESTI
	PORUMBESTI
	1408
	1395
	46.00%
	100.00%

	HALMEU
	PORUMBESTI
	CIDREAG
	1100
	1091
	0.00%
	100.00%

	TASNAD
	SANTAU
	SANTAU
	1637
	1623
	0.00%
	100.00%

	TARNA MARE
	TARNA MARE
	TARNA MARE
	1935
	1918
	95.00%
	100.00%

	TARNA MARE
	TARNA MARE
	VALEA SEACA
	1149
	1139
	92.00%
	100.00%

	TARSOLT
	TARSOLT
	TARSOLT
	2626
	2603
	100.00%
	100.00%

	TARSOLT
	TARSOLT
	ALICENI
	406
	403
	100.00%
	100.00%

	TASNAD
	TASNAD
	TASNAD
	6461
	6207
	92.66%
	100.00%

	SATU MARE
	TEREBESTI
	GELU
	482
	478
	98.76%
	100.00%

	CAREI
	TIREAM
	TIREAM
	1523
	1509
	100.00%
	100.00%

	TURT
	TURT
	TURT
	4350
	4313
	43.57%
	100.00%

	VALEA VINULUI
	VALEA VINULUI
	VALEA VINULUI
	768
	762
	7.38%
	100.00%

	VALEA VINULUI
	VALEA VINULUI
	ROSIORI
	445
	441
	10.00%
	100.00%

	SATU MARE
	VETIS
	DECEBAL
	1040
	1031
	0.00%
	100.00%

	SATU MARE
	SUPUR
	DOBRA
	982
	973
	100.00%
	100.00%

	SATU MARE
	BOGDAND
	BOGDAND
	940
	932
	100.00%
	100.00%

	SATU MARE
	BOGDAND
	CORUND
	494
	490
	100.00%
	100.00%

	SATU MARE
	BOGDAND
	SER
	744
	738
	100.00%
	100.00%

	TARSOLT
	CAMARZANA
	CAMARZANA
	2334
	2315
	0.00%
	100.00%



[bookmark: _Toc506911737]Tabel 5.1‑2 Centralizator investitii alimentare cu apa potabila
	Nr. Crt.
	 Indicatori 
	UM
	Cantitatea 

	0
	1
	2
	3

	1
	Reabilitarea/construirea/echiparea captãrilor din surse de suprafaţã
	unitãţi
	1

	2
	Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare subteranã 
	 unitãţi
	22

	3
	Extinderea conductelor de aducţiune
	km
	168.8

	4
	Reabilitarea si/sau construirea  de staţii de tratare (Statii de clorare  )
	unitãţi
	16

	5
	Reabilitarea si/sau construirea de  rezervoare de înmagazinare apã potabilã
	unitãţi
	27

	6
	Reabilitarea si/sau construirea de staţii de pompare apã potabilã
	unitãţi
	21

	7
	Reabilitarea, construirea de staţii de pompare cu hidrofor (booster)
	unitãţi
	20

	8
	Reţea de distribuţie apã potabilă
	km
	257.2

	9
	Cost mediu investitie CAPEX per locuitor 
	Eur / inh
	724


In vederea eficientizarii si securizarii sistemului de alimentare cu apă din aria de operare, in aceasta aplicatie de finantare sunt incluse si urmatoarele investitii, detaliate in capitolul 8.1.3 Dotari si echipamente din Studiul de Fezabilitate:
· Dotari de laborator pentru controlul calitatii apei potabile;
· Echipamente și utilaje intreținere și mentenanță rețele de alimentare cu apă și canalizare;
· Reabilitarea instalației de alimentare cu energie electrică a frontului de captare Mărtinești-Micula și STAP Mărtinești.
Necesitatea acestor investitii este detaliat prezentata in capitolele:
3.2.1 Paragraful V.	Alimentarea cu energie electrica front captare si Uzina de apa Martinesti
8.1.3 Dotari si echipamente
[bookmark: _Toc506911641]COLECTARE APA UZATA
Conturarea investitiilor se bazeaza pe urmatoarele prioritati:
· Extinderea retelei de canalizare in zonele urbane cu o populatie mai mare de 2.000 l.e. si mai mare de 10,000 l.e. pentru asigurarea conformarii cu art. 3 din Directiva 91/271;
· Extinderea facilitatilor de epurare pentru zonele urbane cu o populatie mai mare de 2,000 l.e. pentru conformarea cu art. 4 din Directiva 91/271.
Prin acest proiect nu sunt promovate investitii pentru facilitatile de epurare aferente aglomerarilor mai mari de 10,000 l.e. (conformarea cu articolul 5 din Directiva 91/271/CEE). In judetul Satu Mare, aglomerarile care se incadreaza in aceasta categorie (Satu Mare, Carei si Negresțti Oaș) au statii de epurare conforme. 
Fata de Lista ANAR cu aglomerările mai mari de 10,000 l.e. și situația dotării cu infrastructură a acestora în luna decembrie 2016, operatorul APASERV Satu Mare face demersurile necesare pentru actualizarea situatiei conformarii tutror aglomerarilor din aria de operare.



[bookmark: _Toc506911738]Tabel 5.2‑1 Localitati cu investitii in infrastructura de apa uzata promovate prin POIM
	Denumire Cluster
	Denumire Aglomerare
	Denumire UAT
	Localitate
	P.E. 2015
	Acoperire 2017 (finalizare POS Mediu si investitii in derulare) 
	 Acoperire 2021 (finalizare POIM)

	ARDUD
	ARDUD
	ARDUD
	ARDUD
	4641
	71.08%
	100.00%

	N/A
	BARSAU
	BARSAU
	BARSAU DE JOS
	743
	7.00%
	100.00%

	N/A
	BARSAU
	BARSAU
	BARSAU DE SUS
	1795
	10.00%
	100.00%

	BATARCI
	BATARCI
	BATARCI
	BATARCI
	2334
	0.00%
	100.00%

	BATARCI
	BATARCI
	BATARCI
	COMLAUSA
	847
	0.00%
	100.00%

	BATARCI
	BATARCI
	BATARCI
	TAMASENI
	517
	0.00%
	100.00%

	VALEA VINULUI
	CULCIU
	CULCIU
	CULCIU MARE
	789
	0.00%
	100.00%

	SATU MARE
	SATU MARE
	CULCIU
	APATEU
	378
	0.00%
	100.00%

	VALEA VINULUI
	CULCIU
	CULCIU
	CARASEU
	1104
	62.61%
	100.00%

	VALEA VINULUI
	CULCIU
	CULCIU
	COROD
	515
	0.00%
	100.00%

	VALEA VINULUI
	CULCIU
	CULCIU
	CULCIU MIC
	773
	0.00%
	100.00%

	VALEA VINULUI
	LIPAU
	CULCIU
	LIPAU
	583
	19.92%
	100.00%

	SATU MARE
	DOBA
	DOBA
	DOBA
	1264
	0.00%
	100.00%

	SATU MARE
	DOROLT
	DOROLT
	PETEA
	521
	0.00%
	100.00%

	TURULUNG
	HALMEU
	HALMEU
	HALMEU
	3783
	0.00%
	100.00%

	TURULUNG
	HALMEU
	HALMEU
	MESTEACAN
	644
	0.00%
	100.00%

	MEDIESU AURIT
	MEDIESU AURIT
	MEDIESU AURIT
	MEDIESU AURIT
	2744
	10.51%
	100.00%

	MEDIESU AURIT
	MEDIESU AURIT
	MEDIESU AURIT
	ROMANESTI
	851
	0.00%
	100.00%

	MICULA
	MICULA
	MICULA
	MICULA
	2617
	80.00%
	100.00%

	N/A
	NEGRESTI OAS
	NEGRESTI OAS
	NEGRESTI OAS
	13289
	47.13%
	100.00%

	N/A
	NEGRESTI OAS
	NEGRESTI OAS
	LUNA
	299
	0.00%
	100.00%

	N/A
	NEGRESTI OAS
	NEGRESTI OAS
	TUR
	787
	0.00%
	100.00%

	N/A
	ORASU NOU
	ORASU NOU
	ORASU NOU
	2031
	0.00%
	100.00%

	CAREI
	SANISLAU
	SANISLAU
	SANISLAU
	3037
	0.00%
	100.00%

	TASNAD
	SANTAU
	SANTAU
	SANTAU
	2064
	0.00%
	100.00%

	TARNA MARE
	TARNA MARE
	TARNA MARE
	TARNA MARE
	2058
	76.00%
	100.00%

	BATARCI
	VALEA SEACA
	TARNA MARE
	VALEA SEACA
	1225
	0.00%
	100.00%

	TARSOLT
	TARSOLT
	TARSOLT
	TARSOLT
	2805
	0.00%
	100.00%

	TASNAD
	TASNAD
	TASNAD
	TASNAD
	5169
	87.71%
	100.00%

	CAREI
	TIREAM
	TIREAM
	TIREAM
	2376
	0.00%
	100.00%

	N/A
	TURT
	TURT
	TURT
	4502
	11.94%
	100.00%

	TURULUNG
	TURULUNG
	TURULUNG
	TURULUNG
	2674
	12.00%
	100.00%

	CAREI
	URZICENI
	URZICENI
	URZICENI
	1276
	0.00%
	100.00%

	VALEA VINULUI
	VALEA VINULUI
	VALEA VINULUI
	VALEA VINULUI
	790
	45.00%
	100.00%

	SATU MARE
	VETIS
	VETIS
	DECEBAL
	1075
	0.00%
	100.00%

	MICULA
	BERCU-NISIPENI
	LAZURI
	BERCU
	608
	0.00%
	100.00%

	MICULA
	BERCU-NISIPENI
	LAZURI
	NISIPENI
	812
	0.00%
	100.00%

	MICULA
	NOROIENI
	LAZURI
	NOROIENI
	376
	0.00%
	100.00%

	TARSOLT
	CAMARZANA
	CAMARZANA
	CAMARZANA
	2505
	0.00%
	100.00%





[bookmark: _Toc506911739]Tabel 5.2‑2 Centralizator investitii colectare si epurare apa uzata
	Nr. Crt.
	Indicatori
	Unitate de mãsurã
	Cantitatea totalã, pe proiect

	
	
	
	

	
	
	
	

	0
	1
	2
	3

	1
	Infiintare reţea de canalizare
	km
	275.3

	2
	Extinderea reţelei de canalizare
	km
	180.5

	3
	Reabilitarea si / sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera )
	unitãţi
	293

	4
	Colectoare transfer / refulari
	km
	133.9 

	5
	Extinderea si/sau construirea  staţiilor de epurare apã uzatã
	unitãţi
	5

	6
	Cost mediu investitie CAPEX per locuitor 
	Eur / inh
	1,358



[bookmark: _Toc506911642]DEVERSAREA APELOR UZATE INDUSTRIALE
In scopul implementarii unui management adecvat al  apelor uzate industriale de catre SC APASERV SATU MARE SA,  Studiul privind descarcarea apelor uzate industrial are urmatoarele obiective: 
· Asigurarea pre-tratarii adecvate a apelor uzate industriale, inaintea de descaracarea in retelele de canalizare,  în conformitate cu directivele CE şi cu legislaţia românească.  
· monitorizarea apelor uzate industriale descarcate in retelele de canalizare sau direct in statiile de epurare 
· incaracarile apelor uzate industriale nu vor afecta  functionarea retelelor  de canalizare  si a echipamentelor si proceselor  din statiilor de epurare; 
· implementarea principiului poluatorul plateste.

[bookmark: _Toc506911643]MANAGEMENTUL NAMOLURILOR
Strategia de gestionare a namolurilor ofera un cadru pentru planificarea si implementarea masurilor pentru gestionarea namolurilor si reziduurilor rezultate de la statiile de tartare si statiile de epurare gestionate de SC APASERV Satu Mare SA, in perioada 2021 - 2050.
La stabilirea managementului namolurilor s-au luat in considerare principiile fundamentele de gestionare prevazute de Strategia nationala de gestionare a namolurilor (Ierarhia deseurilor), respectiv:
· evitarea producerii de namoluri prin adoptarea celor mai bune tehnici disponibile pentru generarea unor cantitati mai mici de namol;
· valorificarea energiei potentiale continuta in material organica a namolului prin incinerare sau co-incinerare;
· valorificarea namolurilor prin utilizarea acestora in agricultura, silvicultura si in domeniul imbunatatirilor funciare;
· eliminarea finala – presupune depozitarea namolurilor, dupa pre-tratare.
La stbilirea Strategiei de gestionare a namolurilor s-au avut in vedere urmatoarele: 
· Statiile de epurare luate in considerare la Strategia namolurilor
· Volumul de namoluri generate 
· Potentialul de valorificare  a namolurilor din Judetul Satu Mare  
· Strategia actuala de gestionare a namolurilor aflata in implementare in cadrul APASERV SA
· Rezultatele Analizei de optiuni
· Optiunea de tratare a namolurilor in statiile de epurare
· Costurile de operare cu gestionarea namolurilor
[bookmark: _Toc506911644]1. Statii de epurare
La elaborarea Strategiei namolului s-au luat in considerare namolurile generate de statile de epurare care se vor realiza/extinde prin proiect si statiile de epurare existente care in prezent se afla in operarea APASERV sau care deservesc sistemul de canalizare operat de OR a caror operare urmeaza sa fie preluata. 
[bookmark: _Toc506911740]Tabel 5.4‑1 Regionalizarea serviciilor de colectare si epurare apa uzata
	 Cluster/Aglomerare
	SEAU care deserveste Cluster/Aglomerare
	Capacitate SEAU

	SEAU realizate/extinse prin proiect

	1
	Cluster  Turulung
	SEAU   Turulung 
	5 893 l.e

	2
	Cluster  Batarci
	SEAU  Batarci  
	5 262 l.e

	3
	Cluster  Tarsolt
	SEAU  Tarsolt 
	5 310 l.e

	4
	Aglomerarea  Mediesu Aurit
	SEAU  Mediesu Aurit 
	3 095 l.e

	5
	Aglomerarea  Orasu Nou
	SEAU  Orasu Nou 
	2 031 l.e

	SEAU existente din in aria de operare APASERV

	 POS Mediu 

	1
	Cluster Carei
	SEAU Carei 
	36,000 l.e

	2
	Cluster Tasnad
	SEAU Tasnad
	9,700 l.e

	3
	Cluster Ardud
	SEAU Ardud 
	5,900 l.e

	4
	Cluster Satu Mare
	SEAU Satu Mare 
	155,000 l.e

	5
	Aglomerarea Livada
	SEAU Livada 
	5,000 l.e

	6
	Aglomerarea Negresti Oas
	SEAU Negresti Oas 
	17,500 l.e

	SEAU Existente operate de APASERV

	1
	Aglomerarea Supuru de Jos
	SE Supru de Jos
	1,287 l.e

	2
	Cluster Sacaseni
	SE Sacaseni
	1,472 l.e

	3
	Cluster Poiana Codrului
	SE Poiana Codrului
	1,500 le

	4
	Aglomerarea  Socond
	SE Socond
	1,000 l.e

	5
	Aglomerarea Camin
	SE Camin
	1,441 l.e

	6
	Aglomerarea Moftin
	SE Moftin
	652 le

	7
	Aglomerarea Petresti
	SE Petresti
	1,560 l.e

	8
	Aglomerarea Berveni
	SE Berveni
	3,469 l.e

	9
	Aglomerarea Certeze
	SE Certeze
	2,951 l.e

	10
	Cluster Valea Vinului
	SE Valea Vinului
	6,500 l.e

	11
	Aglomerarea Barsau
	SE Barsau
	3,000 l.e

	12
	Cluster Micula
	SE Micula
	5,000 l.e

	13
	Aglomerarea Turt
	SE Turt
	3,060 l.e

	14
	Cluster Tarna Mare
	SE Tarna Mare
	3,000 l.e

	15
	Gherta Mare
	SE Gherta Mare
	2,754 l.e.



[bookmark: _Toc506911645]2. Estimarea volumului de namoluri generate
La estimarea cantitatilor de namol generate in cadrul statiilor de epurare s-au avut in vedere urmatoarele:
· indicatori de generare a namolurilor, avand in vedere dotarile privind liniile de tratare a apei si namolurilor:
· SEAU Turulung 50.15 g SU/l.e si zi;
· SEAU Batarcii 50.41 g SU/l.e si zi;
· SEAU Tarsolt  50.42 g SU/l.e si zi
· SEAU Mediesu Aurit  50.41 g SU/l.e si zi
· SEAU Orasu Nou  51.10 g SU/l.e si zi

· indicatori de generare a namolurilor pentru statiile de epurare existente:  45 g SU/l.e si zi;
· incarcarea apelor uzate exprimata in locuitori echivalenti din fiecare cluster/aglomerare.
In tabelul urmator se prezinta incarcarea apei uzate in perioada 2015-2050:
[bookmark: _Toc506911741]Tabel 5.4‑2 Incarcare apa uzata statii de epurare din aria de operare
	Incarcare ape uzate
	loc. echiv
	2021
	2022
	2025
	2030
	2035
	2040
	2045
	2050

	SEAU Turulung
	l.e
	4787
	9549
	9473
	9318
	9130
	8898
	8628
	8335

	SEAU Batarci
	l.e
	2,599
	5,183
	5,142
	5,058
	4,956
	4,830
	4,684
	4,525

	SEAU Tarsolt 
	l.e
	2,622
	5,231
	5,189
	5,104
	5,002
	4,874
	4,727
	4,566

	SEAU Mediesu Aurit
	l.e
	1,775
	3,541
	3,513
	3,456
	3,386
	3,300
	3,200
	3,091

	SEAU Orasu Nou
	l.e
	1,003
	2,001
	1,985
	1,952
	1,913
	1,864
	1,808
	1,746

	SEAU Carei
	l.e
	31,658
	31,574
	31,324
	30,811
	30,190
	29,421
	28,531
	27,560

	SEAU Tasnad
	l.e
	7,144
	7,125
	7,069
	6,953
	6,813
	6,639
	6,438
	6,219

	SEAU Ardud
	l.e
	5,693
	5,678
	5,633
	5,541
	5,429
	5,291
	5,131
	4,956

	SEAU Satu Mare
	l.e
	172,230
	171,773
	170,412
	167,623
	164,247
	160,064
	155,220
	149,936

	SEAU Livada
	l.e
	4,124
	4,113
	4,080
	4,013
	3,933
	3,832
	3,716
	3,590

	SEAU Negresti Oas
	l.e
	14,198
	14,161
	14,048
	13,818
	13,540
	13,195
	12,796
	12,360

	SEAU Supuru de Jos
	l.e
	1,271
	1,268
	1,258
	1,237
	1,212
	1,181
	1,146
	1,107

	SEAU Sacaseni
	l.e
	1,454
	1,450
	1,439
	1,415
	1,387
	1,351
	1,310
	1,266

	SEAU Poiana Codrului
	l.e
	1,470
	1,466
	1,454
	1,430
	1,402
	1,366
	1,325
	1,279

	SEAU Socond
	l.e
	629
	627
	623
	612
	600
	585
	567
	548

	SEAU Camin
	l.e
	1,423
	1,420
	1,408
	1,385
	1,357
	1,323
	1,283
	1,239

	SEAU Moftinul Mic
	l.e
	643
	642
	637
	626
	614
	598
	580
	560

	SEAU Petresti
	l.e
	1,310
	1,306
	1,296
	1,275
	1,249
	1,217
	1,180
	1,140

	SEAU Berveni
	l.e
	1,916
	1,911
	1,896
	1,865
	1,827
	1,781
	1,727
	1,668

	SEAU Certeze
	l.e
	2,915
	2,907
	2,884
	2,837
	2,780
	2,709
	2,627
	2,537

	SEAU Valea Vinului
	l.e
	5,000
	4,986
	4,947
	4,866
	4,768
	4,647
	4,506
	4,353

	SEAU Barsau
	l.e
	2,507
	2,500
	2,480
	2,440
	2,391
	2,330
	2,259
	2,182

	SEAU Micula
	l.e
	4,940
	4,927
	4,888
	4,808
	4,711
	4,591
	4,453
	4,301

	SEAU Turt
	l.e
	2982
	2982
	2982
	2982
	2982
	2982
	2982
	2982

	SEAU Gherta Mare
	l.e
	2645
	2645
	2645
	2645
	2645
	2645
	2645
	2645

	SEAU Tarna Mare
	l.e
	2,754
	2,746
	2,725
	2,680
	2,626
	2,559
	2,482
	2,397


In tabelele urmatoare se prezinta estimarea generarii namolurilor in cadrul statiilor de epurare
[bookmark: _Toc506911742]Tabel 5.4‑3 Estimare cantitati namol generate
	
	2021
	2022
	2025
	2030
	2035
	2040
	2045
	2050

	SEAU Proiect  prognoza

	Turulung
	l.e
	4787
	9549
	9473
	9318
	9130
	8898
	8628
	8335

	
	t SU/an
	88
	175
	173
	171
	167
	163
	158
	153

	
	mc/an
	332
	662
	657
	646
	633
	617
	599
	578

	
	t/an
	351
	699
	694
	682
	669
	651
	632
	610

	Batarci
	l.e
	2,599
	5,183
	5,142
	5,058
	4,956
	4,830
	4,684
	4,525

	
	t SU/an
	48
	95
	95
	93
	91
	89
	86
	83

	
	mc/an
	181
	361
	359
	353
	346
	337
	327
	315

	
	t/an
	191
	381
	378
	372
	365
	355
	345
	333

	Tarsolt 
	l.e
	2,622
	5,231
	5,189
	5,104
	5,002
	4,874
	4,727
	4,566

	
	t SU/an
	48
	96
	95
	94
	92
	90
	87
	84

	
	mc/an
	183
	365
	362
	356
	349
	340
	330
	318

	
	t/an
	193
	385
	382
	376
	368
	359
	348
	336

	Mediesu Aurit
	l.e
	1,775
	3,541
	3,513
	3,456
	3,386
	3,300
	3,200
	3,091

	
	t SU/an
	33
	65
	65
	64
	62
	61
	59
	57

	
	mc/an
	124
	247
	245
	241
	236
	230
	223
	216

	
	t/an
	131
	261
	259
	254
	249
	243
	236
	227

	Orasu Nou
	l.e
	1,003
	2,001
	1,985
	1,952
	1,913
	1,864
	1,808
	1,746

	
	t SU/an
	19
	37
	37
	36
	36
	35
	34
	33

	
	mc/an
	71
	141
	140
	138
	135
	132
	128
	123

	
	t/an
	75
	149
	148
	146
	143
	139
	135
	130

	TOTAL
	mc/an
	891
	1,777
	1,763
	1,734
	1,699
	1,656
	1,606
	1,551

	
	t/an
	940
	1,876
	1,861
	1,830
	1,793
	1,748
	1,695
	1,637

	

	Statii de epurare existente sau in curs de realizare

	
	
	2021
	2022
	2025
	2030
	2035
	2040
	2045
	2050

	Carei
	l.e
	31,658
	31,574
	31,324
	30,811
	30,190
	29,421
	28,531
	27,560

	
	t SU/an
	520
	519
	514
	506
	496
	483
	469
	453

	
	mc/an
	2254
	2248
	2231
	2194
	2150
	2095
	2032
	1963

	
	t/an
	2363
	2357
	2339
	2300
	2254
	2197
	2130
	2058

	Tasnad
	l.e
	7,144
	7,125
	7,069
	6,953
	6,813
	6,639
	6,438
	6,219

	
	t SU/an
	117
	117
	116
	114
	112
	109
	106
	102

	
	mc/an
	509
	507
	503
	495
	485
	473
	458
	443

	
	t/an
	533
	532
	528
	519
	509
	496
	481
	464

	Ardud
	l.e
	5,693
	5,678
	5,633
	5,541
	5,429
	5,291
	5,131
	4,956

	
	t SU/an
	94
	93
	93
	91
	89
	87
	84
	81

	
	mc/an
	405
	404
	401
	395
	387
	377
	365
	353

	
	t/an
	425
	424
	421
	414
	405
	395
	383
	370

	Satu Mare
	l.e
	172,230
	171,773
	170,412
	167,623
	164,247
	160,064
	155,220
	149,936

	
	t SU/an
	2829
	2821
	2799
	2753
	2698
	2629
	2549
	2463

	
	mc/an
	12264
	12232
	12135
	11936
	11696
	11398
	11053
	10677

	
	t/an
	12858
	12824
	12723
	12514
	12262
	11950
	11588
	11194

	Livada
	l.e
	4,124
	4,113
	4,080
	4,013
	3,933
	3,832
	3,716
	3,590

	
	t SU/an
	68
	68
	67
	66
	65
	63
	61
	59

	
	mc/an
	294
	293
	291
	286
	280
	273
	265
	256

	
	t/an
	308
	307
	305
	300
	294
	286
	277
	268

	Negresti Oas
	l.e
	14,198
	14,161
	14,048
	13,818
	13,540
	13,195
	12,796
	12,360

	
	t SU/an
	233
	233
	231
	227
	222
	217
	210
	203

	
	mc/an
	1011
	1008
	1000
	984
	964
	940
	911
	880

	
	t/an
	1060
	1057
	1049
	1032
	1011
	985
	955
	923

	Supuru de Jos
	l.e
	1,271
	1,268
	1,258
	1,237
	1,212
	1,181
	1,146
	1,107

	
	t SU/an
	21
	21
	21
	20
	20
	19
	19
	18

	
	mc/an
	91
	90
	90
	88
	86
	84
	82
	79

	
	t/an
	95
	95
	94
	92
	91
	88
	86
	83

	Sacaseni
	l.e
	1,454
	1,450
	1,439
	1,415
	1,387
	1,351
	1,310
	1,266

	
	t SU/an
	24
	24
	24
	23
	23
	22
	22
	21

	
	mc/an
	104
	103
	102
	101
	99
	96
	93
	90

	
	t/an
	109
	108
	107
	106
	104
	101
	98
	94

	Poiana Codrului
	l.e
	1,470
	1,466
	1,454
	1,430
	1,402
	1,366
	1,325
	1,279

	
	t SU/an
	24
	24
	24
	23
	23
	22
	22
	21

	
	mc/an
	105
	104
	104
	102
	100
	97
	94
	91

	
	t/an
	110
	109
	109
	107
	105
	102
	99
	96

	Socond
	l.e
	629
	627
	623
	612
	600
	585
	567
	548

	
	t SU/an
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9

	
	mc/an
	45
	45
	44
	44
	43
	42
	40
	39

	
	t/an
	47
	47
	46
	46
	45
	44
	42
	41

	Camin
	l.e
	1,423
	1,420
	1,408
	1,385
	1,357
	1,323
	1,283
	1,239

	
	t SU/an
	23
	23
	23
	23
	22
	22
	21
	20

	
	mc/an
	101
	101
	100
	99
	97
	94
	91
	88

	
	t/an
	106
	106
	105
	103
	101
	99
	96
	93

	Moftinul Mic
	l.e
	643
	642
	637
	626
	614
	598
	580
	560

	
	t SU/an
	11
	11
	10
	10
	10
	10
	10
	9

	
	mc/an
	46
	46
	45
	45
	44
	43
	41
	40

	
	t/an
	48
	48
	48
	47
	46
	45
	43
	42

	Petresti
	l.e
	1,310
	1,306
	1,296
	1,275
	1,249
	1,217
	1,180
	1,140

	
	t SU/an
	22
	21
	21
	21
	21
	20
	19
	19

	
	mc/an
	93
	93
	92
	91
	89
	87
	84
	81

	
	t/an
	98
	98
	97
	95
	93
	91
	88
	85

	Berveni
	l.e
	1,916
	1,911
	1,896
	1,865
	1,827
	1,781
	1,727
	1,668

	
	t SU/an
	31
	31
	31
	31
	30
	29
	28
	27

	
	mc/an
	136
	136
	135
	133
	130
	127
	123
	119

	
	t/an
	143
	143
	142
	139
	136
	133
	129
	125

	Certeze
	l.e
	2,915
	2,907
	2,884
	2,837
	2,780
	2,709
	2,627
	2,537

	
	t SU/an
	48
	48
	47
	47
	46
	44
	43
	42

	
	mc/an
	208
	207
	205
	202
	198
	193
	187
	181

	
	t/an
	218
	217
	215
	212
	208
	202
	196
	189

	Valea Vinului
	l.e
	5,000
	4,986
	4,947
	4,866
	4,768
	4,647
	4,506
	4,353

	
	t SU/an
	82
	82
	81
	80
	78
	76
	74
	71

	
	mc/an
	356
	355
	352
	347
	340
	331
	321
	310

	
	t/an
	373
	372
	369
	363
	356
	347
	336
	325

	Barsau
	l.e
	2,507
	2,500
	2,480
	2,440
	2,391
	2,330
	2,259
	2,182

	
	t SU/an
	41
	41
	41
	40
	39
	38
	37
	36

	
	mc/an
	179
	178
	177
	174
	170
	166
	161
	155

	
	t/an
	187
	187
	185
	182
	178
	174
	169
	163

	Micula
	l.e
	4,940
	4,927
	4,888
	4,808
	4,711
	4,591
	4,453
	4,301

	
	t SU/an
	81
	81
	80
	79
	77
	75
	73
	71

	
	mc/an
	352
	351
	348
	342
	335
	327
	317
	306

	
	t/an
	369
	368
	365
	359
	352
	343
	332
	321

	Turt
	l.e
	2982
	2982
	2982
	2982
	2982
	2982
	2982
	2982

	
	t SU/an
	49
	49
	49
	49
	49
	49
	49
	49

	
	mc/an
	212
	212
	212
	212
	212
	212
	212
	212

	
	t/an
	223
	223
	223
	223
	223
	223
	223
	223

	Gherta Mare
	l.e
	2645
	2645
	2645
	2645
	2645
	2645
	2645
	2645

	
	t SU/an
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	43

	
	mc/an
	188
	188
	188
	188
	188
	188
	188
	188

	
	t/an
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197

	Tarna Mare
	l.e
	2,754
	2,746
	2,725
	2,680
	2,626
	2,559
	2,482
	2,397

	
	t SU/an
	45
	45
	45
	44
	43
	42
	41
	39

	
	mc/an
	196
	196
	194
	191
	187
	182
	177
	171

	
	t/an
	206
	205
	203
	200
	196
	191
	185
	179

	

	TOTAL NAMOLURI 
GENERATE
	
	2021
	2022
	2025
	2030
	2035
	2040
	2045
	2050

	
	l.e
	281691
	293712
	291429
	286752
	281090
	274074
	265951
	257089

	
	t SU/an
	4652
	4874
	4836
	4759
	4665
	4548
	4413
	4266

	
	mc/an
	20039
	20876
	20714
	20381
	19979
	19480
	18903
	18273

	
	t/an
	21016
	21899
	21729
	21380
	20958
	20435
	19829
	19169



[bookmark: _Toc506911646]3. Potentialul de valorificare a namolurilor din Judetul Satu Mare
In sectiunea 5.7 s-a evaluat potentialul de valorificare a namolurilor din Judetul Satu Mare si Regiunea Nord-Vest si Vest.
Astfel s-au constatat urmatoarele: 
· Agricultura: in judetul Satu Mare, conform analizei efectuate in cadrul Strategiei nationale de gestionare a namolurilor, a fost estimata o suprafata de 21734 ha de terenuri adecvate utilizarii in agricultura, din punct de vedere al pantei, PH-ului, marimei fermei si tipului de cultura; se aprecieaza ca utilizarea agricultura reprezinta o optiune strategica pentru valorificarea namolurilor provenite din statiile de epurare din judetul Satu Mare; Optiunea de valorificare in agricultura a namolurilor sau a compostului a fost luata in considerare in cadrul analizei de optiuni; optiunea de producer a compostului din namol are avantajul ca elimina agentilor patogeni inainte de utilizare, posibilitatea stocarii si utilizarii la mult timp dupa ce a fost produs, se asigura controlul caracteristicilor compostului pentru a obtine un produs cu o compozitie stabila, cu potential  de a imbunatatii nivelul de humus si nutrienti din sol, beneficiaza de un grad mai mare de acceptare sociala si implicit de comercializare; 
· Silvicultura: exista oportunitati periodice pentru folosirea namolului in programele de impaduriri dar acestea sunt semnificative doar pentru SEAU care sunt in apropierea arealelor de impadurire planificate; ca rezultat, folosirea namolului in silvicultura nu este privita drept o componenta a strategiei de gestionare a namolului de epurare, dar trebuie incurajata de cate ori apar oportunitati adecvate;
· Ameliorarea solurilor degradate si remedierea solurilor contaminate analizate nu pot reprezenta optiuni strategice pentru gestionarea namolurilor,  acestea avand un caracter ocazional, temporar.
· Acoperire celule depozitare cu namol in amestec cu alte material inerte: in cadrul judetului Satu Mare este functional un depozit de deseuri conform la Doba, receptionata din luna iunie 2011; conform autorizatiei integrate de mediu nr 130NV din 21.10.2011, emisa de APM Satu Mare, se prevede o acoperire zilnică cu materiale inerte de cca 0,10 m grosime pentru a se evita antrenarea deşeurilor de vânt, dispersia mirosurilor neplăcute şi aparitia pasarilor si a insectelor; acoperirea se va realiza cu sol steril, material inert de natura anorganica si organica, nepericulos; de asemenea, in cadrul depozitului se va realiza acoperire provizorie a celulelor ajunse la cota finala cu un strat de pământ de 30 - 50 cm impermeabil care să asigure izolarea suprafeţei în perioada celor mai importante tasări pe care se planteaza gazon; avand in vedere proprietatile ignifuge  ale namolului, in anumite conditi s-a analizat posibilitatea utilizarii namolui in amestec cu alte material inerte pentru acoperirea celulelor zilnice de depozitare;  avand in vedere riscul de inflamabilitate al namolurilor, necesitatea schimbarii modului de operare a depozitului si achizitionarea unui utilaj pentru realizarea amestecului namol-material inert si dificultatea obtinerii acordului operatorului depozitului de deseuri, in conditiile mentionate, acesta optiune nu a fost luata in considerare in cadrul analizei de optiuni; 
· Co-procesarea namolului la fabricile de ciment: in Regiunea Vest, la cca 130 km de Satu Mare, exista un cuptor de producere a clincherului apartinand SC Holcim (Romania) Ciment Alesd in care namolurile pot fi valorificate energetic si material. Pentru analiza acestei optiuni a fost avuta in vedere necesitatea uscarii termice a namolurilor pentru a putea fi co-procesat in cuptorul de clinker de la Fabrica de ciment Alesd si reducerii volumului in scopul optimizarii costurilor de transport, avand in vedere ca fabrica de ciment este situata la o distanta de 130 km de SEAU. 
SC Holcim (Romania) SA Ciment Alesd  detine Autorizatia integrata de mediu nr. 92-NV 6 din 30.10.2007, revizuita in data de 12.11.2012,  emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, conform careia Societatea va desfasura activitati specifice de productie de cimentului si valorificarea materiala si energetica a deseurilor prin co-procesare in procesul de fabricare a cimentului, extractie de calcar si marna, captare, tratare si distributie a apei, colectarea si epurarea apelor uzate  (Cod CAEN activitatea 2351 Fabricarea cimentului, activitatea 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor  si  activitatea 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase).
Namoluri de la epurarea apelor uzate orasanesti, avand codul 19 18 05,  sunt mentionate in  Anexa 2 la  Autorizatia integrata de mediu (Anexa 1 - Lista deseurilor solide si semisolide care pot fi acceptate la coincinerare);
[bookmark: _Toc506911647]4. Strategia actuala de gestionare a namolurilor aflata in implementare in cadrul APASERV Satu Mare SA
Optiunile prezente pentru gestionarea namolului de la statiile de epurare in cadrul Strategiei existente de depozitare a namolurilor si altor reziduuri aprobata din noiembrie 2013 sunt urmatoarele:
· Pe termen scurt (2012-2015) si mediu (2016-2020), namolurile obtinute la statiile de epurare vor fi depozitate in cadrul depozitului de deseuri conform de la Doba. Daca vor fi identificati fermieri care doresc sa utilizere namolul ca fertilizant si daca namolul va corespunde conditiilor de calitate impuse de Ordinul nr. 344/2004, acesta va fi valorificat in agricultura. Pe termen mediu, este recomandat ca sa se introduca pe lista de lucrari prioritare care vor fi facute prin POIM  si achizitia unui uscator de namol. 
· Pe termen lung namolul rezultat de la statiile de epurare ar putea fi coincinerat in cadrul fabricii de ciment de la Alesd sau in statia de monoincinerare ce se propune a fi achizitionata;
Reziduurile de Ia statiile de epurare sunt eliminate dupa cum urmeaza:
· Reziduuri de la gratare - in depozite de deseuri nepericuloase. In viitor, aceste reziduuri vor putea fi transportate la depozitele ecologice de deseuri nepericuloase.
· Grasimile: la ora actuala, grasimile generate la statia de epurare Satu Mare sunt introduse in metantancuri pentru fermentare. In celelalte statii unde nu exista fermentare anaeroba, aceste grasimi sunt predate la firme specializate in colectarea si neutralizarea acestor tipuri de deseuri, fiind considerate deseuri periculoase;
· Nisipul - se depune in depozitele de deseuri nepericuloase sau se poate utiliza in constructii ca suport pentru drumuri sau pentru suport la conductele de canalizare.
[bookmark: _Toc506911648]5. Prevederile Strategiei nationale de gestionare a namolurilor de epurare
Obiectivul general al Strategiei Nationale este imbunatatirea pe termen lung a factorilor de calitate a mediului prin minimizarea efectelor adverse ale managementului inadecvat al namolului.
Judetul Satu Mare face parte din Regiunea 4 Nord –Vest  alaturi de judetele Bihor, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures si Salaj.
In cadrul Strategiei nationale de gestionare a namolurilor pentru Regiunea Nord - Vest se propun urmatoarele  optiuni de valorificare/eliminare a namolurilor: 
[bookmark: _Toc506911743]Tabel 5.4‑4 Regiunea Nord-Vest - Cantitatile totale de namol pe solutii de utilizare/inlaturare (t/an)
	Anul
	Agricultura
	Depozite
	Recuperare de energie (Ciment)
	Recuperare de energie (incinerator)
	Altele
	Total

	2016
	3.420
	29.790
	0
	0
	840
	34.050

	2017
	4.630
	34.640
	0
	0
	1.010
	40.280

	2018
	7.730
	48.020
	0
	0
	1.180
	56.930

	2019
	8.690
	46.890
	0
	0
	1.180
	56.760

	2020
	9.650
	0
	27.570
	13.770
	1.170
	52.160

	2030
	9.360
	0
	26.740
	13.360
	1.130
	50.590

	2040
	9.360
	0
	26.740
	13.360
	1.130
	50.590


Se poate observa ca pentru Regiunea Nord – Vest,  a fost luata in considerare, avand in vederea prezenta mai multor fabrici de ciment in regiune,  optiunea ca cca 53% din namolul ganerat, incepand cu annul 2020 sa fie co-incinerat la fabricile de ciment, in scopul valorificarii energetice a acestora.   
6. Rezultatele analizei de optiuni (sectiunea 5.9)
In urma evaluarii posibilitatilor de valorificare/eliminare a namolurilor  generate la statiile de epurare  operate de SC Apaserv Satu Mare SA,  s-au analizat urmatoarele optiuni strategice de valorificare/eliminare a namolurilor:
· VALORIFICAREA  IN AGRICULTURA 
· VALORIFICARE ENERGETICA SI MATERIALA PRIN  CO-PROCESAREA LA FABRICA DE CIMENT ALESD (se ia in calcul uscarea prealabila a namolurilor)
· COMPOSTAREA NAMOLURILOR URMATA DE VALORIFICAREA IN AGRICULTURA
Reabilitarea terenurilor degradate nu poate fi privita ca o componenta sustenabila a strategiei de management a namolurilor, insa poate oferi oportunitati locale ocazionale de a se folosi cantitati mari de namol dintr-o data.
De asemenea, utilizarea in silvicultura nu reprezinta o optiune stategica de valorificare, datorita suprafetelor reduse de aplicare, dar poate aparea ocazional si oportunitatea utilizatii in plantatiile forestiere private.
Astfel, s-au analizat urmatoarele optiuni:
[bookmark: _Toc506911744]Tabel 5.4‑5 Optiuni strategia gestionare namoluri de la SEAU
	OPTIUNE
	Descrierea optiunii perioada 2019-2050

	OPTIUNEA 1
	Perioada 2021 -2050
· 100% din namolurile generate vor fi uscate si valorificate energetic si material prin co-procesare in cadrul Fabricii de ciment Holcim Alesd 

	OPTIUNEA 2
	Perioada 2021 -2050 
· 86 % din namolul generat va fi uscat si co-procesat la Fabrica de ciment  Holcim Alesd 
· 14 % din namolul generat va fi valorificat in agricultura 


	Optiunea 3

	Perioada 2021 -2050 
· 100% Compostare si valorificare in agricultura ia intregii cantitati de namol generate 



La evaluarea optiunilor s-au aplicat criterii majore si subcriterii, astfel:
· criteriu major tehnic (caracteriticile statiilor de epurare, cantitatile de namol rezultate, potentiale complexitate, durata de implementare, riscuri, constrangeri legale etc);
· criteriu major privind impactul asupra mediului (cantitatea si calitatea namolului deshidrat, impactul asupra mediului, prevederi legislative etc)
· criteriu major privind componenta sociala (acceptarea solutiei de valorificare, crearea locurilor de munca, implicarea sectorului privat etc).
· criteriu major economic (subcriterii: costuri de transport, costuri de valorificare/tratare/eliminare etc,);
DESCRIERE OPTIUNI
OPTIUNEA 1:  100% Uscare si Valorificare energetica si materiala prin co-procesare in cadrul Fabricii de ciment  Holcim Alesd 
In cazul Optiunii  1 se are in vedere ipoteza uscarii intregii cantitati de namoluri generate in cadrul statiilor de epurare  din aria de operare a proiectului (statii de epurare realizate/reabilitate prin proiect, statii de epurare realizare/extinse prin POS Mediu si statii de epurate existente a caror operare a fost preluata de SC APASERV Satu Mare SA). 
Optiunea implica achizitia unei instalatii de uscare namol. Se propune ca statia de uscare sa fie amplasata in cadrul Statiei de epurare Satu Mare. 
Dupa uscare namolurile avand 90% SU vor fi transportate la Fabeica de ciment Holcim Alesd, in vederea co-procesarii in cuptorul de clincher. 
	 
	 
	 
	 
	an
	2021
	2022
	2025
	2030
	2035
	2040
	2045
	2050

	Optiunea 1 Uscare namol (90%SU) si Valorificare 
energetica si materiala la Fabrica de ciment Alesd
	Input Uscare
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	
	l.e
	281691
	293712
	291429
	286752
	281090
	274074
	265951
	257089

	
	
	t SU/an 
	4652
	4874
	4836
	4759
	4665
	4548
	4413
	4266

	
	
	mc/an 
	20039
	20876
	20714
	20381
	19979
	19480
	18903
	18273

	
	
	t/an 
	21016
	21899
	21729
	21380
	20958
	20435
	19829
	19169

	
	Output Namol uscat  co-procesare la Fabrica de ciment Holcim Alesd 
	mc/an 
	7014
	7307
	7250
	7133
	6993
	6818
	6616
	6395

	
	
	t/an 
	5674
	5913
	5867
	5773
	5659
	5517
	5354
	5176



OPTIUNEA 2: Uscare si Co-procesare Fabrica de ciment + valorificare agricultura

In cadrul acestei optiuni se propune ca cca 86% din namolurile generate sa fie  uscate la 90 % SU, namolul uscat urmand sa fie co-procesat la Fabrica de ciment Holcim Alesd iar 14% din namoluri (25% SU) sa fie valorificate direct in agricultura, ca fertilizant pe terenurile agricole. 
  
Namolurile din cadrul statiilor de epurare care se afla la distante rezonabile de Instalatia de uscare (maxim 30km) sau care genereaza cantitati mari de namol si cu posibilitati reduse de valorificare pe terenuri agricole (SEAU Carei, SEAU Negresti Oas) vor fi transportate  la SEAU Satu Mare, in vederea uscarii. In cazul SEAU Socond s-a stabilit ca namolurile generate sa fie transportate la Instalatia de uscare deoarece cantitatile generate sunt reduse (45 mc/an) iar costurile cu studiul agrochimic pentru aplicarea pe terenuri agricole (cca 2 ha), analizele de sol si de namol si cu imprastierea namolurilor sunt prea ridicate.  
Astfel, instalatia de uscare va procesa namolurile de la urmatoarele statii de epurare: SEAU Satu Mare, SEAU Turulung, SEAU Mediesu Aurit, SEAU Carei,  SEAU Ardud, SEAU Livada, SEAU Negresti Oas, SEAU Socond, SEAU Moftin, SEAU Valea Vinului si SEAU Micula. 
Namolurile generate la urmatoarele statii de epurare vor fi valorificate in agricultura: SEAU Bararci, SEAU Tarsolt, SEAU Orasu Nou, SEAU Tasnad, SEAU Supuru de Jos, SEAU Sacaseni, SEAU Poiana Codrului, SEAU Camin, SEAU Petresti, SEAU Berveni, SEAU Certeze, SEAU Barsau, SEAU Turt, SEAU Gherta Mare si  SEAU Tarna Mare. 
Optiunea implica achizitia unei instalatii de uscare si achizitia unui echipament de transport namol pe teerenurile agricole, urmand ca echipamentul de imprastiere a namolurilor sa fie inchiriat.    
Pentru utilizarea namolurilor ca fertilizant pe terenurile agricole, se vor realiza studii agrochimice,  se vor realiza analize ale calitatii namolurilor si se vor obtine permisele de imprastiere, in conformitate cu prevederile OM 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura. 
Se interzice utilizarea namolurilor sau livrarea acestora in vederea utilizarii lor pe: 
·   terenurile folosite pentru pasunat; 
·   terenurile destinate cultivarii arbustilor fructiferi; 
·   terenurile destinate culturii legumelor; 
·   terenurile destinate culturilor pomilor fructiferi cu 10 luni inainte de recoltare si in timpul recoltarii. 
In tabelul urmator se prezinta cantitatile de namol care vor fi gentionate, conform Optiunii 2: 

	Uscare namol si Valorificare 
energetica si materiala la Fabrica de ciment Alesd
	Input uscare
	an
	2021
	2022
	2025
	2030
	2035
	2040
	2045
	2050

	
	
	%
	87%
	86%
	86%
	86%
	86%
	86%
	86%
	85%

	
	
	l.e
	245677
	251571
	249578
	245493
	240549
	234422
	227328
	219590

	
	
	t SU/an 
	4048
	4157
	4124
	4057
	3975
	3874
	3756
	3629

	
	
	mc/an 
	17483
	17891
	17750
	17459
	17107
	16672
	16167
	15617

	
	
	t/an 
	18333
	18764
	18616
	18311
	17942
	17485
	16956
	16379

	
	Output: co-procesare Fabrica de ciment 
	mc/an 
	6119
	6262
	6212
	6111
	5988
	5835
	5659
	5466

	
	
	t/an 
	4950
	5066
	5026
	4944
	4844
	4721
	4578
	4422

	Valorificare agricultura 
	%
	13%
	14%
	14%
	14%
	14%
	14%
	14%
	15%

	
	l.e
	36,014
	42,141
	41,852
	41,259
	40,541
	39,652
	38,622
	37,499

	
	t SU/an 
	604
	717
	712
	702
	690
	675
	657
	638

	
	mc/an 
	2,556
	2,984
	2,964
	2,922
	2,871
	2,808
	2,735
	2,656

	
	t/an 
	2,683
	3,135
	3,114
	3,069
	3,016
	2,950
	2,873
	2,790



Optiunea 3: Compostare si valorificare in agricultura, horticultura

In cadrul acestei optiuni s-a avut in vedere compostarea intregii cantitati de namoluri generate la statiile de epurare realizate/rehabilitate prin proiect si statiile de epurare existente din aria de operare a SC APASERV Satu Mare SA  in vederea valorificarii compostului ca fertilizant pe terenuri agricole.
Pentru implementarea optiunii este necesara achizitionarea unei instalatii de compostare. S-a considerat ca acesta va fi amplasata in cadrul Statiei de epurare Satu Mare.
Tehnologia de compostare analizata este “compostare intensiva aeroba, in  biocelule”. Compostarea aeroba accelereaza descompunerea materialului avand ca rezultat cresterea temperaturii necesare distrugerii agentilor patogeni si reduce cantitatea de gaze mirositoare ce rezulta in timpul procesului.
Datorita faptului ca namolul are o umiditate ridicata si este foarte compact, pe langa acesta, in procesul de compostare trebuie adaugata si fractia de amestec (fractia structurala). 
Fractia de amestec poate sa fie formata din: deseuri de lemn (aschii de lemn, crengi), paie din cereale, rapita sau porumb, iarba (verde sau uscata), crengi, frunze uscate si verzi, deseuri verzi. In cadul analizei de optiuni s-a considerat utilizarea ca  material structurant a deseurilor de lemn (aschii de lemn) deoarece cca 70% din acestea  poate fi reintrodus  dupa trecerea compostului prin ciur (fractie cu dimensiunea >25 mm rezultata de la ciurul de rafinare din cadrul statiei de compostare. 
Avand in vedere cantitatile de namol care urmeaza sa fie procesate   s-a estimate ca sunt necesare cca 16000 t/an (40000 mc/an) material structurant.  
La dimensionarea instalatiei s-au avut in vedere realizarea a 12 unei biocelule  cu capacitatea  400 mc si realizarea  platformelor acoperite sau descoperite (cca 1,2 ha) pentru receptie lemn si namol, depozitarea temporara a deseurilor de lemn,  suprafata realizare amestec, rafinare, maturare, manipulare compost,  stocare compost final, birouri si  parcare utilaje. De asemenea, pentru operarea instalatiei de compostare este necesara achizitionarea urmatoarelor utilaje:  Tocator material lemnos (grinder -mixer)-1 bucata; 	Incarcator frontal 4mc– 2 bucati; Ciur rotativ pentru rafinare material compostat - 1 bucata;
Pentru utilizarea compostului in agricultura este necesar controlul continutului de metale grele din compost si  analiza continutului de metale grele din sol, in conformitate cu prevederile OM nr. 344/2004.
Compostul obtinut va fi comercializat vrac fermierilor in vederea utilizarii ca fertilizant pe terenuri agricole sau va  fi comercializat ambalat prin retelele comerciale.

In tabelul urmator se prezinta cantitatile de namol care vor fi gentionate, conform Optiunii 3 si cantitatile de compost obtinute: 


	
	
	
	2021
	2022
	2025
	2030
	2035
	2040
	2045
	2050

	Instalatie compostare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Namol 
	mc/an
	20039
	20876
	20714
	20381
	19979
	19480
	18903
	18273

	
	
	t/an
	21016
	21899
	21729
	21380
	20958
	20435
	19829
	19169

	
	
	t/zi
	58
	60
	60
	59
	57
	56
	54
	53

	
	
	mc/zi 
	55
	57
	57
	56
	55
	53
	52
	50

	
	
	%
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57

	
	
	umiditate 
	70%
	70%
	70%
	70%
	70%
	70%
	70%
	70%

	
	Material structurant 
	mc/an 
	40079
	41763
	41438
	40773
	39968
	38971
	37816
	36555

	
	
	t/an 
	16031
	16705
	16575
	16309
	15987
	15588
	15126
	14622

	
	
	t/zi
	44
	46
	45
	45
	44
	43
	41
	40

	
	
	%
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	43

	
	
	umiditate 
	45%
	45%
	45%
	45%
	45%
	45%
	45%
	45%

	
	Total input
	mc/an 
	60118
	62639
	62152
	61154
	59947
	58451
	56718
	54828

	
	
	t/an 
	37047
	38604
	38304
	37689
	36945
	36023
	34956
	33791

	
	Compost
	mc/an 
	11547
	12033
	11939
	11748
	11516
	11228
	10895
	10532

	
	
	t/an 
	4478
	4666
	4629
	4555
	4465
	4354
	4225
	4084



In vederea evaluarii optiunilor  propuse, s-a aplicat analiza multicriteriala  a fiecarei optiuni avand in vedere urmatoarele criterii  si notarea acestora cu un punctaj de la 0-5, 5 reprezentant aprecierea cea mai favorabila:
· Disponibilitatea solutiei
· criterii de mediu
· criterii tehnice
· criterii finaciare (analiza optiunilor din punct de vedere al  Valorii nete actualizate a costurilor (VNA) care include Costuri de investitie si reinvestitieosturi de operare) 
· criterii sociale
· constrangeri legale. 

In tabelul urmator se prezinta rezultatele analizei VNA pentru optiunile analizate: 

	Optiuni
	Rezultat VNA

	Optiunea 1: 100% Uscare si co-procesare Fabrica de ciment Alesd
	12,083,106 euro

	Optiunea 2:  Uscare si co-procesare Fabrica de ciment + Agricultura
	12,336,875 euro

	Optiunea 3: Compostare namol si comercializare compost
	12,346,057 euro



Se poate observa ca cel mai mic VNA a rezultat pentru Optiunea 1: 100% Uscare si valorificare energetica si materiala prin co-procesare namoluri la Fabrica de ciment Holcim Alesd

In urma aplicarii evaluarii multicriteriale pentru fiecare optiune s-au obtinut urmatoarele rezultate: 

	Optiuni
	Descriere 
optiuni
	Disponib solutiei in zona proiectului
	Criterii de mediu
	Criterii tehnice
	Criterii financiare (rezultate VNA)
	Criterii sociale
	Constrangeri legale /institutionale
	Total 

	Optiunea 1 
	100% Uscare si co-procesare fabrica de ciment
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	25

	Optiunea 2
	Uscare si co-procesare Fabrica de ciment +agricultura
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	23

	Optiunea 3
	100% Compostare si valorificare agricultura 
	5
	4
	3
	3
	5 
	4
	24



Se poate observa ca Optiunea 1: 100% Uscare si valorificare energetica si materiala prin co-procesare la cuptorul de clincher din cadrul Fabricii de ciment Holcim Alesd este cea mai avantajoasa avand in vedere al criteriile aplicate obtinand punctajul maxim.
Optiunea 1 demonstreaza ca este eficienta uscarea si valorificarea energetica si materiala a namolurilor prin co-procesarea in cuptorul de clincher apartinant Fabricii de ciment Holcim Alesd si poate fi utilizata pe termen lung.
Pentru implementare acestei optiuni este necesara achizitia unei instalatii de uscare a namolurilor. 
Strategia de gestionare a namourilor propusa prin proiect 
Conform analizei  prezentata anterior,  avand in vedere rezultatele analizei de optiuni , prezentate detaliat  in sectiunea  5.9, Strategia de gestionare a namolurilor rezultate in cadrul statiilor de epurare  gestionate de OR, este urmatoarea:  
· 100% Uscare namol (90%SU) si Valorificare energetica si materiala la Fabrica de ciment Alesd

In tabelul urmator se prezita cantitatile de namol ce vor fi gestionate conform Strategiei:   
	  
	an
	2021
	2022
	2025
	2030
	2035
	2040
	2045
	2050

	Strategia de gestionare a namolului  
	Input Uscare
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	
	l.e
	281691
	293712
	291429
	286752
	281090
	274074
	265951
	257089

	
	
	t SU/an 
	4652
	4874
	4836
	4759
	4665
	4548
	4413
	4266

	
	
	mc/an 
	20039
	20876
	20714
	20381
	19979
	19480
	18903
	18273

	
	
	t/an 
	21016
	21899
	21729
	21380
	20958
	20435
	19829
	19169

	
	Output Namol uscat  (transport Fabrica de ciment)
	mc/an 
	4419
	4604
	4569
	4495
	4407
	4297
	4169
	4030

	
	
	t/an 
	5794
	6037
	5990
	5894
	5778
	5634
	5467
	5284


Conform optiunii alese intrega cantitate de namol rezultata de la statiile de epurare din aria de operare a APASERV Satu Mare SA vor fi transportate la Instalatia de urcare a namolurilor propusa a fi realizata prin proiect, amplasata in cadrul SEAU Satu Mare. 
Namolul rezultat avand 90% SU va fi transportat la Fabrica de ciment  Holcim Alesd in vederea valorificarii energetice si materiale prin co-procesarea in cuptorul de clincher. 
Pentru uscarea namolurilor prin proiect se propune achizitionarea unei instalatii de uscare a namolului cu capacitatea de 21000 mc/an (22000 t/an). 
SC Holcim (Romania) SA Ciment Alesd  detine Autorizatia integrata de mediu nr. 92-NV 6 din 30.10.2007, revizuita in data de 12.11.2012,  emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, conform careia Societatea va desfasura activitati specifice de productie de cimentului si valorificarea materiala si energetica a deseurilor prin co-procesare in procesul de fabricare a cimentului, extractie de calcar si marna, captare, tratare si distributie a apei, colectarea si epurarea apelor uzate  (Cod CAEN activitatea 2351 Fabricarea cimentului, activitatea 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor  si  activitatea 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase).
In conformitate cu Autorizatia integrata de mediu, namolurile co-procesate in scopul valorificarii materiale si energetice vor fi receptionate  de catre operator in conformitate cu prevederile OM. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic  pentru incinerarea deseurilor si a HG nr 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare si procedurile din Sistemul de Management Integrat al Operatorului; GEOCYCLE (membra a grupului LafargeHolcim) va aplica procedura de recepţie a deşeurilor care prevede conţinutul maxim admis de substanţe poluante în deşeurile acceptate pentru co-procesare.
Namoluri de la epurarea apelor uzate orasanesti avand codul 19 18 05  sunt mentionate in  Anexa 2 - Autorizatia integrata de mediu (Anexa 1 - Lista deseurilor solide si semisolide care pot fi acceptate la coincinerare);
Conform Autorizatiei integrate de mediu, pentru co-procesarea deseurilor (inclusiv a namolurilor)  pe amplasament exista urmatoarele facilitati  pentru alimentarea si coprocesarea deseurilor solide si/sau semisolide la capul rece al  cumptorului de clincher:
· platforma special amenajata pentru stocarea deseurilor care urmeaza  sa fie co-procesate cu capacitatea de 45000 t/an si suprafata de depozitare de 1200 mp;
· instalatie de alimentare pentru co-procesare a deseurilor solide si/sau semisolide, dotata cu platforma de  stocare deseuri solide (2500 pm), transportoare si sistem de alimentare deseuri – palnie metalica cu trei clapeti, cu capacitatea de 4t/ora;
· cuptor rotativ cu capacitatea de productie de 4650 t/zi dotat cu arzător mixt cu nivel redus de NOx tip FL Smith; 
· capacitatea de co-procesare a deseurilor  este de 30000t/an deseuri solide si semisolide la capul rece al cuptorului;
· Pentru retinerea noxelor instalatia este dotata cu  fitru cu saci, gazele fiind eliminate printr-un cos de dispersie cu inaltimea de 90 m; eliminarea gazelor se va realiza cu respectarea valorilor limita de emisie prevazute de Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale HG nr 128/2002, privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare  si ale Autorizatiei integrata de mediu; 
Namolul urmeaza sa fie co-procesat in cuptoare rotative de producere a clincherului de ciment cu o capacitate de productie de 4650 t/zi;
Costurile de gestionare a namolurilor avand in vedere Strategia aleasa sunt prezentate in sectiunea 5.12. 
Costul unitar de gestionare a namolurilor este, pentru anul 2021 de 22.3 euro/t. 
Uscatorul de namol 
Prin proiect se propune achizitionarea unui uscator de namol cu banda obtinandu-se un namol cu  90% SU. Aerul de uscare este incalzita direct prin intermediul unui arzator de gaz. 
Dimensionarea instalatiei de uscare s-a realizat pentru cantitatile prezentate in tabelul urmator : 

	
	U.M.
	Valoare

	Volum namol instalatia de uscare
	mc/an
	21000

	
	mc/zi
	65.6

	Masa de namol instalatia de uscare
	t/an
	22000

	
	t/zi
	68.75



Cantitatea de namol obtinuta dupa uscare:

	
	U.M.
	Valoare

	SU
	%
	90

	Volumul de namol uscat
	m³/zi
	22.8

	
	m³/an
	7300

	Masa de namol uscat
	t/zi
	18.4 

	
	t / an
	5900


In instalatia de uscare a namolul propusa namolul va fi deshidratat pana la un procent de aproximativ de 90%.
Uscatorul de namol este proiectat pentru plasarea in interior, astfel in incaperea unde va fi amplasat, trebuie sa fie o temperature cuprinsa intre 5-35 grade Celsius.
Instalatia pentru uscarea namolului este o banda de joasa temperatura  pentru o maxima evaporare a apei, avand capacitatea de 1.800 Kg/hr, incalzit direct cu gaz natural.
Aerul de uscare trece prin stratul de namol, din partea de sus spre partea de jos si absoarbe umiditatea acestuia. Pentru a obtine cea mai buna eficienta termica, mare parte din aerul de uscare este recirculat in tamburul cuptorului (camera de ardere), si este din nou incalzit la temperatura de uscare. 
Caldura din interiorul camerei de ardere este cuprinsa intre 700 – 800°C.
Uscatorul este dotat cu un nivel  inalt de automatizare si monitorizare continua a tuturor parametrilor de siguranta si cu un monitorizarea continua a valorilor monoxidului de carbon, concentratiei de praf si a temperaturii aerului de uscare. Daca valorile stabilite sunt depasite, sistemul se inchide automat si se activeaza un sistem care raceste banda cu un jet de apa.
 Componentele instalatiei de uscare: 
· Banda de uscatore
· Transportor cu melc pentru produsul uscat  
· Role de macinare - Pentru macinarea fluxului de produs uscat in granule; 
· Transportoare cu melc  pentru produsul uscat catre banda de racire
· Sistem exterior de raciere a granulelor: Banda de racire, Ventilator radial;
· Sitemul de evacuare al aerului: condensarea apei evaporate; 
· Echipamente  auxiliare: diuze pentru  pulverizarea apei, conducte de apa interioare;
Namolul uscat este depozitat in containere si transportat in containere la Fabrica de ciment in vederea valorificarii energetice si materiale. 
Managementul reziduurilor de la operatiunile de intretinere a retelelor de canalizare, din tratarea mecanica, deznisipator si separator de grasimi
Reziduuri de la de la operatiunile de intretinere a retelelor de canalizare, din tratarea mecanica, deznisipator si separator de grasimi se recomanda a se elimina astfel:
· Grasimile se vor depozita la depozitul conform de deseuri Doba;
· Reziduurile reprezentate de retinerile de la gratare dese, gratarele rare si retinerile de nisip vor fi transportate la depozitul conform de deseuri Doba;
· Reziduurile rezultate din curatatea retelelor de canalizare si caminelor vor fi transportate la depozitul de deseuri Doba.
In tabelul de mai jos sunt prezentate cantitatile de reziduuri de la de la operatiunile de intretinere a retelelor de canalizare, din tratarea mecanica, deznisipator si separator de grasimi.
[bookmark: _Toc431395085][bookmark: _Toc440877285][bookmark: _Toc506911745]Tabel 5.4‑6: Cantitatile anuale retineri gratare rare de la statiile de epurare propuse in aria proiectului
	Cantitati anuale retineri gratare rare

	 SEAU
	mc/zi
	mc/an
	t/an

	Turulung
	0,21
	76,65
	76,65

	Batarci
	0,11
	40,15
	40,15

	Tarsolt
	0,12
	43,80
	43,80

	Mediesu Aurit
	0,070
	25,55
	25,55

	Orasu Nou
	0,050
	18,25
	18,25

	TOTAL
	
	204,40
	204,40


[bookmark: _Toc440877286][bookmark: _Toc506911746]Tabel 5.4‑7: Cantitatile anuale retineri gratare dese de la statiile de epurare propuse in aria proiectului
	Cantitati anuale retineri gratare dese

	 SEAU
	mc/zi
	mc/an
	t/an

	Turulung
	0,147
	53,66
	65,46

	Batarci
	0,078
	28,47
	34,73

	Tarsolt
	0,086
	31,39
	38,30

	Mediesu Aurit
	0,048
	17,52
	21,37

	Orasu Nou
	0,035
	12,78
	15,59

	TOTAL
	
	143,81
	175,45


[bookmark: _Toc440877287][bookmark: _Toc506911747]Tabel 5.4‑8: Cantitatile anuale retineri grasimi de la statiile de epurare propuse in aria proiectului 
	Cantitati anuale grasimi retinute

	 SEAU
	mc/zi
	mc/an
	t/an

	Turulung
	0,054
	19,71
	13,80

	Batarci
	0,029
	10,59
	7,41

	Tarsolt
	0,032
	11,68
	8,18

	Mediesu Aurit
	0,018
	6,57
	4,60

	Orasu Nou
	0,013
	4,75
	3,32

	TOTAL
	
	53,29
	37,30


[bookmark: _Toc440877288][bookmark: _Toc506911748]Tabel 5.4‑9: Cantitatile anuale retineri nisip de la statiile de epurare propuse in aria proiectului 
	Cantitati anuale de nisip retinute

	 SEAU
	mc/zi
	mc/an
	t/an

	Turulung
	0,18
	65,70
	86,40

	Batarci
	0,096
	35,04
	46,08

	Tarsolt
	0,106
	38,69
	50,88

	Mediesu Aurit
	0,059
	21,54
	28,32

	Orasu Nou
	0,043
	15,695
	20,64

	TOTAL
	
	176,66
	232,31


[bookmark: _Toc486350331]
[bookmark: _Toc506911649]6. Costuri cu managementul namolurilor  conform Strategiei
In tabelul urmator se prezinta costurile de gestionare a namolurilor calculate pentru gestionarea namolurilor conform Strageiei stabilite, respectiv “100% Uscare si valorificarea energetica si materiala a namolurilor prin co-procesarea in cuptorul de clincher apartinant Fabricii de ciment Holcim Alesd”.
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[bookmark: _Toc506911749]Tabel 5.4‑10 Cantitati si costuri eliminare namoluri
	100% Uscare si Valorificare materiala si energetica prin Co-procesare Fabrica de ciment 

	 
	 
	2021
	2022
	2025
	2030
	2035
	2040
	2045
	2050

	Input Instalatia de uscare
	mc/an
	20039
	20876
	20714
	20381
	19979
	19480
	18903
	18273

	
	t/an
	21016
	21899
	21729
	21380
	20958
	20435
	19829
	19169

	Cantitatea de namol uscat rezultat  90% SU
	mc/an
	7014
	7307
	7250
	7133
	6993
	6818
	6616
	6395

	
	t/an
	5674
	5913
	5867
	5773
	5659
	5517
	5354
	5176

	A. Cost transport SEAU -Instalatia de Uscare Satu Mare 
	euro/an
	49159
	55060
	56300
	58249
	60047
	61582
	62863
	63936

	A.1. Cost combustibil transport namol de la SEAU la Instalatia de uscare 
	euro/an
	17087
	19113
	19544
	20221
	20845
	21378
	21823
	22196

	A.2 Cost personal transport namol de la SEAU la Instalatia de uscare 
	euro/an
	16528
	18525
	18942
	19598
	20203
	20719
	21150
	21511

	A.3 Costuri cu actele autovehiculelor transport namol de la SEAU la Instalatia de uscare  
	euro/an
	8057
	9030
	9234
	9553
	9848
	10100
	10310
	10486

	A.4. Cost de intretinere camioane transport namol de la SEAU la Instalatia de uscare 
	euro/an
	7487
	8392
	8581
	8878
	9152
	9385
	9581
	9744

	B. Cost uscare
	euro/an
	242727
	253698
	259689
	269283
	278371
	286518
	293767
	300306

	C. Cost  transport namol uscat la  Fabrica de ciment
	 euro/an
	102,254
	107,051
	109,541
	113,504
	117,227
	120,515
	123,387
	125,926

	C.1. Cost combustibil transport Fabrica de ciment Alesd
	euro/an
	47,767
	50,259
	51,379
	53,134
	54,741
	56,098
	57,212
	58,127

	C.2 Cost personal transport Fabrica de ciment
	euro/an
	28,079
	29,544
	30,202
	31,234
	32,179
	32,976
	33,631
	34,169

	C.3 Costuri cu actele autovehiculelor transport fabrica de ciment 
	euro/an
	13688
	14402
	14723
	15225
	15686
	16075
	16394
	16656

	C.4. Cost de intretinere camioane transporttransport fabrica de ciment
	euro/an
	12720
	12847
	13236
	13911
	14621
	15367
	16150
	16974

	C. Cost co-procesare Alesd
	euro/year
	95,421
	100,425
	102,664
	106,169
	109,382
	112,092
	114,318
	116,146

	Total cost Uscare si co-procesare Alesd 
	euro/an
	489,560
	516235
	528,194
	547,205
	565,027
	580,707
	594,335
	606,314

	
	euro/t
	23.3
	23.6
	24.3
	25.6
	27.0
	28.4
	30.0
	31.6





[bookmark: _Toc506911750]Tabel 5.4‑11 Detaliere costuri de gestionare a namolurilor
	A
	Cost transport namol de la SEAU la Instalatia de uscare 
	
	2021
	2022
	2025
	2030
	2035
	2040
	2045
	2050

	A.1
	COST COMBUSTIBIL
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cantitate total transport SEAU Instalatie uscare Satu Mare
	mc/an
	7775
	8644
	8579
	8445
	8283
	8082
	7850
	7596

	
	Capacitate utilaj 
	mc
	13
	
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	
	Distanta totala transport
	Km/an
	50178
	55573
	55154
	54294
	53254
	51964
	50471
	48843

	
	Consum mediu combustibil
	l/100 km
	27.0
	27.0
	27.0
	27.0
	27.0
	27.0
	27.0
	27.0

	
	Cost combustibil
	(euro/l)
	1.3
	1.3
	1.3
	1.4
	1.4
	1.5
	1.6
	1.7

	
	Total cost combustibil transport  SEAU la Instalatia de Uscare Satu Mare
	euro/an
	17087
	19113
	19544
	20221
	20845
	21378
	21823
	22196

	A.2
	COST PERSONAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viteza medie de transport (km/h)
	km/h
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45

	
	Timp de manevrare incarcare/descarcare (h)
	h
	1196
	1330
	1320
	1299
	1274
	1243
	1208
	1169

	
	Timp necesar transport/container (h)
	h
	1115
	1235
	1226
	1207
	1183
	1155
	1122
	1085

	
	Nr zile transport 
	nr zile /an
	289
	321
	318
	313
	307
	300
	291
	282

	
	Salarii /zi lucratoare
	euro/zi
	57
	58
	60
	63
	66
	69
	73
	76

	
	Cost total personal 
	euro/an
	16,528
	18,525
	18,942
	19,598
	20,203
	20,719
	21,150
	21,511

	A.3
	COSTURI ACTE AUTOVEHICULE 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RCA
	euro/an
	2773
	3108
	3178
	3288
	3389
	3476
	3548
	3609

	
	Asigurare CASCO
	euro/an
	4159
	4662
	4767
	4932
	5084
	5214
	5323
	5413

	
	Rovigneta
	euro/an
	1017
	1139
	1165
	1205
	1243
	1274
	1301
	1323

	
	ITP
	euro/an
	37
	41
	42
	43
	45
	46
	47
	48

	
	Verificare tahograf, copie licenta
	euro/an
	72
	80
	82
	85
	87
	90
	92
	93

	
	Cost total acte auto (euro/an)
	euro/an
	8057
	9030
	9234
	9553
	9848
	10100
	10310
	10486

	A.4
	COST INTRETINERE AUTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pret camion (euro)
	euro
	150000
	150000
	150000
	150000
	150000
	150000
	150000
	150000

	
	Cost mediu anual de intretinere inclusiv consumabile (euro/an)
	%
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%

	
	Cost de intretinere camioane (euro/an)
	euro/an
	7487
	8392
	8581
	8878
	9152
	9385
	9581
	9744

	B
	Cost uscare
	euro/an
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cost uscare
	
	192790
	194718
	200618
	210852
	221607
	232911
	244792
	257279

	
	Cost total uscare raportat la cantitate 
	euro/an
	242,727
	253,698
	259,689
	269,283
	278,371
	286,518
	293,767
	300,306

	
	Nr angajati
	nr
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Nr zile lucratoare
	zile
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365

	
	Cost operare instalatie 
	euro/an
	201,296
	211,853
	216,576
	223,970
	230,747
	236,465
	241,161
	245,017

	
	Salariu/zi lucratoare
	euro
	38
	38
	39
	41
	43
	46
	48
	50

	
	Cost personal
	euro/an
	41,431
	41,845
	43,113
	45,312
	47,624
	50,053
	52,606
	55,290

	C
	Cost transport namol uscat la Fabrica de ciment
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C1
	COST COMBUSTIBIL
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cantitate de transportat                            
	mc/an
	7014
	7307
	7250
	7133
	6993
	6818
	6616
	6395

	
	Capacitate utilajului de transport 
	mc
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	
	Nr. de transporturi
	transp/an
	540
	562
	558
	549
	538
	524
	509
	492

	
	Distanta SEAUSatu Mare- Fabrica de ciment Alesd (km) (dus-intors)
	km
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	260

	
	Distanta totala transport
	km/an 
	140275
	146131
	144995
	142668
	139851
	136360
	132319
	127910

	
	Consum mediu 
	l/100 km
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27

	
	Cost combustibil
	(euro/l)
	1.3
	1.3
	1.3
	1.4
	1.4
	1.5
	1.6
	1.7

	
	Cost combustibil 
	(euro/an)
	47767
	50259
	51379
	53134
	54741
	56098
	57212
	58127

	C2
	COST PERSONAL
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viteza medie de transport (km/h)
	km/h
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45

	
	Timp de manevrare incarcare/descarcare (h)
	h
	809
	843
	837
	823
	807
	787
	763
	738

	
	Timp necesar transport/container (h)
	h
	3117
	3247
	3222
	3170
	3108
	3030
	2940
	2842

	
	Nunar zile lucratoare transport
	zile
	491
	511
	507
	499
	489
	477
	463
	448

	
	Salarii /zi lucratoare
	euro/zi
	57
	58
	60
	63
	66
	69
	73
	76

	
	Cost total personal 
	euro/an
	28,079
	29,544
	30,202
	31,234
	32,179
	32,976
	33,631
	34,169

	C3
	COSTURI ACTE AUTOVEHICULE 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RCA
	euro/an
	4710
	4956
	5067
	5240
	5398
	5532
	5642
	5732

	
	Asigurare CASCO
	euro/an
	7066
	7435
	7601
	7860
	8098
	8299
	8464
	8599

	
	Rovigneta
	euro/an
	1727
	1817
	1858
	1921
	1979
	2028
	2068
	2102

	
	ITP
	euro/an
	62
	65
	67
	69
	71
	73
	74
	76

	
	Verificare tahograf, copie licenta
	euro/an
	122
	128
	131
	135
	139
	143
	146
	148

	
	Cost total acte auto (euro/an)
	euro/an
	13688
	14402
	14723
	15225
	15686
	16075
	16394
	16656

	C4
	COST INTRETINERE AUTO
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pret camion (euro)
	euro
	150000
	150000
	150000
	150000
	150000
	150000
	150000
	150000

	
	Cost mediu anual de intretinere inclusiv consumabile (euro/an)
	%
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%

	
	Cost de intretinere camioane lung curier (euro/an)
	euro/an
	12720
	12847
	13236
	13911
	14621
	15367
	16150
	16974

	D
	Cost co-procesare Alesd
	euro/an
	95421
	100425
	102664
	106169
	109382
	112092
	114318
	116146

	
	 
	euro/t
	16.8
	17.0
	17.5
	18.4
	19.3
	20.3
	21.4
	22.4




Costurile cu gestionarea reziduurilor a fost inclus in cadrul calcului costutilor de epurare al statiilor de epurare. 
[bookmark: _Toc486350332][bookmark: _Toc506911650]7. Plan de implementare  Strategia namolurilor
In vederea asigurarii implementarii Strategiei de gestionarea a namolurilor de epurare  s-a elaborate urmatorul Plan  de implementare al Strategiei namolurilor. 
[bookmark: _Toc506911751]Tabel 5.4‑12 Plan implementare strategie gestionare namoluri
	Nr crt.
	Activitate/Rezultate
	Inceperea activitatii
	Finalizarea activitatii
	Entitatea responsabila

	1
	Activitate:
Aprobarea Strategiei de management a namolurilor si a Planului de actiuni
	Septembrie 2017
	-
	SC APASERV Satu Mare/ ADI APA Satu Mare

	
	Rezultate asteptate:
Implementarea Strategiei de management a namolurilor si a Planului de actiuni implementare 
	
	
	

	2
	Activitate:
Efectuarea de analize a namolurilor pentru stabilirea compozitiei si caracteristicilor namolurilor 
	Septembrie   2017 
	Conform contract depozit Doba/dupa 2021 conform contractului cu Fabrica de ciment 
	SC APASERV Satu Mare

	
	Rezultate asteptate:
Rapoarte de analiza privind compozitia si caracteristicile namolurilor  in scopul acceptarii namolurilor,  conform Strategiei de gestionare
	
	
	

	4
	Activitate: Nominalizarea persoanelor  implicate in gestionarea namolurilor, stabilirea responsabilitatilor si elaborarea procedurii privind gestionarea namolurilor, in conformitate cu Strategia de gestionare a namolurilor aprobata 
	Iulie 2020
	Decembrie 2020
	SC APASERV Satu Mare

	
	Rezultat obtinut: Asigurarea implementarii Strategiei
	
	
	

	5
	Negocierea contractului cu Fabrica de ciment Holcim Alesd
	Iulie 2020
	Decembrie 2020
	SC APASERV Satu Mare/ ADI APA Satu Mare

	
	Pregatirea contractului cu Fabrica de ciment Holcim Alesd
	
	
	

	6
	Activitate: Instruirea personalului implicat in activitatea de gestionare a namolurilor
	Semestrul 2 2020
	Decembrie 2020
	SC APASERV Satu Mare

	
	Rezultat: Operarea instalatiei de uscare conform Regulamentului de operare 
	
	
	

	7
	Activitate: Intocmirea registrului  privind gestionarea namolurilor care sa cuprinda urmatoarele informatii: 
a) cantitatile de namoluri inregistrate la intrarea in instalatia de uscare;  
b) rezultatele buletinelor de analiza privind compozitia si caracteristicile namolurilor;
c)  tipul de tratament efectuat; 
d) conformarea calitatii namolului cu cerintele de valorificare;
e) cantitatea de namol uscat obtinuta;
f) cantitatea de namol transportata la Fabrica de ciment; 
g) numele si adresa destinatarului. 
	Semestrul 2 2020
	Decembrie 2020
	SC APASERV Satu Mare

	
	Rezultat asteptat: Registre de evidenta  a namolurilor valorificate

	
	
	

	8
	Activitate: Intocmirea graficului de transport namoluri de la statiile de epurare la instalatia de uscare Satu Mare si de la Instalatia de uscare la Fabrica de ciment Holcim Alesd
	Semestrul 2 2020
	Decembrie 2020
	SC APASERV Satu Mare


	
	Rezultat: Stabilirea traseelor de transport in functie de cantitatile de deseuri generate la fiecare statie de epurare
	
	
	

	9
	Activitate: Obtinerea avizelor necesare pentru transportul namolurilor  cu vehicule
	Semestrul 2 2020
	Decembrie 2020
	SC APASERV Satu Mare


	
	Rezultat: efectuare transportului namului , in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
	
	
	

	10
	Activitate: Intocmirea graficului de realizare a lucrarilor de verificare periodica a autovehiculelor de transport namol 
	Decembrie 2020
	Permanent
	SC APASERV Satu Mare

	
	Rezultat: Efectuare transportului namolurilor in conditii de siguranta
	
	
	

	11
	Activitate: Semnarea contractului cu Fabrica de ciment in vederea co-procesarii namolurilor 
	Decembrie 2021
	-
	SC APASERV Satu Mare/ ADI APA Satu Mare

	
	Rezultat: Valorificarea namolurilor conform Strategiei namolurilor
	
	
	

	12
	Activitate: Evaluarea si  monitorizarea costurilor operationale  inregistrate cu  tratarea si transportul namolurilor 
	Semestrial, incepand cu Ianuarie 2020
	Permanent 
	SC APASERV Satu Mare/ ADI APA Satu Mare

	
	Rezultate asteptate: Stabilirea/ajustarea tarifului avand in vedere consturile reale  inregistrate cu implementarea Strategiei Namolurilor 

	
	
	

	13
	Activitate:
Monitorizarea stadiului implementarii Planului de actiune  pentru gestionarea namolurilor gestionare a namolurilor
	Semestrial, incepand cu Ianuarie 2020
	Permanent 
	SC APASERV Satu Mare

	
	Rezultate asteptate:
Eliminarea  intregii cantitati de namoluri generate  de statiile de epurare 
	
	
	

	14
	Activitate: Intocmirea Rapoartelor de monitorizare privind gestionarea namolurilor si stadiul implementarii Strategiei; Formularea de propuneri de imbunatatire a activitatii de management al namolurilor
	Semestrial, incepand cu Ianuarie 2021
	Permanent 
	SC APASERV Satu Mare

	
	Rezultat urmarit: Implementarea Strategiei privind managementul  namolurilor 
	
	
	SC APASERV Satu Mare

	15
	Activitate: Verificarea si aprobarea Rapoartelor de monitorizare privind stadiul implementarii Strategiei  de catre factorii de conducere; Formularea de decizii de imbunatatire a activitatii de gestionare a namolurilor
	Semestrial, incepand cu Ianuarie 2021
	Permanent 
	SC APASERV Satu Mare/ ADI APA Satu Mare

	
	Rezultat: Asigurarea implementarii Strategiei
	
	
	



[bookmark: _Toc506911651]DESCRIEREA PROIECTULUI
In urma analizelor de optiuni efectuate pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare menajera care asigura conformarea localitatilor/aglomerarilor din lista prioritara, s-au ales solutiile  tehnice cu un risc cat mai scazut si cat mai avantajoase din punct de vedere economic si siguranta in exploatare.
Optiunile selectate pentru a fi implementate sunt descrise in continuare.
[bookmark: _Toc506911652]ALIMENTARE CU APA POTABILA
[bookmark: _Toc166003634][bookmark: _Toc166003635][bookmark: _Toc451160447][bookmark: _Toc506911653]Sistemul zonal de alimentare cu apa Satu Mare.
Din analiza de optiunilor pentru alimentarea cu apa s-au desprins cateva concluzii valabile pentru mai multe sisteme zonale de alimentare cu apa.
Este mai eficenta utilizarea unor surse si instalatii de tratare existente, de capacitati mari, decat realizarea de surse si/sau capacitati noi, chiar daca investitia initiala este mai mare. Astfel s-a impus solutia utilizarii capacitatilor maxime a frontului de captare Mărtinești – Micula si instalatiilor de tratare existente STAP Mărtinești.
Sursa este reprezentată de 2 fronturi de captare (Martinesti-Micula si Botiz) însumând 61 de foraje de medie și mare adâncime. Tratarea apei are loc în uzina de apă reabilitată recent, apa potabilă îndeplinind toate criteriile de calitate impuse de legislaţia în vigoare. Înmagazinarea apei se realizează atât în cadrul staţie de tratare cât și în alte facilităţi de stocare a apei tratate situate în Municipiul Satu Mare și în alte localităţi ce aparţin acestei zone de alimentare cu apă. Staţiile de pompare apă tratată sunt de asemenea situate în incinta staţiei de tratare, dar și în alte localităţi. Transportul apei brute și tratate se realizează printr-un sistem complex de aducţiune care face legătura între sursă și staţia de tratare, respectiv între uzina de apă și reţelele de distribuţie ale municipiului și ale celorlalte localităţi.
Sistemul zonal de alimentare cu apa va include un numar de 57 de localitati alimentate din sursa front de captare Martinesti-Micula, din care 16 de localitati vor beneficia direct de servicii de alimentare cu apa potabila conforme prin investitiile propuse in prezentul SF (Mediesu Aurit, Romanesti, Decebal, Gelu, Baba Novac, Craidorolt, Criseni, Eriu Sancrai, Satu Mic, Ardud, Ratesti, Beltiug, Dobra, Corund, Bogdand, Ser.
Conducta de aductiune Sătmărel-Ser si Baba Novac-Craidorolț
La nivel de MP s-a facut o analiza de optiuni care sa cuprinda alimentarea cu apa a localitatilor Gelu, Baba Novac si Ardud, pentru restul de localitati pana la Ser, nefiind realizata o analiza de optiuni.
Optiunile analizate la nivel de MP au fost urmatoarele:
· Optiunea 1: Alimentarea cu apa din zona de alimentare cu apa Satu Mare
· Optiunea 2: Sistem de alimentare cu apa Ardud cu sursa de apa si statie de tratare
Optiunea castigatoare la nivel de MP a fost optiunea 1. Fata de schema analizata la Master Plan, s-a adaugat la faza SF posibilitatea asigurarii alimentarii cu apa din aceeasi sursa a altor sisteme locale deja executate (Craidorolt, Beltiug, Supur, Bogdand) a caror sursa prezinta deficiente de calitate a apei distribuite la consumatori. 
Aceste deficiente se datoreaza in principal instalatiilor de tratare/dezinfectie care nu sunt capabile sa aduca apa bruta la parametri de potabilitate prevazuti de legislatia in vigoare. Aceste aspecte sunt detaliate in capitolul 3 din SF si Anexa 5 la SF.
Astfel, pentru zona de SUD a localitatii Satu Mare-Satmarel pana la Ser, au fost luate in considerare 3 optiuni:
· Optiunea 1: a nu face nimic;
· Optiunea 2: asigurarea sursei de apa din SZAA Satu Mare, folosind capacitatea existenta la STAP Martinesti, respectiv prin executia unei artere de transport apa potabila din Satmarel catre zona de deservire Ardud-Craidorolt/Bogdand;
· Optiunea 3: reabilitare si extindere facilitati de captare/tratare/inmagazinare pentru fiecare sistem local de alimentare cu apa (Gelu, Baba Novac, Ardud, Dobra, Beltiug, Corund, Bogdand, Ser, Craidorolț); 
Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind asigurarea surselor de apa conforme la Sud de Municipiul Satu Mare
[bookmark: _Toc506911752]Tabel 6.1‑1 Analiza valorii actualizate nete optiuni zona SUD de Satu Mare (Craidorolt - Ser)
	FNPV / Optiune
	UM
	Valoare

	Optiunea 2
	euro
	14.382.116 

	Optiunea 3
	euro
	12.421.587 

	dif. NPV (Opt 2 - Opt 3)
	euro
	1.921.756 

	Optiunea cea mai avantajoasa este:
	Optiunea 2
	 


Sursa: Date prelucrate de Consultant
[image: ]
[bookmark: _Toc506911701]Figură 6.1‑1 Zona care va fi deservita de aductiunea Satmarel-Ser
Localitatile Ratesti si Beltiug au investitii in derulare pentru executia sistemului de inmagazinmare si distributie a apei potabile, astfel ca ramane in sarcina APASERV sa sa preia debitul necesar din aductiunea propusa pentru asigurarea volumelor de apa necesare.
Aducțiune Mărtinești-Odoreu-Medieșu Aurit
Pentru localitatile Medieșu Aurit, Băbășești si Românești s-au analizat la nivel de MP urmatoarele optiuni:
· Optiunea 1: Alimentarea cu apa din zona de alimentare cu apa Satu Mare
· Optiunea 2: Sistem de alimentare cu apa Mediesu Aurit care cuprinde localitatile Mediesu Aurit si Romanesti cu sursa de apa si statie de tratare. Localitatea Babasesti s-a propus a fi alimentata din sistemul de alimentare cu apa Satu Mare.
Optiunea castigatoare la nivel de MP a fost optiunea 1.
Pentru conducta de aductiune Martinesti – Odoreu – Mediesu Aurit din SZAA Satu Mare au fost luate in considerare 3 optiuni:
· Optiunea 1: a nu face nimic;
· Optiunea 2: suplimentare prin executia unui front de 4 foraje, aductiune de la front, statie de  tratare pentru eliminarea fierului si manganului (vezi Volumul II Anexa 5 buletine de analiza din Studiul de Fezabilitate);
Optiunea 3: Suplimentare prin executia unei aductiuni din sursa Satu Mare (Martinești) care sa alimenteze o serie de localitati;
[bookmark: _Toc506911753]Tabel 6.1‑2 Analiza valorii actualizate nete optiuni localitatea Mediesu Aurit
	FNPV / Optiune
	UM
	Valoare

	Optiunea 2
	euro
	4.698.912 

	Optiunea 3
	euro
	2.944.115 

	dif. NPV (Opt 2 - Opt 3)
	euro
	1.754.797 

	Optiunea cea mai avantajoasa este:
	Optiunea 3
	 


Sursa: Date prelucrate de Consultant
[image: ]
[bookmark: _Toc506911702]Figură 6.1‑2 Zona care va fi deservita de aducțiunea Mărtinești-Medieșu
Între Satu Mare și Medieșu Aurit se află comuna Odoreu care deja este alimentată din SZAA Satu Mare printr-o conducta de azbociment, care insă nu poate prelua debitul suplimentar pentru Medieșu Aurit. In consecinta, solutia tehnica include executia unei conducte noi de la Martinești, prin Odoreu până la Medieșu Aurit.

Conducta de aducțiune Satu Mare - Decebal
Localitatea Decebal din comuna Vetis este o localitate localizata la vest de municipiul Satu Mare fara alimentare cu apa potabila. Optiunile analizate la nivel de MP au fost urmatoarele:
· Optiunea 1: Alimentarea cu apa din zona de alimentare cu apa Satu Mare
· Optiunea 2: Sistem de alimentare cu apa Decebal care cuprinde captare, tratare, înmagazinare, pompare și rețea de distribuție 
Optiunea castigatoare la nivel de MP a fost optiunea 1.
Pentru conducta de aductiune Satu Mare - Decebal din SZAA Satu Mare in acest proiect au fost luate in considerare 3 optiuni:Optiunea 1: A nu face nimic;
· Optiunea 2: Executia a doua foraje si a unei statii de tratare;
· Optiunea 3: Execuția unei aducțiuni din reteaua Satu Mare.
[bookmark: _Toc506911754]Tabel 6.1‑3 Analiza valorii actualizate nete – localitatea Decebal
	FNPV / Optiune
	UM
	Valoare

	Optiunea 2
	euro
	3.613.543 

	Optiunea 3
	euro
	241.356 

	dif. NPV (Opt 2 - Opt 3)
	euro
	3.372.187 

	Optiunea cea mai avantajoasa este:
	Optiunea 3
	 


Sursa: Date prelucrate de Consultant
[image: ]
[bookmark: _Toc506911703]Figură 6.1‑3 Amplasarea localitatii Decebal fata de municipiul Satu Mare
[image: ]
[bookmark: _Toc506911704]Figură 6.1‑4 Extinderea SZAA Satu Mare

Investitiile incluse in obiectivele de investitii prezentate mai sus sunt detaliate in Capitolul 8 din SF, iar indicatorii fizici sunt centralizati in Anexa 9 la SF. 
[bookmark: _Toc486938146][bookmark: _Toc486938162][bookmark: _Toc486938170][bookmark: _Toc486938178][bookmark: _Toc486938186][bookmark: _Toc486938202][bookmark: _Toc486938218][bookmark: _Toc486938234][bookmark: _Toc486938242][bookmark: _Toc486938258][bookmark: _Toc486938266][bookmark: _Toc486938274][bookmark: _Toc486938290][bookmark: _Toc486938306][bookmark: _Toc486938322][bookmark: _Toc486938338][bookmark: _Toc486938346][bookmark: _Toc486938354][bookmark: _Toc486938362][bookmark: _Toc486938370][bookmark: _Toc486938402][bookmark: _Toc486938410][bookmark: _Toc486938418][bookmark: _Toc486938434][bookmark: _Toc486938450][bookmark: _Toc486938458][bookmark: _Toc486938466][bookmark: _Toc486938482][bookmark: _Toc506911654]Sistemul zonal de alimentare cu apa Carei
Sistemul zonal de alimentare cu apa Carei are ca sursa frontul de captare si statia de tratare de la Doba, facilitati reabilitate recent prin POS Mediu. 
Alimentarea cu apă a municipiului Carei se face de la gospodăria de apă situată în Carei. Apa potabilă de la staţia de tratare ajunge la gospodăria de apă Carei prin intermediul unei aducţiuni. În prezent localităţile Doba, Păulian, Dacia, Moftinu Mic (parţial), şi Domăneşti sunt alimentate cu apă prin ramificatii ale acestei conducte de aducţiune. Localităţile Berveni, Lucăceni şi Urziceni sunt alimentate din reţeaua de distribuţie a municipiului Carei.
Acest sistem zonal de alimentare cu apa include in prezent 24 localitati si sunt propuse prin POIM investitii de extindere a sistemului pentru a alimentarea cu apa conforma in 3 localitati (Doba, Tiream si Ghenci).
La nivelul Master Planului  analiza de optiuni a relevat faptul ca alimentarea cu apa zonei Tiream-Ghenci trebuie facuta in sistem centralizat din sistemul Carei, fiind optiunea cea mai avantajoasa.
Localitatea TIREAM
In localitateaiream exista un sistem de alimentare cu apa care include 1 foraj de captare apa bruta, instalatie de dezinfectie, rezervor de inmagazinare si retea de distributie alimentata prin pompare. Deficientele acestui sistem sunt:
· Capacitatea insuficienta a forajului existent in exploatare (5 l/s  fata de 8 l/s necesar);
· Capacitatea de stocare insuficienta a rezervorului de inmagazinare (200 mc fata de 500 mc necesar);
· Lipsa suprafetei necesare pentru extindere gospodariei de apa in acelasi amplasament (GA existenta se afla in intravilan in interiorul zonei locuite fara posibilitate de extindere).
In cadrul acestui SF, s-au analizat urmatoarele optiuni:
· Optiunea 1: A nu face nimic;
· Optiunea 2: Executia unui foraj suplimentar si a unei statii de tratare;
· Optiunea 3: Executia unei aductiuni din Carei.
[bookmark: _Toc506911755]Tabel 6.1‑4 Analiza Valorii actualizate nete optiuni localitatea TIREAM
	FNPV / Optiune
	UM
	Valoare

	Optiunea 2
	euro
	2.002.939 

	Optiunea 3
	euro
	1.192.115 

	dif. NPV (Opt 2 - Opt 3)
	euro
	810.824 

	Optiunea cea mai avantajoasa este:
	Optiunea 3
	 


Sursa: Date prelucrate de Consultant
Localitatea GHENCI
Aceasta localitate nu este in prezent alimentata cu apa potabila.
S-au analizat urmatoarele optiuni:
· Optiunea 1: A nu face nimic;
· Optiunea 2: Executia unui foraj si a unei statii de tratare;
Optiunea 3: Executia unei aductiuni din Carei, prin Tiream.
[bookmark: _Toc506911756]Tabel 6.1‑5 Analiza Valorii actualizate nete optiuni localitatea GHENCI
	FNPV / Optiune
	UM
	Valoare

	Optiunea 2
	euro
	1.773.652 

	Optiunea 3
	euro
	401.810 

	dif. NPV (Opt 2 - Opt 3)
	euro
	1.371.842 

	Optiunea cea mai avantajoasa este:
	Optiunea 3
	 


Sursa: Date prelucrate de Consultant
[image: SZAA Carei]
[bookmark: _Toc506911705]Figură 6.1‑5 Sistem zonal de alimentare cu apa Carei
Avand in vedere situatia existenta, se propune prin acest proiect realizarea unei aductiuni de apa potabila din sistemul Carei cu o capacitate de transport de maxim 15 l/s care sa deserveasca o gospodarie de apa noua cu o capacitate de inmagazinare de 700 mc. Din aceasta gospodarie de apa, prin intermediul a 2 statii de pompare se va realiza injectia debitului necesar in gospodaria de apa existenta Tiream si in reteaua de distributie nou realizata in localitatea Ghenci.
Investitiile incluse in obiectivele de investitii prezentate mai sus sunt detaliate in Capitolul 8 din SF, iar indicatorii fizici sunt centralizati in Anexa 9 la SF. O enumerare succinta se regaseste in tabelul urmator.
[bookmark: _Toc486938495][bookmark: _Toc486938503][bookmark: _Toc486938511][bookmark: _Toc486938519][bookmark: _Toc486938527][bookmark: _Toc486938535][bookmark: _Toc486938543][bookmark: _Toc486938551][bookmark: _Toc506911655]Sistemul zonal de alimentare cu apa Negreşti-Oaş
Sursa de apă brută a sistemului de alimentare cu apă Negreşti - Oaş, constă din 3 captări de suprafaţă amplasate pe râurile Valea Rea, Valea Albă, respectiv Tur,. Recent reabilitate prin POS Mediu 
Captarea Valea Rea este considerată principala sursă de apă, cu o capacitate de aproximativ 50 l/s şi se găseşte în localitatea Certeze, captarea Valea Albă având o capacitate de aproximativ 10 l/s. Cea de-a treia captare se găseşte în apropierea staţiei de tratare existentă şi are o capacitate de aproximativ 15 l/s. 
În prezent sistemul de alimentare cu apă al oraşului Negreşti - Oaş se află în plin proces de reabilitare şi extindere. Două dintre sursele de apă brută sunt situate în localitatea Certeze (localitate învecinată oraşului), iar cea de-a treia sursă se găseşte în apropierea staţiei de tratare. Localităţile Luna şi Tur sunt parţial acoperite cu reţele de distribuţie şi sunt direct conectate la reţeaua de distribuţie a oraşului Negreşti - Oaş, dat fiind faptul că acestea sunt alipite oraşului.
Schema de principiu a sistemului Negresti oas este prezentata in figura de mai jos.
[image: ]
[bookmark: _Toc506911706]Figură 6.1‑6 Schema de principiu sistem alimentare cu apa existent Negresti Oas
In urma efectuarii analizei de optiuni a rezultat faptul ca sistemul existent Negresti Oas necesita reconfigurare si suplimentarea capacitatii la sursa. Astfel s-a identificat urmatoarele masuri:
1. Împărțirea sistemului existent in 2 subsisteme (Optiunea 2)
· Subsistemul a) Alimentarea localităților Certeze, Huta Certeze si Moiseni prin realizarea unei stații de tratare si rezervor de inmagazinare in aval de captarea existenta pe râul Valea Rea care va furniza apa potabila pentru localitățile menționate. Noua stație va prelua apa din tronsonul de aducțiune reabilitat prin POS 1 in apropierea captării. Din noua stație de tratare o conducta de transport din PEID, PN10, Dn250mm, L=2700 m, va face legătura cu rețelele de distribuție din localitățile Certeze, Huta Certeze si Moiseni.;
· Subsistemul b) Alimentarea orașului Negreşti-Oaş si localităților Tur si Luna din STAP  Negreşti-Oaş, care va avea ca surse de apa bruta Valea Rea (mai puțin debitul reținut pentru localitățile din  zona Certeze) Valea  Alba si Tur. Se propune reabilitarea tronsonului de aducțiune paralel cu DN 19, cuprins intre intersecția străzii Havidal din Huta Certeze cu DN 19 si caminul de racordare cu aductiunea de la Valea Alba. Pe acest tronson se propune reabilitarea prin metoda relining (tub in tub) a  conductei existente din otel Dn400 mm cu o conducta din PEID, PN10, Dn250 mm, in lungime de 2962 m.
2. Suplimentarea surselor de apa bruta pentru sistemul Negreşti-Oaş – Captare Talna (Optiune 2.1)
3. Suplimentarea surselor de apa bruta pentru sistemul Negrești-Oaș – Captare Orașu Nou Vii cu repompare in Negreşti-Oaş (Optiune 2.2).
[bookmark: _Toc506911757]Tabel 6.1‑6 Analiza valoare actualizata neta optiuni SZAA Negresti Oas
	FNPV / Optiune
	UM
	Valoare

	Optiunea 2.1
	euro
	6.673.879 

	Optiunea 2.2
	euro
	10.929.464 

	Diferenta Optiunea 2.2 - Optiunea 2.1
	euro
	4.255.585

	Optiunea cea mai avantajoasa este:
	Optiunea 2.1
	 


Sursa: Date prelucrate de Consultant
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[bookmark: _Toc506911707]Figură 6.1‑7 Sistem zonal proiectat de alimentare cu apa Negresti Oas

[bookmark: _Toc451160448][bookmark: _Toc506911656]Sistemul zonal de alimentare cu apa Tășnad

Sistemul existent a fost pus în funcţiune în anul 1974, având ca scop doar alimentarea oraşului Tăşnad, suferind în timp mai multe procese de extindere şi reabilitare. În prezent, sursa şi gospodăriile de apă sunt situate în Oraşul Tăşnad. Restul localităților componente ale acestui sistem sunt alimentate din reţeaua de distribuţie a oraşului Tășnad, fie direct, în cazul localităţii Blaja, fie prin intermediul unor conducte de aducţiune (localităţile: Cig, Sărăuad şi Valea Morii).
Acest sistem zonal de alimentare cu apa include in prezent 8 localitati si sunt propuse investitii de extindere a sistemului pentru a alimentarea cu apa prin POIM in 2 localitati (Cauas si Santau).
Localitatea SANTĂU 
In localitatea Santău exista un sistem de alimentare cu apă care unclude un put forat echipat cu pompa care distribuie apa prin intermediul unei retele din conducte de oțel (cap. 3.2.17). Plecând de la situatia existenta, in vedere conformarii cu directiva 98/83/EC, s-au analizat următoarele opțiuni:
· Opțiunea 1: A nu face nimic;
· Opțiunea 2: Execuția unei stații de tratare si facilități de înmagazinare;
· Opțiunea 3: Execuția unei aducțiuni din Tășnad.
Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind asigurarea surselor de apa conforme in SZAA Tășnad localitatea SANTĂU
	FNPV / Optiune
	UM
	Valoare

	Optiunea 2
	euro
	1.674.647 

	Optiunea 3
	euro
	319.971 

	dif. NPV (Opt 2 - Opt 3)
	euro
	1.354.676 

	Optiunea cea mai avantajoasa este:
	Optiunea 3
	 


Sursa: Date prelucrate de Consultant

Localitatea CĂUAȘ
Localitatea Căuaș din comuna cu același nume situată imediat la nord de Tășnad nu beneficiază de servicii de alimentare cu apă potabilă. În vedere conformării cu Directiva 98/83/EC si Tratatul de Aderare s-au analizat urmatoarele optiuni:
· Optiunea 1: A nu face nimic;
· Optiunea 2: Executia unui foraj si a unei statii de tratare cu facilități de înmagazinare;
· Optiunea 3: Executia unei aducțiuni din Tășnad. Transportul apei este asigurat prin grupul de pompare existent SP2 format din 5 pompe (4+1R) Lowara.
Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind asigurarea surselor de apa conforme in SZAA Tășnad localitatea CĂUAȘ
	FNPV / Optiune
	UM
	Valoare

	Optiunea 2
	euro
	1.754.633 

	Optiunea 3
	euro
	256.037 

	dif. NPV (Opt 2 - Opt 3)
	euro
	1.498.595 

	Optiunea cea mai avantajoasa este:
	Optiunea 3
	 


Sursa: Date prelucrate de Consultant


[image: SZAA Tasnad]
[bookmark: _Toc506911708]Figură 6.1‑8 Sistem zonal de alimentare cu apa Tășnad
[bookmark: _Toc486938554][bookmark: _Toc486938563][bookmark: _Toc486938571][bookmark: _Toc486938579][bookmark: _Toc486938587][bookmark: _Toc486938595][bookmark: _Toc486938603][bookmark: _Toc486938611][bookmark: _Toc486938619][bookmark: _Toc486938627][bookmark: _Toc486938635][bookmark: _Toc506911657]Sistemul zonal de alimentare cu apa Halmeu
Sursa de apă a sistemului de alimentare cu apă Halmeu constă din 2 puţuri forate cu adâncimea de 90 m. Ambele puţuri se află în stare de funcţionare şi furnizează apă de calitate bună. Gospodăria de apă aferentă sistemului de alimentare Halmeu se află în apropierea localităţii Halmeu, pe drumul european E81 in dreptul intersectiei cu DJ109L.
Sistemul de alimentare cu apă Halmeu deserveşte localităţile Halmeu, Dabolţ, Mesteacăn, Băbeşti, Porumbeşti, Turulung şi Drăguşeni. Prin prezentul proiect se propune extinderea sistemului de alimentare si in 2 localitati (Cidreag si Porumbesti). 
Acest lucru va fi realizat prin extinderea frontului de captare si a gospodariei de apa existente si transportul apei catre reteaua de distributie nou proiectata, in conformitate cu schema urmatoare.
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[bookmark: _Toc506911709]Figură 6.1‑9 Schema proiectata functionare SZAA Halmeu

Pentru aceste extinderi nu este nevoie de efectuarea unei analize de optiuni, intrucat apa este transportata in zona dintr-o sursa subterana conforma atat din punct de vedere al capacitatii cat si al calitatii. 
[image: C:\!ROMAIR\proiecte\P513\02_Iesiri\003_SF\rev 2\ZZ_Suport\SZAA-Halmeu.jpg]
[bookmark: _Toc506911710]Figură 6.1‑10 Sistem zonal de alimentare cu apa Halmeu


[bookmark: _Toc506911658]Sistemul zonal de alimentare cu apa Turt

Sursa de apă a sistemului de alimentare cu apă Turţ constă în 4 puţuri forate cu adâncimea de 70 m. În prezent doar două puţuri se află în stare de funcţionare şi furnizează apă de bună calitate. Gospodăria de apă aferentă sistemului de alimentare Turţ se află în apropierea localităţii Băbeşti, la aproximativ 6,8 km de localitatea Turţ. Localităţile Turţ şi Gherţa Mare sunt conectate prin intermediul unei conducte de transport la staţia de tratare existentă. În viitor se intenţionează conectarea comunei Bătarci la sistemul de alimentare cu apă Turţ (sursa Băbești).
Noua schema de alimentare cu apa va include atat sistemul Turt existent cat si sistemul Batarci, plecand de la urmatoarele elemente existente:
· front de captare si gospodărie de apă Băbești;
· retea de transport si distributie existenta Turț;
· retea de distributie existenta in comuna Bătarci.
Având in vedere situatia existentă, pentru constituirea sistemului zonal de alimentare cu apa Turț-Bătarci, se are in vedere realizarea unor investiții conform schemei urmatoare.
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[bookmark: _Toc506911711]Figură 6.1‑11 Schema functionala proiectata SZAA Turț
Investitiile propuse includ echipamente si constructii pentru eficientizarea si securizarea functionarii sistemului, conformarea calitatii apei si asigurarea acoperiri cu servicii. Aceste investitii nu necesită o analiza a optiunilor.
[image: C:\!ROMAIR\proiecte\P513\02_Iesiri\003_SF\rev 2\ZZ_Suport\SZAA-Turt.jpg]
[bookmark: _Toc506911712]Figură 6.1‑12 Sistem zonal de alimentare cu apa Turț
In localitatile Batarci si Tamaseni exista in derulare un proiect de executie a retelei de distributie, inclusiv o conducta de transport din de la GA Babesti – Turt.
[bookmark: _Toc506911659]Sistemul zonal de alimentare cu apa Tarna Mare
Sursa de apă a sistemului de alimentare cu apă Tarna Mare constă dintr-un puţ forat şi 2 captări de izvoare de suprafaţă. Captarile de suprafata seaca in perioadele calde de vara, iar in perioadele ploiase furnizeaza apa cu turbiditate foarte mare care nu poate fi ameliorata prin instalatiile existente. Forajul existent furnizeaza un debit insuficient intre 2 l/s fata de 9 l/s cat este necesar. Capacitatea acestui foraj a scazut de-a lungul timpului astfel ca starea acestuia s-a deteriorat din cauza supra exploatarii.
Apa brută captată din forajul existent este pompată până în staţia de tratare, iar apa brută captată din sursele de suprafaţă curge gravitaţional până la aceeași staţie de tratare-dezinfectie existentă, care nu asigura aducerea apei brute la parametrii de potabilizare prevazuti de normele legale. Apa astfel captata si tratata este inmagazinata in 4 incinte de inmagazinare subterane cu o capacitate totala de 4x75 mc=300 mc.
Reteaua de distributie existenta din localitatile Tarna Mare, Valea Seaca si Bocicau este alimentata gravitational din aceste rezervoare de inmagazinare. 
Pentru conformarea acestei zone de deservire cu normele in vigoare privind calitatea si cantitatea apei potabile furnizate la consumator, sunt necesare o serie de investitii care sa completeze sistemul existent, investitii descrise succint mai jos.
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[bookmark: _Toc506911713]Figură 6.1‑13 Schema functionala proiectata SZAA Tarna Mare
Investitiile propuse includ echipamente si constructii pentru eficientizarea si securizarea functionarii sistemului, conformarea calitatii apei si asigurarea acoperiri cu servicii. Aceste investitii nu suporta o analiza a optiunilor.
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[bookmark: _Toc506911714]Figură 6.1‑14 Sistem zonal de alimentare cu apa Tarna Mare


[bookmark: _Toc506911660]Sistemul zonal de alimentare cu apa Valea Vinului
In cadrul Sistemul de alimentare cu apă Valea Vinului sursa, staţia de tratare, rezervoarele și staţia de pompare sunt situate în incinta gospodăriei de apă din satul Valea Vinului. Din acest punct apa tratată este pompată în reţelele de distribuţie ale celor 2 sate componente ale zonei de alimentare cu apă (Valea Vinului si Rosiori). Apa brută este asigurata din 2 foraje cu adâncimea de 100 m și diametrul de 260 mm, situate în incinta gospodăriei de apă.
Investitiile propuse includ echipamente si instalatii pentru extinderea zonei de deservire si nu necesita o analiza a optiunilor, solutia fiind unica.
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[bookmark: _Toc506911715]Figură 6.1‑15 Sistem zonal de alimentare cu apa Valea Vinului

[bookmark: _Toc486938641][bookmark: _Toc486938650][bookmark: _Toc486938658][bookmark: _Toc486938666][bookmark: _Toc486938674][bookmark: _Toc506911661]Sistemul zonal de alimentare cu apa Tîrșolț-Cămărzana
In prezent in localitatile Tîrșolț si Cămărzana populatia nu este conectata la un sistem de alimentare cu apa conform. Gospodariile consuma apa din puturi forate individuale, desi apa nu indeplineste cerintele de potabilitate, avand un continut foarte ridicat de Mangan si Fier. Exista, de asemenea, grupuri de gospodarii care si-au realizat un sistem propriu de alimentare cu apa preluata din captari improvizate ale izvoarelor sau paraielor din vecinatatea imediat amonte, existand astfel un pericol pentru sanatatea populatiei.
Se impune in aceste conditii, executia unui sistem conform de alimentare cu apa care sa asigure nevoile gospodaresti, in principal.
Comuna Tîrșolț are in desfasurarea un proiect complet de alimentarea cu apa a localitatilor Tîrsolt și Aliceni, care include surse de suprafata, inmagazinare, dezinfectie si retea de distributie. Din studiu proiectului existent si vizitele in teren, s-a concluzionat ca sursele de suprafata nu asigura necesarul de apa la sursa, mai ales in zona cu istoric elocvent in ceea ce priveste diminuarea drastica a debitelor de apa in sursele de suprafata si subterane in perioadele secetoase.
Ca urmare a studiului hidrogeologic preliminar intocmit se propune realizarea unui front de captare cu puturi forate pe malul stang al vaii Lechinciora, (dupa confluenta cu pârâul Valea Mare si pârâul Barloagele).
Optiunile luate in considerare sunt:
· Opțiunea 1: Front de captare in Târșolț 
Opțiunea 2: Front de captare in localitatea Orașu Nou Vii si aductiune prin pompare via Negresti Oaș pana la Tîrșolț.
Centralizatorul analizei economice a opțiunilor privind asigurarea surselor de apa suplimentare conforme in SZAA Cămârzana
	FNPV / Opțiune
	UM
	Valoare

	Opțiunea 1
	euro
	5.298.365 

	Opțiunea 2
	euro
	9.533.372 

	dif. NPV (Opt 1, Opt2)
	euro
	4.235.007 

	Opțiunea cea mai avantajoasa este:
	Opțiunea 1
	 


Sursa: Date prelucrate de Consultant
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[bookmark: _Toc506911716][bookmark: _Toc451160411]Figură 6.1‑16 Sistem zonal de alimentare cu apa Tarsolt-Camarzana


[bookmark: _Toc506911662]SISTEM DE CANALIZARE
In aria de operare a Companiei de Apaserv S.A. SatuMare s-au identificat in cadrul Master Planului actualizat in anul 2014, o serie de aglomerari cu peste 2000 l.e. in care sunt necesare extinderi sau infiintari de sisteme de colectare ape uzate menajere.
In cele ce urmeaza sunt analizate posibilitatile de evacuare si epurare a apelor uzate menajere din toate aglomerarile in care sunt necesare investitii in cadrul sistemelor de canalizare.
Indicatorii fizici sunt prezentati detaliat in Anexa 9 la Studiul de Fezabilitate. Acest capitol trebuie citit impreuna cu Anexa 5 Harta Geolocalizare la Cererea de finantare pentru identificarea corecta a pozitiei geografice a glomerarilor. Situatia existenta din punct de vedere a incarcarilor si capacitatilor existente se regaseste in Anexa 3 Tabel privind conformitate aglomerarilor la Cererea de Finantare
[bookmark: _Toc506911663]Clusterul Satu Mare
Clusterul Satu Mare cuprinde în prezent Municipiul Satu Mare și următoarele localităţi: Sătmărel, Păulești, Ambud, Petin, Amați, Ruşeni, Hrip, Lazuri, Botiz, Odoreu, Dorolţ, Vetiş și Dara. Cu excepția municipiului și a satului aparținător, Sătmărel, în toate celelalte sate enumerate anterior sunt executate, sau sunt în derulare proiecte de realizare a rețelelor de canalizare. 
Astfel localităţile Păulești, Ambud, Odoreu, Lazuri și Botiz au primit finanțare prin Axa Prioritară 1 POS Mediu, iar proiectele sunt în derulare, iar satele Petin, Amați, Ruşeni, Hrip, Dorolţ și Dara au rețele de canalizare care sunt racordate la sistemul de canalizare al Municipiului Satu Mare.
Clusterul Satu Mare este deservit de staţia de epurare existentă în Satu Mare. Aceasta a fost pusă în funcțiune în anul 1972, iar în perioada 2008 – 2010 a fost reabilitată. În prezent staţia are o capacitate de 900 l/s și 180.000 locuitori echivalenți, iar emisarul este râul Someș.
[bookmark: _Toc486938678][bookmark: _Toc486938679][bookmark: _Toc166003636]Aglomerarile Apateu, Doba, Decebal si Dorolt
Clusterul Satu Mare include aglomerarile enumerate mai sus si este deservit de o statie de epurare regionala cu o capacitate suficienta pentru a prelua apele uzate si din alte aglomerari care pot transfera apa uzata catre reteaua existenta pentru descarcare in SEAU existenta.
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[bookmark: _Toc506911717]Figură 6.2‑1 Cluster Satu Mare
Descrierea investitiilor se va face din punct de la vedere al pozitiei faca de clusterul Satu Mare in sensul acelor de ceasornic incepand de la Nord.
Aglomerarea Apateu face parte din aglomerarea Satu Mare insa nu are un sistem centralizat de colectare a apei uzate. Prin acest proiect va fi realizata o retea de colectare de 3 km cu transfer in reteaua existenta din localitatea Petin, componenta a aglomerarii Satu Mare.

Aglomera Decebal (1065 LE) si Doba (1252 LE) au impreuna o incărcare calculată mai mare de de 2000 L.E. fiecare, insa, suporta o analiză particulară. 

Aglomerarea Doba este localizată în imediata vecinătate a frontului de captare Doba-Carei, motiv pentru care este necesara colectarea si evacuarea apelor uzate catre un sistem de epurare a apelor uzate conform din zona Satu Mare, pentru a elimina sursa de poluare a frontului. Având in vedere ca acest transfer trece prin localitatea Decebal, este oportun a se colecta apele uzate si din aceasta aglomerare.
Pentru epurarea debitului colectat din aceasta aglomerarea, se analizeaza urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in aglomerarea Doba;
Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare a Municipiului Satu Mare, prin reteaua de canalizare a localitatii Decebal
Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din Localitatea Doba
	FNPV / Optiune
	UM
	Valoare

	Optiunea 1
	euro
	3.262.814 

	Optiunea 2
	euro
	222.721 

	dif. NPV (Opt 1 - Opt 2)
	euro
	3.040.093 

	Optiunea cea mai avantajoasa este:
	Optiunea 2
	 


Sursa: Date prelucrate de Consultant
Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 2 – Transferul apei uzate spre Statia de Epurare a Municipiului Satu Mare prin reteaua de canalizare a localitatii Decebal, avand cel mai mic risc si cel mai mic cost. 

Localitatea Petea este o localitate de graniță care face parte din aglomerarea Dorolt (222 locuitori echivalenti), aceste 2 localitati fiind practic lipite. Localitatea Dorolt a beneficiat de investitii in retea de canalizare cu transfer catre Satu Mare, insa pentru localitatea Petea nu au mai existat fonduri. 
Localitatea Petea descarcă apele uzate colectate impropriu in sistem individual, situație care crează mirosuri neplacute si poluarea sistemelor de canale de desecare din zonă.
Avand in vedere cele de mai sus, prin acest proiect s-au prevazut investitii in aproximativ 4 km de canalizare in Petea cu transfer catre Satu Mare prin reteaua localitatii Dorolț.
[bookmark: _Toc486938681][bookmark: _Toc486938689][bookmark: _Toc486938695][bookmark: _Toc486938701][bookmark: _Toc486938707][bookmark: _Toc486938713][bookmark: _Toc486938719][bookmark: _Toc486938725][bookmark: _Toc486938731][bookmark: _Toc486938737][bookmark: _Toc486938743][bookmark: _Toc486938749][bookmark: _Toc486938755][bookmark: _Toc486938761][bookmark: _Toc486938762][bookmark: _Toc486938763][bookmark: _Toc486938765][bookmark: _Toc506911664]Clusterul Carei
Sistemul de colectare al apei uzate din Municipiul Carei este de tip divisor. Staţia de epurare are capacitatea de 130 l/ s si 38000 locuitori echivalenti, fiind amplasată la cca. 600 m nord-est de limita municipiului Carei, spre Căpleni, în partea cea mai joasă a zonei. Anul punerii în funcţiune este 1978. Staţia de epurare a fost reabilitată în anii 2009-2010.
Din clusterul Carei fac parte Municipiul Carei şi următoarele localităţi: Căpleni, Foeni, Ciumeşti, Berea, Urziceni.
Investitiile propuse prin prezentul proiect vizeaza extinderea regiunii de colectare a apelor uzate (clusterului) catre aglomerarile Tiream (2353 LE), Sanislau (3008 LE) si Urziceni (1264 LE) cu epurare in SEAU Carei.
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[bookmark: _Toc506911718]Figură 6.2‑2 Cluster Carei

Aglomerarea Tiream
Pentru epurarea debitului colectat din aceasta aglomerarea, se analizeaza urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi în aglomerarea Tiream;
Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Stația de Epurare Regională de la Carei, prin rețeaua de canalizare a municipiului Carei
Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din Localitatea Tiream
	FNPV / Optiune
	UM
	Valoare

	Optiunea 1
	euro
	3.784.780 

	Optiunea 2
	euro
	365.914 

	dif. NPV (Opt 1 - Opt 2)
	euro
	3.418.866 

	Optiunea cea mai avantajoasa este:
	Optiunea 2
	 


Sursa: Date prelucrate de Consultant
Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 2 – Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Carei, prin reteaua de canalizare a municipiului, avand cel mai mic risc si cel mai mic cost.
Aglomerarea Sanislau
Pentru epurarea debitului colectat din aceasta aglomerare, se analizeaza urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in aglomerarea Sanislau
Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Carei, prin pomparea apei uzate prin intermediul unei statii de pompare ape uzate si a unei conducte de refulare pana in reteaua de canalizare a localitatii Foieni.

Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din Aglomerarea Sanislau
	FNPV / Optiune
	UM
	Valoare

	Optiunea 1
	euro
	5.023.840 

	Optiunea 2
	euro
	744.572 

	dif. NPV (Opt 1 - Opt 2)
	euro
	4.279.268 

	Optiunea cea mai avantajoasa este:
	Optiunea 2
	 


Sursa: Date prelucrate de Consultant
Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 2 – Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Carei, prin reteaua de canalizare a localitatii Ciumeşti, avand cel mai mic risc si cel mai mic cost.
Aglomerarea Urziceni
Pentru epurarea apelor uzate din aglomerarea Urziceni nu este necesara efectuarea unei analize de optiuni intrucat conditiile din teren favorizeaza clar transferul apelor uzate catre SEAU. Conducta de transfer apa uzata din Urziceni catre Carei este deja executata de catre APASERV Satu Mare.
Aglomerarea Urziceni este o localitate de graniță care descarcă apele uzate colectate impropriu in sistem individual, situație care crează mirosuri neplacute si poluarea sistemelor de canale de desecare din zonă.
Aglomerarea Urziceni va descărca apele uzate colectate in reteaua de canalizare a aglomerării Carei prin intermediul conductei de transfers existente..
[bookmark: _Toc506911665]Clusterul Tarsolt-Cămârzana
In prezent, aglomerarile Tîrșn p și Cămărzana nu beneficiaza de un sistem conform de colectare si epurare a apei uzate menajere. In conformitate cu Anexa 3 Tabel privind conformitatea aglomerarilor la Cererea de Finantare, acest cluster va avea o incarcare de 5200 locuitori echivalenti.
Pentru epurarea debitului colectat din aceste 2 aglomerari, se analizeaza urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in fiecare aglomerare
Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Târşolţ
Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din Localitatea Cămârzana
	FNPV / Optiune
	UM
	Valoare

	Optiunea 1
	euro
	4.341.918 

	Optiunea 2
	euro
	2.186.083 

	dif. NPV (Opt 1 - Opt 2)
	euro
	2.155.836 

	Optiunea cea mai avantajoasa este:
	Optiunea 2
	 


Sursa: Date prelucrate de Consultant
Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 2 – Transferul apei uzate spre Statia de Epurare de la Tîrşolţ, prin refularea de la SPAU, avand cel mai mic risc si cel mai mic cost.

[image: Cluster Tarsolt]
[bookmark: _Toc506911719]Figură 6.2‑3 Cluster Tarșolț-Cămârzana
Pentru realizarea statiei de epurare Beneficiarul a pus la dispozitia proiectului un amplasament liber de sarcini care indeplineste conditiile de eligibilitate, langa localitatea Tîrșolț, pozitia fiind favorabila colectarii si transportului gravitational a apei uzate colectate din aglomerarile Cămărzana si Tîrșolț.
[bookmark: _Toc486938781][bookmark: _Toc486938789][bookmark: _Toc486938797][bookmark: _Toc486938805][bookmark: _Toc486938813][bookmark: _Toc486938821][bookmark: _Toc486938829][bookmark: _Toc486938837][bookmark: _Toc506911666]Clusterul Turulung-Halmeu
În prezent din clusterul Turulung- Halmeu numai aglomerarea Turulung beneficiază de sistem centralizat de colectare şi epurare a apelor uzate cu o capacitate de 3800 locuitori echiovalenti. Rețeaua de canalizare este realizată în sistem divisor, insa este nefunctionala. Partile interesate (Consiliul Judetean Satu Mare, ADI, primariile Turulung si Halmeu si APASERV Satu Mare) fac demersurile necesare pentru finalizarea si punerea in functiune a investitiei.
Stația de epurare din aglomerarea Turulung are o capacitate de 3.800 L.E.
Pentru deservirea intregului cluster, solutia tehnica va include extinderea capacitatii SEAU Turulung de la 3800 l.e. la 9600 l.e.
[image: Cluster Turulung]
[bookmark: _Toc506911720]Figură 6.2‑4 Cluster Halmeu –Turulung

[bookmark: _Toc486938839]Aglomerarea Turulung
Prin prezentul proiect s-a propus extinderea retelei de canalizare menajere in aglomerarea Turulung cu 15 km care va descrca in camera de distributie a statie de epurare Turulung (linia existenta si cea proiectata).
Aglomerarea Halmeu 
Prin prezentul proiect s-a propus extinderea retelei de canalizare menajere in aglomerarea Halmeu (localitatile Halmeu, Mesteacan, Porumbesti si Cidreag) cu 37 km care va descrca in camera de distributie a statie de epurare Turulung (linia existenta si cea proiectata).

Pentru epurarea debitului colectat din aceasta aglomerare, se analizeaza urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in aglomerarea Halmeu
Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Turulung
Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din Localitatea Cămârzana
	FNPV / Optiune
	UM
	Valoare

	Optiunea 1
	euro
	4.843.015 

	Optiunea 2
	euro
	3.525.354 

	dif. NPV (Opt 1 - Opt 2)
	euro
	1.317.662 

	Optiunea cea mai avantajoasa este:
	Optiunea 2
	 


Sursa: Date prelucrate de Consultant
Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 2 – Transferul apei uzate spre Statia de Epurare de la Turulung, prin refularea de la SPAU, avand cel mai mic risc si cel mai mic cost.

[bookmark: _Toc486938842][bookmark: _Toc486938869][bookmark: _Toc486938870][bookmark: _Toc486938871][bookmark: _Toc486938872][bookmark: _Toc486938873][bookmark: _Toc486938883][bookmark: _Toc486938892][bookmark: _Toc486938900][bookmark: _Toc486938908][bookmark: _Toc486938916][bookmark: _Toc486938924][bookmark: _Toc486938932][bookmark: _Toc486938940][bookmark: _Toc486938948][bookmark: _Toc486938956][bookmark: _Toc486938964][bookmark: _Toc486938972][bookmark: _Toc486938980][bookmark: _Toc486938988][bookmark: _Toc486938996][bookmark: _Toc486939004][bookmark: _Toc486939012][bookmark: _Toc506911667]Clusterul Micula
Clusterul Micula cuprinde în prezent aglomerarea Micula care include satele Micula, Micula Nouă şi Bercu Nou.
Lungimea totală rețelei de canalizare este de aproximativ 26,1 km, din care 21,3 km colectoare în satul Micula, 3,1 km colectoare în satul Micula Nouă și 1,7 km colectoare în satul Bercu Nou.
Apele uzate colectate în clusterul Micula sunt epurate în cadrul stației de epurare situată în localitatea cu același nume. Staţia de epurare este dimensionata pentru o capacitate de 5.000 L.E.
[image: Cluster Micula]
[bookmark: _Toc506911721]Figură 6.2‑5  Cluster Micula

Aglomerarea Micula
Aglomerarea Micula beneficizaza de un sistem centralizat de colectare care asigura o acoperire de 80%. 
Prin prezentul proiect s-a propus extinderea retelei de canalizare menajere cu 2,6 km in aglomerarea Micula, astfel incat sistemul de colectare sa deserveasca toti consumatorii pana la un grad de acoperire de 100%.
Aglomerarea Bercu/Nisipeni/Noroieni
Aglomerarea Bercu/Nisipeni/Noroieni nu dispune de sistem conform de colectare si epurare a apelor uzate menajere si nu a fost realizata o analiza de optiuni la Master Plan, investitiile din cadrul acestor localitati fiind necesara in vedere conformarii cu Art. 3 si 4 din Directiva 91/271/EEC, avand in vedere ca incarcarea generata de aceasta aglomerare depaseste 2000 de locuitori echivalenti. In sustinerea acestei investitii trebuie tinut cont de urmatoarele:
· SEAU Micula are o capacitate de 5000 de locuitori echivalenti insa deserveste doar aglomerarea Micula cu o incarcare de 2431 locuitori echivalenti. Din aceasta cauza, un aport de incarcare hidraulică este benefică procesului tehnologic al statiei de epurare;
· Aglomerarea Bercu/Nisipeni/Noroieni are calculată o incărcare de 2006 locuitori echivalenti, valoare care ii asigura eligibilitatea pentru finantare prin POIM 2014-2020.
Avand in vedere distributia spatiala a zonei locuite a acestei aglomerari, s-a efectuat o analiza din perspectiva definitiei aglomerării: „o zona suficient de concentrata”. Ca urmare a acestei analize au rezultat o serie de indicatori care demonstreaza sustenabilitatea si necesitatea investitiei, dupa cum urmeaza:
-	Pentru o lungime de trama stradală de 8400 ml au fost prevazute 581 racorduri, ceea ce presupune o distanta medie intre 2 racorduri consecutive de 14 ml;
-	cost specific mediu de 1250 euro CAPEX / locuitor;
-	distanta intre intravilanul localitatilor componente ale aglomerarii este de cca 500 ml.
Trebuie avut in vedere a aceasta aglomerare este strabatută de raul Egheru Mare, sit protejat NATURA 2000 cu o importanta biodiversitate (fauna si vegetatie), motiv pentru care eliminarea poluarii prin eliminarea descarcarilor necontrolate este mai mult decat necesara.
	[image: C:\!ROMAIR\proiecte\P513\Arhiva foto\20170613_teren NATURA2000\Nisipeni Noroi Bercu\DSCN0054.JPG]
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[bookmark: _Toc506911722]Figură 6.2‑6 NATURA 2000 Raul Egheru Mare intre Bercu si Nisipeni 
Pentru epurarea debitului colectat din aceasta aglomerare, se analizeaza urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in aglomerarea Nisipeni
Optiunea 2: Transferul apei uzate prin intermediul unei SPAU si a unei conducte de refulere spre Statia de Epurare de la Micula
Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din aglomerarea Bercu/Nisipeni/Noroieni
	FNPV / Optiune
	UM
	Valoare

	Optiunea 1
	euro
	3.778.424 

	Optiunea 2
	euro
	372.304 

	dif. NPV (Opt 1 - Opt 2)
	euro
	3.406.120 

	Optiunea cea mai avantajoasa este:
	Optiunea 2
	 


Sursa: Date prelucrate de Consultant
Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 2 – Transferul apei uzate spre Statia de Epurare din Micula, prin descarcarea directa, avand cel mai mic risc si cel mai mic cost.

[bookmark: _Toc506911668]Clusterul Valea Vinului
Rețeaua de canalizare din acest cluster este realizată în sistem divizor şi a fost pusă în funcțiune în cursul anului 2013.
Clusterul Valea Vinului cuprinde în prezent localităţile Valea Vinului, Roșiori, Cărășeu și Lipău.
Datorită conformației terenului natural, în anumite zone este necesară pomparea apei uzate. În acest sens în reţelele de canalizare există staţii de pompare care fie asigură transportul apei uzate în cadrul aceleiași rețele, fie asigură transportul apelor menajere din alte localităţi către staţia de epurare.
Apele uzate colectate în clusterul Valea Vinului sunt epurate în cadrul stației de epurare situată în localitatea Valea Vinului. Această stație a fost pusă în funcțiune în cursul anului 2013 și are o capacitate de 6.500 L.E.
Aglomerarea Corod/Culciu Mic/Culciu Mare
Aceasta aglomerare este in prezent prevazuta cu retea de canalizare doar in localitatea Cărășeu, dar include si localitatile Culciu Mic, Culciu Mare si Corod (conform definitiei aglomerarii din directiva 91/271/EEC), insa aceste 3 localitati nu beneficiaza de colectarea apelor uzate in sistem centralizat conform.
Pentru epurarea debitului colectat din aglomerare, se analizeaza urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Executia unei noi Statii de Epurare Ape Uzate pentru cele 3 localitati (a se analiza figura de mai jos).
Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare de la Valea Vinului, prin reteaua existenta in Caraşeu (a se analiza figura de mai jos);
Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din Aglomerarea Corod/Culciu Mic/Culciu Mare
	FNPV / Optiune
	UM
	Valoare

	Optiunea 1
	euro
	2.870.289 

	Optiunea 2
	euro
	143.278 

	dif. NPV (Opt 1 - Opt 2)
	euro
	2.727.011 

	Optiunea cea mai avantajoasa este:
	Optiunea 2
	 


Sursa: Date prelucrate de Consultant
Optiunea 2 a fost considerata cea mai eficienta din punct de vedere tehnico-economic.
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[bookmark: _Toc506911723]Figură 6.2‑7 Cluster Valea Vinului

[bookmark: _Toc506911669]Clusterul Tasnad
În prezent Aglomerarea Tășnad beneficiază de sistem centralizat colectare şi epurare a apelor uzate. Acest sistem a fost pus în funcțiune în anul 1968. Sistemul de colectare al apei uzate din orașul Tășnad este de tip divizor, lungimea rețelei de canalizare menajeră fiind de 12 km.
Stația de epurare este reabilitata in cadrul unui Contract de Lucrari prin POS Mediu 2007-2013 finanțat din Fondul de Coeziune si are o capacitate de 9.673 L.E., un debit maxim de 151,74 m3/h.
Aglomerarea Santău
Aglomerarea Santau va descraca un debit de apa uzata cu o incarcare de 2044 LE, ceea ce impune conformarea pana la 31 decembrie 2018. Pentru epurarea debitului colectat din aceasta localitate, se analizeaza urmatoarele optiuni:
Optiunea 1: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in aglomerarea Santău
Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Tăşnad 
Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din aglomerarea Santău
	FNPV / Optiune
	UM
	Valoare

	Optiunea 1
	euro
	3.794.054 

	Optiunea 2
	euro
	341.722 

	dif. NPV (Opt 1 - Opt 2)
	euro
	3.452.332 

	Optiunea cea mai avantajoasa este:
	Optiunea 2
	 


Sursa: Date prelucrate de Consultant
Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 2 – Transferul prin pompare a apei uzate spre Statia de Epurare de la Tâșnad, avand cel mai mic risc si cel mai mic cost.
[image: Cluster Tasnad]
[bookmark: _Toc506911724]Figură 6.2‑8Cluster Tâșnad

[bookmark: _Toc506911670]Clusterul Ardud

Clusterul Ardud cuprinde în prezent orașul Ardud și satul aparținător Mădăras, localitate unde este în desfășurare un proiect finanțat prin Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013. Acoperirea existenta cu servicii de canalizare este de 28%.
Apele uzate colectate în aglomerarea Ardud sunt epurate în cadrul Staţiei de Epurare Ardud. Staţia a fost pusă în funcțiune în anul 1998, dar datorită faptului că în momentul respectiv nu exista un debit de apă uzată care să intre în procesul de epurare, aceasta nu a fost folosită și în timp s-a degradat până la a deveni nefuncțională. Capacitatea inițială a staţiei de epurare era de 11 l/s și 5.000 LE. 
Reabilitarea acestei statii de epurare face subiectul unui Contract de Lucrari in executie prin programul POS Mediu 2007-2013. Proiectul finanțat prin Fondul de Coeziune a avut ca obiect realizarea unei noi stații de epurare, pe amplasamentul celei vechi, cu o capacitate de 5.870 L.E.
Prin prezentul proiect s-a propus extinderea retelei de canalizare menajere in localitatea Ardud in lungime totala de 7,5 km. Apa uzata colectata se va descarca catre SEAU prin reteaua existenta.

[image: Cluster Ardud]
[bookmark: _Toc506911725]Figură 6.2‑9Cluster Ardud

[bookmark: _Toc506911671]Aglomerarea Tarna Mare

În prezent din aglomerarea Tarna Mare numai localitatea Tarna Mare beneficiază de sistem centralizat colectare şi epurare a apelor uzate.
Stația de epurare existentă în localitatea Tarna Mare are capacitatea să epureze un debit maxim de 312 m3/h, ceea ce reprezintă un număr de 3.000 L.E.
Prin prezentul proiect s-a propus extinderea unei retele de canalizare menajere in localitatea Tarna Mare in lungime totala de 12,3 km.
[image: ]
[bookmark: _Toc506911726]Figură 6.2‑10 Aglomerarea Tarna Mare
Avand in vedere topografia zonei, o parte din aglomerarea Valea Seaca (3 km de colectoare de pe strazile Prinsipala, NR si Bocicau) descarca apa uzata menajera in sistemul Tarna Mare.

[bookmark: _Toc506911672]Aglomerarea Batarci
In prezent, localitatile incluse in aglomerarea Batarci nu dispun de sistem centralizat de colectare a apelor uzate si de statie de epurare.
Aglomerarea Batarci include localitatile Bătarci, Tămășeni, Comlăușa și Valea Seacă,.
Având in vedere ca se prevede realizarea sistemelor de colectare a apei uzate pentru a se atinge un grad de conectare de 100% este necesara realizarea unei statii de epurare care sa preia apa uzata provenita de la cele patru localitati. 
Statia de epurare proiectata pentru aglomerarea Batarci este dimensionata pentru tratarea apei uzate cu o incarcare de 5262 LE, respectiv un debit maxim zilnic de 770 mc/zi.
[image: ]
[bookmark: _Toc506911727]Figură 6.2‑11 Aglomerarea Bătarci
Avand in vedere amplasarea geografica a aglomerarii Bătarci, o solutie regionala de colectare si epurare a apelor uzate nu este posibila, astfel ca nu se poate efectua o analiza de optiuni. Toate celelalte aglomerari din zona au statii de epurare apa uzata (Tarna Mare, Turt, Halmeu) care nu pot prelua o incarcare suplimentara de 5000 LE.
[image: ]
[bookmark: _Toc506911728]Figură 6.2‑12 Localizare Geografica aglomerarea Batarci

[bookmark: _Toc506911673]Aglomerarea Turt
În prezent în aglomerarea Turţ beneficiază de sistem centralizat de colectare şi epurare a apelor uzate localităţile Turţ şi Gherţa Mare. Sistemul de colectare este de tip divisor. Fiecare din aceste 2 localitati are propriul sistem de colectare si de epurare.
Stația de epurare din localitatea Turţ are o capacitate de 3.000 LE. Stația de epurare existentă în localitatea Gherţa Mare are o capacitate 2.700 L.E. Pentru localitatea Gherța Mare nu sunt prevăzute investiții prin POIM.
In localitatea Turț, nivelul de acoperire cu servicii actual este de 12%, acoperirea pana la 100% realizandu-se prin acest proiect odata cu executia a 35 km de colectoare de apa uzata menajera.
Epurarea apelor uzate menajere din Aglomerarea Turt se va face in cele doua statii de epurarea ale aglomerarii realizate prin POS Mediu ,  SE Turt pentru  3000 L.E. va deservi zona de Nord si centrala a localitatii si SE Gherța Mare pentru 2700 L.E. care va prelua zona din Sud a localității.
[image: Aglomerare Turt]
[bookmark: _Toc506911729]Figură 6.2‑13 Investiții aglomerarea Turț

[bookmark: _Toc506911674]Aglomerarea Negresti Oas
În prezent, din aglomerarea Negreşti-Oaş (inclusiv localitatile Luna si Tur), numai orașul Negreşti-Oaş beneficiază de sistem centralizat de colectare şi epurare a apelor uzate. Sistemul de colectare al apei uzate din orașul Negreşti Oaş este de tip divizor. sistemul de canalizare si epurare a beneficiat de investitii de reabilitare si extindere, lucrările fiind finanțate din Fondul de Coeziune POS Mediu 2007-2013.
Stația de epurare existentă are o capacitate de 14884 LE si a fost recent reabilitata si echipata cu treapta tertiară. 
Prin prezentul proiect se propune extinderea cu 50 km a rețelei de colectare a apei uzate în zonele unde nu exista acoperire în prezent, cu descărcare în rețeaua existentă și transport către SEAU existentă.
[image: Agl Negresti Oas]
[bookmark: _Toc506911730]Figură 6.2‑14 Aglomerarea Negrești Oaș

[bookmark: _Toc506911675]Aglomerarea Orasu Nou
In aglomerarea Orașu Nou cu o incarcare de 2031 locuitori echivalenti, nu exista un sistem de canalizare al apelor uzate menajere. Prin prezentul proiect s-a propus înfiintarea unei retele de canalizare menajere in aglomerarea Orasu Nou in lungime totala de 12,8 km si construire unei noi statii de epurare.
Stația de epurare care va deservi localitatea Orașu Nou este dimensionată pentru tratarea unui debit maxim de 300 mc/zi.
O analiza de optiuni un a fost efectuată întrucât transferul apei uzate către Aglomerarea Negrești Oaș nu este fezabil din considerente tehnice – stația de epurare din Negresti Oaș nu are capacitatea necesară pentru a prelua apele uzate din Orașu Nou.
Procedeul de epurare biologica propus se bazeaza pe asigurarea vârstei namolului de minim 25 zile, ceea ce conduce la in procent de substanta organica din total solide continute in namolul stabilizat de maxim 65%.
Treapta de tratare a namolului va asigura conţinutul de substanţă uscată al nămolului deshidratat mecanic de 25 %.
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[bookmark: _Toc506911731]Figură 6.2‑15 Aglomerarea Orasu Nou

[bookmark: _Toc506911676]Aglomerarea Mediesu Aurit
Sistemul de canalizare este realizat în sistem divizor, a fost pus în funcțiune în a doua jumătate a anului 2013, iar rețeaua de canalizare acoperă aproximativ 50% din trama stradală a localităţii. 
Apele uzate colectate în aglomerarea Medieșu Aurit sunt epurate în cadrul stației de epurare situată în această localitate. Staţia de epurare are o capacitate de 100 m3/zi și 500 L.E. Aceasta este o stație de tip monobloc, iar emisarul este un canal de desecare/irigații din apropiere.
Prin prezentul proiect s-a propus infiintarea si extinderea retelei de canalizare menajere in aglomerarea Medieșu Aurit-Românești in lungime totala de 14 km.
Având in vedere ca se prevede realizarea sistemelor de colectare a apei uzate pentru a se atinge un grad de conectare de 100%, este necesara realizarea unei statii de epurare care sa preia apa uzata care nu poate fi tratata in statia de epurare existenta.
Se propune realizarea unui gratar rar, pentru intreg debitul provenit de la sistemul de canalizare din localitate. In aval de gratarul rar se va realiza o camera de distributie care va asigura repartizarea debitelor influente spre cele doua linii de epurare: cea existenta – pentru 500 de LE, respectiv Qmax zi: 100 mc/zi, si cea noua, pentru 3095 de LE, respectiv Q max zi: 429 mc/zi.
[image: Agl Mediesu Aurit]
[bookmark: _Toc506911732]Figură 6.2‑16 Aglomerarea Mediesu Aurit

[bookmark: _Toc506911677]Aglomerarea Barsau
Aglomerarea Bârsău cuprinde în prezent satele Bârsău de Sus și Bârsău de Jos. Sistemul de canalizare acopera aproximativ 55% din trama stradală a aglomerarii. 
Staţia de epurare existentă are o capacitate de 370 m3/zi, respectiv 3.000 L.E insa nu este pusa in functiune deoarece nu au fost executate racordurile consumatorilor. Conform planului de preluare in gestiune a infrastructurii existente (Anexa la Cererea de Finanțare și SF), APASERV are obligatia de a executa aceste racorduri prevazut a fi finantate din fondul IID (Intretinere, Inlocuire, Dezvoltare), pana la 31 decembrie 2018, termen stabilit prin Tratatul de Aderare a Romaniei la UE, secitunea Mediu.
Prin prezentul proiect s-a propus extinderea rețelei de canalizare menajere in localitatile Bârsău de Sus si Bârsău de Jos in lungime totala de 12,5 km.
Apa uzata colectată va fi descărcată prin reteaua de canalizare existentă in stația de epurare.
[image: Agl Barsau]
[bookmark: _Toc506911733]Figură 6.2‑17 Aglomerarea Barsau
[bookmark: _Toc506911678]ANALIZA COST BENEFICIU
Analiza Cost Beneficiu este realizata in conformitate cu prevederile continute in:
· Ghidul Analizei Cost – Beneficiu al proiectelor de investitii (versiunea decembrie 2014), ce stabileste cadrul general metodologic pentru a realiza ACB in contextul finantarii CE,
· “Regulamentul de Implementare a Comisiei (UE) 2015/207” care stabileste reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului (UE) nr 1303/2013 al Parlamentului si Consiliului European in ceea ce priveste modelele de raportare a progresului, transmiterea informatiilor privind proiectele majore, planul integrat de actiuni, rapoartele de implementare privind obiectivele investitiilor de crestere economica si a numarului de joburi, declaratia de management, strategia de audit, raportul de audit si raportul anual de control si metodologia pentru realizarea analizei cost-beneficiu si in conformitate cu Regulamentul (UE) nr 1299/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste modelul pentru rapoartele de implementare privind obiectivul de cooperare teritoriala europeana”, Anexa III.
· “Regulamentul delegat de catre Comisie (EU) nr. 480/2014 care suplimenteaza regulamentul UE Nr. 1303/2013 al Parlamentului si Consiliului European ce contine prevederi comune privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Fondul European Maritim si pentru Pescuit si care cuprinde prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regionala, Fondului Social European, Fondului de Coeziune si ale Fondului European Maritim si pentru Pescuit, sectiunea III;
· Liniile directoare specifice au fost prevazute in documentul pregatit de JASPERS in 2016 numit „Ghid pentru Analiza Cost Beneficiu a Proiectelor de Apa si Apa Uzata ce vor fi finantate din Fonduri Structurale si de Investitii Europene in 2014 – 2020”;
· „Metodologia de analiza cost-beneficiu pentru investitiile in infrastructura de apa si canalizare finantate din fonduri publice” aprobata prin HG 677/2017.
Ultimul document doreste sa furnizeze o abordare comuna analizei proiectelor din sectorul de apa si apa uzata pentru a prezenta analiza intr-o maniera uniforma.
Pentru a determina contributia comunitara, trebuie calculata rata necesarului de finantare (rata Funding Gap, FGR - procent din cheltuielile eligibile ale proiectului ce nu sunt acoperite de veniturile actualizate nete ale proiectului). Astfel, a fost urmata procedura prevazuta in Ghidul ACB, iar calculele au relevat valoarea FGR de 100%:
Cheltuieli eligibile (EC) = 187.078.941 Euro
Rata Funding Gap (R) = 100%.
Valoarea de Decizie (Decision Amount - DA) = R x EC = 187.078.941  Euro
Grant UE = DA x 85% (max ratei de co-finantare EC) = 159.017.100 Euro
Planul financiar al proiectului este elaborat dupa cum urmeaza:
1. Cheltuielile aferente implementarii proiectului includ atat costuri eligibile cat si neeligibile (TVA), calculate in preturi constante 2017 si preturi curente (actualizate cu inflatia aferenta perioadei de implementare – 2018-2021).
1. Pe baza ratei Necesarului de Finantare (rata Funding Gap) cheltuielile eligibile sunt impartite intre cheltuieli eligibile finantate din Fonduri Europene si Nationale (aferente Funding Gap) si cheltuieli eligibile ce nu vor fi finantate din Fonduri nerambursabile (aferente non-Funding-Gap-ului).
1. Cheltuielile eligibile finantate din fonduri publice (aferente Funding-Gap) vor fi impartite dupa cum urmeaza: 85% din Fonduri Structurale, 13% de la Bugetul de stat si 2% Bugetul local. 
1. Contributia Operatorului va acoperi cheltuielile eligibile aferente non-funding gap.
Planul financiar este prezentat in tabelul urmator:
[bookmark: _Toc506911758]Tabel 6.2‑1 Planul de finantare (preturi curente)
[image: ]Sursa: Date procesate de consultant


[bookmark: _Toc506911679]CADRU INSTITUTIONAL
Strategia de finanțare pentru perioada 2014-2020 vizează cu prioritate consolidarea și extinderea procesului de regionalizare promovat prin POS Mediu 2007-2013. Regionalizarea este un element cheie in ceea ce priveste imbunatatirea calitatii si a eficientei costurilor legate de infrastructura si serviciile locale de apa cu scopul de a atinge valorile tinta ale indicatorilor de mediu, dar si de a asigura sustenabilitatea investitiilor, operatiunilor, a unei strategii de dezvoltare a sectorului de apa pe termen lung si a unei cresteri regionale echilibrate.
Pentru realizarea investitiilor propuse este important sa se ia in considerare nu numai volumul investitiei necesare, ci si contextul institutional. Astfel, in sectorul de apa, regionalizarea reprezinta o conditie de baza pentru implementarea strategiei propuse pentru aceasta axa prioritara. Procesul de regionalizare a fost initiat in vederea crearii de operatori regionali performanti in sectorul de apa, care sa poata implementa proiectele finantate de UE. In acelasi timp se creeaza oportunitatea implementarii si furnizarii unor servicii de calitate superioara in aglomerari mici, unde numarul de utilizatori nu ar justifica suportarea unor costuri investitionale ridicate. 
Scopul procesului de regionalizare al serviciilor de apa, initiat de catre Autoritatile Romane si sprijinit de programele de pre-aderare (PHARE, ISPA) este acela de a asista autoritatile locale in crearea unor operatori regionali ai serviciilor de apa si canalizare eficienti si de a intari capacitatile autoritatilor locale de a controla in mod eficace activitatea acestora prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI). Astfel, operatorii regionali stabiliti de obicei intr-un oras mare au capacitatea de a gestiona si facilitatile din aglomerarile invecinate, in care nu exista un operator capabil sa furnizeze servicii de calitate acestor municipalitati sau comune. 
Din punct de vedere institutional, reorganizarea serviciilor publice detinute de municipalitati se bazeaza pe trei elemente institutionale cheie:
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI)
Compania de Operare Regionala (OR) 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor.
Delegarea gestiunii serviciilor este nucleul organizarii operationale si institutionale a managementului serviciilor regionalizate de apa si apa uzata si este proiectat pentru:
Asigura o relatie echilibrata intre autoritatile locale si operatorul regional
Focaliza contractul asupra pregatirii, finantarii si executarii planului de investitii, ca o baza pentru consolidarea performantelor operatorului
Conduce aspectele cheie care contribuie la un management eficient, dinamic si constant al apei si apei uzate, cu privire la:
Managementul bunurilor si sistemul de masuri financiare
Sistemul de ajustare a tarifelor
Procese de raportare si control
In Satu Mare procesul de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare a inceput prin constituirea de catre unitatile administrativ-teritoriale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara( ADI ) pentru servicii in sectorul de apa si apa uzata din Judetul Satu Mare. Potrivit Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru servicii in sectorul de apa si apa uzata din Judetul Satu Mare, aceasta este constituita ca persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate publica, pe o durata nedeterminata. ADI are ca obiect infiintarea, organizarea, reglementarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a serviciilor de utilitati publice pe raza de competenta a unitatilor administartiv-teritoriale membre si permite realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente acestor servicii.  
Operatorul Regional din regiunea judetul Satu Mare este APASERV Satu Mare S.A. Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Satu Mare, avand numarul de inmatriculare J30/1102/13.10.2004, iar Codul Unic de Inregistrare 16844952, conform Certificatului de Inregistrare in Registrul Comertului.
Asa cum prevede art. 4 din Actul Constitutiv, S.C. APASERV Satu Mare S.A. se constituie pe o durata nelimitata, incepand cu data inmatricularii sale la oficiul Registrului Comertului.
Societatea isi va desfasura activitatea exclusiv pentru Autoritatile Locale care i-au delegat, prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru servicii in Sectorul de Apa si Apa Uzata din judetul Satu Mare, gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
Obiectul de activitate al Societatii este operarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare date in gestiune prin delegare, conform Contractului de Delegare, si numai in aria delegata definita prin respectivul contract. In scopul indeplinirii in mod eficient a drepturilor si obligatiilor referitoare la serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, a fost stabilita in sarcina OR obligatia de a nu schimba obiectul de activitate al acestuia pe toata durata derularii Contractului de Delegare a gestiunii serviciului.
Contractul de delegare stabileste obligatiile si drepturile specifice pentru fiecare dintre parti, cu privire la dezvoltarea programelor de investitii si realizarea nivelelor urmatoare de performanta a serviciilor.  Operatorul Regional este desemnat sa conduca, opereze, mentina, innoiasca si extinde, unde este cazul, toate bunurile publice nominalizate in contract, pe risc propriu, in ceea ce priveste platile facute de consumatori (tarifele incasate de operatori), conform reglementarilor contractului.
Proprietatea asupra bunurilor publice si responsabilitatea pentru furnizarea de servicii adecvate de apa si apa uzata la un cost suportabil raman in competenta autoritatilor locale.
Contractul de delegare este un angajament pe termen lung, care depinde de perioada de timp în care se amortizează investiţiile executate de OR.  Politica tarifelor are ca scop recuperarea totală a costurilor şi ea este fixată de OR în conformitate cu reglementările aplicabile stipulate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC), sub incidenţa controlului şi acceptării unităţii administrativ teritoriale.   Riscurile comerciale şi de finanţare sunt preluate de OR.

[bookmark: _Toc506911680]EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
[bookmark: _Toc506911681]CONTRIBUITIA PROIECTULUI LA ATINGEREA OBIECTIVELOR POLITICII DE MEDIU, INCLUSIV ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SCHIMBĂRILE   CLIMATICE

La faza de dezvoltare a proiectului s-a avut in vedere contributia la atingerea obiectivelor identificate in documentele strategice care stabilesc politica de mediu la nivel national, inclusiv  in ceea ce priveste schimbarile climatice, respectiv: dupa cum urmeaza: 
· POIM 
· Tratatul de aderare
· Planul de management  al Bazinului Hidrografic Somes Tisa si	Planul de management  al Bazinului Hidrografic Crisuri
· Strategia nationala privind schimbarile climatice si cresterea economica bazata pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2030 si  Planul national de actiune pentru  implementarea Strategiei  (2016-2020).
[bookmark: _Toc506911682]Contributia proiectului la realizarea obiectivelor POIM si a Tratatului de aderare
Asa cum s-a prezentat in sectiunea B.1 proiectul propus corespunde cerintelor de finatare stabilite prin Axa Prioritara AP3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”,  Obiectivul Specific 3.2  “Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei” din cadrul POIM.
Nevoile de dezvoltare stabilite prin AP3 urmaresc indeplinirea cerintelor acquis-ului comunitar in domeniul alimentarii cu apa potabila, al colectarii si epurarii apelor uzate, avand in vedere obligatiile ce rezulta din Tratatul de Aderare:
· ape uzate urbane colectate si epurate (din perspectiva incarcarii organice biodegradabile) pentru toate aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. pana in anul 2018 si
· serviciu public de alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, in conditii de siguranta si protectie a sanatatii, extins la populatia din localitatile cu peste 50 locuitori, pana in anul 2015.
Corelat cu perioadele de tranzitie in vederea conformarii stabilite de TA,  investitiile propuse prin proiect contribuie la indeplinirea cerintele acquis-ului comunitar in domeniul alimentarii cu apa potabila, al colectarii si epurarii apelor uzate urbane ce raspund Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate, pentru care România a primit perioade de tranzitie in vederea conformarii. 
Luand in considerare lista de investitii prioritare propuse prin Master Planului actualizat,  in conformitate cu cele mentionate anterior, prin proiect se propun urmatoarele tipuri de investitii:
· Reabilitarea si constructia de statii de tratare a apei  potabile, cresterea sigurantei  in alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile;
· Reabilitarea  si extinderea sistemelor de transport si distributie  a apei;
· Dezvoltarea si inbunatatirea infrastructuriii sistemelor de centralizate de alimentare cu apa  in localitatile urbane si rurale.
· Construirea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate in aglomerarile cu peste 2000 l.e;
· Eficientizarea managementului namolului rezultat in cadrul procesului de epurare prin achizitionarea unei instalatii de uscare namol.
Realizarea obiectivelor sunt in stransa legatura cu situatia sistemului existent, analiza de optiuni tehnico-economica, in contextul conformarii cu prevederile Directivei 91/271/EEC art. 3, 4 si 5 privind colectarea si epurarea apelor uzate urbane reziduale si a Directivei 98/83/EC/1998 privind calitatea apei pentru consumul uman.
Selectarea optiunilor favorabile si a investitiilor necesare s-a facut prin respectarea urmatoarelor criterii (constrangeri):
1. Situatia existenta la nivelul judetului, tinand cont si de implementarea investitiilor propuse in  Faza 1 2007-2013 prin POS Mediu;
2. Cerintele de conformare
3. Indeplinirea criteriilor de eligibilitate, conform Ghidului solicitantului si a legislatiei in vigoare in materie de aspecte institutionale si achizitii publice.
Alimentarea cu apa potabila
Pentru asigurarea  conformarii cu obiectivele privind apa potabila, au fost stabilite 9 sisteme de alimentare cu apa care vor fi deservite de sursele si infrastructura de apa existente si conforme si infrastructura propusa prin proiect.
Astfel, prin extinderea sistemelor de alimentare cu apa se asigura  o crestere a  gradului de  conectare la infrastructura centralizata de alimentare cu apa potabila, in zona proiectului de la 75% la 100%, 
Prin proiect se realizeaza alimentarea cu apa potabila a tuturor localitatilor din zona proiectului care au peste 50 de locuitori, asigurandu-se  conformarea cu Directiva nr. 98/83/CE. 
Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificata prin Directiva 98/15/CE
In urma negocierilor in Capitolul 22 - Mediu, România are anumite angajamente, care implica investitii substantiale in sectorul de apa si apa uzata.  In conformitate cu Tratatul de Aderare, Romaniei i-a fost acordata o perioada de tranzitie pentru conformarea cu  Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor urbane reziduale, modificata de Directiva 98/15/EC.  
Directiva nr. 91/271/CCE, a fost transpusa in legislatia nationala prin HG nr. 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.  
In vederea asigurarii implementarii Directivei privind epurarea apelor urbane reziduale, prin Anexa nr 1 la HG nr 188/2002 - Norma tehnica privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane ( NTPA 011) - a fost intocmit Planul de actiune privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane prin care se stabilesc obiectivele si  termenele de conformare cu prevederile Directivei, corelat cu  prevederile Tratatului de aderare.  
Ca urmare a negocierilor pentru aderare, avand in vedere asezarea geografica a României in cadrul bazinului Dunarii si al Marii Negre si luând in considerare necesitatea protejarii mediului in aceste zone,  România declara intregul sau teritoriu ca zona sensibila si in consecinta toate aglomerarile cu mai mult de 10.000 l.e. trebuie sa fie dotate cu statii de epurare a apelor uzate care furnizeaza un nivel avansat de tratare. 
Astfel, aglomerarile umane trebuie sa fie prevazute cu retele de canalizare, dupa cum urmeaza:
· Pana la 31 decembrie 2013, zonele de aglomerari umane cu mai mult de 10000 l.e. 
· Pana la 31 decembrie 2018, zonele de aglomerari umane cuprinse intre 2000 – 10000  l.e. 
Apele uzate urbane care intra in retelele de canalizare ale localitatilor trebuie ca, inainte de a fi evacuate in receptorii naturali, sa fie supuse unei epurari corespunzatoare, si anume: 
· epurare tertiara, pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane cu peste 10.000 l.e., pana la data de 31 decembrie 2015; 
· epurare biologica, pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane cuprinse intre 2.000 si 10.000 l.e., pana la data de 31 decembrie 2018. 
Obiectivele planului de actiune sunt:  
· asigurarea protectiei si functionarii normale a retelelor de canalizare ale localitatilor si a statiilor de epurare a apelor uzate urbane;  
· protejarea populatiei si a mediului impotriva efectelor negative ale evacuarilor de ape uzate urbane si industriale.  
La stabilirea investitiilor propuse prin proiect s-au avut in vedere obiectivele si termenele de conformare stabilite prin planul de actiune privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane.
Astfel, luand in considerare lista de investitii prioritare  aprobate la  nivel judetean in baza Master Planului actualizat si avand in vedere masurile de reducere a poluarii  si atingerii starii bune a cursurilor de apa prevazute de planurile de management Somes Tisa si Crisuri, in scopul asigurarii conformarii cu prevederile Directivei 91/271/CEE) si cu Planul de actiune  si termenele de conformare prevazute de TA, prin proiect s-a identificat necesarul de investitii necesare in dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare,  dupa cum urmeaza:
· Construirea/reabilitarea retelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate in aglomerarile cu peste 2000 l.e;
· Eficientizarea managementului namolului rezultat in cadrul procesului de epurare;
La stabilirea investitiilor s-au avut in vedere, in conformitate cu HG nr 188/2002, modificata si completata prin HG nr. 352/2005, urmatoarele cerinte privind colectarea si epurarea:  
Colectare:
La dimensionarea sistemului de colectarea s-au avut in vedere volumul si caracteristicile apelor uzate urbane;  
· asigurarea prevenirii pierderilor;  
· limitarea poluarii receptorilor naturali determinate de fenomene hidrometeorologice neobisnuite
· colectarea apelor uzate menajere si industriale in retelele de canalizare ale localitatilor se realizeaza in conditiile prevazute in anexa nr. 2 la hotarâre - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare (HG nr. 352/2005, NTPA-002/2002).  
Investitiile propuse contribuie la realizarea obiectivelor TA si Planului de actiune  pentru implementarea prevederilor Directivei privind epurarea apelor uzate in  zonele de aglomerari umane cuprinse intre 2.000-10.000 l.e. ce are ca termen 31 decembrie 2018 si completarea sistemelor de canalizare  in aglomerarile  cu mai mult de 10000 l.e, unde in scopul asigurarii conformarii cu prevederile Directivei. 
Nivelul de colectare a încărcării organice biodegradabile din aglomerari cu peste 10.000 l.e., respectiv intre 2.000-10.000 l.e. se va imbunatați prin implementarea proiectului in 26 aglomerari, realizandu-se o crestere a nivelului de colectare a apelor uzate la nivelul ariei de proiect, astfel ca indicatorii specifici pe fiecare aglomerare vor avea urmatoarea evolutie:
· Cluster Satu Mare
· Aglomerarea Dorolt nivelul de colectare va creste de la 61.65 % la 85.51%, diferenta pana la 100% fiind asigurata prin sisteme individuale adecvate, costurile de investitie si operare pentru sisteme centalizate fiind foarte mari;
· Aglomerarea Vetis de la 64.42 % la 99.56% diferenta pana la 100% fiind asigurata prin sisteme individuale adecvate, costurile de investitie si operare pentru sisteme centalizate fiind foarte mari;
· Aglomerarea Satu Mare de la 99.22% la 99.28% diferenta pana la 100% fiind asigurata prin sisteme individuale adecvate, costurile de investitie si operare pentru sisteme centalizate fiind foarte mari;
· Aglomerarea Odoreu nivelul de colectare este in present de 100% 
· Aglomerarea Lazuri  nivelul de colectare este in present de 100%
· Cluster Carei cu SEAU 38.000 l.e., 
· Aglomerarea Carei nivelul de colectare este deja 100%
· Aglomerarea Tiream nivelul de colectare va creste de la 0% la 100%;
· Aglomerarea Sanislau nivelul de colectare va creste de la 0% la 100%;
· Aglomerarea Urziceni nivelul de colectare va creste de la 0% la 100%
· Aglomerarea Negresti Oaș, nivelul de colectare va creste de la 44% la 100%;
· Cluster Ardud
· Aglomerarea Ardud, nivelul de colectare va creste de la 71.35 % la 100%;
· Aglomerarea  Medieșu Aurit nivelul de colectare va creste de la 8% la 100%;
· Cluster Valea Vinului
· aglomerarea Culciu nivelul de colectare va creste de la 21.8 % la 100%;
· Aglomerarea Bârsău, nivelul de colectare va creste de la 9% la 100%;
· Cluster Micula
· Aglomerarea Micula, nivelul de colectare va creste de la 80.31% la 100% 
· Cluster Tarsolt 
· Aglomerarea  Tîrșolț  nivelul de colectare va creste de la 0% la 100%;
· Aglomerarea  Camarzana  nivelul de colectare va creste de la 0% la 100%;
· Cluster Turulung
· Aglomerarea  Turulung  nivelul de colectare va creste de la 12.05% la 100%;
· Aglomerarea  Halmeu-Turulung., nivelul de colectare va creste de la 0% la 100%;
· Aglomerarea Turt nivelul de colectare va creste de la 11.99 % la 100%;
· Clusterul Bătarci
· Aglomerarea  Batarci  nivelul de colectare va creste de la 0% la 100%;
· Aglomerarea  Tarna Mare, nivelul de colectare va creste de la 88% la 100%;
· Aglomerarea Livada nivelul de colectare este deja 100%;
· Aglomerarea Orasu Nou, nivelul de colectare va creste de la 0% la 100%;
· Clusterul Tasnad 
· Aglomerarea  Tasnad  nivelul de colectare va creste de la 88.5% la 100%;
· Aglomerarea  Santau   nivelul de colectare va creste de la 0% la 100%;
Epurare
Apele uzate colectate vor fi epurate in statiile de epurare care vor fi realizate  prin proiect, statiile de epurare in curs de realizare, finatate prin POS Mediu si statiile de epurare existente.  
In scopul asigurarii necesarului de conformare cu prevederile Directivei, privind calitatea apelor epurate si termenele de conformare, prin proiect  aderare prin proiect se propuene realizarea/extinderea a 5 statii de epurare. 
[bookmark: _Toc506911759]Tabel 9.1‑1 Zone de deservire infrastructura de apa uzata
	 Cluster/Aglomerare
	SEAU care deserveste Cluster/Aglomerare
	Capacitate totala SEAU 
(inclusiv existent)

	SEAU realizate/extinse prin proiect

	1
	Cluster  Turulung
	SEAU   Turulung 
	9310 l.e

	2
	Cluster  Batarci (nou)
	SEAU  Batarci  
	5262 l.e

	3
	Cluster  Tarsolt (nou)
	SEAU  Tarsolt 
	5310 l.e

	4
	Aglomerarea  Mediesu Aurit
	SEAU  Mediesu Aurit 
	3595 l.e 

	5
	Aglomerarea  Orasu Nou (nou)
	SEAU  Orasu Nou 
	2031 l.e

	SEAU din in aria de operare APASERV

	 1.  POS Mediu 
	 
	

	1
	Cluster Carei
	SEAU Carei 
	25000 l.e

	2
	Cluster Tasnad
	SEAU Tasnad
	9700 l.e

	3
	Cluster Ardud
	SEAU Ardud 
	5900 l.e

	4
	Cluster Satu Mare
	SEAU Satu Mare 
	180000 l.e

	5
	Aglomerarea Livada
	SEAU Livada 
	5000 l.e

	6
	Aglomerarea Negresti Oas
	SEAU Negresti Oas 
	17500 l.e

	
2. SEAU Existente operate de APASERV cu mai mult de 2000 l.e

	1
	Aglomerarea Berveni
	SE Berveni
	3469 le

	2
	Aglomerarea Certeze
	SE Certeze
	2951 le

	3
	Cluster Valea Vinului
	SE Valea Vinului
	6500 le

	4
	Aglomerarea Barsau
	SE Barsau
	3000 le

	5
	Cluster Micula
	SE Micula
	5000 le

	6
	Aglomerarea Turt
	SE Turt
	3060 le

	7
	Cluster Tarna Mare
	SE Tarna Mare
	3000 le

	8
	Gherta Mare
	SE Gherta Mare
	2754 le


Deoarece intregul teritoriu al României este desemnat ca zona sensibila, prin proiect s-a  asigurat colectarea apelor uzate urbane prin sisteme de canalizare si epurarea lor avansata, la nivel de treapta tertiara, pentru indepartarea azotului si fosforului, inainte de evacuarea in receptorii naturali.  
Astfel, avand in vedere temenele de conformare stabilite prin TA, respectiv 31 decembrie 2018,  atat SEAU existenta SATU Mare  cat si SEAU realizate prin proiect vor asigura epurarea tertiata a apelor uzate, respectiv  epurarea biologica si indepartarea azotului si fosforului.
Apele uzate urbane epurate vor fi descarcate in emisari de suprafata si vor corespunde cerintelor de calitate prevazute in Tabelul 2 – Anexa I a Directivei, pentru parametrii: materii în suspensie, substanţe organice (CBO5, CCO-Cr),  azot total şi fosfor total, respectiv parametrilor din Anexa 1 a HG nr. 352/2005 ( NTPA-011 și NTPA – 001). 
Apele epurate in statiile de epurare realizate prin proiect,  de asemenea si SEAU Satu Mare asigura conditiile  de descarcare in emisari naturali, in conformitate cu legislatia.
Incarcarea apelor epurate descarcate in emisarii de suprafata este prezentata in sectiunea 11.2.2.
In faza de operare a statiilor de epurare din aria de operare Operatorul va asigura automonitorizarea calitativa a apelor uzate epurate, la intrarea in statie, pe fiecare treapta de epurare si inainte de a fi evacuate in receptorii naturali.
Prin  realizarea investitiilor propuse prin proiect  se contribuie la realizarea obiectivelor stabilite prin TA si  Planul de actiune privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane,  respectiv colectarea si  epurarea apelor uzate  urbane pentru  aglomerarile mai mari de 2000 l.e.
Tabelul privind conformitatea aglomerarilor cu Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva nr 91/271/CEE) este prezentat in anexa  la studiul de fezabilitate si in  apendicele 3 al Cererii de Finantare.
[bookmark: _Toc506911683]Contributia proiectului la realizarea obiectivelor Planului de management al Bazinului Hidrografic Somes Tisa si Bazinului Hidrografic Crisuri
Investitiile propuse prin proiect sunt amplasate in aria a 2 bazine hidrografice: BH Somes Tisa si BH Crisuri. 
Investitiile amplasate in  UAT-urile Tarna Mare, Batarci, Turt, Porumbesti, Halmeu, Turulung, Micula, Dorolt, Doba, Vetis, Urziceni, Sanislau, Tiream, Craidorolt, Terebesti, Ardud, Barsau, Valea Vinului, Culciu, Mediesu Aurit, Negresti Oas, Orasu Nou, Tarsolt, Lazuri, Camarzana, Certeze, Supur, Bogdand, Corund, Bogdand se afla in aria  BH Somes Tisa.  
Investitiile amplasate in  localitatile Tasnad, Cauas si Santau se afla in aria BH Crisuri.  
Proiectul a fost dezvoltat avand in vedere contributia la atingerea obiectivelor de reducere a poluarii, atingerii starii bune a cursurilor de apa si nedeteriorarea starii apelor de suprafata si subterane stabilite prin cel de-al doi-lea Plan de Management al bazinelor hidrografice mentionate.  
Conform celor 2 planuri de management, obiectivele de mediu pentru punerea in aplicare a Directivei cadru apa, sunt urmatoarele:
· pentru corpurile de apă de suprafaţă: atingerea stării ecologice bune şi a stării chimice bune, respectiv a potenţialului ecologic bun şi a stării chimice bune pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale;
· pentru corpurile de apă subterane: atingerea stării chimice bune şi a stării cantitative bune; 
· reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare şi încetarea sau eliminarea treptată a emisiilor, evacuărilor şi pierderilor de substanţe prioritare periculoase din apele de suprafaţă, prin implementarea măsurilor necesare;
· „prevenirea sau limitarea” evacuării de poluanţi în apele subterane, prin implementarea de măsuri;
· inversarea tendinţelor de creştere semnificativă și durabilă a concentrațiilor de poluanţi în apele subterane;  nedeteriorarea stării apelor de suprafaţă şi subterane (art. 4.1.(a)(i), art. 4.1.(b)(i) ale DCA); 
· pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor prevăzute de legislaţia specifică.
Planurile de Management se gasesc la urmatoarele adrese:
http://www.rowater.ro/dasomes/default.aspx
http://www.rowater.ro/dacrisuri/default.aspx

Copuri de apa subterane
Corpurile de apa subterana care se suprapun cu aria proiectului sunt urmatoarele: 
· BH Somes Tisa: ROSO01, ROSO13, ROSO06, ROSO17
· BH Crisuri: RO CR01, ROCR06, ROCR08
Conform celor 2 planuri de management ale bazinelor hidrografice, toate corpurile de apa subterana sunt caracterizate de stare cantitativa buna si stare chimica buna. 
Sursele de apa subterane realizate prin proiect pentru asigurarea alimentarii cu apa a populatiei din zona proiectului se realizeaza din corpuri de apa subterane de adancime,  astfel:
· BH Somes Tisa:  
· 3 foraje in Tarna Mare, H = 100 m si Q = 4,05 l/s/foraj; sursa asigura alimentarea cu apa in Zona de alimentare cu apa Tarna Mare cu cuprinde localitatile Tarna Mare, Valea Seaca, Bocaciu;
· 5 foraje in Turt, H=70 m adâncime, Qput=5,0 l/s/put; sursa asigura alimentarea cu apa in Zona de alimentare cu apa Turt cu cuprinde localitatile Turt, Gherta Mare, Batarci, Tamaseni, Sirlau si Comlausa;
· 3 foraje in Halmeu,  asigura alimentarea cu apa in Zona de alimentare cu apa Halmeu ce cuprinde localitatile Halmeu, Dabolt, Mesteacan, Babesti, Porumbesti, Turulung si Draguseni;
· 5 foraje in Tarsolt, H=150 m adâncime, Qput=4,0 l/s/put; sursa asigura alimentarea cu apa in Zona de alimentare cu apa Camarzana – Tarsolt  cu cuprinde localitatile Tarsolt si Camarzana;
· BH Crisuri: reabilitare 1 foraj in Tasnad H=100m; sursa asigura alimentarea cu apa in Zona de alimentare cu apa Tasnad  cu cuprinde localitatile Tasnad, Cauas si Santau. 
Alimentarea cu apa a noilor foraje din BH Somes Tisa se realizeaza din corpul de apa subterana de adancime ROSO13. De asemenea fronturile de captare apa subterana Doba si Micula Martinesti se alimenteaza din  corpul de apa subterana de adancime ROSO13 . Reincarcarea acviferelor aferente corpurilor de apa subterane, inclusive a celor de medie adancime din cadrul Conului alivionar al Somesului se realizeaza prin infiltrarea  apelor de suprafata  si meterorice. 
Conform PMBH prelevarile de apa din acest corp de apa sunt considerate ca fiind inferioare ratei natural de alimentare. 
Corpuri de apa de suprafata
In aria proiectului au fost identificate urmatoarele cursuri de apa de suprafata amplasate in aria BH Somes Tisa: Raul Somes, Raul Tur, Paraul Lechincioara, Raul Batarci, Raul Talna, Raul Sar, Paraul Recta, Raul Tarna Mare, Turt, Egheru Mare, Balcaia, Valea Neagra, Sanmiclaus, Valea Rea si Homorodu Vechi. 
Cursurile  de apa de suprafata amplasate in aria BH Crisuri, care traverseaza aria proiectului sunt Santau, Ier, Valea Neagra, Cean.
Atingerea obiectivelor de mediu din planurile de management a avut ca termen de realizare, in conformitate cu Directiva Cadru Apa, decembrie 2015. 
In cazul corpurilor de apa pentru care nu a fost  posibila atingerea obiectivelor de mediu pana in anul 2015 prin noile  Planuri de management ale bazinelor hidrografice s-au aplicat exceptii  de la obiectivele de mediu la nivel de corp de apa, in conditiile prevazute de art 4(4) ale Directivei Cadru Apa, care se refera la:  
· Excepţii de la obiectivele de mediu pentru starea ecologică si chimica pentru ape de suprafaţă BH Somes Tisa: 
· pentru Raul Somes (confluenta Lapus- confluenta Homorodul Nou): obiectivele de mediu sunt de atingere a starii chimice bune in perioada 2016- 2021; 
· pentru Raul Somes -confluenta cu Homorodul Nou - granita cu Ungaria, obiectivele de mediu sunt de atingere a starii ecologice bune in perioada 2022- 2027; 
· corpul de apa Batarci (Raul Batarci este emisarul SEAU Batarci):  obiectivul de mediu de atingere a starii chimice bune in perioada 2016-2021;
· corpul de apa Tur tronson cf. Turt, - granita RO-HU (Raul Tur este emisarul SEAU Turulung): obiectivul de mediu de atingere a starii chimice bune in perioada 2022-2027;
· corpul de apa Racta:  obiectivul de mediu de atingere a starii ecologice bune in perioada 2022-2027;
· corpul de apa Turt: obiectivul de mediu de atingere a starii ecologice bune in perioada 2016- 2021, obiectivul de mediu de atingere a starii chimice bune in perioada 2022-2027;
· corpul de apa Egeru Mare: obiectivul de mediu de atingere a starii ecologice bune in perioada 2022-2027;
· corpul de apa Raul Sar: obiectivul de mediu de atingere a starii ecologice bune in perioada 2016-2021;
· corpul de apa Raul Balcaia: obiectivul de mediu de atingere a starii ecologice bune in perioada 2016-2021;
· corpul de apa Valea Neagra si afluenti: obiectivul de mediu de atingere a starii ecologice bune in perioada 2022-2027;
· corpul de apa Homorodul Vechi: obiectivul de mediu de atingere a starii ecologice bune in perioada 2022-2027. 
· Excepţii de la obiectivele de mediu pentru starea ecologică si chimica pentru ape de suprafaţă BH Crisani:
· Corp de apa Santau:  obiectivul de mediu de atingere a starii ecologice bune in perioada 2016-2021. 

In BH Somes Tisa au fost identificate urmatoarele Arii protejate dependente de corpurile de apa subterana freatica (grad de dependenta A - dependenta probabila): ROSCI0214 Raul Tur (ROSO01), ROSCI0020 (ROSO06) Campia Carei. 
In BH Crisuri au fost identificate urmatoarele arii protejate dependente de corpurile de apa subterana freatica (grad de dependenta A - dependenta probabila): ROSCI0021 Campia Ierului (ROCR01) si ROSCI0020 Campia Careiului (ROCR01).
Corelat cu PMBH Somes Tisa si cu PMBH Crisuri, Proiectul propus asigura conformarea cu obiectivele de mediu, dupa cum urmeaza:
Directiva privind apa potabila (80/778/EEC), amendata de Directiva 98/83/EC
Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul asigura implementarea obiectivelor Directivei privind cerintele de calitate pentru apa potabila in localitati si siguranta distributiei, protectia surselor de apa bruta, asigurarea sanatatii populatiei si reducerea pierderilor din retele.
Corelat cu cele 2 Planuri de management, la dezvoltarea proiectului  s-au avut in vedere masurile investitionale pentru implementarea prevederilor Directivei, aferente sistemelor de alimentare cu apa, prevazute in  Anexa 9.2 ale PMBH Somes Tisa si anexa 9.2 PMBH Crisuri:
Masuri privind asigurarea calitatii apei potabile controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii
· S-a realizat analiza de optiuni pentru identificarea celei mai bune solutii de de alimentare cu apa pentru localitatile care in prezent nu au sisteme de alimentare cu apa sau ale caror surse de apa au capacitate redusa si tehnologie de tratare neadecvata, astfel, asigurandu-se furnizarea apei catre populatie, cu respectarea parametrilor de calitate pentru apa destinata consumului uman  prevazuti de Directiva
In scopul asigurarii furnizarii unui debit de apa conform cerintelor de calitate prevazute de Directiva 98/83/CE, prin proiect se vor realiza lucrari de extinderereabilitare a surselor de apa, astfel: 
· reabilitarea frontului de captare Martinesti Micula (lucrari la statia de conexiuni si instalatia de medie tensiune), 
· realizarea a 17 surse noi de alimentare cu apa, astfel: 
· BH Somes Tisa:  3 foraje in Tarna Mare,  5 foraje in Turt, 3 foraje in Halmeu, , 5 foraje in Tarsolt, 1 captare de suprafata in Negresti Oas;
· BH Crisuri: reabilitare 1 foraj in Tasnad
· s-a realizat analiza riscurilor schimbarilor climatice asupra sistemului de alimentare cu apa; astfel au fost identificate si integrate in proiect masurile de adpatare la schimbarile climatice in scopul  asigurarii furnizarii in siguranta a apei potabile si la calitatea prevazuta de Directiva;
· pentru asigurarea calitatii apei potabile la consumatori din punct de vedere al salubritatii si puritatii, in conformitate cu prevederile Directivei,  prin proiect se vor realiza:  16 statii de tratare/clorinare a apei potabile  care vor asigura furnizarea apei catre populatie cu respectarea indicatorilor fizico-chimici și micro-biologici; 
· pentru asigurarea furnizarii in siguranta a apei potabile se vor realiza 25 rezervoare de inmagazinare a apei;
· pentru asigura furnizarea in siguranta a apei potabile, la standardele prevazute de Directiva  se vor realiza: 
· Aductiuni: pentru alimentarea cu apa a localitatilor Odoreu, Berindan, Medieșu Aurit, Băbășești, Românești se va realiza aductiunea SEAU Martinesti-Odoreu- Mediesu Aurit; pentru alimentarea cu apa a localitatilor Gelu, Baba Novac, Ardud, Doba, Corund, Bogdand, Ser si Craidolt din sursa Satu Mare se vor realiza  aductiuni pe traseul Satmarel, Ardud, Bogdand, Ser si Satmarel – Craidolt;  pentru alimentarea cu apa a localitatii Decebal se va realiza o  aductiune pe traseul Satu Mare – Decebal; aductiune Tasnad spre Santau si Cauas L= 55291 m.
· extinderea a retelelor de distributie cu o lungime totala L= 256733 m, in urmatoarele UAT:  Tarna Mare, Turt, Porumbesti, Doba, Vetis, Cauas, Santau, Tasnad, Craidolt, Ardud, Valea Vinului, Mediesu Aurit, Negresti Oas, Camarzana, Cerceteze. Bransamente realizate prin proiect 8090 buc. De asemenea, se vor realiza 16 Statii de pompare si 25 statii de pompare cu hidrofor  
· calitatea apei potabile furnizata in retelele de distributie va fi monitorizata prin sisteme de monitorizare, control și achiziții de date (Supervisory Control And Data Acquisition – SCADA) a calității apei la ieșirea din stațiile de tratare,  la iesirea din  rezervoarele de stocare și a parametrilor de exploatare în rețea;
· prin proiect se vor asigura perimetrele de protecție a stațiilor de tratare, stațiilor de pompare și a rezervoarelor de stocare și distribuție, prin împrejmuire cu gard;
· prin proiect va fi achizitionat un Autolaborator detectare pierderi de apa; 
· operatorul este dotat cu un laborator apa potabila acreditat RENAR; monitorizarea este prevazuta a fi realizata OR la apa bruta influenta in statia de tratare, pe etape de tratare, la iesirea din statiile de tratare, la iesirea din rezervoarele de inmagazinare si la robinetul consumatorului; de asemenea se realizeaza monitorizarea  in flux continuu a apei brute  pentru turbiditate si pH si la iesirea din statiile de tratare pentru clor; avand in vedere extinderea ariei de operare prin proiect se vor  se va realiza completarea dotarilor de laborator cu echipamente si mobilier pentru ZAA Halmeu, ZAA Turt si ZAA Tarna Mare (la statiile de tartare);
In bazinul BH Crisuri sunt propuse lucrari incluse in ZAA Tasnad, respectiv: lucrari de reabilitare/reforarea put inisipat front de captare Tasnad; rezervor cu capacitatea de 1000 m3 pentru asigurarea rezervei necesarului de apa; Aductiuni pentru asigurarea alimentarii cu apa a localitatilor  Santau si Cauaş; Retele de alimentare cu apa Tasnad L=500m, Cauas L=7991m, Santau L=17111m. Toate celalalte lucrari sunt amplasate in aria BHSomes Tisa.   
Masuri pentru protectia surselor de apa: 
· prin proiect se vor stabili si institui zonele de protectie sanitara pentru sursele de apa realizate/reabilitate prin proiect;
· calitatea apei brute din surse de suprafata care intra in statiile de tratare va fi monitorizata in flux continuu;
· prin proiect se asigura colectarea si epurarea apelor uzate si descarcarea apelor epurate in emisari naturali   cu respectarea indicatorilor de calitate prevazuti de  Normativul NTP 001/2005; procesul de epurare propus la toate statiile de epurare propuse a fi extinse prin proiect este compus din pre-tratare mecanica si epurare biologica, cu eliminarea azotului si precipitarea chimica a fosforului;
· in cadrul Strategiei privind managementul apelor uzate s-a intocmit Planul de actiune pentru situatii de avarie in scopul prevenirii poluarii accidentale a apelor de suprafata (capitolul 5 din SF);
· in cadrul proiectului, in scopul gestionarii corespunzatoare a namolurilor,  protectiei mediului si sanatatii populatiei s-a intocmit Strategia   privind managementul namolurilor, conform careia namolul rezultat de la statiile de epurare va fi uscat si valorificat energetic si material la fabricarea clincherului, in cadrul fabricii de ciment Holcim Alesd; 
Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificata prin Directiva 98/15/CE
Obiectivele Directivei se refera la protectia mediului impotriva efectelor negative ale evacuarilor de ape uzate urbane si de ape uzate din anumite sectoare industriale. Romania a obtinut perioada de tranzitie potrivit careia trebuie sa asigure pana la 31 decembrie 2015 conformarea cu  prevederile Directivei pentru aglomerarile cu mai mult de 10.000 l.e. si pana la 31 decembrie 2018 conformarea aglomerarilor cu 2.000–10.000 l.e. 
Corelat cu cele 2 planuri de management, proiectul asigura realizarea urmatoarelor masuri prevazute in Anexa 9.3 a PMBH Somes Tisa si Anexa 9.3 a PMBH Crisuri pentru implementarea obiectivelor Directivei: 
· extindere retele canalizare L=455 km in UAT: Tarna Mare, Batarci,  Turt, Porumbesti, Halmeu, Turulung, Micula, Dorolt, Vetis, Urziceni, Sanislau, Santau, Tasnad,  Ardud, Barsau, Valea Vinului, Culciu, Mediesu Aurit, Negresti Oas, Orasu Nou, Tarsolt, Lazuri, Camarzana; 
· realizarea a peste 17 mii racorduri
· statii de pompare noi si rehabilitate 293 SPAU 
· colectoare de transfer apa uzata/conducte de refulare apa uzata L tot=133 km;; 
· instalatie de tratare termica a namolurilor –SEAU Satu Mare; 
· extinderea/construirea a 5 Statii de epurare ape uzate in aglomerarile: Mediesu Aurit (extindere), Tarsolt, Orasu Nou, Batarci si Turulung (extindere); toate statiile de epurare sunt amplasate in aria BH Somes Tisa; 
In bazinul BH Crisuri investitiile propuse sunt incluse  in Cluster Tasnad si constau in: lucrari de reabilitare/reforarea put inisipat front de captare Tasnad; rezervor cu capacitatea de 1000 m3 pentru asigurarea rezervei necesarului de apa; Aductiuni pentru asigurarea alimentarii cu apa a localitatilor  Santau si Cauaş; Retele de alimentare cu apa si canalizare Tasnad, Cauas, Santau. Apele uzate sunt epurare in SEAU existenta Tasnad, dimensionata pentru preluarea tuturor apelor uzate din  Clusterul Tasnad, realizata prin POS Mediu. 
Toate celalte lucrari sunt amplasate in aria BH Somes Tisa. 
Apele uzate colectate vor fi epurate in statiile de epurare care vor fi realizate/extinse prin proiect, statiile de epurare in curs de realizare, finatate prin POS Mediu si statiile de epurare existente, dupa cum urmeaza:
	 Cluster/Aglomerare
	SEAU care deserveste Cluster/Aglomerare
	Capacitate SEAU 

	SEAU realizate/extinse prin proiect

	1
	Cluster  Turulung: 
Aglomerarea Turulung: localitatea Turulung
Aglomerarea Halmeu: Localitatea Halmeu, Localitatea Mesteacan, Localitatea Porumbesti si Localitatea Cidreag

	SEAU   Turulung 
	9310 l.e

	2
	Cluster  Batarci
Aglomerarea Batarci: localitatea Batarci, localitatea Tamaseni, localitatea Sirlau si localitatea Comlausa
Aglomerarea Valea Seaca: localitatea Valea Seaca
	SEAU  Batarci  
	5262 l.e

	3
	Cluster  Tarsolt: 
Aglomerarea Tarsolt: localitatea Tarsolt
Aglomerarea Camarzana: localitatea Camarzana
	SEAU  Tarsolt 
	5310 l.e

	4
	Aglomerarea  Mediesu Aurit: 
localitatile Mediesu Aurit si Romanesti
	SEAU  Mediesu Aurit 
	3595 l.e

	5
	Aglomerarea  Orasu Nou
localitatea Orasu Nou
	SEAU  Orasu Nou 
	2031 l.e



Statiile de epurare construite prin proiect sunt amplasate in aria BH Somes Tisa. 
In aria BH Crisuri nu se construiesc prin proiect statii de epurare, apele uzate fiind epurate in statia de epurare existente, respectiv  SEAU Tasnad, realizata prin POS Mediu.
La stabilirea gradului de epurare s-au avut in vedere cerintele Planului de management  al Bazinului Hidrografic Somes Tisa avand in vedere starea corpului de apă receptoare.  
Prin asigurarea epurarii a apelor uzate colectate zona proiectului, se contribuie la atingerea obiectivele de mediu de atingerea si mentinerea starii ecologice bune si a starii chimice bune, in conformitate cu planurile de management ale bazinelor hidrografice Somes Tisa si Crisuri. 
In cazul corpurilor de apa pentru care nu a fost  posibila atingerea obiectivelor de mediu pana in anul 2015 prin noile  Planuri de management ale bazinelor hidrografice s-au aplicat exceptii  de la obiectivele de mediu la nivel de corp de apa, in conditiile prevazute de art 4(4) ale Directivei Cadru Apa, care se refera la:  
Directiva privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (Directiva 86/278/EEC)
Conform Strategiei namolurilor, prezentata in Capitolul 5 din Studiului de fezabilitate,  namolurile generate in cadrul SEAU vor fi uscate in cadrul  Instalatiei de uscare a namolurilor si valorificate prin 
Directiva Consiliului 91/676/EEC privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole
Nu este cazul; 
Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva Păsări) şi Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (Directiva Habitate), denumite generic Directivele Natură
La realizarea proiectului s-au avut in vedere obiectivele de conservare ale planurilor de management pentru ariile naturale protejate, respectiv acţiunile pentru reducerea efectelor presiunilor la nivelul cursurilor de apă, în vederea protecţiei biodiversităţii. 
In scopul protectiei speciilor si habitatelor din siturile natura 2000 si a rezervatiile naturale prin proiect s-au propus o serie de masuri  pentru faza de constructie si operare care sa previna si sa reduca impactul asuprra habitatelor si speciilor din siturile Natura 2000. In scopul protejarii integritatii siturilor, retelele transport si distributie apa si retelele de canalizare sunt amplasate in ampliza drumurilor/trotuarelor impactul asupra habitatelor si speciilor fiind nesemnificativ, temporar, local.  
Procedura de evaluare a impactului asupra habitatelor si speciilor  este in derulare. Masurile stabilite prin actul de reglementare emis de APM Satu Mare referitoare la protectia speciilor si habitatelor vor fi integrate in proiect. 
Directiva 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediu 
Proiectul a fost spus procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, care in prezent este in derulare. Masurile privind protectia corpurilor de apa  stabilite prin Acordul de mediu vor fi integrate in proiect.

[bookmark: _Toc506911684]Coerenta proiectului cu obiectivelor politicii privind schimbarile climatice: 

Avand in vedere contextul schimbarilor climatice actuale şi viitoare Strategia Europa 2020 stabileste obiectivele “20/20/20” in  materie de climă/energie in scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera cu 20% fata de nivelurile din anul 1990, respectiv:
· utilizarea eficienta a resurselor in contextul schimbarilor climatice 
· reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera  cu 20% 
· cresterea eficientei energetice cu 20%
Corelat cu aceste obiective, in scopul combaterii si reducerii impactului schimbarilor climatice, Strategia Nationala privind Schimbarile climatice 2016-2030 (CCS) stabileste urmatoarele obiective: 
Obiectivul de reducere a emisiilor GES 
In scopul asigurarii respectarii anagajamentelor Romaniei, corelat cu obiectivele Strategiei Europa 2020,  Strategia privind Schimbarile climatice 2016-2030 stabileste urmatoarele tinte pentru reducerea GES: 
· atingerea ţintei pentru anul 2020 pentru sectoarele non ETS de creştere cu 19% a emisiilor de GES fata de anul 2005 
· contributia la atingerea ţintei UE stabilita de "Cadrul 2030 privind clima şi energia"  de reducere a emisiilor GES cu 40% până în 2030 la nivelul european 
· reducerea consumului de energie primară faţă de valoarea de referinţă (2005) cu 19% pentru anul 2020. 

Pentru a atinge aceste CCS propune, pentru sectorul alimentarii cu apa si epurarii apelor uzate,  urmatoarele obiective care sa conduca la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera: 
Obiectivul 1 : Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
Planul de actiune pentru implementarea Strategiei stabileste pentru sectorul alimentarii cu apa si epurarii apelor uzate urmatoarele masuri necesare pentru atingerea obiectivelor strategice de reducere a emisiilor de gaze cu effect de sera: 
a) Implementarea gestionării eficiente a nămolului rezultat din procesul de epurare a apelor uzate (termen 2016-2020)
b) Continuarea finanţării modernizării sistemelor eficiente de epurare a apelor uzate din oraşe/regiuni pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele UE relevante privind calitatea apei şi acoperirea serviciilor şi reducerea emisiilor de GES (termen 2016-2018)

Investitiile propuse prin proiect  integreaza urmatoarele masuri de combatere a schimbarilor climatice prin reducerea directa sau indirecta a emisiilor de GES, in conformitate cu CCS si Planul de actiune:  
Masuri de gestionare eficienta a namolurilor:
· achizitia unei instalatii de uscare a namolurilor in scopul valorificarii energetice si materiale a acestora la Fabrica de ciment Holcim Alesd; instalatia de uscare va asigura deshidratarea namolurilor pana la un continut de SU de 90% si va procesa intrega cantitatea de namol generate la statiille de epurare din aria proiectului
Masuri pentru implementarea unor sisteme eficiente de epurare a apelor uzate si utilizarea eficienta a resurselor , in contextual schimbarilor climatice
· prin proiect se asigura un grad de colectare a apelor uzate din zona proiectului si epurarea acestora; apele epurate sunt descarcate in emisari de suprafat cu respectarea indicatorilor de calitate stabiliti prin HG nr 352/2005; (colectarea si epurarea apelor uzate contribuie la evitarea contaminarii apelor si compromiterii calitatii acestora ce ar genera costuri suplimentare cu energia, emisii indirecte de GES si materiale in cazul potabilizarii)
· reabilitarea prin proiect a aductiunilor, conduce la evitarea infiltratiilor in retele si diluarii apei uzate, respectiv reducerea consumului de resurse si a costurilor de epurare si indirect reducerea GES
· monitorizarea apelor epurate descarcate in emisari 
· prevenirea producerii exfiltratiilor din retelele de canalizare prin verificarea periodica cu echipamente de detectare a pierderilor, conduce la evitarea contaminarii apei freatice si compromiterii calitatii apelor subterane si implicit la reducerea costurilor privind tratarea in vederea potabilizarii; 
· montarea aparatelor de masura  a debitelor de apa furnizate si descarcate in retelele de canalizare incurajeaza reducerea consumului de apa, respectiv utilizarea eficienta a resurselor de apa in contextual schimbarilor climatice  si reducerea emisiilor indirecte de GES
· implementarea principiului recuperarii costurilor de operare a serviciilor de canalizare, avand in vedere respectarea principiului poluatorul plateste are rolul de a incuraja utilizarea eficienta a resurselor de apa; 
· achizitionarea de utilaje echipate cu motoare conventionale cu consum redus de energie si emisii reduse de CO2; 
· statiile de pompare, statiile de tratare si statiile de epurare vor fi prevazute cu echipamentele SCADA pentru monitorizarea, supervizarea si conducerea proceselor tehnologice din sistemele de alimentare cu apa si canalizare din aria de operare

Masuri de conservare a biodiversitatii si a serviciilor ecosistemice 
Prin realizarea de investitii pentru colectarea si epurarea biologica a apelor uzate se eliminand o sursa importanta de poluare a solului, subsolului si apelor de suprafata si subterane, asigurand conservarea si mentinerea de ecositeme sanatoase, evitarea  pierderii biodiversitatii si  mentinerii rolului  ecositemelor terestre si acvatice de a absorbi si stoca carbonul.
In vederea protejarii biodiversitatii si serviciilor ecosistemice s-au avut in vedere, urmatoarele masuri:
· solutiile de asigurare a alimentarii cu apa au avut in vedere resursele de apa disponibile si cerinta de a nu produce modificari in habitate si modificari ale modului  de viata, avand in vedere influenta previzionata a  schimbarilor climatice asupra debitelelor;
· la alegerea solutiilor tehnice propuse prin proiect s-au avut in vedere prevenirea reducerii diversitatii biologice, evitarea afectarii integritatii siturilor si parametrilor cantitativi si calitativi ai speciilor tinta din siturile Natura 2000; 
· reducerea presiunilor suplimentare  asupra biodiversitatii prin epurarea biologica a apelor uzate descaracarea in emisari naturali a caror stare ecologica si chimica nu este buna
· la finalizarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar de lucrari vor fi aduse lor  la starea initiala
· colectarea apelor uzate  din zona proiectului va diminua impactul  asupra apei fretice. 

Obiectivul 2: Creşterea eficienţei energetice 
Planul de actiune pentru implementarea Strategiei stabileste, in vederea atingerea obiectivelor strategice de crestere a eficientei energetice,  pentru sectorul alimentarii cu apa si epurarii masura:
· Achizitionarea pompelor de mare eficienţă, pentru a reduce emisiile de GES din investiţiile în domeniul alimentării cu apă şi a epurării apelor reziduale
In scopul asigurarii atingerii acestui obiectivului prin proiect au fost integrate urmatoarele masuri care contribuie la cresterea eficientei energetice:
· cresterea eficientei energetice a pompelor prin reabilitarea pompelor existente si achizitia de noi pompe cu efecienta energetica ridicata aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare; prin proiect vor fi achizitionate 41 pompe de apa care deservesc sistemul de alimentare cu apa si 218 pompe care vor deserve sistemul de canalizare;
· optimizarea numarului de pompe aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare;
· achizitia de statii de suflante eficiente energetic aferente treptei de tratare biologica din statiile de epurare realizate prin proiect
Obiectivul de adaptare la efectele schimbarilor climatice
In scopul asigurarii utilizarii eficiente a resurselor de apa in contextual schimbarilor climatice prezente si viitoare CCS propune  pentru sectorul Apa urmatoarul obiectiv: 
Obiectivul 1: Reducerea riscului de deficit de apă
In scopul indeplinirii obiectivului, Planul de actiune pentru perioada 2016-2020 aferent CCS stabileste urmatoarea masura:
· Sprijinirea investiţiilor în utilităţi cu scopul reducerii pierderilor din sistemele reţelelor de distribuţie a apei, în prezent estimate la aprox. 50% (termen 2016-2020);
Proiectul propus integreaza o serie de masuri investitionale si operationale ce contribuie la  reducerea deficitului de apa si cresterea utilizarii eficiente a resurselor  de apa, in contextual schimbarilor climatice:  
· reducerea pierderilor in retele prin reabilitarea prin proiect a conductelor de aductiune, contribuie la reducerea consumului de resurse si a emisiilor de GES;  
· achizitia prin proiect a unui echipament de detectare a pierderilor de apa in retele va asigura reducerea consumului de resurse si indirect reducerea emisiilor de GES
· statiile de pompare vor fi prevazute cu echipamentele SCADA pentru monitorizarea proceselor tehnologice din sistemele de alimentare cu apa 

Cresterea rezistentei la impactul schimbarilor climatice – masuri de adaptare la schimbarile climatice implementate in proiect:
In urma evaluarii riscurilor climatice si analizarii impactul schimbarilor climatice asupra proiectului, in scopul cresterii rezistentei proiectului la schimbarilor climatice, in conformitate cu obiectivele Strategiei privind schimbarile climatice, proiectul  propune  o serie de masuri de adaptare la schimbarile climatice de natura investitionala, operationala si strategica, care au avut in vedere:
· asigurarea de  surse si debite de apa suficiente care sa asigure cerinta de apa si de noi capacitati de stocare apa potabila  pentru acoperirea necesarului, in conformitate cu analiza riscurilor si Analiza de optiuni realizata in cadrul Studiului de fezabilitate;
· la alegerea amplasamentelor investitiilor s-au avut in vedere informatiile/hartile de hazard si risc la inundatii 
· reducerea pierderilor in conductele de aductiune;  
· realizarea  unor sisteme de colectare a apei uzate in sistem divizor 
· procesele de tratare si epurare selectate au in vedere cresterea temperaturii medii anuale și temperaturilor extreme, modificări în regimul precipitațiilor sia precipitatiilor extreme;
· achiziționarea de generatoare electrice de urgență pentru fiecare echipament pentru a asigura menținerea în funcțiune a sistemului in caz de fenomene meteo extreme
· informatizarea si conducerea automata a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare prin achizitia de echipamente SCADA.  
Masurile operationale pentru adaptarea la schimbarile climatice au in vedere masuri  de reparatii si intretinere a sistemelor, monitorizarea proceselor tehnologice, verificarea masurilor pentru functionare in caz de fenomene meteo extreme si asigurarea mijloacelor de interventie in caz de inundatii, incendii.  
Masurile strategice identificate pentru adaptarea la schimbarile climatice au in vedere intocmirea de planuri de inteventie si manuale de operare in caz de fenomene meteo extreme,  intocmirea de programe reparatii si intretinere si realizarea de studii privind influenta schimbarilor climatice viitoare asupra sistemelor.  
Descrierea pe larg a masurilor investitionale, operationale si strategice de adptare la schimbarile climatice sunt prezentate in sectiunea 11.4.4.
Procedura de mediu este in derulare. La finalizarea procedurii, masurile de adaptare la schimbarile climatice, stabilite in urma derularii proceduriii de evaluare a impactului vor fi integrate in proiect iar sectiunea va fi revizuita corespunzator. 
Integrarea aspectelor legate de schimbarile climatice in cadrul evaluarii strategice de mediu
POIM 2014-2020 a parcurs procedura de Evaluare Strategica de Mediu (SEA) in conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, care transpune in legislatia româneasca Directiva SEA nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului.
In scopul evaluarii efectelor de mediu ale POIM 2014-2020, in cadrul Raportului de mediu au fost selectate si formulate aspecte si obiective relevante de mediu si  pentru asigurarea prevenirii si minimizarii efectelor negative generate de schimbarile climatice.
Obiectivul relevant de mediu – “Prevenirea si minimizarea efectelor negative generate de schimbarile climatice” vizeaza reducerea efectelor si a pagubelor asupra populatiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbarile climatice si propune numeroase actiuni in cadrul domeniilor „Protectia mediului si managementul riscurilor” si „Energie curata si eficienta energetica” a caror implementare va oferi solutii concrete de atenuare si adaptare la schimbarile climatice. 
Evaluarea strategica de mediu a subliniat faptul ca parcurgerea etapelor de proiectare in cadrul viitoarelor proiecte va trebui sa ia in considerare toate recomandarile din Raportul de mediu al POIM, dar si sa identifice masuri suplimentare de evitare si reducere a efectelor negative generate de schimbarile climatice. 
Ca urmare a evaluarii strategice de mediu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a emis Avizul de mediu pentru acest program operational care contine masuri de infrastructura pentru prevenirea riscurilor generate de schimbarile climatice (cu accent pe inundatii si eroziune costiera) si masuri non-structurale menite sa intareasca rezilienta la dezastre naturale.
Efectele proiectului asupra mediului inconjurator avand in vedere  schimbarile climatice
In urma realizarii analizei de optiuni si aplicarii analizei multicriteriale cum ar fi impactul asupra mediului si impactul schimbarilor cliamatice asupra proiectului din cadrul studiului de fezabilitate si aplicarea masurilor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera  in scopul  reducerii impactului proiectului asupra schimbarilor climatice s-a constatat  ca proiectul va avea, in combinatie cu schimarile climatice, efecte pozitive asupra  mediului. 
Astfel, la realizarea proiectului s-au avut in vedere masuri investitionare care sa conduca la reducerea emisilor de gaze cu efect de sera, in conformitate cu Planul de actiune aferent Strategiei privind schimbarile climatice, cum ar fi :
· Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera din sectorul alimentarii cu apa si al epurarii apelor uzate prin:
· implementarea gestionarii eficiente a namolului rezultat din procesul de epurare a apelor uzate 
· modernizarii sistemelor eficiente de alimentare cu apa, de distributiei a apei si de epurare a apelor uzate pentru a se asigura conformitatea cu cerintele UE relevante privind calitatea apei si acoperirea serviciilor si rezilienta la schimbarile climatice.
· Reducerea riscului de deficit de apa prin:
· reabilitarea retelelor  de distributie in scopul  reducerii pierderilor din sistemele retelelor de distributie a apei 
[bookmark: _Toc506911685]PRINCIPII  CARE STAU LA BAZA DEZVOLTARII PROIECTULUI
La analiza optiunilor si stabilirea investitiilor propuse prin proiect  s-au avut in vedere protectia sanatatii umane  si conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului, in conditiile utilizarii durabile a resurselor de apa, luand in considerare  principiile precautiei, prevenirii, evitarii daunelor la sursa si principiul poluatorul plateste. 
[bookmark: _Toc506911686]Principiul precautiei
La realizarea proiectului s-a asigurat respectarea principiului precautiei in scopul de a asigura un nivel ridicat de protectie a mediului si a sanatatii oamenilor, animalelor si plantelor atunci cand datele stiintifice disponibile nu permit o evaluare completa a riscurilor. 
Astfel, principiului precautiei a fost aplicat in contextul adaptarii la schimbarile climatice si prevenirii poluarii prin identificarea riscurilor si a  potentialelor efecte negative ale acestora generate de proiect asupra mediului, biodiversitatii, apelor si a sanatatii umane, identificandu-se urmatoarele masuri de precautie:
· asa cum s-a prezentat in sectiunea B.1 proiectul propus corespunde cerintelor de finatare stabilite prin POIM, Axa Prioritara AP3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”,  Obiectivul Specific 3.2  “Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei”; investitiile propuse contribuie la indeplinirea cerintele acquis-ului comunitar in domeniul alimentarii cu apa potabila, al colectarii si epurarii apelor uzate urbane ce raspund Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate;
· la stabilirea investitiilor s-au avut in vedere masurilor de reducere a impactului asupra mediului stabilite in urma derularii procedurii SEA pentru POIM, referitoare la evitarea amplasarii investitiilor in situri Natura 2000, in zone in care poate aparea un impact prin cumularea cu alte activităţi socio-economice, evaluarea impactului asupra mediului pentru proiect, reducerea  impactului asupra  siturilor natura 2000, conform Studiului de evaluare adecvata.  
· proiectul a fost dezvoltat  avand in vedere contributia la atingerea obiectivelor de reducere a poluarii, atingerii starii bune a cursurilor de apa si nedeteriorarea starii apelor de suprafata si subterane stabilite prin cel de-al doi-lea Plan de Management al Bazinelor hidrografice Somes Tisa si Crisuri, prezentate detaliat in sectiunea  11.2.2.
· proiectul integreaza masurile necesare pentru atingerea obiectivelor Planului de Management aferent portiunii nationale a Bazinului Hidrografic International al Fluviului Dunarea 2016-2020, prevazute in Deciziei de incadrare negativa nr. 13657/SON/01.06.2016 emisa in urma derularii procedurii de evaluare de mediu SEA; decizia de incadrare este prezentata in anexa7 la Cererea de finatare.
· Proiectul  a fost dezvoltat avand in vedere prevederile Master Planului actualizat privind alimentarea cu apa si canalizarea in Judetul Satu Mare. Master Planul a fost realizat luand in considerare obiectivele nationale privind apa şi apa reziduală, masurile pentru implementarea directivelor europene relevante (Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate şi Directiva nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman) prevazute de PMBH Somes Tisa si PMBH Crisuri 2016-2021, precum şi politicile, obiectivele şi strategiile definite în Tratatul de aderare si Programul Operational Infrastructura Mare (POIM); Master Planul nu a facut obiectul unei evaluări strategice de mediu,  în conformitate  cu Directiva SEA.
· proiectul propus face obiectul evaluarii impactului asupra mediului (EIA), evaluarii adecvate  (AA) si evaluarii conformarii cu Directiva Cadru Apa; masurile investitionale au fost analizate, prin prisma principiului precautiei, avand in vedere evaluarea impactului si a celor mai reduse riscuri asociate asupra mediului, apelor, habitatelor si speciilor;  avand in vedere masurile de reducere a impactului luate prin proiect, s-a constatat ca proiectul nu are un impact semnificativ si ireversibil asupra  mediului, habitatelor, speciilor si starii apelor; (procedurile EIA, AA si evaluarea impactului asupra apelor sunt in derulare)
· in cadrul analizei de optiuni s-a realizat evaluarea impactului si a riscurilor pentru proiect legate de incertitudinile si efectele schimbarilor climatice pe termen lung si conditiile meteorologice extreme,  prin analiza magnitudinii, duratei si reversibilitatii efectelor potentiale 
· la stabilirea solutiilor tehnice propuse prin proiect s-au avut in vedere solutii care sa anticipeze, previna si sa minimizeze cauzele schimbarilor climatice si masuri de reducere a efectelor adverse ale schimbarilor climatice, luand in considerare rezultatele analizei riscurilor, referitoare la disponibilitatea resurselor, conservarea biodiversitatii si a serviciilor ecosistemice, reducerea gazelor cu efect de sera si masuri de adaptare la schimbarile climatice;
· prin proiect se propun solutii tehnice, tehnologii si procese de productie curate, ca masura de implementare a principiului precautiei; 
· in conformitate cu Strategia privind managemenul apelor uzate industriale s-au avut in vedere urmatoare masuri preventive necesare pentru a asigura protejarea sanatatii umane, mediului, respectiv siguranta in operare a  sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in cazul identificarii unor riscuri:
· la racordarea utilizatorilor la retelele de canalizare  se vor analiza tehnologiile/procesele de productie si eficienta statiilor de pre-epurare ale agentilor economici, dupa caz, in scopul identificarii substantelor pentru care exista riscul de a genera efecte negative;  
· in cazul in care apele uzate industriale descarcate in retele contin substante  pentru care exista riscul potential ca acestea sa aduca prejudicii,  se va solicita agentilor economici industriali, dupa caz,  inlocuirea materiilor prime si adoptarea de tehnologii si procese de productie mai curate, care sa elimine generarea unor astfel de substante. 
De asemenea, in conformitate cu principiul precautiei, pentru obtinerea autorizatiei de construire au fost obtinute sau sunt in curs de obtinere avizele solicitate prin Certificatul  de urbanism sau alte avize solicitate in cadrul proceduriii de evaluare a impactului asupra mediului sau al procedurii de evaluare adecvata:

· acord de mediu
· aviz gospodarirea apelor 
· avizele si acordurile privind utilitatile urbane si infrastructura: alimentarea cu apa, canalizare, alimentarea cu energie electrica, gaze naturale, telefonie, fibra optica   
· avize privind securitatea la incendiu 
· aviz sanatatea populatiei, 
· aviz verificator M.L.P.A.T.
· aviz ANIF
· aviz de amplasament SC Electrica
· Aviz C.N.D.N.R
· Aviz Directia Judeteana de Cultura si Culte

Solicitarea pentru emiterea acordului de mediu a fost depusa la AMP Satu mare, procedura de mediu fiind in derulare.  
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Proiectul este realizat in deplina conformitate cu principiul actiunii preventive, prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii de apa si canalizare, cu scopul de a diminua riscul de poluare a apei, ca o consecinta a reducerii pierderilor din sistemele de canalizare si asigurarii unei epurari adecvate a apelor uzate. 
Mai mult proiectul va contribui la:
· Imbunatatirea situatiei ecologice din regiune si reducerea riscului pentru sanatatea populatiei in zonele de reabilitare/extindere a retelelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate;
· Imbunatatirea calitatii apei din corpurile receptoare prin epurarea corespunzatoare a apelor uzate 
· Controlul presiunii prin achizitia de echipamente pentru integrarea statiilor de pompare in sistemul SCADA existent.  
In conformitate cu principiul actiunii preventive, prin proiect s-au prevazut urmatoarele masuri de  prevenire, minimizare a  cauzelor schimbarilor climatice si reducere a efectelor adverse ale acestora:
· masuri de adaptare la schimbarile climatice cu privire la alegerea amplasamentelor investitiilor si surselor de apa, alegerea unor solutii tehnice care sa  diminueze riscurile climatice asupra asigurarii cantitatii si calitatii apei livrate si calitatea apei epurate descarcate in emisari naturali, 
· realizarea de sisteme de canalizare te tip divizor
· asigurarea utilizarii eficiente a resurselor: reducerea pierderilor din aductiuni si retele de apa, reducerea exfiltratiilor din  retelele de canalizare si detectarea pierderilor in scopul evitarii contaminarii  apei freatice, epurarea apelor uzate;  
· reducerea presiunilor suplimentare asupra biodiversitatii prin  colectarea si epurarea biologica a apelor uzate; 
· reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera: identificarea surselor de apa ce nu necesita tratare intensive si cu consum mare de energie;  reducerea si controlul pierderilor in retele; 
· achizitionarea prin proiect a unor echipamente  cu eficienta energetica mare.
[bookmark: _Toc506911688]Principiul  remedierii cu prioritate la sursa  a  daunelor aduse mediului
In conformitate cu principiul remedierii cu prioritate la sursa a  daunelor aduse mediului  prin proiect se pravad o serie de masuri menite sa asigure implementarea principiului, respectiv:
Masuri investitionale integrate in proiect
· prin investitiile propuse prin proiect se asigura colectarea apelor uzate urbane si epurarea acestora; 
· epurarea apelor uzate se realizeaza in statii de epurare sunt dotate cu trepta de epurare mecanica si biologica, dotate cu mijloacelor de masurare a debitelor, inregistrare si contorizare a debitelor si  facilitati de prelevare si determinare automata a calitatii apelor descarcate;
Masuri prevazute in Strategia  privind managementul apelor uzate insustriale (capitolul 5 din Studiul de Fezabilitate)
· apele uzate descarcate in retelele de canalizare se va realiza cu respectarea prevederilor NTPA 002; agentii economici industriali vor realiza monitorizarea apelor uzate descarcate in retelele de canalizare, conform frecventei prevazuta in contract; OR va asigura monitorizarea de control a apelor uzate industriale descarcare in retelele de canalizare; 
· utilizatorii de apa au obligatia pre-epurarii si monitorizarii apelor uzate descarcate in retele astfel incat in punctul de control sa fie asigurata respectarea conditiilor calitative si cantitative prevazute in contract si in autorizatia de gospodarire a apelor; 
· OR si  agentii economici vor intocmi planuri de prevenire si combatere a  a poluarii accidentale  si vor asigura dotarea cu mijloace si materiale pentru interventie in caz de poluare accidentala.
Masuri aplicate de autoritatile de mediu 
· autoritatile competente pentru protectia mediului vor realiza monitorizarea de control a apelor uzate descarcate in retele 
· autorizatiile de mediu contin conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare, referitoare la calitatea si cantitatea apei uzate descarcate in retele, frecventa monitorizarii. 
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Mecanismul  economic in domeniul gospodaririi apelor, stabilit prin Art. 9 din Directiva Cadru Apa nr. 2000/60/CE, este transpus in legislatia nationala prin art 80-82 din  Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se instituie recuperarea costurilor serviciilor de utilizare a apei si prin HG nr. 1202/2010, privind actualizarea cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă (anexa 6 la OUG nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române").  
Astfel, in vederea atingerii obiectivelor politicii economice și financiare în domeniul apei, sistemul tarifar propus  prin proiect pentru furnizarea/prestarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare,  are la baza aplicarea principiului recuperării costurilor serviciilor de apă, inclusiv costurile de mediu şi de resurse, pe baza analizei economice şi cu respectarea principiului poluatorul plăteşte.  
In conformitate cu art. 9 al Directivei Cadru Apa si cu prevederile Legii Apelor, in scopul implementarii principiului poluatorul plateste in relatie cu utilizatorii, se au in vedere urmatoarele: 
· recuperarea costurilor de mediu 
· aplicarea tarifelor suplimentare, avand in vedere costurile reale de operarare, inclusiv prin costurile de monitorizare in cazul agentilor economici cu risc sporit de poluare, conform grupelor de risc, in conformitate cu Regulamentului serviciilor de alimentare cu apa si canalizare al OR; prezenta poluantilor in apele uzate care ajung in statiile de epurare in cantitati ce depasesc limitele maxime admisibile, fie datorita faptului ca apele evacuate de agentii economici prezinta incarcari  cu poluanti care depasesc limitele maxime admisibile, fie datorita insumarii continutului de poluanti de la diverse activitati in apele uzate  din canalizare, duce la cresterea costurilor de exploatare a utilajelor si instalatiilor si la ingreunarea procesului tehnologic de epurare. 
· la solicitarea bransarii la retelele de alimentare cu apa OR va solicita agentilor economici breviare de calcul cu privire la cerinta de apa si va acorda sprijin pentru estimarea corecta a necesarului de apa;
· aplicarea de  penalitati pentru nerespectarea conditiilor cantitative si calitative de descarcare a apelor uzate în retelele de canalizare prevazute in acordul de descarcare si contract; 
· principiul recuperarii tuturor costurilor este respectat prin faptul ca tariful este fixat astfel incat la finalul orizontului de analiza de 30 de ani de operare acesta acopera atat costurile de operare si mentenanta, incluzand costurile de reinvestitie, cat si amortizarea constructiilor si utilajelor din intreaga arie de proiect.
· Conform Analizei Cost-Beneficiu, Principiul Poluatorul Plateste a fost integrat in sistemul tarifar aplicat de SC APASERV  Satu Mare SA, in conformitate cu noile Planuri de management ale BH Somes Tisa si  BH Crisuri si Legea Apleor, astfel:
· Tariful include costurile resurselor (apa extrasa), acesta fiind direct legat de raritarea resursei si mentinerea  sustenabila a corpurilor acvifere potabile;
· Tariful include costurile de mediu (epurare, tratare namol, monitorizare ape uzate descarcate in retele si ape epurate descarcate in receptori);
· Politica de stabilire a prețului apei constituie o motivație adecvată pentru ca utilizatorii să utilizeze resursele de apă în mod eficient, contribuind astfel la realizarea obiectivelor de mediu incluse în directiva 2000/60/EC;
· Tarifele sunt impartite in functie de destinatia finala a apei (sector industrial/ gospodarii). Nivelul tarifar este acelasi si pentru consumatorii casnici si pentru clientii comerciali insa pentru clientii comerciali se pot aplica tarife suplimentare si penalitati in functie de gradul de risc si gradul de incarcare al apelor uzate;
· Constrangerea operatorilor economici sa respecte condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate  asa cum sunt prevazute in legea 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare si anexele sale.
Modul de stabilire al tarifului este prezentat in Raport ACB sectiunea 2.3. Tarifele pentru serviciul de alimentare cu apa si pentru cel de canalizare si sectiunea 2.3.1 Cadrul regulator. 
Aplicarea penalitatilor in conformitate cu principiul poluatorul plateste
In cazul depasirii conditiilor de calitatative si cantitative de evacuare in retelele de canalalizare municipale, stabilite prin contractele de servicii, se vor calcula penalitati care sa acopere cheltuielile suplimentare cu epurarea, in conformitate cu principiul „poluatorul plateste”.  
Penalitati se aplica  in conformitate cu instructiunile de calcul si cuantumul penalitatilor prevazute de  acte normative in vigoare.
Detaliile cu privire la aplicarea principiului “poluatorul plateste” sunt prezentate in Capitolul 5 “ Managementul apelor uzate industriale”.
[bookmark: _Toc466049661][bookmark: _Toc506911690]REZULTATELE EIA

Proiectul regional  de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020 se incadreaza in Anexa 2 la HG nr. 445/2009, fiind un proiect pentru care trebuie stabilita necesitatea evaluarii impactului asupra mediului de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, respectiv Agentia pentru protectia mediului (APM) Satu Mare.
Procedura de mediu este in derulare. 
In conformitate cu prevederile Directivei EIA, realizarea proiectului, respectiv executarea lucrarilor de constructii, sau a altor instalatii sau lucrari ori interventii asupra cadrului natural si peisajului nu poate avea loc decat dupa obtinerea aprobarii de dezvoltare, adica dupa obtinerea Autorizatiei de construire in cazul de fata.
In prezent procedura de evaluare a impactului este in derulare. 
Pana in prezent a fost emisa Decizia de evaluare initiala a proiectului nr 470/15.06.2017 emisa de APM Satu Mare, conform careia este necesara declansarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si a procedurii de evaluare adecvata. 
Conform evaluarii initiale a proiectului, amplasamentul investitiilor propuse prin proiect sunt situate partial sau in vecinatatea siturilor Natura 2000:
· ROSCI 0214 Raul Tur si ROSPA 0068 Lunca Inferioara a Turului si a rezervatiei natural Raul Tur si a rezervatiei natural de interes judetean Padurea noroieni
· ROSPA0016 Campia Nirului-Valea Ierului, ROSCI0020Campia Careiului si ROSCI0021 Campia Ierului
· ROSCI 0436 Somesul Inferior.
La finalizarea procedurii de evaluare a impactului masurile suplimentare de reducere a impactului asupra mediuluii, corpurilor de apa si biodiversitatii stabilite prin actul de reglementare emis de APM Satu Mare vor fi integrate in proiect. 
[bookmark: _Toc500845906][bookmark: _Toc500845907][bookmark: _Toc506911691]Costul masurilor pentru atenuarea și/sau compensarea efectele negative asupra mediului

In procesul de evaluare a impactului asupra mediului realizat in faza de dezvoltare a proiectului, avand in vedere  prevederile OM nr 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului,  au fost identificate masurile necesare pentru atenuarea efectele negative asupra mediului.
Sectiunea va fi revizuita in cazul in care, dupa finalizarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,  a procedurii de evaluare adecvata si a evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, vor fi stabilite masuri suplimentare pentru atenuarea si compensarea efectelor negative aspra mediului cuprinse in actele de reglementare emise de autoritatile competente. 
La finalizarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si procedurii de evaluare adecvata,   masurile de reducere a impactului stabilite prin acordul de mediu vor fi integrate in proiect si sectiunea va fi revizuita.  
Masurile adoptate in cadrul proiectului in vederea reducerii impactului negativ asupra mediului, identificate in procesul de evaluare a impactului  asupra mediului, realizata la faza de dezvoltare a proiectului sunt urmatoarele: 
· Refacerea solului afectat de lucrarile de excavare pentru montarea conductelor, depozitarea temporara de  materiale, stationarea utilajelor, organizare de santier, in scopul readucerii acestora la starea initiala,  prin nivelare si plantare de vegetatie specifica existenta anterior;
· Depozitarea temporara  a solului fertil pe amplasamente puse la dispozitie de autoritatile locale in scopul reutilizarii, la finalizare lucrarilor pentru aducerea acestora la starea imitiala;  
· Asigurarea dotarilor si masurilor de interventie in caz de poluare accidentala a apelor de suprafata, a apelor subterane si a solului;
· Colectarea selectiva a deseurilor, stocarea temporara si eliminarea corespunzatoare a deseurilor din constructii, in functie de caracteristicile lor;
· imprejmuirea organizarilor de santier si a punctelor de lucru pe perioada executarii lucrarilor; 
· controlul zonelor excavate, prin  montarea de bariere si acoperirea cu prelate  a transeelor de excavatii pentru a proteja vegetatia din vecinatate si zonele rezidentiale.
· asigurarea utilitatilor (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica) pentru amplasamentele organizarilor de santier si ale obiectivelor;
· achizitia de sisteme SCADA pentru monitorizarea, controlul si achizitii de date, pentru supervizarea si controlul retelelor de alimentare cu apa si canalizare si a obiectivelor ce tin de acestea, din aria de operare a SC APASERV Satu Mare SA
· masuri de informare si publicitate a proiectului: conferinte privind lucrările propuse în cadrul proiectului, la stadiul contractelor de lucrări, masuri pentru imaginea vizuala a proiectului (panouri de amplasare temporară și a plăcilor permanente), organizarea de seminarii pentru prezentarea evoluției lucrărilor, campanie radio si TV, film de prezentare a proiectului; 

Costurile privind masurile de mediu sunt incluse in deviz, fiind luate in calcul in costurile totale de investitie si preluate si in ACB (Volumul IV ACB, capitolul 2.2.2. Costul investitiei).
[bookmark: _Toc430077491][bookmark: _Toc433639253][bookmark: _Toc466049662][bookmark: _Toc506911692]EVALUAREA RISCURILOR PRIVIND SCHIMBARILE CLIMATICE, NEVOILE DE ADAPTARE SI DIMINUARE A EFECTELOR ACESTORA SI DE REZISTENTA IN FATA DEZASTRELOR
La realizarea proiectului s-au avut in vedere masuri investitionale care sa conduca la reducerea emisilor de gaze cu efect de sera, in conformitate cu Planul de actiune aferent Strategiei privind schimbarile climatice, astfel :
Obiectivele Europa 2020 in ceea ce priveste Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei vizeaza reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%, creşterea cu 20% a eficienţei energetice.
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera din sectorul alimentarii cu apa si al epurarii apelor uzate prin
· implementarea gestionarii eficiente a namolului rezultat din procesul de epurare a apelor uzate 
· modernizarii sistemelor eficiente de alimentare cu apa, de distributiei a apei si de epurare a apelor uzate pentru a se asigura conformitatea cu cerintele UE relevante privind calitatea apei si acoperirea serviciilor si reducerea emisiilor de GES.
Reducerea riscului de deficit de apa prin:
· reabilitarea retelelor  de distributie in scopul  reducerii pierderilor din sistemele retelelor de distributie a apei
Atât reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cât si adaptarea infrastructurilor si a politicilor la impactul schimbarilor climatice sunt esentiale pentru cresterea sustenabilitatii autoritatilor locale. 
[bookmark: _Toc430077493][bookmark: _Toc433639255][bookmark: _Toc466049665][bookmark: _Toc506911693]Evaluarea riscurilor privind schimbarile climatice, nevoile de adaptare si diminuare a efectelor acestora si de rezistenta in fata dezastrelor

Schimbarile climatice pot afecta  atat obiectele fizice si infrastructura propusa a fi realizata prin proiect cat si mediul si sistemul social din  jurul acestora precum si intereactiunea dintre obiectele fizice  si interactiunea lor cu aceste sisteme.
In cadrul Studiului de fezabilitate s-a realizat evaluarea riscurilor in scopul identificarii si implementarii  actiunilor de adaptare in conditiile climatice actuale  sau in conditiile climatice viitoare, avand in vedere ca schimbarile climatice  pot afecta obiectele fizice  si infrastructura  din punct de vedere  al operarii,  al mediului, financiar si social.
Metodologia de evaluare utilizata are la baza principiile enuntate in Ghidul CE -“Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient”.  
De asemenea, la evaluarea riscurilor si identificarea masurilor de adpatare la schimbarile climatice s-a avut in vedere Ghidul DG Clima: Schimbarile climatice si Proiectele majore2014-2020. 
Analiza vulnerabilitatii si analiza riscurilor climatice  si masurile de adaptare investitionale, operationale si strategice planificare prin proiect trebuie sa reduca riscurile climatice reziduale  la un nivel acceptabil.  
Evaluarea riscurilor proiectului la schimbarile climatice se realizeaza in  cadrul analizei de optiuni, in scopul identificarii si implementarii  actiunilor de adaptare in conditiile climatice actuale  sau in conditiile climatice viitoare. 
Instrumentele de lucru propuse sunt urmatoarele: 
· Identificarea senzitivitatii proiectului - Analiza de senzitivitate (AS)
· Evaluarea expunerii proiectului (EE)
· Analiza vulnerabilitatii (AV) Vulnerabilitatea= senzitivitatea X expunerea
· Analiza riscurilor (AR)
· Identificarea optiunilor de adaptare (IOA)
· Evaluarea optiunilor de adaptare (EOA)
· Integrarea planului de masuri de adaptare in proiect (IPMA)
Evaluarea impactului schimbarilor climatice asupra proiectului se s-a realizat in diverse faze ale proiectului, respectiv faza de strategie si faza de planificare.
Faza de strategie
In scopul reducerii riscurilor de natura tehnica, financiare, de mediu si sociale, in faza de strategie, la analiza si luarea deciziilor  s-a realizat  analiza vulnerabilitatii  si evaluarea riscurilor proiectului, avand in vedere informatiile disponibile in aceasta faza. 
Astfel analizarea si luarea deciziilor s-a realizat pentru urmatoarele aspecte: 
· Dezvoltarea tipurilor de investitii (AS, EE, AV, AR)

· Analiza de pre-fezabilitate (AS, EE, AV, AR, IOA)
Faza de planificare
In scopul stabilirii optiunilor de realizare si strategiei de executie, in acesta faza s-a realizat analiza rezilientei climatice a obiectelor proiectului  si proceselor.
Obiectivele  avute in vedere  sunt urmatoarele:
Sisteme de alimentare cu apa:
· surse de apa;
· facilitati de tratare (statii de tratare);
· gospodarii de apa (rezervoare si statii de pompare);
· aductiuni  si retele de distributie;
Sisteme de canalizare:
· retele de canalizare si colectoare de apa uzata;
· statii de pompare si conducte de refulare;
· statii de epurare.

Identificarea senzitivitatii proiectului la schimbarile/hazarde climatice 

Senzitivitatea proiectului s-a  determinat  in relatie  cu o serie de variabile climatice si efectele lor secundare/dezastre (hazarde) climatice.    
Evaluarea senzitivitatii s-a realizat pentru conditiile climatice curente viitoare, avand la baza date furnizate de:   
· Studiu “Scenarii  de schimbare a regimului climatic in Romania in perioada 2001-2030”, intocmit de Administratia Nationala de Meteorologie 
(http://mmediu.ro/new/wp-content/uploads/2014/02/2012-04-23_schimbari_climatice_schimbareregimclimatic2001_2030.pdf)
· date privind schimbarile climatice pentru Judetul Satu Mare, conform European Climate Adaptation Platform, pentru perioada 2021-2050 fata de perioada 1961-1990 (http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/map-viewer). 
· prognoza temperaturilor medii lunare si prognoza precipitatiilor medii lunare pentru perioada 2020-2099, Judetul Satu Mare conform Climate Change Knowledge Portal: http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_future_climate&ThisRegion=Europe&ThisCcode=ROU
· hartile de hazard si risc la inundatii.  

Conform Acordului de la Paris,  pana in 2050, se va inregistra o  crestere a temperaturii globale medii  cu 2 grade Celsius si va ramane constanta in viitor.
Variabilele climatice identificate sunt urmatorele: 

	Efecte primare
	Efecte secundare

	1. Cresterea medie a temperaturii aerului
2. Cresterea temperaturii extreme a aerului (frecventa si magnitudine)
3. Modificari in regimul precipitatiilor
4. Modificarii in regimul precipitatiilor extreme (frecventa si magnitudine)
5. Viteza maxima a vantului
6. Umiditate
7. Radiatia solara

	1. Modificari calitative si cantitative ale emisarului
2. Secete
3. Disponibilitatea resurselor
4. Furtuni
5. Inundatii
6. Eroziune fluviala
7. Eroziunea solului si ravenarea
8. Incendii naturale spontane de vegetatie
9. Calitatea aerului
10. Instabilitatea terenului/alunecari de teren, curgeri de grohotisuri
11. Avalanse, zapada si gheata 
12. "Insula de caldura" urbana


Analiza de senzitivitate s-a realizat pentru urmatoarele obiective: 
· disponibilitatea si calitatea  inputurilor: selectarea surselor de apa, cerintele privind calitatea apei brute, disponibilitatea  furnizarii energiei;
· evaluarea amplasamentelor si obiectelor de pe amplasament: evaluarea amplasamentelor, evaluarea obiectelor, evaluarea tehnologiilor, evaluarea proceselor tehnologice; 
· evaluarea outpu-urilor: cerinta de apa si calitatea apei furnizate; 
· transport;

La analiza senzitivitatii s-a avut in vedere evaluarea impactului potential asupra proiectului, dupa cum urmeaza:  
· Senzitivitate mare: Variabilele climatice/ dezastrele climatice  pot avea un impact semnificativ  asupra obiectelor, proceselor, input-ului, output-ului si transportului-3 puncte
· Senzitivitate medie: Variabilele climatice/ dezastrele climatice  pot avea un impact mediu asupra obiectelor, proceselor, input-ului, output-ului si transportului - 2 puncte
· Fara senzitivitate: Variabilele climatice/ dezastrele climatice  nu au impact – 1 punct.

Evaluarea senzitivitatii climatice : 

SISTEM ALIMENTARE CU APA
	
	Cresterea temperaturii medii anuale si cresterea temperaturilor extreme
	Modificari in regimul precipitatiilor medii anuale, modificari in regimul precipitatiilor extreme
	Viteza maxima a vantului, furtuni
	Seceta
	Inundatii datorate viiturilor pe cursurile de apa
	Instabilitatea terenului, alunecari de teren, eroziunea solului,  avalanse de zapada, curgeri de grohotis si namol
	Incendii naturale spontane ale vegetatiei

	
	Scor senzitivitate

	Disponibilitatea apei brute 
	2

	2
	1
	3
	1
	3
	1

	Cerinte calitative apa bruta
	1 
	2
	1
	3
	2
	1
	1

	Furnizarea de energie
	2

	2
	2
	1
	2
	2
	2

	Obiecte, Procese tehnologice, tehnologii propuse
	2

	2
	2
	1 
	2
	1
	2

	Siguranta furnizarii apei potabile, cresterea consumului de apa 
	3
	2
	1
	3
	2
	1
	2

	Transport 
	1
	2
	1
	1
	2
	1
	1




SISTEM DE CANALIZARE


	
	Cresterea temperaturii medii anuale si cresterea temperaturilor extreme
	Modificari in regimul precipitatiilor medii anuale, modificari in regimul precipitatiilor extreme
	Viteza maxima a vantului, furtuni
	Seceta
	Inundatii datorate viiturilor pe cursurile de apa
	Instabilitatea terenului, alunecari de teren, eroziunea solului,  avalanse de zapada, curgeri de grohotis si namol
	Incendii naturale spontane ale vegetatiei

	
	Scor senzitivitate

	Apa uzata descarcata in retele/  apa uzata influenta in statia de epurare 
	2
	3
	2
	3
	3
	2
	2

	Disponibilitatea energiei in conditiile schimbarilor climatice
	2
	3
	2
	2
	3
	2
	2

	Obiecte, Procese tehnologice, tehnologii propuse
	2
	3
	2
	3
	3
	2
	2

	Cantitatea si calitatea  apei epurate evacuata  in emisar si caracteriristicile emisarului 
	2
	3
	2
	3
	3
	2
	2

	Transport 
	1
	3
	2
	1
	3
	2
	2



Faza de proiectare 
In faza de proiectare se va revizui analiza de senzitivitate avand in vedere schimbarea conditiilor climatice.
Faza de construire 
In caietele de sarcini se vor stabili sarcini astfel incat Constructorii sa prezinte masurile de rezilienta si adaptare la schimbarile climatice in faza de realizare a investitiilor.

Evaluarea expunerii la schimbarile climatice si dezastre naturale 
In cadrul SF s-a realizat evaluarea expunerii obiectelor proiectului la pericolele legate de clima, in locatiile  in care proiectul va fi  implementat.  
Evaluarea expunerii proiectului s-a realizat functie de pozitia geografica in raport cu fenomenele climatice cu potential de risc, frecventa si intensitatea acestora.
Evaluarea expunerii proiectului la schimbarile climatice prezente si viitoare s-a realizat functie de pozitia geografica a proiectului in raport cu fenomenele climatice cu potential de risc, frecventa si intensitatea acestora si efectele lor secundare.
Expunerea obiectelor proiectului la schimbarile climatice a fost evaluata avand in vedere variabilele climatice  si pericolelele climatice la care proiectul este clasificat ca senzitiv sau expus cu un scor mediu sau ridicat.  Evaluarea expunerii s-a realizat pentru conditiile climatice curente viitoare, avand la baza date furnizate de:   
· Studiu “Scenarii  de schimbare a regimului climatic in Romania in perioada 2001-2030”, intocmit de Administratia Nationala de Meteorologie 
(http://mmediu.ro/new/wp-content/uploads/2014/02/2012-04-23_schimbari_climatice_schimbareregimclimatic2001_2030.pdf)
· date privind schimbarile climatice pentru Judetul Satu Mare, conform European Climate Adaptation Platform, pentru perioada 2021-2050 fata de perioada 1961-1990 (http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/map-viewer). 
· prognoza temperaturilor medii lunare si prognoza precipitatiilor medii lunare pentru perioada 2020-2099, Judetul Satu Mare conform Climate Change Knowledge Portal: http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_future_climate&ThisRegion=Europe&ThisCcode=ROU
· hartile de hazard si risc la inundatii.  

Evaluarea expunerii s-a realizat pentru situatia curenta privind conditiile climatice (prezentate la analiza senzitivitatii) si pentru expunerea la  conditiile climatice viitoare, conform scenariilor  privind schimbarile in regimul climatic din Romania in perioada 2001-2030 fata de perioada actuala 1961-2007  (conform Studiului „Scenarii  de schimbare a regimului climatic in Romania in perioada 2001-2030”, intocmit de Autoritatea Nationala de Meteorologie):

In tabelele urmaroare se prezinta evaluarea expunerii proiectului la schimbarile climatice, avand in vedere impactul protential  evaluat astfel:

· Expunere mare: Variabilele climatice/ dezastrele climatice  pot avea un impact semnificativ  asupra obiectelor, proceselor, input-ului, output-ului si transportului- 3 punct
· Expunere medie: Variabilele climatice/ dezastrele climatice  pot avea un impact mediu asupra obiectelor, proceselor, input-ului, output-ului si transportului -2 puncte
· Expunere redusa: Variabilele climatice/ dezastrele climatice  nu au impact- 1 punct
Deoarece se constata o agravare a impactului schimbarilor climatice in conditiile climatice viitoare fata de conditiile climatice curente, s-a realizat evaluarea expunerii proiectului pentru conditiile climatice curente+viitoare considerand la evaluluarea riscurilor, scorul maxim  identificat pentru conditiile climatice curente+viitoare, in toate cazurile riscurile  viitoare acoperind  riscurile pentru conditiile climatice curente.   
Evaluarea expunerii proiectului la schimbarile climatice curente + viitoare. 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
	
	Cresterea temperaturii medii anuale si cresterea temperaturilor extreme
	Modificari in regimul precipitatiilor medii anuale, modificari in regimul precipitatiilor extreme
	Viteza maxima a vantului, furtuni
	Seceta
	Inundatii datorate viiturilor pe cursurile de apa
	Instabilitatea terenului, alunecari de teren, eroziunea solului,  avalanse de zapada, curgeri de grohotis si namol
	Incendii naturale spontane ale vegetatiei

	
	Expunerea proiectului la schimbarile climatice

	Disponibilitatea apei brute 
	2
	1 
	1 
	1 
	1
	1 
	1

	Cerinte calitative apa bruta
	1 

	1 
	1 
	1
	1
	1 
	1

	Furnizarea de energie
	1 

	2 
	2
	1
	2
	1 
	2

	Obiecte, Procese tehnologice, tehnologii propuse
	1 

	2
	1
	1 
	2
	1 
	2

	Siguranta furnizarii apei potabile, cresterea consumului de apa 
	2  

	1
	2
	2
	1 
	1 
	1



	Transport 
	1 
	1
	1
	1
	2
	1 
	1




SISTEM DE CANALIZARE


	
	Cresterea temperaturii medii anuale si cresterea temperaturilor extreme
	Modificari in regimul precipitatiilor medii anuale, modificari in regimul precipitatiilor extreme
	Viteza maxima a vantului, furtuni
	Seceta
	Inundatii datorate viiturilor pe cursurile de apa
	Instabilitatea terenului, alunecari de teren, eroziunea solului,  avalanse de zapada, curgeri de grohotis si namol
	Incendii naturale spontane ale vegetatiei

	
	Expunerea proiectului la schimbarile climatice

	Apa uzata descarcata in retele/  apa uzata influenta in statia de epurare 
	2 
	3
	1
	3
	3
	1
	1

	Disponibilitatea energiei in conditiile schimbarilor climatice
	1
	2
	3
	2
	2
	1
	2

	Obiecte, Procese tehnologice, tehnologii propuse
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2

	Cantitatea si calitatea  apei epurate evacuata  in emisar si caracteriristicile emisarului 
	2
	2
	1
	2
	3
	1
	1

	Transport 
	1
	2
	1
	1
	3
	1
	2




Analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice

Analiza vulnerabilitatii, sa realizat in cazul in care s-a  evaluat  ca exista  o senzitivitate ridicata sau medie a  proiectului fata de o anumita variabila climatica sau efect secundar (hazard), in functie de localizarea si de expunerea acestuia.
Pentru fiecare amplasament al proiectului vulnerabilitatea se calculeaza cu formula:

V=S x E

Unde:
S = gradul de senzitivitate pe care obiectele le au; 
E = expunerea la conditiile climatice/efecte secundare
In procesul de evaluare capacitatea de adaptare pentru fiecare proiect se considera a fi constanta si egala in intrega regiune. 
Avand in vedere agravarea impactului in coditiile climatice viitoare fata de situatia curenta si durata de viata a proiectului, de 30 de ani,  s-a intocmit matricea vulnerabilititatii avand in vedere conditiile climatice viitoare. 

Matricea vulnerabilitatii pentru fiecare variabila climatica/efect secundar  care poate avea impact asupra proiectului.

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

	Variabile climatice

	Vulnerabilitatea

	
	Input
	On site
	Output
	Transport

	Cresterea temperaturii medii anuale, cresterea temperaturii extreme 
	2
	1
	2
	1

	Modificari in regimul pp., Modificarii in regimul pp. extreme
	2
	2
	1
	1

	Vanturi puternice, furtuni 
	2
	1
	1
	1

	Seceta
	2
	1
	2
	1

	Inundatii
	2
	2
	1
	2

	Incendii naturale
	2
	2
	1
	1



SISTEM DE CANALIZARE

	Variabile climatice
	Vulnerabilitatea

	
	Apa uzata descarcata in retele/  apa uzata influenta in statia de epurare
	Disponibilitatea energiei in conditiile schimbarilor climatice
	Amplasamente, Obiecte, Procese tehnologice, tehnologii propuse
	Cantitatea si calitatea  apei epurate evacuata  in emisar si caracteriristicile emisarului
	Transport

	Cresterea temperaturii medii anuale, cresterea temperaturii extreme 
	2
	1
	2
	1
	1

	Modificari in regimul pp., Modificarii in regimul pp. extreme
	3
	2
	3
	2
	2

	Vanturi puternice, furtuni 
	
	2
	
	
	

	Secete
	3
	
	2
	2
	

	Inundatii
	3
	2
	3
	3
	2

	Instabilitatea terenului 
	1
	1
	1
	1
	1

	Incendii naturale spontane 
	1
	2
	2
	1
	2


In procesul de identificare si  evaluare a vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice trebuie sa se considere ca schimbarile climatice reprezinta doar unul dintre mai multi factori care influenteaza disponibilitatea, calitatea si utilizarea apei.
Factori non-climatici pot creste sau atenua impactul schimbarilor climatice asupra proiectului. Astfel de factori sunt cerinta generala de apa determinata de dezvoltarea populatiei si a cresterii economice a tarii, utilizarea tehnologiilor moderne, utilizarea terenurilor etc.
Evaluarea  riscurilor climatice asupra proiectului
Analiza riscurilor este modalitatea prin care se determina incidenta posibilelor efecte negative identificate anterior si magnitudinea acestora.
Deoarece se constata o agravare a impactului schimbarilor climatice in conditiile climatice viitoare fata de conditiile climatice curente, s-a realizat evaluarea riscurilor pentru conditiile climatice curente+viitoare considerand la evaluluarea riscurilor, scorul maxim  identificat pentru conditiile climatice curente+viitoare, in toate cazurile riscurile  viitoare acoperind  sau fiind egale cu riscurile pentru conditiile climatice curente.   
Posibilitatea aparitiei efectelor negative a fost  exprimata procentual sau gradual:  rara, putin probabil, moderat, posibil, aproape sigur. 
Evaluarea amplitudinii efectelor negative este exprimata gradual: nesemnificativ, minor, moderat, major, catastrophic si se refera la afectarea facilitatilor/activitatilor, afectarea securitatii/sanatatii populatiei, afectarea mediului si efecte sociale. 
Evaluarea amplitudinii efectelor negative este exprimata gradual, astfel: Nesemnificativ  (Impact neglijabil asupra proiectului), Minor (Afectarea minora a proiectului), Moderat  (Afectarea semnificativa a proiectului), Major  (Impact semnificativ asupra proiectului)	Catastrofic (Impact major asupra existentei proiectului)  
Analiza riscurilor este modalitatea prin care se determina incidenta posibilelor efecte negative identificate anterior si magnitudinea acestora.

Probabilitatea aparitiei efectelor negative, respectiv a riscurilor  poate fi exprimata procentual sau gradual, astfel:


Matricea riscurilor, sistem de alimentare cu apa: 

	
	
Nivel riscuri
	Extrem
	

	Ridicat
	

	Moderat 
	

	Scazut
	





	SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
	Impact potential negativ

	
	Nesemnificativ  (Impact neglijabil asupra proiectului)
	Minor
(Afectarea minora a proiectului)
	Moderat  (Afectarea semnificativa a proiectului)
	Major
(Impact semnificativ asupra proiectului)
	Catastrofic
(Impact major asupra existentei proiectului)

	Probabilitate
	Aproape sigur: 95% sanse de aparitie per an; este aproape sigur  ca  riscul va aparea; posibil de cateva ori
	
	
	
	
	

	
	Posibil: 80% sanse de aparitie per an; probabilitate mare ca riscul sa apara;
	
	Risc 2: Cresterea consumului de apa in zilele cu temperaturi extreme de  peste 35 °C, risc asupra sigurantei furnizarii apei;
	Risc 1: Debitul surselor insuficient pentru acoperirea cerintei


	
	

	
	Moderat: 50% sanse de aparitie per an; este sansa ca riscul sa apara; incidentul  a aparut in alta regiune sau in alta tara
	
	
Risc 5: Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita vanturilor extreme sau furtunilor;
Risc 8: intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita inundatilor
Risc 9: perturbarea procesului tehnologic ca urmare a inundarii amplasamentelor obiectelor proiectului 
Risc 10 : Transportul poate fi afectat datorita inundatiilor 
	

	
	

	
	Putin probabil
20% sanse de aparitie per an, putin probabil ca riscul sa apara, avand in vedere procesele si echipamentele propuse prin proiect
	
	Risc 3: Intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita precipitatiilor extreme;

Risc 4: Inundarea aplasamentului datorita ploilor abundente sau extreme  si afectarea echipamentelor, a proceselor tehnologice sau furnizarea serviciului de alimentare cu apa;
Risc 6: nivelul apei in stratul freatic scade, disponibilitatea apei brute insuficienta pentru a acoperi necesarul;  
Risc 7: Siguranta furnizarii de apa este afectata datorita secetei.
	
	
	

	
	Rar: 5% sanse de aparitie per an a riscului, probabilitate de aparitie a riscului extrem de rara
	
	Risc 12: Transportul poate fi afectat datorita incendiilor.

	Risc 11: Obiecte de pe amplasamente sunt afectate de incendii.
	
	


  


Matricea riscurilor sistem de canalizare

Nivel riscuri
	Extrem
	

	Ridicat
	

	Moderat 
	

	Scazut
	




	Sistem de canalizare
	Impact potential negativ

	
	Nesemnificativ  (Impact neglijabil asupra proiectului)
	Minor
(Afectarea minora a proiectului)
	Moderat  (Afectarea semnificativa a proiectului)
	Major
(Impact semnificativ asupra proiectului)
	Catastrofic
(Impact major asupra existentei proiectului)

	Probabilitate
	Aproape sigur: 95% sanse de aparitie per an; este aproape sigur  ca  riscul va aparea; posibil de cateva ori
	
	
	
	
	

	
	Posibil: 80% sanse de aparitie per an; probabilitate mare ca riscul sa apara;
	
	Risc 1: Cresterea temperaturii ambientale si cresterea temperaturilor extreme pot genera accelerarea proceselor biologice in retelele de apa si de canalizare. Acest lucru conduce la reducerea compusilor carbonului, ceea ce conduce deteriorarea raportului C:N:P – cu consecinte asupra procesului de epurare biologica precum si posibila reducere a compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, ceea ce poate produce coroziunea conductelor
Risc 2: Cresterea temperaturii ambientale si cresterea temperaturilor extreme conduc la cresterea necesarului de oxigen pentru procesul biologic, respectiv la cresterea necesarului  de aer ;


	Risc 3: 
Cresterea temperaturii ambientale si cresterea temperaturilor extreme pot avea consecinte asupra functionarii echipamentelor din cadrul SEAU (de ex. suflante) ceea ce conduce la perturbari ale proceselor de tratare;
Risc 4: Cresterea temperaturii ambientale si cresterea temperaturilor extreme pot genera sau accelera procesele biologice in namolul din depozitele temporare de namol 

	
	

	
	Moderat: 50% sanse de aparitie per an; este sansa ca riscul sa apara; incidentul  a aparut in alta regiune sau in alta tara
	
	Risc 7: Parametrii apei apei uzate influente  sunt modificati datorita incarcarii suplimentare cu suspensii 
Risc 10: marirea cantitatii de namol generate – datorita incarcarii mai mari in suspensii – ceea ce inseamna suprasolicitarea instalatiilor de tratare a namolului;
Risc 11: intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita vanturilor extreme sau furtunilor
Risc 16: Depasiri  ale conditiilor  cantitative si calitative ale apelor uzate descarcate in retelele de canalizare in sistem unitar datorita inundarii partiale a unor zone; 
Risc 17: cresterea cantitatii de sendimente si poluanti, tratarea implica costuri suplimentare de tratare si monitorizare
Risc 18: furnizarea de energie poate fi intrerupta pentru o perioada scurta de timp datorita inundatiilor
Risc 21 : Transportul poate fi afectat datorita inundatiilor 

	Risc 5: nu sunt respectate conditiile cantitative si calitative de descarcare a apelor uzate  in retelele de canalizare datorita evacuarii apelor pluviale descarcate de pe amplasamentele agentilor economici in retelele de canalizare;  
Risc 6: Incarcarea hidraulica suplimentara a retelelor si statiei de epurare 
Risc 9: Debitul influent de apa uzata marit si concentratia scazuta de materii organice pot afecta procesul de epurare biologica prin eliminarea namolului activ din sistem. Poate apare necesitatea reamorsarii treptei biologice; Inundarea sistemului de canalizare;  Suprasolicitarea pompelor; pompele nu pot transport tot debitul la SEAU; fisurarea conductelor

	Risc 19: Afectarea structurala a obiectelor de pe amplasamente; Intreruperea proceselor tehnologice pe o perioada scurta de timp; disfunctii ale proceselor tehnologice; inundarea sistemului de canalizare;
Risc 20: nerespectarea conditiilor calitative si cantitative de descarcare; debitul emisarului   se situeaza peste  mediile multianuale lunare
	

	
	Putin probabil
20% sanse de aparitie per an, putin probabil ca riscul sa apara, avand in vedere procesele si echipamentele propuse prin proiect
	
	Risc 15: Debitul efluentului este redus, debitul emisarului este redus,datorita secetei   

	Risc 8: intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita precipitatiilor extreme
Risc 12: concentratia in poluanti a apelor uzate descarcate in retelele de canalizare si influenta in statia de epurare este crescuta  datorita secetei
Risc 13: Cantitatea de apa influenta in statia de epurare este redusa datorita secetei  prelungite  
Risc 14: Avind in vedere ca apa uzata este transportata in principal in retele gravitationale, in perioadele de seceta, datorita debitelor mici, viteza de curgere scade, ceea ce conduce la depuneri pe conductele sistemului de canalizare.  Efecte nedorite asupra calitatii apelor uzate:  Aparitia crapaturilor in conductele din beton.
	
	

	
	Rar: 5% sanse de aparitie per an a riscului, probabilitate de aparitie a riscului extrem de rara
	
	Risc 22: Furnizarea de energie poate fi afectata de producerea incendiilor
Risc 23: Transportul poate fi afectat datorita incendiilor 

	
	
	



                          	

[bookmark: _Toc506911694]Identificarea si evaluarea masurilor de adaptare la schimbarile climatice, diminuarea efectelor schimbarilor climatice si rezistenta in fata dezastrelor
Identificarea optiunilor/masurilor de adaptare (IAO)

Avand in vedere riscurile ce pot avea un efect potential asupra proiectului in cadrul Studiului de fezabilitate, sectiunea  13.3.1 s-au identificat masurile de adaptare necesare astfel incat proiectul sa fie resilient la schimbarile climatice. 
Lista de posibile masuri de adaptare pentru Sistemul de alimentare cu apa si canalizare pentru proiect  a fost elaborata tinand cont riscurilor climatice (prezentate in sectiunea F.8.2) la care proiectul este expus si vulnerabil.
La  identificarea masurilor de adaptare care raspund vulnerabilitatii climatice si riscurilor identificate anterior s-au avut in vedere urmatoarele:
· practiciile de buna adaptare;
· identificarea actiunilor care raspund obiectivelor proiectului si care ajuta la gestionarea  vulnerabilitatilor climatice prioritare si riscurilor identificate anterior;
· identificarea masurilor care raspund bine in conditii de incertitudine actuale si fac fata  incertitudinilor  viitoare.

Pentru ca proiectul sa fie cat mai resilient la schimbarile climatice  s-au identificat urmaoarele tipuri de masuri, pentru sistemul de alimentare cu apa si canalizare:
· masuri investitionale: masuri ce vor fi incluse in proiect
· masuri operationale: masuri ce vor fi puse in sarcina operatorului investitiilor 
· masuri strategice: masuri ce vor fi puse in sarcina operatorului investitiilor 


Evaluarea optiunilor de adaptare tine cont de eficienta si performanta masurilor de adaptare in contextul incertitudinilor asociate schimbarilor climatice prognozate.


In tabelele urmatoare se prezinta  masurile de adaptare la schimbarile climatice si hazarde climatice identificate pentru fiecare risc, pentru sistemul de alimentare cu apa si canalizare:

	
	Sistem de alimentare cu apa
	

	Vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice   
	Riscuri climatice
	Optiuni/masuri de adaptare pentru reducerea probabilitatii  producerii riscului/ masuri pentru gestionarea consecintelor

	Cresterea temperaturii medii anuale si cresterea temperaturilor extreme
	Risc 1: Debitul surselor insuficient pentru acoperirea cerintei
Risc 2: Ridicat - cresterea consumului de apa in zilele cu temperaturi extreme de  peste 35 °C
	Masuri investitionale
· Asigurarea de surse suplimentare pentru alimentara cu apa
· Asigurarea unui debit corespunzator de apa, conform cerintelor 
· Constructia/reabilitara rezervoarelor de stocare apa potabila 
· Introducere contoare  masurare apa la utilizatorii noi

	Modificari in regimul precipitatiilor medii anuale, modificari in regimul precipitatiilor extreme
	Risc 3: intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita precipitatiilor extreme
Risc 4: inundarea aplasamentului datorita ploilor abundente sau extreme  si afectarea echipamentelor, a proceselor tehnologice sau furnizarea serviciului de alimentare cu apa;
	Masuri investitionale
· Dotarea cu generatoare electrice de urgenta
· Realizarea de sisteme adecvate de colectare a apelor pluviale de pe amplasamentele statiilor de tratare;
· asigutatea unor spatii de depozitarii substantelor chimice in siguranta;


	Viteza maxima a vantului, Furtuni
	Risc 5: intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita vanturilor extreme sau furtunilor

	Masuri investitionale
· dotarea cu generatoare electrice de urgenta

	Seceta
	Risc 6: nivelul apei in stratul freatic scade, disponibilitatea apei brute insuficienta pentru a acoperi necesarul;  
Risc 7: Siguranta furnizarii apei este afectata datorita secetei;
	Masuri investitionale
· asigurarea de surse suplimentare alimentare cu apa
Masuri operationale
· restrictionarea consumului de apa la anumite categorii de consumatori, pentru protejarea consumului casnic.
· verificarea periodica a posibilitatii de aplicare a masurilor pentru functionare in cazuri de seceta si identificarea periodica a altor masuri suplimentare fata de cele deja identificate.
Masuri strategice
· aplicarea unei strategii speciale de gestionare a volumelor de avarie si consum in rezervoarele de inmagazinare  
· realizarea de studii privind influenta regimului de precipitatii sau a apelor de suprafata asupra nivelului apelor subterane, in vederea stabilirii nivelului minim pe timp de seceta indelungata 

	Inundatii datorate viiturilor pe cursurile de apa
	Risc 8: intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita inundatilor
Risc 9: perturbarea procesului tehnologic ca urmare a inundarii amplasamentelor obiectelor proiectului 

Risc 10 : Transportul poate fi afectat datorita inundatiilor 

	Masuri investitionale
· dotarea cu generatoare electrice de urgenta
· amplasarea obiectelor proiectului la cota care asigura protectia pentru riscuri la inundatii de 1%;
· dotarea cu echipamente cu functionare automata  care asigura continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de urgenta care fac ca transportul sa fie intrerupt pentru o perioada scurta de timp;
Masuri operationale 
· verificarea masurilor pentru functionare in cazuri de inundatii;
· asigurarea mijloacelor de interventie in caz de inundatii
Masuri strategice
· intocmirea planului de interventii in caz de inundatii;

	Incendii naturale spontane
	Risc 11: obiecte de pe amplasamente sunt afectate de incendii spontane

Risc 12: Transportul poate fi afectat datorita incendiilor spontane

	Masuri investitionale
· imprejmuirea obiectivelor proiectului (rezervoare, statii de clorinare, statii de tratare); amplasamentele vor fi curatate de vegetatia care ar putea favoriza extinderea unor eventuale incendii; se va asigura dotarea amplasamentelor cu echipamente de   stingere a incendiilor; 
· dotarea cu echipamente cu functionare automata  care asigura continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de urgenta care fac ca transportul sa fie intrerupt pentru o perioada scurta de timp;
Masuri operationale
· Identificarea  altor trasee de acces
Masuri strategice
· Intomirea Planului de interventie in caz de incendii;





	SISTEM DE CANALIZARE

	Vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice   
	Riscuri asupra proiecului
	Optiuni de adaptare pentru reducerea probabilitatii  producerii riscului/ optiuni pentru gestionarea consecintelor

	Cresterea temperaturii medii anuale si cresterea temperaturilor extreme
	Risc 1: Cresterea temperaturii ambientale si cresterea temperaturilor extreme pot genera accelerarea proceselor biologice in retelele de canalizare. Acest lucru conduce la reducerea compusilor carbonului, ceea ce conduce deteriorarea raportului C:N:P – cu consecinte asupra procesului de epurare biologica precum si posibila reducere a compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, ceea ce poate produce coroziunea conductelor
Risc 2: Cresterea temperaturii ambientale si cresterea temperaturilor extreme conduc la cresterea necesarului de oxigen pentru procesul biologic, respectiv la cresterea necesarului  de aer ;
Risc 3 : Cresterea temperaturii ambientale si cresterea temperaturilor extreme pot avea consecinte asupra functionarii echipamentelor din cadrul SEAU (de ex. suflante) ceea ce conduce la perturbari ale proceselor de tratare;
Risc 4 : Cresterea temperaturii ambientale si cresterea temperaturilor extreme pot genera sau accelerarea procesele biologice in namolul din depozitele temporare de namol
	Masuri tehnice investitionale
· asigurarea capacitatii adecvate de recirculare a namolului activat;  
· prevederea de echipamente de furnizare a aerului pentru procesul biologic cu capacitate adecvata pentru a face fata perioadelor cu temperatura crescuta;
· prevederea de sisteme de izolatie si ventilare adecvata pentru a se evita oprirea datorita supraincalzirii motoarelor echipamentelor;
· prevederea de procese de epurare care sa asigure stabilizarea avansata a namolului generat in statiile de epurare (stabilizare anaeroba, stabilizare aeroba, costabilizare);
· prevederea de echipamente si instalatii de tratare a namolului care sa elimine o cantitate cit mai mare de apa din namolul generat in statiile de epurare, asigurindu-se astfel cantitati mult mai mici de namol, si, in unele cazuri chiar sterilizarea acestuia (uscare termica, incinerare, uscare solara, etc)

Masuri operationale
· monitorizarea calitatii si cantitatii apelor uzate descarcate in retelele de canalizare de catre operatorii economici si OR;
· monitorizarea calitatii apelor uzate influente in SEAU si in diverse faze ale procesului de epurare;
· curatarea si spalarea retelelor, mai ales in zonele cu potential de depunere, respectiv supradimensionate sau cu pante mici 
· monitorizarea procesului de tratare biologica din statiile de epurare
· implementarea de noi proceduri de operare adaptate la incarcarea influentului si la temperatura apei uzate;  

Masuri strategice
· stabilirea unor programe de curatare si spalare a retelelor, mai ales in zonele cu potential de depunere, respectiv supradimensionate sau cu pante mici 


	Modificari in regimul precipitatiilor medii anuale, modificari in regimul precipitatiilor extreme
	Risc 5: nu sunt respectate conditiile cantitative si calitative de descarcare a apelor uzate  in retelele de canalizare datorita evacuarii apelor pluviale descarcate de pe amplasamentele agentilot economici in retelele de canalizare 
Risc 6: Incarcarea hidraulica suplimentara a retelelor si statiei de epurare 
Risc 7: Parametrii apei uzate influente in SEAU sunt modificati datorita incarcarii suplimentare cu suspensii 
Risc 8: intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita precipitatiilor extreme
Risc 9: Debitul influent de apa uzata marit si concentratia scazuta de materii organice pot afecta procesul de epurare biologica prin eliminarea namolului activ din sistem. Poate apare necesitatea reamorsarii treptei biologice; Inundarea sistemului de canalizare;  Suprasolicitarea pompelor; pompele nu pot transporta tot debitul la SEAU; fisurarea conductelor
Risc 10: marirea cantitatii de namol generate – datorita incarcarii mai mari in suspensii – ceea ce inseamna suprasolicitarea instalatiilor de tratare a namolului; Scaderea eficientei procesului de sedimentare ceea ce conduce la  o concentratia scazuta a namolului rezultat ;
	Masuri investitionale
· realizarea de sisteme de canalizare de tip divisor sau asigurarea de by-pass-uri pentru eliminarea fluxului suplimentar  de apa
· dotarea corespunzatoare a SEAU asigurandu-se epurarea eficienta a unei incarcari suplimentare de poluanti (suspensii) in caz de ploi abundente sau extreme
· asigurarea sistemelor de prelevare probe de apa influenta in SEAU si analiza calitatii apelor uzate in diverse etape de epurare 
· achizitia de motopompe pentru intrventii  in caz de inundatii
· achizitia de generatoare electrice  de urgenta
· realizarea de sisteme adecvate de colectare a apelor pluviale de pe amplasamentele statiilor de epurare
· prevederea de capacitati adecvate de stocare a namolului si prin prevederea de echipamente cu capacitatea suficienta pentru preluarea excesului de namol

Masuri operationale 
· asigurarea respectarii conditiilor de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare, la sursa, dupa caz; monitorizarea calitativa si cantitativa a apelor uzate industriale descarcate in retelele de canalizare; 
· efectuarea lucrarilor de curatare periodica a gurilor de scurgere si a sistemului de colectare a apei pluviale in caz de avertizare meteorologica de ploi abundente/extreme; efectuarea periodica de lucrari de curatare a conductelor de canalizare si a geigerelor
· mentinerea sistemului de canalizare la capacitatea hidraulica maxima pentru a preveni depunerea sedimentelor, prin implementarea programlor de curatare si spalare a retelelor, mai ales in zonele cu potential de depunere, respectiv supradimensionate sau cu pante mici ;
· controlul si curatarea periodica a echipamentelor electromecanice; realizare periodica a lucrarilor de intretinere a echipamenelor  si a partii electrice a statiilor de pompare
· monitorizarea apelor uzate influente in SEAU si in diverse faze ale procesului de epurare; 
· monitorizarea procesului de tratare biologica, asigurarea de namol activ, reintroducerea de bacterii in procesul de tratare biologica;  reamorsarea treptei biologice;
· identificarea punctelor critice la precipitatii extreme
· mentinerea retelelor de canalizare  etanse pentru a preveni infiltrarea apelor uzate in sol si pentru a preveni infiltrarea apelor subterane si pluviale in conductele de canalizare
· depozitarea chimicalelor  si a altor substante chimice in locuri sigure

Masuri strategice 

· stabilirea unei bune comunicari intre OR si Administratia bazinala a emisarului, entitatea  responsabila in caz de inundatii, institututul de prognoza meteo  si alte institutii responsabile
· stabilirea unor  programe de curatare si spalare ale sistemului de canalizare
· Intocmirea planului de repunere in functiune a sistemului de canalizare dupa ploi prelungite sau extreme care au afectat sistemul de canalizare;

	Vanturi puternice, Furtuni
	Risc 11: intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita vanturilor extreme sau furtunilor

	Masuri investitionale
· Dotarea cu generatoare electrice de urgenta 

Masuri strategice
· Intomirea planului de interventie in caz de fenomene meteo extreme


	Seceta
	Risc 12: concentratia in poluanti a apelor uzate descarcate in retelele de canalizare si statia de epurare este crescuta
Risc 13: Cantitatea de apa influenta in statia de epurare este redusa datorita secetei  prelungite  
Risc 14: avind in vedere ca apa uzata este transportata in principal in retele gravitationale, in perioadele de seceta, datorita debitelor mici, viteza de curgere scade, ceea ce conduce la depuneri pe conductele sistemului de canalizare.  Efecte nedorite asupra calitatii apelor uzate:  fenomenul de anaerobioza, care conduce la accelerarea proceselor de fermentare anaeroba ;
reducerea compusilor carbonului, ceea ce conduce deteriorarea raportului C:N:P,  cresterea bacteriilor filamentoase si producerea unui namol umflat, care nu se decanteaza, formarea spumei / denitrificare insuficienta – nu se pot atinge parametrii apei epurate; posibila reducere a compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, ceea ce poate produce coroziunea conductelor de canalizare si a peretilor bazinelor din statia de epurare, precum si mirosuri neplacute ; inceperea procesului de nitrificare/denitrificare in canalizare. 
Aparitia crapaturilor in conductele din beton.

Risc 15: Debitul efluentului este redus, debitul emisarului este redus 
	Masuri operationale
· controlul si curatarea periodica a echipamentelor electromecanice;
· implementarea unor programe de curatare si spalare a conductelor, mai ales in zonele cu potential de depunere a solidelor, respectiv supradimensionate sau cu pante mici;
· echipamentele mecanice si sistemele de urgenta de rezerva trebuie testate pe parcursul activitatilor de intretinere, pentru a verifica acuratetea sistemului de operare si alarma;
· curatarea periodica a bazinelor de aspiratie a statiilor de pompare. 
· adaptarea cantitatii de oxigen dizolvat in bazinul cu namol activat si a ratei de recirculare a namolului , in perioada de incarcare extrema cu poluanti a apei uzate (reglarea automata a procesului)
· monitorizarea continua a calitatii apei descarcate in emisar; coordonarea evacuarii efluentilor in cursuri de apa cu debit diminuat drastic pe timp de seceta, in functie de conditiile impuse de ANAR 

Masuri strategice
· intocmirea manualului de operare si intretinere a sistemului de canalizare trebuie sa contina programe de inspectii, intretinere, curatare si reparatii ale sistemului. Tipul si nivelul operatiilor de intretinere este variabil in functie de marimea si caracteristile sistemului de colectare (virsta, materialul conductelor, punctele sensibile ale sistemului – zone cu potential de depuneri, blocaje, etc).





	Inundatii datorate viiturilor pe cursurile de apa
	Risc 16: depasiri  ale conditiilor  cantitative si calitative ale apelor uzate descarcate in retelele de canalizare
Risc 17: cresterea cantitatii de sendimente si poluanti, tratarea implica costuri suplimentare de tratare si monitorizare
Risc 18: furnizarea de energie poate fi intrerupta pentru o perioada scurta de timp datorita inundatiilor
Risc 19: afectarea structurala a obiectelor de pe amplasamente; intreruperea proceselor tehnologice pe o perioada scurta de timp; disfunctii ale proceselor tehnologice; inundarea sistemului de canalizare;
Risc 20: nerespectarea conditiilor calitative si cantitative de descarcare; 
Risc 21 : transportul poate fi afectat datorita inundatiilor 

	Masuri tehnice investitionale
· amplasarea obiectelor proiectului la cota care asigura protectia pentru riscuri la inundatii de 1%
· dotarea cu generatoare electrice de urgenta
· dotarea cu echipamente cu functionare automata  care asigura continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de urgenta, in situatiile in care transportul este intrerupt pentru o perioada de timp;
· dotarea conductelor de evacuare a apelor epurate cu  supape si pompe pentru protejarea sistemului de schimbarea sensului fluxului debitelor, in caz de inundatii
· achizitia de pompe suplimentare pentru evacuarea efluentului, in caz de inundatii; 


Masuri operationale
· monitorizarea calitatii si cantitatii apelor uzate descarcate in retelele de canalizare de catre OR;
· monitorizarea apelor uzate influente in SEAU si in diverse faze ale procesului de epurare; monitorizarea procesului de tratare biologica, asigurarea de namol activ;  implementarea de noi proceduri de operare;  
· implementarea de noi proceduri de operare in scopul asigurarii respectarii conditiilor calitative de descarcare in emisar
· verificarea masurilor pentru functionare in cazuri de inundatii;
· identificarea  unor trasee alternative de acces la obiectele sistemului de canalizare
· mentinerea sistemul de canalizare in operare cat mai mult timp posibil
· inchiderea supapelor si utilizarea pompelor pentru a proteja sistemul de schimbarea sensului fluxului debitelor
· mentinerea sistemului de canalizare la capacitatea hidraulica maxima;
· evacuarea utilajelor de pe amplasamentul obiectelor  in caz de inundatii 
· depozitarea substantelor chimice in locuri sigure
· asigurarea disponibilitatii sacilor cu nisip pentru protectia amplasamentelor afectate de inundatii;

Masuri strategice

· intocmirea planului de urgenta in caz de inundatii si asigurarea mijloacelor de interventie in caz de inundatii
· Stabilirea unei bune comunicari intre OR si Administratia bazinala a emisarului, entitatea  responsabila in caz de inundatii, institututul de prognoza meteo  si alte institutii
· Intocmirea planului de repunere in functiune a sistemului de canalizare dupa inundatii, dupa caz

	Incendii naturale spontane
	Risc 22: Furnizarea de energie poate fi afectata de producerea incendiilor 
Risc 23: Transportul poate fi afectat datorita incendiilor spontane

	Masurile investitionale

· imprejmuirea obiectivelor proiectului;
· Dotarea cu echipamente cu functionare automata  care asigura continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de urgenta, cel putin pana la incetarea incendiului si reluarea transportului spre obiectivul izolat;

Masuri operationale
· curatarea vegetatiei de pe amplasamente care ar putea favoriza extinderea unor eventuale incendii, dupa caz;
· asigurarea dotarii amplasamentelor cu echipamente de stingere a incendiilor; 
· Identificarea  unor trasee alternative de acces la obiectele proiectului

Masuri strategice
1. Intomirea Planului de interventie in caz de incendii;




Evaluarea optiunilor/masurilor de adaptare

In scopul asigurarii rezilientei proiectului la schimbarile climatice, s-a realizat evaluarea masurilor de adaptare la schimbarile climatice, avand in vedere:
· rezultatele analizei riscurilor realizata pentru identificarea solutiilor tehnice cele mai reziliente la schimbarile climatice si emisii reduse de gaze cu efect de sera; 
· rezultatele analizei de optiuni (capitolul 7 Analiza de Optiuni) realizata prin evaluarea multicriteriala a optiunilor, avand in vedere riscurile generate de schimbarile climatice;   
·  masurile de adaptare identificate in sectiunea anterioara
In scopul asigurarii prin proiect a unor solutii tehnice cu un risc cat mai scazut si cat mai avantajoase din punct de vedere economic si al sigurantei in exploatare si cat mai reziliente la schimbarile climatice, in cadrul Studiului de fezabilitate- Capitolul 7 Analiza de optiuni, s-a realizat evaluarea multicriteriala a optiunilor avand in vedere costurile de investitii, operare si intretinere,  impactul asupra mediului si ariilor protejate, riscurile privind schimbarile climatice, etc.  
Procesul de analiza a posibilelor optiuni in cadrul Proiectului regional  de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest in perioada 2014-2020 s-a realizat pe diverse nivele de optiune, prezentate pentru cele doua componente: alimentarea cu apa, respectiv colectarea, tratarea si deversarea apelor uzate. 
[bookmark: _Toc506911695]Evaluarea riscurilor pentru  optiunile analizate prin proiect in capitolul 7 “Analiza optiunilor"
La evaluarea  optiunilor tehnice analizate in cadrul Capitolului 7 “Analiza Optiunilor” din cadrul Studiului de fezabilitate,  s-a realizat analiza riscurilor pentru optiunile propuse, avand in vedere urmatoarele criterii:
· riscurile legate de efectele schimbarilor climatice si fenomene meteo extreme, avand in vedere vulnerablitatea fata de schimbarile climatice curente si viitoare prognozate si amplasamentul surselor propuse
In conformitatea cu rezultatele analizei riscurilor la schimbarile climatice este necesar ca prin proiect sa se asigure surse suplimentare de apa. 
Astfel, la identificarea surselor de apa, in scopul asigurarii necesarul de apa pentru localitatile din proiect, au fost analizate in cadrul SF, Capitolul 7, s-a realizat analiza riscurilor din punct de vedere climatic. 
SZAA Negreşti-Oaş
Pentru asigurarea necesarului de apa au fost căutate posibile surse alternative pentru perioadele deficitare, pentru întreg SZAA Negreşti-Oaş, concretizate in optiunile prezentate mai jos. Astfel, s-au analizat următoarele alternative:
· Execuția unei captări suplimentare pe râul Talna, pentru un debit Qmax=16,0 l/s, cu o aducțiune pe valea râului si prin orașul Negreşti-Oaş pana la stația de tratare existenta. 
· Extinderea frontului de captare existent din Orașu Nou Vii, cu 6 foraje de 15 m adâncime Q=6,0 l/s/foraj.
	Optiunea 1 – schema SZAA cu tratare singulara la Negresti
	Optiunea 2 – schema SZAA cu tratare individuala pentru 2 subsisteme (vezi schema de mai jos)

	Optiunea 1.1 cu suplimentare prin captare de suprafata pe raul Talna
	Optiunea 1.2 cu suplimentare din front captare Orasu Nou Vii
	Optiunea 2.1 cu suplimentare prin captare de suprafata pe raul Talna
	Optiunea 2.2 cu suplimentare din front captare Orasu Nou Vii



Matricea riscurilor

	Sistem de alimentare de apa 
	
	Impact potential negativ

	
	
	Nesemnificativ  
	Minor  
(Afectarea minora a proiectului)
	Moderat  (Afectarea semnificativa a proiectului)
	Major  

	Catastrofic


	
	Punctaj
	1
	2
	3
	4
	5

	Probabilitate
	Aproape sigur: 95% sanse de aparitie per an; 
	5
	
	
	
	
	

	
	Posibil: 80% sanse de aparitie per an; 
	4
	
	
	
	
	

	
	Moderat: 50% sanse de aparitie per an; 
	3
	
	Risc 4- O1;  Risc 5 O1
	
	
	

	
	Putin probabil
20% sanse de aparitie per an, 
	2
	
	Risc1 O1; Risc2 O1
Risc 3 - O1:; Risc 2- O2; Risc 3-O2
Risc 4- O2;  Risc 5 O2
	 
	
	

	
	Rar: 5% probabilitate de aparitie a riscului extrem de rara
	1
	
	Risc 1 O2; Risc 3 O2
	
	
	


Punctaj riscuri optiuni:
Optiunea 1: 24 puncte
Optiunea 2: 20 puncte
Se poate observa in cazul alimentarii din frontul de captare subteran riscurile climatice sunt mai mici decat in cazul alimentarii din raul Talna, insa in urma aplicarii analizei multicriteriale de optiuni a fost aleasa optiunea de alimentare din Raul Talna. 
Analiza de optiuni privind alegerea sistemului de alimentare cu apa  utilizand evaluarea multicriteriala este prezentata in capitolul 7. 
Evaluarea optiunilor privind sistemul de canalizare 
In conformitatea cu rezultatele analizei riscurilor la schimbarile climatice este necesar sa se realizeze analiza optiunilor de realizare a sistemelor de canalizare care se extind prin proiect. 
Astfel, la alegerea tipului de sistem de canalizare  pentru localitatile in care se realizeaza extinderea sistemului de canalizare au fost analizate in cadrul SF, Capitolul 8 urmatoarele optiuni:
· Optiunea 1: realizarea de sisteme de canalizare de tip divizor;  
· Optiunea 2: realizarea de sisteme de canalizare de tip unitar. 
La  evaluarea optiunilor s-au avut in vedere riscurile legate de efectele schimbarilor climatice si fenomene meteo extreme pentru fiecare optiune, avand in vedere vulnerabiitatea fata de schimbarile climatice prognozate si amplasamentul investitiilor propuse.  
Matricea Riscurilor 


	Sistem de canalizare
	
	Impact potential negativ

	
	
	Nesemnificativ
	Minor
(Afectarea minora a proiectului)
	Moderat  (Afectarea semnificativa a proiectului)
	Major

	Catastrofic


	
	Punctaj
	1
	2
	3
	4
	5

	Probabilitate
	Aproape sigur: 95% sanse de aparitie per an; este aproape sigur  ca  riscul va aparea; posibil de cateva ori
	5
	
	
	
	
	

	
	Posibil: 80% sanse de aparitie per an; probabilitate mare ca riscul 3sa apara;
	4
	
	
	
	
	

	
	M4oderat: 50% sanse de aparitie per an; 
	3
	
	
	Risc 1-O1 : la ploi extreme  se poate lua decizia de a utiliza canalizarea menajera pentru colectarea apelor  pluviale
Risc 2-O1: Infiltrarea apelor pluviale in retele in cazul in care acestea sunt fisurate sau datorita neetanseitatilor
Risc 1-O2: Incarcarea hidraulica suplimentara a retelelor si statiei de epurare 
Risc 2-O2 : Debitul influent de apa uzata menajera si pluviala marit si concentratia scazuta de materii organice pot afecta procesul de epurare biologica prin eliminarea namolului activ din sistem.
Risc 3-O2: Inundarea sistemului de canalizare; Suprasolicitarea pompelor;  fisurarea conductelor
Risc 5-O2: Incarcarea hidraulica suplimentara a retelelor si statiei de epurare 
Risc 6-O2: cresterea cantitatii de sendimente si poluanti, tratarea implica costuri suplimentare de tratare si monitorizare
Risc 7-O2: Debitul influent de apa uzata menajera si pluviala marit si concentratia scazuta de materii organice pot afecta procesul de epurare biologica prin eliminarea namolului activ din sistem.
Risc 8-O2: Inundarea sistemului de canalizare; Suprasolicitarea pompelor;  fisurarea conductelor
	
	

	
	Putin probabil
20% sanse de aparitie per an, putin probabil ca riscul sa apara, avand in vedere procesele si echipamentele propuse prin proiect
	2
	
	Risc 4-O2: datorita dimensiunii mari a conductelor de canalizare por aparea depuneri de sediment in retelele de canalizare, viteza transport apa mica
	
	
	

	
	Rar: 5% sanse de aparitie per an a riscului, probabilitate de aparitie a riscului extrem de rara
	1
	
	
	
	
	



Punctaj riscuri optiuni:
Optiunea 1: 18 puncte
Optiunea 2: 67 puncte
In conformitate cu analiza riscurilor privind sistemul de canalizare din punct de vedere al schimbarilor climatice Optiunea aleasa este optiunea 1: Realizarea unui Sistem de canalizare de tip divisor in toate localitatile in care se realizeaza extinderea sistemului de canalizare
Avand in vedere riscurile identificate pentru Optiunea 1, in faza de operare se vor lua urmatoarele masuri strategice si operationale:

Masuri strategice: 
· stabilirea unor  programe de curatare si spalare ale sistemului de canalizare ;
· stabilirea unor programme de efectuare periodica a lucrarilor de verificare si intretinere ale echipamentelor electromecanice,  a partii electrice a statiilor de pompare, verificarea etanseitatilor conductelor;


Masuri operationale: 
· efectuarea lucrarilor de curatare periodica a gurilor de scurgere si a sistemului de colectare a apei pluviale in caz de avertizare meteorologica de ploi abundente/extreme si inundatii; 
· controlul si curatarea periodica a echipamentelor electromecanice; realizare periodica a lucrarilor de intretinere a echipamenelor  si a partii electrice a statiilor de pompare;
· mentinerea retelelor de canalizare  etanse pentru a preveni infiltrarea apelor uzate in sol si pentru a preveni infiltrarea apelor subterane si pluviale in conductele de canalizare.

Analiza de optiuni privind alegerea sistemului de canalizare  utilizand evaluarea multicriteriala este prezentata in capitolul 7. 
In prezent procedura de evaluare a impactului asupra mediului este in derulare.
[bookmark: _Toc506911696]Optiuni/Masuri de adaptare la schimbarile climatice integrate in proiect

In tabelele urmatoare sunt prezentate masurile investitionale integrate in  proiect de adaptare la schimbarile climatice aferente sistemului de alimentare cu apa si sistemului de canalizare din zona proiectului, avand in vedere variabilele climatice identificate:


[bookmark: _Toc506911760]Tabel 9.4‑1 Sistem de alimentare cu apa- optiuni/masuri de adaptare la schimbarile climatice
	Variabile climatice
	Masuri de adaptare necesare
	Masuri de adaptare  integrate in proiect

	Cresterea temperaturii medii anuale si cresterea temperaturilor extreme

	Risc 1: Debitul surselor insuficient pentru acoperirea cerintei
Risc 2: Ridicat - cresterea consumului de apa in zilele cu temperaturi extreme de  peste 35 °C
	Masuri investitionale
· reabilitarea frontului de captare Martinesti Micula (lucrari la statia de conexiuni si instalatia de medie tensiune), 
· realizarea a 17 surse noi de alimentare cu apa, astfel: 
BH Somes Tisa:  3 foraje in Tarna Mare,  5 foraje in Turt, 3 foraje in Halmeu, , 5 foraje in Tarsolt, 1 captare de suprafata in Negresti Oas;
BH Crisuri: reabilitare 1 foraj in Tasnad
· 16 statii de tratare/clorinare a apei potabile  care vor asigura furnizarea apei catre populatie cu respectarea indicatorilor fizico-chimici și micro-biologici; 
· pentru asigurarea furnizarii in siguranta a apei potabile se vor realiza 25 rezervoare de inmagazinare a apei;
· pentru asigura furnizarea in siguranta a apei potabile, la standardele prevazute de Directiva  se vor realiza: 
· Aductiuni: L= 55291 m.
· extinderea a retelelor de distributie cu o lungime totala L= 256733 m, in urmatoarele UAT:  Tarna Mare, Turt, Porumbesti, Doba, Vetis, Cauas, Santau, Tasnad, Craidolt, Ardud, Valea Vinului, Mediesu Aurit, Negresti Oas, Camarzana, Cerceteze. Bransamente realizate prin proiect 8090 buc. 
· De asemenea, se vor realiza 16 Statii de pompare si 25 statii de pompare cu hidrofor  
· achizitionarea de contoare masurare consum apa la utilizatori



	Modificari in regimul precipitatiilor medii anuale, modificari in regimul precipitatiilor extreme

	Risc 3: intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita precipitatiilor extreme
Risc 4: inundarea aplasamentului datorita ploilor abundente sau extreme  si afectarea echipamentelor, a proceselor tehnologice sau furnizarea serviciului de alimentare cu apa;
	Masuri investitionale
· achizitionarea de generatoare electrice de urgenta pentru fiecare echipament pentru a asigura mentinerea in functiune a sistemului
· pe amplasamentele statiilor de tratare se vor realiza sisteme adecvate de colectare a apelor pluviale;
· prin proiect se vor asigura spatii de depozitare a  substantelor chimice in siguranta;

	Vanturi puternice, Furtuni
	Risc 5: intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita vanturilor extreme sau furtunilor

	Masuri investitionale
· achizitionarea de generatoare electrice de urgenta pentru fiecare echipament pentru a asigura mentinerea in functiune a sistemului

	Seceta
	Risc 6: nivelul apei in stratul freatic scade, disponibilitatea apei brute insuficienta pentru a acoperi necesarul;  
Risc 7: Siguranta furnizarii apei este afectata datorita secetei;
	Masuri investitionale
· realizarea a 17 surse noi de alimentare cu apa
Masuri operationale
· restrictionarea consumului de apa la anumite categorii de consumatori, pentru protejarea consumului casnic.
· verificarea periodica a posibilitatii de aplicare a masurilor pentru functionare in cazuri de seceta si identificarea periodica a altor masuri suplimentare fata de cele deja identificate.
Masuri strategice
· aplicarea unei strategii speciale de gestionare a volumelor de avarie si consum in rezervoarele de inmagazinare  
· realizarea de studii privind influenta regimului de precipitatii sau a apelor de suprafata asupra nivelului apelor subterane, in vederea stabilirii nivelului minim pe timp de seceta indelungata

	Inundatii datorate viiturilor pe cursurile de apa

	Risc 8: intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita inundatilor
Risc 9: perturbarea procesului tehnologic ca urmare a inundarii amplasamentelor obiectelor proiectului 
Risc 10 : Transportul poate fi afectat datorita inundatiilor 


	Masuri investitionale
· achizitionarea de generatoare electrice de urgenta pentru fiecare echipament pentru a asigura mentinerea in functiune a sistemului
· obiectele proiectului vor fi amplasate la cota care asigura protectia pentru riscuri la inundatii de 1%;
· toate echipamentele vor fi  dotate cu sisteme pentru functionare automata  care asigura continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de urgenta  
Masuri operationale 
· verificarea masurilor pentru functionare in cazuri de inundatii;
· asigurarea mijloacelor de interventie in caz de inundatii
Masuri strategice
intocmirea planului de interventii in caz de inundatii;

	Incendii naturale spontane

	Risc 11: obiecte de pe amplasamente sunt afectate de incendii spontane

Risc 12: Transportul poate fi afectat datorita incendiilor spontane

	Masuri investitionale
· obiectivele proiectului vor fi imprejmuite, respectand legislatia  privind stabilirea zonelor de protectie;
· toate echipamentele vor fi  dotate cu sisteme pentru functionare automata  care asigura continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de urgenta  
Masuri operationale
· Identificarea  altor trasee de acces
Masuri strategice
· Intomirea Planului de interventie in caz de incendii;




[bookmark: _Toc506911761]Tabel 9.4‑2 Sistem de canalizare - optiuni/masuri de adaptare la schimbarile climatice
	Variabile climatice
	Masuri de adaptare necesare
	Masuri de adaptare  integrate in proiect

	Cresterea temperaturii medii anuale si cresterea temperaturilor extreme

	Risc 1: Cresterea temperaturii ambientale si cresterea temperaturilor extreme pot genera accelerarea proceselor biologice in retelele de canalizare. Acest lucru conduce la reducerea compusilor carbonului, ceea ce conduce deteriorarea raportului C:N:P – cu consecinte asupra procesului de epurare biologica precum si posibila reducere a compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, ceea ce poate produce coroziunea conductelor
Risc 2: Cresterea temperaturii ambientale si cresterea temperaturilor extreme conduc la cresterea necesarului de oxigen pentru procesul biologic, respectiv la cresterea necesarului  de aer ;
Risc 3 : Cresterea temperaturii ambientale si cresterea temperaturilor extreme pot avea consecinte asupra functionarii echipamentelor din cadrul SEAU (de ex. suflante) ceea ce conduce la perturbari ale proceselor de tratare;
Risc 4 : Cresterea temperaturii ambientale si cresterea temperaturilor extreme pot genera sau accelerarea procesele biologice in namolul din depozitele temporare de namol
	Masuri investitionale
· Stabilirea capacitatii suflantelor se va face pentru temperatura de minim 25°C ;
· Statiile de suflante ale SEAU  vor  fi prevazute cu sistem adecvat de ventilatie – sistem validat de catre furnizorul echipamentelor . Cladirea in care se vor amplasa suflantele va fi prevazuta cu izolatie adecvata (in special acoperisul) pentru a face fata temperaturilor ridicate pe timp de vara ;
· Procesul de epurare biologica pentru SEAU este prevazut cu nitrificare, denitrificare si costabilizarea namolului, cu obligativitatea asigurarii virstei namolului de minim 25 zile la temperatura de dimensionare de 12 °C ;
· Prevederea la SE Satu Mare a unei instalatii de uscare termica a namolului 90%SU. Namolul produs va fi transportat la instalatia de uscare de la SE Satu Mare.
Masuri operationale
· monitorizarea calitatii si cantitatii apelor uzate descarcate in retelele de canalizare de catre operatorii economici si OR;
· monitorizarea calitatii apelor uzate influente in SEAU si in diverse faze ale procesului de epurare;
· curatarea si spalarea retelelor, mai ales in zonele cu potential de depunere, respectiv supradimensionate sau cu pante mici 
· monitorizarea procesului de tratare biologica din statiile de epurare
· implementarea de noi proceduri de operare adaptate la incarcarea influentului si la temperatura apei uzate;  

Masuri strategice
· stabilirea unor programe de curatare si spalare a retelelor, mai ales in zonele cu potential de depunere, respectiv supradimensionate sau cu pante mici 


	Modificari in regimul precipitatiilor medii anuale, modificari in regimul precipitatiilor extreme

	Risc 5: nu sunt respectate conditiile cantitative si calitative de descarcare a apelor uzate  in retelele de canalizare datorita evacuarii apelor pluviale descarcate de pe amplasamentele agentilot economici in retelele de canalizare 
Risc 6: Incarcarea hidraulica suplimentara a retelelor si statiei de epurare 
Risc 7: Parametrii apei uzate influente in SEAU sunt modificati datorita incarcarii suplimentare cu suspensii 
Risc 8: intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita precipitatiilor extreme
Risc 9: Debitul influent de apa uzata marit si concentratia scazuta de materii organice pot afecta procesul de epurare biologica prin eliminarea namolului activ din sistem. Poate apare necesitatea reamorsarii treptei biologice; Inundarea sistemului de canalizare;  Suprasolicitarea pompelor; pompele nu pot transporta tot debitul la SEAU; fisurarea conductelor
Scaderea eficientei procesului de sedimentare ceea ce conduce la  o concentratia scazuta a namolului rezultat ;

	Masuri investitionale
· In toate localitatile se vor realiza extinderi ale sistemului de canalizare in sistem divizor; 
· avand in vedere lucrari de extindere a retelelor de canalizare sistemul de colectare este de tip divizor, apele pluviale colectate nu incarca suplimentar debitul influentului statiilor de epurare ; deoarece in localitatea Satu Mare sistemul de canalizare este de tip unitar, debitele care depasesc debitul de dimensionare al statiei de epurare 900 l/s, se vor descarca direct in Raul Somes; 
· in cazul in care nivelul Somesului este ridicat, descaracarea apelor epurate in Raul Somes se va realiza prin intermediul  unei Statii de pompare  care va asigura descarcarea apei epurate in situatiile in care nivelul in emisar depaseste nivelul conductei de descarcare ;
· Statiile de epurare vor fi prevazute cu instalatii de pretratare mecanica, inclusiv deznisipator, care va asigura eficienta de 90% pentru indepartare particulelor de nisip cu dimensiunile mai mari de 0.2 mm in conditii de debit maxim.
· La intrarea si iesirea din statiile de epurare vor fi montate dispozitive automate de prelevare a probelor de apa uzata si echipamente de masurare a parametrilor fizico-chimici si biologici. Debitul va fi masurat in diferite puncte ale statiilor de epurare, inclusiv debitul de efluent evacuat;
· Prin proiect se vor achizitiona motopompe pentru interventii  in caz de inundatii
· Prin proiectele statiilor de epurare realizate de Antreprenori se preved colectarea si evacuarea corespunzatoare a apelor pluviale colectate de pe amplasamentule acestora; Apele pluviale de pe amplasamentul Instalatiei de usacare namol vor fi  evacuate in reteua interna de canalizare pluviala a statiei de epurare Satu Mare si descarcate in statia de epurare; 
· Statiile de epurare sunt prevazute  cu instalatii de ingrosare si deshidratare namol si cu bazine tampon de namol cu capacitate adecvata. De asemenea sunt prevazute depozite temporare pentru stocarea namolului deshidratat ;
· Prin proiect se vor achizitiona generatoare electrice de urgenta  la toate obiectele proiectului.
Masuri operationale 
· asigurarea respectarii conditiilor de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare, la sursa, dupa caz; monitorizarea calitativa si cantitativa a apelor uzate industriale descarcate in retelele de canalizare; 
· efectuarea lucrarilor de curatare periodica a gurilor de scurgere si a sistemului de colectare a apei pluviale in caz de avertizare meteorologica de ploi abundente/extreme; efectuarea periodica de lucrari de curatare a conductelor de canalizare si a geigerelor
· mentinerea sistemului de canalizare la capacitatea hidraulica maxima pentru a preveni depunerea sedimentelor, prin implementarea programlor de curatare si spalare a retelelor, mai ales in zonele cu potential de depunere, respectiv supradimensionate sau cu pante mici ;
· controlul si curatarea periodica a echipamentelor electromecanice; realizare periodica a lucrarilor de intretinere a echipamenelor  si a partii electrice a statiilor de pompare
· monitorizarea apelor uzate influente in SEAU si in diverse faze ale procesului de epurare; 
· monitorizarea procesului de tratare biologica, asigurarea de namol activ, reintroducerea de bacterii in procesul de tratare biologica;  reamorsarea treptei biologice;
· identificarea punctelor critice la precipitatii extreme
· mentinerea retelelor de canalizare  etanse pentru a preveni infiltrarea apelor uzate in sol si pentru a preveni infiltrarea apelor subterane si pluviale in conductele de canalizare
· depozitarea chimicalelor  si a altor substante chimice in locuri sigure

Masuri strategice 
· stabilirea unei bune comunicari intre OR si Administratia bazinala a emisarului, entitatea  responsabila in caz de inundatii, institututul de prognoza meteo  si alte institutii responsabile
· stabilirea unor  programe de curatare si spalare ale sistemului de canalizare
· Intocmirea planului de repunere in functiune a sistemului de canalizare dupa ploi prelungite sau extreme care au afectat sistemul de canalizare;


	Vanturi puternice, Furtuni
	Risc 11: intreruperea alimentarii cu energie ca urmare a afectarii sistemului de transport energie datorita vanturilor extreme sau furtunilor

	Masuri investitionale
· Prin proiect se vor achizitiona generatoare electrice de urgenta  la toate obiectele proiectului.
Masuri strategice
· Intomirea planului de interventie in caz de fenomene meteo extreme


	Seceta
	Risc 12: concentratia in poluanti a apelor uzate descarcate in retelele de canalizare si statia de epurare este crescuta
Risc 13: Cantitatea de apa influenta in statia de epurare este redusa datorita secetei  prelungite  
Risc 14: avind in vedere ca apa uzata este transportata in principal in retele gravitationale, in perioadele de seceta, datorita debitelor mici, viteza de curgere scade, ceea ce conduce la depuneri pe conductele sistemului de canalizare.  Efecte nedorite asupra calitatii apelor uzate:  fenomenul de anaerobioza, care conduce la accelerarea proceselor de fermentare anaeroba ;
reducerea compusilor carbonului, ceea ce conduce deteriorarea raportului C:N:P,  cresterea bacteriilor filamentoase si producerea unui namol umflat, care nu se decanteaza, formarea spumei / denitrificare insuficienta – nu se pot atinge parametrii apei epurate; posibila reducere a compusilor sulfului in hidrogen sulfurat, ceea ce poate produce coroziunea conductelor de canalizare si a peretilor bazinelor din statia de epurare, precum si mirosuri neplacute ; inceperea procesului de nitrificare/denitrificare in canalizare. 
Aparitia crapaturilor in conductele din beton.

Risc 15: Debitul efluentului este redus, debitul emisarului este redus
	Masuri operationale
· controlul si curatarea periodica a echipamentelor electromecanice;
· implementarea unor programe de curatare si spalare a conductelor, mai ales in zonele cu potential de depunere a solidelor, respectiv supradimensionate sau cu pante mici;
· echipamentele mecanice si sistemele de urgenta de rezerva trebuie testate pe parcursul activitatilor de intretinere, pentru a verifica acuratetea sistemului de operare si alarma;
· curatarea periodica a bazinelor de aspiratie a statiilor de pompare. 
· adaptarea cantitatii de oxigen dizolvat in bazinul cu namol activat si a ratei de recirculare a namolului , in perioada de incarcare extrema cu poluanti a apei uzate (reglarea automata a procesului)
· monitorizarea continua a calitatii apei descarcate in emisar; coordonarea evacuarii efluentilor in cursuri de apa cu debit diminuat drastic pe timp de seceta, in functie de conditiile impuse de ANAR 

Masuri strategice
· intocmirea manualului de operare si intretinere a sistemului de canalizare trebuie sa contina programe de inspectii, intretinere, curatare si reparatii ale sistemului. Tipul si nivelul operatiilor de intretinere este variabil in functie de marimea si caracteristile sistemului de colectare (virsta, materialul conductelor, punctele sensibile ale sistemului – zone cu potential de depuneri, blocaje, etc).


	Inundatii datorate viiturilor pe cursurile de apa

	
Risc 16: depasiri  ale conditiilor  cantitative si calitative ale apelor uzate descarcate in retelele de canalizare
Risc 17: cresterea cantitatii de sendimente si poluanti, tratarea implica costuri suplimentare de tratare si monitorizare
Risc 18: furnizarea de energie poate fi intrerupta pentru o perioada scurta de timp datorita inundatiilor
Risc 19: afectarea structurala a obiectelor de pe amplasamente; intreruperea proceselor tehnologice pe o perioada scurta de timp; disfunctii ale proceselor tehnologice; inundarea sistemului de canalizare;
Risc 20: nerespectarea conditiilor calitative si cantitative de descarcare; 
Risc 21 : transportul poate fi afectat datorita inundatiilor 

	Masuri investitionale
· Obiectele proiectului, respectiv SEAU si Instalatia de uscare namol din cadrul statiei de epurare Satu Mare vor fi amplasate la cota care asigura protectia pentru riscuri la inundatii de 1%. 
· Nivelul de inundatii ce apare intr-o perioada de 100 de ani (1%) nu trebuie sa provoace daune facilitatilor din cadrul SEAU si instalatiei de uscare namol.
· Prevederea de clapete antiretur pe conductele de descarcare a apei epurate in emisar, pentru prevenirea curgerii in sens invers in situatia depasirii nivelului de inundatii prevazut ;
· Se vor furniza sisteme  SCADA pentru monitorizarea si controlul statiilor de epurare. Sistemul SCADA va fi implementat ca un instrument de management operational, si va fi furnizat odata cu echipamentele, pentru a asigura monitorizarea si controlul activitatii de rutina a statiilor de epurare a apelor uzate si pentru generarea informatiilor generale de gestionare ;
· Conductele de evacuare a apei epurate din statiile de epurare vor fi dotate cu clapeti de sens pentru protejarea sistemului de schimbarea sensului fluxului debitelor in cazul producerii unor inundatii cu o adancimea mai mare decat inaltimea de amplasare a conductelor de evacuare apei epurate in emisari;  
· Toate echipamentele vor fi  dotate cu sisteme pentru functionare automata  care asigura continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de urgenta  
· Prin proiect se vor achizitiona generatoare electrice de urgenta  pentru toate obiectele proiectului;
Masuri operationale
· monitorizarea calitatii si cantitatii apelor uzate descarcate in retelele de canalizare de catre OR;
· monitorizarea apelor uzate influente in SEAU si in diverse faze ale procesului de epurare; monitorizarea procesului de tratare biologica, asigurarea de namol activ;  implementarea de noi proceduri de operare;  
· implementarea de noi proceduri de operare in scopul asigurarii respectarii conditiilor calitative de descarcare in emisar
· verificarea masurilor pentru functionare in cazuri de inundatii;
· identificarea  unor trasee alternative de acces la obiectele sistemului de canalizare
· mentinerea sistemul de canalizare in operare cat mai mult timp posibil
· inchiderea supapelor si utilizarea pompelor pentru a proteja sistemul de schimbarea sensului fluxului debitelor
· mentinerea sistemului de canalizare la capacitatea hidraulica maxima;
· evacuarea utilajelor de pe amplasamentul obiectelor  in caz de inundatii 
· depozitarea substantelor chimice in locuri sigure
· asigurarea disponibilitatii sacilor cu nisip pentru protectia amplasamentelor afectate de inundatii;

Masuri strategice

· intocmirea planului de urgenta in caz de inundatii si asigurarea mijloacelor de interventie in caz de inundatii
· Stabilirea unei bune comunicari intre OR si Administratia bazinala a emisarului, entitatea  responsabila in caz de inundatii, institututul de prognoza meteo  si alte institutii
· Intocmirea planului de repunere in functiune a sistemului de canalizare dupa inundatii, dupa caz

	Incendii naturale spontane

	Risc 22: Furnizarea de energie poate fi afectata de producerea incendiilor 
Risc 23: Transportul poate fi afectat datorita incendiilor spontane

	Masuri investitionale

· Statiile de epurare vor fi imprejmuite cu gard realizat din panouri si stilpi din beton, de 2.50 m inaltime;
· Toate echipamentele vor fi  dotate cu sisteme pentru functionare automata  care asigura continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de urgenta;
Masuri operationale
· curatarea vegetatiei de pe amplasamente care ar putea favoriza extinderea unor eventuale incendii, dupa caz;
· asigurarea dotarii amplasamentelor cu echipamente de stingere a incendiilor; 
· Identificarea  unor trasee alternative de acces la obiectele proiectului

Masuri strategice
Intomirea Planului de interventie in caz de incendii;






[bookmark: _Toc506911697]PLANUL DE IMPLEMENTARE
Urmatorul tabel prezinta planul de achiziții propus:
[bookmark: _Toc506911762]Tabel 9.4‑1: Planul general de achizitii
	Nr. Crt.
	Denumire contract
	Tip contract
	Valoare contract preturi curente fara diverse si neprevazute
(mii euro)
	Valoare contract preturi curente fara diverse si neprevazute
(mii lei)
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Achizitii de autospeciale combinate spalator-vidanjor si vidanjor pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020 
POIM-SM-CF-01 
	Furnizare
	805.91 
	3,747.48
	

	2
	Achizitii autolaborator detectare pierderi pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020
POIM-SM-CF-02
	Furnizare
	164.36 
	764.29
	

	3
	Echipamente laborator STAP pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020
POIM-SM-CF-03
	Furnizare
	227.63 
	1,058.46
	

	4
	Achizitii echipamente SCADA pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020
POIM-SM-CF-04
	Furnizare
	1,429.01 
	6,644.89
	

	5
	Servicii de asistenta tehnica pentru managementul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest in perioada 2014-2020
POIM-SM-CS-01
	Servicii
	3,163.61 
	14,710.79
	

	6
	Servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a Apaserv Satu Mare S.A. in perioada 2014-2020
POIM-SM-CS-02
	Servicii
	 7,790.35 
	36,225.14
	

	7
	Servicii pentru auditul proiectului 
POIM-SM-CS-03
	Servicii
	102.72 
	477.66
	

	8
	Reabilitarea retelei electrice de medie tensiune, trecerea de la 6kV la 20kV pentru frontul de captare si uzina de apa Martinesti din administrarea APASERV SATU MARE S.A., jud. Satu Mare
POIM-SM-CL-01
	Lucrări (Execuție)
	4,379.23 
	20,363.44
	

	9.1
	Extinderea SZAA Satu Mare catre Ardud, Baba Novac, Gelu, Dobra si Bogdand. Extinderea sistemului de canalizare din clusterul Ardud
POIM-SM-CL-02.1
	Lucrări (Execuție)
	11,518.71 
	53,562.01
	

	9.2
	Extinderea SZAA Satu Mare, catre Mediesu Aurit, Romanesti, Babasesti, Odoreu, Decebal, Doba si a sistemului de canalizare in aglomerarile Dorolt, Satu Mare, Vetis, Doba si Mediesu Aurit
POIM-SM-CL-02.2
	Lucrări (Execuție)
	13,815.28 
	64,241.04
	

	9.3
	Extinderea SZAA Satu Mare catre Craidorolt, Criseni, Eriu Sancrai si Satu Mic. Extindere canalizare in clusterul Micula 
POIM-SM-CL-02.3
	Lucrări (Execuție)
	5,251.19 
	24,418.02
	

	10
	Extinderea sistemului de alimentare cu apă din zona Halmeu, Turţ şi a sistemului de canalizare din clusterul Turulung şi aglomerările Turt
POIM-SM-CL-03
	Lucrări (Execuție)
	 19,375.93 
	90,098.09
	

	11
	Extinderea sistemului de alimentare cu apă Tarna Mare şi a sistemului de canalizare din clusterele Tarna Mare si Batarci
POIM-SM-CL-04
	Lucrări (Execuție)
	8,172.34 
	38,001.37
	

	12
	Extindere sistemului de alimentare cu apă Carei catre Tiream/Ghenci  şi a sistemului de canalizare din clusterul Carei
POIM-SM-CL-05
	Lucrări (Execuție)
	 10,577.26 
	49,184.24
	

	13
	Sistem de alimentare cu apa si canalizare in – Camarzana si Tarsolt
POIM-SM-CL-06
	Lucrări (Execuție)
	 12,848.41 
	59,745.11
	

	14
	Extinderea sistemului de alimentare cu apă Tăşnad şi a sistemului de canalizare din clusterul Tăşnad
POIM-SM-CL-07
	Lucrări (Execuție)
	 6,327.16 
	29,421.27
	

	15
	Extinderea sistemului de alimentare cu apă Negresti Oas si Certeze şi a sistemului de canalizare din aglomerarea Negreşti Oas
POIM-SM-CL-08
	Lucrări (Execuție)
	 24,085.74 
	111,998.69
	

	16
	Extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in Valea Vinului 
POIM-SM-CL-09
	Lucrări (Execuție)
	5,544.17 
	25,780.40
	

	17
	Extinderea sistemului de canalizare din aglomerările Bârsău şi Oraşu Nou 
POIM-SM-CL-10 
	Lucrări (Execuție)
	4,090.26 
	19,019.70
	

	18
	Construcţia, extinderea şi reabilitarea facilitatilor de captare, tratare, inmagazinare si pompare apa in localităţile Halmeu, Turt, Tarna Mare, Tîrșolț, Huta Certeze si Nergresti Oas  
POIM-SM-CL-11
	Lucrări (Proiectare si Execuție)
	10,835.75 
	50,386.23
	

	19
	Construcţia stațiilor de epurare din localităţile Bătarci, Tarsolt si Oraşu Nou.    
POIM-SM-CL-12
	Lucrări (Proiectare si Execuție)
	6,647.43 
	30,910.57
	

	20
	Extinderea stațiilor de epurare din localităţile Medieşu Aurit si Turulung        
POIM-SM-CL-13
	Lucrări (Proiectare si Execuție)
	5,227.52 
	24,307.98
	

	21
	Construire instalatie de tratare namol Satu Mare    
POIM-SM-CL-14
	Lucrări (Proiectare si Execuție)
	 3,394.57 
	15,784.73
	

	TOTAL
	165,774.535
	770,851.586
	


Preturi curente, fara TVA
Curs euro:       curs BNR ianuarie 2018: 1 Euro = 4,65 lei
[bookmark: _Toc506911698]Finantarea proiectului
Finanatarea Proiectului se va face in conditiile impuse prin Ghidul Solicitantului pentru POIM 2014-2020 pentru AP 3 OS 3.2 si anume:
	Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile 
	98% (85% FC+ 13% buget de stat) 

	Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (prin contribuția autorităților locale) 
	2% 


Conform Legislatiei in vigoare, autorizarea investitiilor si regimul de proprietate al investitiilor se reglementeaza conform urmatoarelor prevederi:
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Art. 4. - Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmează: 
a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se execută: 
1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
Art. 10. –
(6) Sistemele de utilităţi publice sau părţile componente ale acestora, realizate în comun prin programe de investiţii noi realizate în cadrul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, aparţin proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se înregistrează în patrimoniul acestora conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza următoarelor criterii: 
a) bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unităţi administrativ-teritoriale, pe care o şi deservesc, aparţin domeniului public al acesteia; 
b) bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al judeţului, dacă toate unităţile administrativ-teritoriale implicate sunt situate în acelaşi judeţ şi judeţul este membru al asociaţiei;
Drept urmare, cofinantarea investitiilor se va face conform urmatorului Tabel.
	Nr. crt.
	UAT
	Valoare Deviz General UAT
(lei fara TVA, preturi curente)
	Valoare cofinantare 2% 
(lei fara TVA, preturi curente)
	Denumire investitie
	Emitent CU

	1
	Ardud
	10,566,353.51
	211,327.07
	"Retele de alimentare cu apa in UAT Ardud - Localitatea Baba Novac. Extindere GA existenta si GA noua Ardud. Extindere GA existanta Baba Novac"
	UAT

	
	
	
	
	"Retele de canalizare in UAT Ardud - Localitatea Ardud"
	

	2
	Barsau
	12,442,807.98
	248,856.16
	"Extindere retele apa/canal UAT Barsau" - Retele de canalizare in Localitatile Barsau de Sus si Barsau de Jos
	UAT

	3
	Batarci
	30,069,066.40
	601,381.33
	"Retele de canalizare in UAT Batarci - Localitatile Comlausa, Batarci, Tamaseni si Sirlau"
	UAT

	
	
	
	
	"UAT Batarci - Gospodarie de apa Tamaseni"
	

	4
	Bogdand
	86,169.14
	1,723.38
	"Conducta de aductiune Satmarel - Ser" - Conducta de legatura la GA Corund
	UAT

	5
	Camarzana
	40,286,764.29
	805,735.29
	"Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare in UAT Camarzana" - Retele de alimentare cu apa in Localitatea Camarzana
	UAT

	
	
	
	
	"Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare in UAT Camarzana" - Retele de canalizare in Localitatea Camarzana
	

	6
	Cauas
	12,100,158.33
	242,003.17
	"Extinderea retelelor apa/canal UAT Cauas" - Retea de alimentare cu apa in localitatea Ghenci
	UAT

	
	
	
	
	"Extinderea retelelor apa/canal UAT Cauas" - Retele de alimentare cu apa in Localitatea Cauas
	

	
	
	
	
	"UAT Cauas - STAP noua in localitatea Cauas"
	

	7
	Certeze
	43,413,528.79
	868,270.58
	"Retele de alimentare cu apa in UAT Certeze - Localitatile Certeze, Huta Certeze si Moiseni"
	UAT

	
	
	
	
	"UAT Certeze - GA noua in localitatea Huta Certeze"
	

	8
	CJ Satu Mare
	218,487,118.36
	4,369,742.37
	"Achizitii echipamente"
	CJ

	
	
	
	
	"Achizitii autolaborator detectari pierderi"
	

	
	
	
	
	"Achizitionare unitate de baza cromatograf de gaze, inclusiv sistem automat de extractie"
	

	
	
	
	
	"SCADA sistem de alimentare cu apa si canalizare in Judetul Satu Mare "
	

	
	
	
	
	"Conducta de aductiune Satmarel - Ser"
	

	
	
	
	
	"Retele de alimentare cu apa in UAT Ardud - Localitatea Baba Novac. Extindere GA existenta si GA noua Ardud. Extindere GA existanta Baba Novac"
	

	
	
	
	
	"UAT Supur - SP si STAP in localitatea Dobra"
	

	
	
	
	
	 "UAT Bogdand - Extindere GA existenta in localitatea Bogdand"
	

	
	
	
	
	"Aductiune Martinesti - Odoreu - Mediesu Aurit din localitatea Martinesti in localitatea Mediesu Aurit" 
	

	
	
	
	
	"Aductiune Satu Mare - Decebal din localitatea Satu Mare in localitatea Decebal"
	

	
	
	
	
	"Retele de canalizare in UAT Vetis - Localitatea Decebal"
	

	
	
	
	
	"Retele de canalizare in UAT Doba - Localitatea Doba"
	

	
	
	
	
	"Extinderea retelei de apa/canal UAT Culciu” - Retele de canalizare in localitatatea Apateu
	

	
	
	
	
	"Conducta de aductiune Baba Novac - Craidorolt"
	

	
	
	
	
	"Retele de canalizare in UAT Lazuri - Localitatile Nisipeni, Bercu si Noroieni"
	

	
	
	
	
	"Retele de canalizare in UAT Halmeu - Localitatile Halmeu si Mesteacan"
	

	
	
	
	
	"Retele de alimentare cu apa si retele de canalizare in UAT Porumbesti" - Retele de alimentare cu apa in Localitatile Porumbesti si Cidreag
	

	
	
	
	
	"Retele de alimentare cu apa si retele de canalizare in UAT Porumbesti" - Retele de canalizare in Localitatile Porumbesti si Cidreag"
	

	
	
	
	
	"Extinderea retelelor apa/canal, UAT Tarna Mare, Judetul Satu Mare" - Retele de canalizare in Localitatile Tarna Mare, Bocicau si Valea Seaca"
	

	
	
	
	
	"Conducta de aductiune Carei - Tiream - Ghenci si conducta de aductiune intre GA existenta si GA noua in localitatea Tiream"
	

	
	
	
	
	"Retele de canalizare in UAT Tiream - Localitatea Tiream"
	

	
	
	
	
	"Extindere retele de apa/canal UAT Sanislau" - Retele de canalizare in Localitatea Sanislau - UAT Sanislau
	

	
	
	
	
	"UAT Tiream - GA si STAP noi in localitatea Tiream"
	

	
	
	
	
	"Extinderea retelei de apa, canal UAT Tarsolt" - Retele de canalizare in Localitatea Tarsolt
	

	
	
	
	
	"Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare in UAT Camarzana" - Retele de canalizare in Localitatea Camarzana
	

	
	
	
	
	"Aductiune Gospodarie de apa proiectata Tarsolt - Gospodarie de apa proiectata Camarzana"
	

	
	
	
	
	"Extinderea retelelor apa/canal UAT Santau" - Retele de canalizare in Localitatea Santau
	

	
	
	
	
	"Conducta de aductiune Tasnad - Santau - Cauas"
	

	
	
	
	
	 "UAT Tasnad - Retele de alimentare cu apa si extindere GA existenta din Localitatea Tasnad - extindere si reabilitare front de captare"
	

	
	
	
	
	"Aductiune Huta Certeze - Negresti Oas"
	

	
	
	
	
	"UAT Turt - Extindere front captare si STAP din localitatea Babesti UAT Halmeu. GA noua in localitatea Turt. SP in GA existenta din localitatea Turt"
	

	
	
	
	
	 "UAT Halmeu - Extindere fronta captare, STAP si GA in Localitatea Halmeu "
	

	
	
	
	
	"Statie de epurare apa uzata Batarci (Sirlau) - UAT Batarci"
	

	
	
	
	
	"UAT Tarsolt - Front de captare, STAP si GA noi in localitatea Tarsolt "
	

	
	
	
	
	"Statie de epurare apa uzata Tarsolt - UAT Tarsolt"
	

	
	
	
	
	"Extindere statie de epurare apa uzata Turulung - UAT Turulung"
	

	
	
	
	
	"SCADA sistem de alimentare cu apa si canalizare in Judetul Satu Mare "
	

	8
	Craidorolt
	10,320,272.33
	206,405.45
	"Aductiune Craidorolt - Criseni - Eriu Sancrai - Satu Mic" - UAT Craidorolt
	UAT

	
	
	
	
	"Retele de alimentare cu apa in UAT Craidorolt - Localitatile Craidorolt, Criseni, Eriu Sancrai si Satu Mic"
	

	
	
	
	
	"UAT Craidorolt - GA si STAP noi in localitatea Craidorolt"
	

	
	
	
	
	"Conducta de aductiune Baba Novac - Craidorolt" - conducta de legatura cu GA existenta
	

	9
	Culciu
	21,730,297.24
	434,605.94
	"Extinderea retelei de apa/canal UAT Culciu” - Retele de canalizare in localitatatea Apateu
	UAT

	
	
	
	
	"Extinderea retelei de apa/canal UAT Culciu” - Retele de canalizare in localitatile Corod, Culciu Mic, Culciu Mare, Caraseu si Lipau
	

	10
	Doba
	10,284,058.90
	205,681.18
	"Retele de alimentare cu apa in UAT Doba - Localitatea Doba"
	UAT

	
	
	
	
	"Retele de canalizare in UAT Doba - Localitatea Doba"
	

	11
	Dorolt
	2,604,213.88
	52,084.28
	"Extinderea retelei de apa/canal UAT Dorlot" - Localitatea Petea
	UAT

	12
	Halmeu
	24,486,670.28
	489,733.41
	"Retele de canalizare in UAT Halmeu - Localitatile Halmeu si Mesteacan"
	UAT

	13
	Lazuri
	11,239,451.39
	224,789.03
	"Retele de canalizare in UAT Lazuri - Localitatile Nisipeni, Bercu si Noroieni"
	UAT

	14
	Mediesul Aurit
	44,496,638.61
	889,932.77
	"Extinderea retelelor de apa si canal UAT Mediesu Aurit" - Retea de alimentare cu apa in Localitatile Babasesti, Romanesti si Mediesu Aurit
	UAT

	
	
	
	
	"Extinderea retelelor de apa si canal UAT Mediesu Aurit" - Retea de canalizare in Localitatile Mediesu Aurit si Romanesti
	

	
	
	
	
	"UAT Mediesu Aurit - GA si STAP in localitatea Mediesu Aurit"
	

	
	
	
	
	"Extindere statie de epurare apa uzata Mediesu Aurit - UAT Mediesu Aurit"
	

	15
	Micula
	2,956,188.69
	59,123.77
	"Extindere retele de apa, canal UAT Micula" - Retele de canalizare in Localitatea Micula
	UAT

	16
	Negresti Oas
	77,080,491.05
	1,541,609.82
	"Aductiune Captare Talna - STAP Negresti Oas"
	UAT

	
	
	
	
	"Retele de alimentare cu apa in UAT Negresti Oas - Localitatile Negresti Oas, Luna si Tur"
	

	
	
	
	
	"Retele de canalizare in UAT Negresti Oas - Localitatile Negresti Oas, Luna si Tur"
	

	
	
	
	
	"UAT Negresti Oas - Captare apa bruta, extindere GA existenta pentru Localitatea Negresti Oas"
	

	17
	Orasu Nou
	21,804,054.57
	436,081.09
	"Retele de canalizare in UAT Orasu Nou - Localitatea Orasu Nou"
	UAT

	
	
	
	
	"Statie de epurare apa uzata Orasu Nou - UAT Orasu Nou"
	

	18
	Porumbesti
	17,998,583.59
	359,971.67
	"Retele de alimentare cu apa si retele de canalizare in UAT Porumbesti" - Retele de alimentare cu apa in Localitatile Porumbesti si Cidreag
	UAT

	
	
	
	
	"Retele de alimentare cu apa si retele de canalizare in UAT Porumbesti" - Retele de canalizare in Localitatile Porumbesti si Cidreag"
	

	19
	Sanislau
	19,101,054.80
	382,021.10
	"Extindere retele de apa/canal UAT Sanislau" - Retele de canalizare in Localitatea Sanislau - UAT Sanislau
	UAT

	20
	Santau
	20,781,293.95
	415,625.88
	"Extinderea retelelor apa/canal UAT Santau" - Retele de alimentare cu apa in Localitatea Santau
	UAT

	
	
	
	
	"Extinderea retelelor apa/canal UAT Santau" - Retele de canalizare in Localitatea Santau
	

	 
	Satu Mare
	43,135,842.71
	862,716.85
	"Reabilitare statie de conexiuni si instalatie de medie tensiune de la frontul de captare Satu Mare"
	UAT

	
	
	
	
	"Instalatie de tratare, valorificare namol SEAU Satu Mare"
	

	21
	Tarna Mare
	25,470,462.36
	509,409.25
	"Extinderea retelelor apa/canal, UAT Tarna Mare, Judetul Satu Mare" - Retele de alimentare cu apa in Localitatile Tarna Mare, Valea Seaca si Bocicau
	UAT

	
	
	
	
	"Extinderea retelelor apa/canal, UAT Tarna Mare, Judetul Satu Mare" - Retele de canalizare in Localitatile Tarna Mare, Bocicau si Valea Seaca"
	

	
	
	
	
	"UAT Tarna Mare - Extindere front de captare, STAP si GA in Localitatea Tarna Mare "
	

	22
	Tasnad
	3,056,044.61
	61,120.89
	"Retele de alimentare cu apa in UAT Tasnad - Localitatea Tasnad"
	UAT

	
	
	
	
	"Retele de canalizare in UAT Tasnad - Localitatea Tasnad"
	

	23
	Terebesti
	1,252,531.29
	25,050.63
	"UAT Terebesti - Extindere GA existenta din localitatea Gelu"
	UAT

	24
	Tiream
	11,157,963.72
	223,159.27
	"Conducta de aductiune Carei - Tiream - Ghenci si conducta de aductiune intre GA existenta si GA noua in localitatea Tiream"
	UAT

	
	
	
	
	"Retele de canalizare in UAT Tiream - Localitatea Tiream"
	

	25
	Tirsolt
	25,425,576.94
	508,511.54
	"Extinderea retelei de apa, canal UAT Tarsolt" - Retele de canalizare in Localitatea Tarsolt
	UAT

	
	
	
	
	"Conducta de aductiune Gospodarie de apa noua Tarsolt - Gospodarie de apa Aliceni" - UAT Tarsolt
	

	26
	Turt
	45,801,375.05
	916,027.50
	"Retele de alimentare cu apa in UAT Turt - Localitatea Turt "
	UAT

	
	
	
	
	"UAT Turt - Extindere front captare si STAP din localitatea Babesti UAT Halmeu. GA noua in localitatea Turt. SP in GA existenta din localitatea Turt"
	

	
	
	
	
	"Retele de canalizare in UAT Turt - Localitatea Turt"
	

	27
	Turulung
	18,538,553.91
	370,771.08
	"Retele de canalizare in UAT Turulung - Localitatea Turulung"
	 

	28
	Urziceni
	10,411,294.07
	208,225.88
	"Extindere retele de apa/canal UAT Urziceni" - Retele de canalizare in Localitatea Urziceni
	UAT

	29
	Valea Vinului
	11,132,303.26
	222,646.07
	"Extinderea retelei de apa, canal UAT Valea Vinului" - Retele de alimentare cu apa in Localitatile Valea Vinului si Rosiori
	UAT

	
	
	
	
	"Extinderea retelei de apa, canal UAT Valea Vinului" - Retele de canalizare in Localitatea Valea Vinului
	

	30
	Vetis
	15,648,639.74
	312,972.79
	"Retele de alimentare cu apa in UAT Vetis - Localitatea Decebal"
	UAT

	
	
	
	
	"Retele de canalizare in UAT Vetis - Localitatea Decebal"
	

	 
	TOTAL
	863,365,823.73
	17,267,316.47
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Pentru perioada Fazei a 2a de investitii finantata din Fondul de Coeziune, sunt necesare investitii semnificative, pentru ca tratarea apei, colectarea si epurarea apei uzate sa atinga nivelele minime de conformare in concordanta cu prevederile Directivelor in domeniu.
Fara aceste investitii incluse in actuala Cerere de Finantare, va fi imposibila realizarea conformitatii cu Directiva 98/83/EC privind apa potabila destinata consumului, pana la termenul limita 2015, avand in vedere dificultatile inregistrate pana la data prezentei in obtinerea finantarii si executia investitiilor in judetul Satu Mare.
Situatia referitoare la conformitatea cu Directiva 91/271/EEC pentru apa uzata urbana este in aceeasi masura problematica. 
Judetul a acceptat si si-a asumat raspunderea in ceea ce priveste regionalizare serviciilor de apa/apa uzata, neexistand probleme de natura institutionala.
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