## Calculadora para cloración por
Datos a ingresar - Cloración por lotes
Preparación de la solución de cloro al 1%
1. Seleccione el producto a base de cloro
1.1 Porcentaje (%) de cloro para otros productos de cloro
2. Ingrese el volumen deseado de solución de cloro al 1% en litros (normalmente basado en la capacidad de su balde. Si no lo conoce, déjelo en blanco; la herramienta lo calculará automáticamente para 1 litro).
Cloración de un lote de agua según los valores de la prueba Horrocks modificada
3. Volumen del lote de agua a tratar (L)
4. Volumen de agua (L) usado en el balde de la prueba Horrocks modificada
5. Volumen de solución de cloro (mL) al 1% necesario para obtener el CRL correcto en la prueba Horrocks modificada
Conversión de unidades
6. Conversiones (g o mL son las unidades predeterminadas, elija otras de ser necesario)*
* 1 cda. = 15 g / 1 tz = 236 g / 1 oz = 29,5 g / 1 gal = 3785,4 g
Resultados - Cloración por lotes
Preparación de la solución de cloro al 1%
Para cloro en polvo/granulado
Peso del polvo/material granulado (g) necesario para preparar solución de cloro al 1%
Para cloro líquido
Volumen de cloro líquido (mL) necesario para preparar solución de cloro al 1%
Volumen de agua (mL) necesario para preparar solución de cloro al 1%
Conversión a otras unidades
Volumen de cloro (en la unidad elegida) necesario para preparar solución de cloro al 1%
Cloración de un lote de agua
Volumen de solución de cloro al 1% (mL) necesario para clorar un lote de agua
Conversión a otras unidades
Volumen de solución de cloro al 1% (en la unidad elegida) necesario para clorar un lote de agua
Inputs - Products, Wells
Select
HTH al 65% | 65%
HTH al 70% | 70%
NaDCC al 60% (gránulos) | 60%
NaDCC al 55% (gránulos) | 55%
Cal clorada al 30% (lejía en polvo) | 30%
Cal clorada al 35% (lejía en polvo) | 35%
Solución de hipoclorito de sodio al 4% (lejía) | 4%
Solución de hipoclorito de sodio al 5% (lejía) | 5%
Solución de hipoclorito de sodio al 15% (lejía concentrada) | 15%
Solución de lejía (indicar % de cloro activo en la celda debajo)
Lejía en polvo (indicar % de cloro activo en la celda debajo)
Determining Mother solution
Powder/Granules chlorine products
Mother solution (1%) (mg/L) | 10000
Volume of desired 1% chlorine solution (L) | 1
Weight Powder/Granules per liter (g)
Weight of powder/ granule to prepare 1% chlorine solution (g)
Liquid Chlorine products
Total parts of water required
Concentrate 1% solution
Volume of liquid chlorine required to prepare 1% chlorine solution (mL)
Volume of water required to prepare 1% chlorine solution (mL)
Concentration of Mother solution | 1%
Conversions for mother solutions
Conversion | grams or mL
cucharada | 14.7
taza | 236.5
oz | 29.5
gal | 3785.4
Volume of chlorine to be added (in the unit chosen)
Volume of chlorine in the unit chosen required to prepare 1% chlorine solution
Total chlorine demand for well disinfection
Volume of 1% chlorine solution required to chlorinate the batch of water
Volume of Chlorine solution to pour in the well
Volume of 1% chlorine solution required to chlorinate the batch of water (Rounded up)
Conversions for well disinfection
Conversion | grams or mL
cucharada | 14.7
taza | 236.5
oz | 29.5
gal | 3785.4
Volume of chlorine to be added (in the unit chosen)
Volume of 1% chlorine solution in the unit chosen required to chlorinate the batch of water
Note on C70: ====== ID#AAAAN1zCEvI Marcio Botto (2021-08-16 19:26:53) If needed, we can add a field in the input box to specify the mother solution concentration. For now, the most usual in emergency settings is 1%.

## Recursos adicionales
Recursos adicionales
RECURSOS CLAVE PARA USAR EN CONJUNTO CON ESTA CALCULADORA
Revisar antes de desinfectar: turbidez, pH y temperatura en la cloración por lotes Este diagrama de decisiones lo ayudará a determinar la concentración de cloro residual libre y el tiempo de contacto adecuados para la cloración por lotes. | DESCARGAR
Cómo preparar una solución de cloro al 1% Siga esta guía para preparar una solución de cloro al 1% que pueda usarse para la prueba Horrocks modificada y para desinfectar el suministro de agua. | DESCARGAR
Instrucciones para la prueba Horrocks modificada Esta guía contiene instrucciones para realizar la prueba Horrocks modificada. La prueba se utiliza para hallar una dosis de cloro eficaz que sirva para la cloración por lotes del agua de consumo. | DESCARGAR
OTROS RECURSOS ÚTILES
Almacenamiento seguro de los productos de cloro Siga las directrices de este afiche para almacenar y transportar los productos de cloro de forma segura. Es ideal para imprimir y pegar en los lugares en los que se manipulan y almacenan productos de cloro. | DESCARGAR
Manipulación segura de los productos de cloro Siga las directrices de este póster para almacenar y transportar los productos de cloro de forma segura. Es ideal para imprimir y pegar en los lugares en los que se manipulan y almacenan productos de cloro. | DESCARGAR