| Postnr. | Spesifikasjon | Enhet | stk | Stk pris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.01 | Behovsstyrt ventilasjon Beskrivelsen er for rom / lokaler der man ønsker en ”stand alone” løsning. Vifter trykkreguleres etter behov. VAV regulering Plugg & play Møterom/ klasserom: Det skal leveres VAV spjeld, type Micro-VAV eller tilsvarende med Wago Winsta plugg påmontert hvert spjeld. Spjeldene tilkobles systemboks med integrert trafo, Control Black fra Micro Matic. Systemboks skal ha medfølgende kabel med støpsel for tilkobling mot 230V, samt pluggbare kabler for spjeld og sensor. VAV spjeld styres av en kombinert CO2-/temperaturregulator, type A-Sense-VAV /TE1020,eller tilsvarende. Sensorkabel med Wago Winsta plugg skal benyttes. Regulatorens standardinnstiling benyttes. V | Eksempel: Micro- VAV Ø315 Control Black Inkl. kabler A-Sense-VAV | 2 1 1 |  |  |