| Postnr. | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx.xx xxx.xx xxx.x xxx.xx | VAV regulering uten SD anlegg Møterom/ klasserom: VAV spjeld styres av en kombinert CO2- temperaturregulator, type A-Sense-VAV /TE1020 eller tilsvarende. Regulatorens standardinnstilling benyttes. Ved behov skal reguleringsområder for CO2 og temperatur kunne endres med trykknapper på regulatoren. Leverandør: Micro Matic Krav til nøyaktighet: +/- 30 ppm Selvkalibrerende CO2 Smårom: VAV Spjeld styres av en kombinert bevegelses- og temperaturdetektor type PIR-TFT-550-B eller tilsvarende. VAV spjeld åpner ved bevegelse eller ved temperatur over innstilt verdi. Leverandør: Micro Matic Montering: På vegg Tidsforsinkelse inn: 0-10 min (Stilles til 2 min) Tidsforsinkelse ut: 10 s-30 min (Stilles til 15 min) Temperaturinnstilling max / min (Max temp. stilles til 24ºC) Pluggbart kablingssystem med integrert trafo type Control Black fra Micro Matic skal benyttes. VAV regulering med SD anlegg Møterom / Klasserom: VAV spjeld styres av en kombinert CO2-/temperaturgiver, type A-Sense / TE1000 eller tilsvarende. CO2- og temperaturgiver gir signal til undersentral via en signalkabel. Settpunkt for CO2 og temperatur settes i undersentral. Leverandør: Micro Matic Krav til nøyaktighet: +/- 30 ppm Selvkalibrerende CO2 Smårom: VAV spjeld styres av en 360º bevegelsesdetektor type PIR-HVAC-360 eller tilsvarende. VAV spjeld åpner ved bevegelse. Tidsforsinkelser innstilles i undersentral. Leverandør: Micro Matic Montering: I tak Detekteringsområde: 360º / min. 38m2 | Stk. Stk. Stk. Stk. |  |  |  |