| Postnr. | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx.xx xxx.xx | VAV regulering i KNX anlegg CO2 styring: VAV spjeld styres av en kombinert CO2/ temperatur/ fukt -regulator, type: Gira CO2-sensor med fukt og temperaturregulator/GB210403 eller tilsvarende. Sensor skal kunne driftes via BUS- spenning. Temperaturregulator skal ha varme/ kjøle funksjon, samt innstillinger for driftsmodus (Komfort, standby, natt …) Sensoren skal passe i standard veggboks og rammesystem. Forslag til setpunkt: CO2 stilles fra 600 – 1000 ppm. Alle setpunkter må kunne justeres fra SD- anlegg. Leverandør: Micro Matic Krav til nøyaktighet: +/- 50 ppm Temperaturstyring: VAV Spjeld styres av en kombinert bevegelses- og temperaturdetektor type PIR-TFT-550-B eller tilsvarende. VAV spjeld åpner ved bevegelse eller ved temperatur over innstilt verdi. Leverandør: Micro Matic Norge AS Montering: På vegg etter leverandørenes anvisning. Tidsforsinkelse inn: 0-10 min (Stilles til 2 min) Tidsforsinkelse ut: 10 s-30 min (Stilles til 15 min) Temperaturinnstilling max / min (Max temp. stilles til 24ºC) | Stk. Stk. |  |  |  |