| Postnr. | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.01 | Røykkontroll aggregater For å hindre røykspredning via kanalsystemet, skal alle aggregater utstyres med røykdetektor på tilluft og avtrekk. Det monteres én detektor i avtrekkskanal og én i tilluftskanal. Ved røykdeteksjon i avtrekksluft, overstyres vifter til maksimal luftmengde. Anlegget skal gå på 1/1 hastighet helt til det detekteres røyk i tilluftskanal. Da stoppes anlegget. Funksjonen vil også hindre røyk fra ekstern brann og røykutvikling/brann i aggregat. Leverandør: Micro Matic Røykdetektor: UG3-A4O Reléutgang: røyk/alarm Reléutgang: service/alarm Tetthet: IP-54 | Stk. | 2 |  |  |