## Forklaring
Micro Matic – din kompetansepartner
Forklaring
Alle blå celler er redigerbare. De hvite cellene henter verdier fra andre celler og kalkulerer automatisk.
1. Prosjekteringsverktøy
1. | Legg inn ønsket maksimum luftmengde (Vmaks)
Skriv inn verdien eller kopier inn verdiene fra en annen liste. Når dette er gjort vil kalkulatoren legge inn anbefalt spjelddimensjon ut fra maks hastighet i kanalkalkulasjonene. VAV-tag-merkingene kan også legges inn for å få oversikt over hvilke rom som eventuelt har for lav eller høy lufthastighet.
2. | Sjekk at maksimum- og minimumhastigheter er OK
Du kan velge maksimum- og minimumhastigheter i ark nr. 2. For god regulering av VAV bør maksimumhastigheten ligge på rundt 5–6 m/s. Ved bruk av VAV som CAV kan hastigheten være lavere, rundt 2–4 m/s er bra. Minimumhastighetene bør ligge på 1,5 m/s etter anbefalinger fra Sintef. Makshastighetene er med på å kalkulere hvilken dimensjon du bør velge, og minimumhastighetene kalkulerer hva laveste anbefalte luftmengde bør være.
3. | Overstyr spjelddimensjonen som automatisk velges
Spjelddimensjonen kan overstyres dersom du ønsker en annen dimensjon enn den som blir kalkulert. Eventuelt kan du skrive inn dimensjonene kun for å la kalkulatoren telle opp dimensjonene for deg. Denne kolonnen kan også brukes dersom maksimum luftmengde er for høy til at et sirkulært spjeld kan brukes. Da kan du skrive inn ønsket firkantdimensjon ...x..., og kalkulatoren vil likevel kunne beregne hva den faktiske makshastigheten blir og anbefalt laveste luftmengde.
4. | Legg inn ønsket minimum luftmengde (Vmin)
Skriv inn ønsket verdi, eller kopier verdiene fra kolonnen med anbefalte verdier (lim inn som verdi, så ødelegges ikke formateringen). Kalkulatoren vil sammenligne verdien du legger inn med den anbefalte verdien. Dersom din verdi er lavere enn anbefalt, får du opp et rødt "Ja" og en kommentar om at den er for lav og at du bør gå opp en spjelddimensjon, eller øke Vmin. Merk deg at dette er anbefalte verdier, som gir målenøyaktighet bedre enn 10%. Spjeldene kan programmeres mye lavere dersom det er ønskelig. En oversikt over absolutt laveste Vmin ser du i ark 2.
3. Bestillingsskjema
1. | Velg motortype
Velg motortype i nedtrekksmenyen. Valget vil også dukke opp i tekstlinje 2 på merkelapp og riktig artikkelnummer legges automatisk inn.
2. | Velg om det er tilluft eller avtrekk (valgfritt)
Velg om det er tilluft eller avtrekk i nedtrekksmenyen. Valget vil dukke opp i tekstlinje 2 sammen med motortype.
3. | Skriv inn bus-adresser (valgfritt)
Skriv inn bus-adresser om det ønskes programmert inn. Adressen vil også dukke opp på tekstlinje 2 sammen med motortype og tilluft/avtrekk.
4. | Overstyr tekstlinje 2
Det er mulig å overstyre tekstlinje 2, dersom den automatiske informasjonen ikke er intresseant, eller om det ikke står noe der fra før.
5. | Skriv inn kommunikasjonsoppsett
Ved Modbus eller BACnet, skriv inn baudrate, paritet stopbit og databit dersom det er ønskelig. For BACnet kan vi også legge inn Device ID.
4. Merkelapper
Når du bestiller spjeld fra Micro Matic, sørger vi for utskrift og merking av dine spjeld før levering. Ønsker du å merke dem selv, kan du følge oppskriften under.
1. | Se raskt over
Sjekk at det ikke er noe som ser helt feil ut, og se hvor mange sider som skal skrives ut.
2. | Skriv ut merkelapper
Trykk på arkfanen 4. Merkelapper > fil > skriv ut: Se utklipp av innstillingene: - Legg inn ark fra og til, slik at du ikke skriver ut alle 10 ark. - Ensidig utskrift. - Stående papirretning. - A4 format. - Kontroller/sett egendefinerte marger. - For å sette egendefinerte marger, gå inn på sideoppsett>marger. Nederst finner du "Egendefinerte marger..." Disse skal være lik som bildeutklippet: - Få plass til alle kolonner på én side. Legg inn etikettene i printeren (HERMA adr A4 63,5x38,1mm). Det er også mulig å skrive ut på vanlig papir, og kopiere merkingen over på etiketter ved en senere anledning. Trykk skriv ut.
Vi gjør norske bygg smartere

## Programmeringsoversikt
Micro Matic – din kompetansepartner
Programmeringsoversikt
Siemens VAV |  |  |  | Belimo VAV
| 0-10V |  |  |  | 0-10V & MP
|  | Vmin |  |  |  | Vmin
|  | Vmaks |  |  |  | Vmaks
|  | Modus: CON (Fabrikk standard) |  |  |  | Standard VAV: Closed loop (0-10V=luftmengde)
|  |  | -CON=kontinuerlig setpunkt for luftmengde[%] VAV modus |  |  | Sonespjeld: Open loop (0-10V=spjeldvinkel)
-3P=3 setpunkter for spjeldblad posisjon
-STP=Min-mid-maks kontroll for luftmegnde
| KNX |  |  |  | KNX
|  | Vmin |  |  |  | Vmin
|  | Vmaks |  |  |  | Vmaks
|  | Serienummer på motor kan noteres |  |  |  | Serienummer på motor kan noteres
| Modbus |  |  |  | Modbus (MOD/BAC)
|  | Vmin |  |  |  | Vmin
|  | Vmaks |  |  |  | Vmaks
|  | Adresse |  |  |  | Adresse
|  | Baudrate |  |  |  | Baudrate
|  | Paritet |  |  |  | Paritet
|  | Stopbit |  |  |  | Stopbit
|  | Databit |  |  |  | Databit
| BACnet |  |  |  | BACnet (MOD/BAC)
|  | Vmin |  |  |  | Vmin
|  | Vmaks |  |  |  | Vmaks
|  | Adresse |  |  |  | Adresse
|  | Baudrate |  |  |  | Baudrate
|  | Paritet |  |  |  | Paritet
|  | Stopbit |  |  |  | Stopbit
|  | Databit |  |  |  | Databit
|  | Device ID |  |  |  | Device ID

## 1. Prosjekteringsverktøy
Micro Matic – din kompetansepartner
| Prosjekteringsverktøy for MicroVAV Blå felter er redigerbare | [10 empty] | Support: | 66 77 57 50
| Verktøyet er laget ut fra anbefalingene til Sintef og reDuCeVentilation/DCV. Legg inn ønsket makimum luftmengde og få beregnet en dimensjon og anbefalt minimum luftmengde ut fra ønsket maks og min hastighet i det andre arket. Du kan også skrive inn ønsket minimums luftmengde og sammenligne med den anbefalte. | [10 empty] | Bestilling: | inneklima@micro-matic.no
| Kunde: |  |  |  |  | Antall spjeld i hver dimensjon |  |  | Hastigheter i rødt og gult bør ses nærmere på, mulig det lønner seg å endre dimensjon.
| Kontakt: |  |  |  |  | Ø100 | Ø125 | Ø160 | Ø200 | Ø250 | Ø315 | Ø400 | Ø500 | Ø630 | Totalt antall spjeld
| Prosjekt: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utelukk fra telling | Romnavn (valgfri) | VAV tag merking maks 18 tegn | Ønsket maksimum luftmengde [m³/h] | Anbefalt VAV diameter [mm] | Overstyr dimensjon [mm] | Velg dersom CAV | Maks hastighet ved valgt luftmengde [m/s] | Anbefalt laveste luftmengde ved valgt dim [m³/h] | Ønsket minimum luftmengde [m³/h] | Ønsket minimum luftmende er lavere enn anbefalt | Kommentar på luftmengder/dimensjon |  |  | Andre kommentarer

## 2. Velg maks og min hastigheter
Micro Matic – din kompetansepartner
Velg maksimum og minimum hastigheter Disse kalkulerte verdiene beyttes i VAV kalkulatoren
Blå felt er redigerbare
| VAV spjeldets diameter [mm] |  | Velg maksimum hastighet [m/s] | Maks luftmengde ved valgt maks hastighet [m³/h] | Spjeldets V nominell [m³/h] | Velg minimum hastighet [m/s] | Minimum luftmengde ved valgt min. hastighet [m³/h] | Spjeldets absolutt laveste min. luftmengde [m³/h]
| Ø | 100 | 5.5 | 156 | 170 | 1.5 | 42.4115 | 17
| Ø | 125 | 5.5 | 243 | 265 | 1.5 | 66.268 | 26
| Ø | 160 | 5.5 | 398 | 434 | 1.5 | 108.5734 | 43
| Ø | 200 | 5.5 | 622 | 700 | 1.5 | 169.646 | 70
| Ø | 250 | 6 | 1060 | 1060 | 1.5 | 265.0719 | 106
| Ø | 315 | 6 | 1683 | 2000 | 1.5 | 420.8281 | 175
| Ø | 400 | 7 | 3167 | 3800 | 1.5 | 678.584 | 361
| Ø | 500 | 7 | 4948 | 5800 | 1.5 | 1060.2875 | 565
| Ø | 630 | 7 | 7855 | 9000 | 1.5 | 1683.3125 | 897
VAV: For god regulering så er anbefalte maks hastigheter rund 5-6 m/s.
VAV som CAV: Hastighetene kan være lavere, gjerne rundt 2-4 m/s.
Minimum hastighet bør ikke være under 1,2 m/s, det påvirker målenøyaktigheten betraktlig. Anbefalingen til Sintef er 1,5 m/s.

## 3. Bestillingsskjema
Micro Matic – din kompetansepartner
| Bestillingsskjema for MicroVAV fra Micro Matic Blå felter er redigerbare | [14 empty] | Support: | 66 77 57 50
Kunde: |  |  |  | Baudrate: |  | Ekstra informasjon: |  |  |  |  | Totalt spjeld i bestillling: |  | 0 |  |  | Bestilling: | inneklima@micro-matic.no
Kontakt: |  |  |  | Paritet:
Prosjekt: |  |  |  | Stopbit: |  | Databit:
Lapp | Serienummer på motor fra Micro Matic | Romnavn (valgfri) | Spjeld TAG - maks 18 tegn | Tekstlinje 2 - maks 18 tegn | Overstyr Tekstlinje 2 | Device ID (BACnet) | Bus adresse | Tilluft/ Avtrekk/ Sonespjeld | Motortype | Maks luftmengde [m³/h] | Min luftmengde [m³/h] | Maks luftmengde i prosent [%] | Min luftmengde i prosent [%] | Spjeld dimensjon [mm] | Micro Matic artikkelnr. | Overstyr artikkelnr. ved for eksempel firkant | Tekst 1 på merkelapp | Tekst 2 på merkelapp
Side.Rad 1.1
Side.Rad 1.2
Side.Rad 1.3
Side.Rad 2.1
Side.Rad 2.2
Side.Rad 2.3
Side.Rad 3.1
Side.Rad 3.2
Side.Rad 3.3
Side.Rad 4.1
Side.Rad 4.2
Side.Rad 4.3
Side.Rad 5.1
Side.Rad 5.2
Side.Rad 5.3
Side.Rad 6.1
Side.Rad 6.2
Side.Rad 6.3
Side.Rad 7.1
Side.Rad 7.2
Side.Rad 7.3
Side.Rad 8.1
Side.Rad 8.2
Side.Rad 8.3
Side.Rad 9.1
Side.Rad 9.2
Side.Rad 9.3
Side.Rad 10.1
Side.Rad 10.2
Side.Rad 10.3

## DXR oppsett
Micro Matic – din kompetansepartner
| Siemens DXR oppsett og programmering | [8 empty] | Blå felter er redigerbare, hvite er hentet fra bestillingsskjema
| INKLUDERT |  |  |  |  | TILLEGG avtales med kunde
| Kunde info |  |  |  |  | Kunde info |  |  |  |  | programmsatt |  | Kunde info | IP oppsett fra kunde | [8 empty] | Kunde info
Linjenr | vnom | Vmaks | Vmin | Spjeld Dim Ø | DHCP | Navn | Plassering | Beskrivelse | Device instance number | Utstyrs ID | Serienummer | Applikasjon mal | Vertsnavn | UDP port | Lokal kringkasting UDP-port | DHCP | IP Adresse | Subnett maske | Gateway | Foretrukket DNS server | Alternativ DNS server | Domenenavn | Rom hierarchy | Rom navn | Segment hierarchy | Segment navn | Guid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## DHCP (hidden)
DHCP
Ja
Nei

## Utelukk (hidden)
Utelukk
Ja

## CAV hastighet (hidden)
Micro Matic – din kompetansepartner
Velg maksimum og minimum hastigheter Disse kalkulerte verdiene beyttes i VAV kalkulatoren
Blå felt er redigerbare
| VAV spjeldets diameter [mm] |  | Velg maksimum hastighet [m/s] | Maks luftmengde ved valgt maks hastighet [m³/h] | Spjeldets V nominell [m³/h] | Velg minimum hastighet [m/s] | Minimum luftmengde ved valgt min. hastighet [m³/h] | Spjeldets absolutt laveste min. luftmengde [m³/h]
| Ø | 100 | 4 | 113 | 170 | 1.5 | 42.4115 | 17
| Ø | 125 | 4 | 177 | 265 | 1.5 | 66.268 | 26
| Ø | 160 | 4 | 290 | 434 | 1.5 | 108.5734 | 43
| Ø | 200 | 4 | 452 | 700 | 1.5 | 169.646 | 70
| Ø | 250 | 4 | 707 | 1060 | 1.5 | 265.0719 | 106
| Ø | 315 | 4 | 1122 | 2000 | 1.5 | 420.8281 | 175
| Ø | 400 | 4 | 1810 | 3800 | 1.5 | 678.584 | 361
| Ø | 500 | 4 | 2827 | 5800 | 1.5 | 1060.2875 | 565
| Ø | 630 | 4 | 4489 | 9000 | 1.5 | 1683.3125 | 897
VAV: For god regulering så er anbefalte maks hastigheter rund 5-6 m/s.
VAV som CAV: Hastighetene kan være lavere, gjerne rundt 2-4 m/s.
Minimum hastighet bør ikke være under 1,2 m/s, det påvirker målenøyaktigheten betraktlig. Anbefalingen til Sintef er 1,5 m/s.

## Telle antall dimensjoner (hidden)
VAV tag fra VAV kalkulator ark | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630
Totalt antall spjeld
[10 empty] | Ø100 | 0
[10 empty] | Ø125 | 0
[10 empty] | Ø160 | 0
[10 empty] | Ø200 | 0
[10 empty] | Ø250 | 0
[10 empty] | Ø315 | 0
[10 empty] | Ø400 | 0
[10 empty] | Ø500 | 0
[10 empty] | Ø630 | 0

## CAV (hidden)
CAV?
CAV

## Dim, min og maks (hidden)
Dim | Vmaks | Vmin | Belimo dP@Vnom | Siemens Vn fakor | Areal | Bredde | Høyde
100 | 170 | 17 | 52 |  | 0
125 | 265 | 26 | 52 |  | 0
160 | 434 | 43 | 49 |  | 0
200 | 700 | 70 | 50 |  | 0
250 | 1060 | 106 | 46 |  | 0
315 | 2000 | 175 | 64 |  | 0
400 | 3800 | 361 | 83 |  | 0
500 | 5800 | 565 | 83 |  | 0
630 | 9000 | 897 | 83 |  | 0
200x100 | 720 | 130 | 93 |  | 0.02 | 200 | 100
300x100 | 1080 | 190 | 89 |  | 0.03 | 300 | 100
400x100 | 1440 | 255 | 82 |  | 0.04 | 400 | 100
200x200 | 1440 | 255 | 89 |  | 0.04 | 200 | 200
300x200 | 2160 | 380 | 91 |  | 0.06 | 300 | 200
400x200 | 2880 | 505 | 89 |  | 0.08 | 400 | 200
500x200 | 3600 | 630 | 69 |  | 0.1 | 500 | 200
600x200 | 4320 | 755 | 71 |  | 0.12 | 600 | 200
300x300 | 3240 | 570 | 90 |  | 0.09 | 300 | 300
400x300 | 4320 | 755 | 90 |  | 0.12 | 400 | 300
500x300 | 5400 | 940 | 78 |  | 0.15 | 500 | 300
600x300 | 6480 | 1130 | 65 |  | 0.18 | 600 | 300
700x300 | 7560 | 1320 | 70 |  | 0.21 | 700 | 300
800x300 | 8640 | 1505 | 86 |  | 0.24 | 800 | 300
900x300 | 9720 | 1695 | 83 |  | 0.27 | 900 | 300
1000x300 | 10800 | 1880 | 88 |  | 0.3 | 1000 | 300
400x400 | 5760 | 1005 | 90 |  | 0.16 | 400 | 400
500x400 | 7200 | 1255 | 90 |  | 0.2 | 500 | 400
600x400 | 8640 | 1505 | 102 |  | 0.24 | 600 | 400
700x400 | 10080 | 1755 | 103 |  | 0.28 | 700 | 400
800x400 | 11520 | 2005 | 80 |  | 0.32 | 800 | 400
900x400 | 12960 | 2260 | 83 |  | 0.36 | 900 | 400
1000x400 | 14400 | 2510 | 87 |  | 0.4 | 1000 | 400
500x500 | 9000 | 1570 | 82 |  | 0.25 | 500 | 500
600x500 | 10800 | 1880 | 83 |  | 0.3 | 600 | 500
700x500 | 12600 | 2195 | 85 |  | 0.35 | 700 | 500
800x500 | 14400 | 2510 | 87 |  | 0.4 | 800 | 500
900x500 | 16200 | 2820 | 89 |  | 0.45 | 900 | 500
1000x500 | 18000 | 3135 | 79 |  | 0.5 | 1000 | 500
600x600 | 12960 | 2260 | 83 |  | 0.36 | 600 | 600
700x600 | 15120 | 2635 | 89 |  | 0.42 | 700 | 600
800x600 | 17280 | 3010 | 88 |  | 0.48 | 800 | 600
900x600 | 19440 | 3385 | 77 |  | 0.54 | 900 | 600
1000x600 | 21600 | 3760 | 85 |  | 0.6 | 1000 | 600
700x700 | 17640 | 3070 | 93 |  | 0.49 | 700 | 700
800x700 | 20160 | 3510 | 86 |  | 0.56 | 800 | 700
900x700 | 22680 | 3950 | 91 |  | 0.63 | 900 | 700
1000x700 | 25200 | 4385 | 93 |  | 0.7 | 1000 | 700
800x800 | 23040 | 4010 | 90 |  | 0.64 | 800 | 800
900x800 | 25920 | 4515 | 88 |  | 0.72 | 900 | 800
1000x800 | 28800 | 5015 | 89 |  | 0.8 | 1000 | 800
900x900 | 29160 | 5075 | 84 |  | 0.81 | 900 | 900
1000x900 | 32400 | 5640 | 83 |  | 0.9 | 1000 | 900
1000x1000 | 36000 | 6265 | 81 |  | 1 | 1000 | 1000

## Tilluft avtrekk sonespjeld (hidden)
Velg tilluft, avtrekk eller sonespjeld
Tilluft
Avtrekk
Sonespjeld

## Motortype (hidden)
Motortype
Belimo MP
Belimo MOD/BAC
Belimo KNX
Belimo MOD AX
Siemens 0-10V
Siemens MOD
Siemens BAC
Siemens KNX
DXR1 TCP/IP
DXR1 TCP/IP-V+K
DXR1 TCP/IP-Vifte-V+K
Distech ECY
Distech ECB
Johnson BAC
Delta

## Artikler (hidden)
Motortype | Størrelse | Artikkelnr. | Artikkel
Belimo MP | 100 | KO1000 | MICRO-VAV-MP-100
Belimo MP | 125 | KO1001 | MICRO-VAV-MP-125
Belimo MP | 160 | KO1002 | MICRO-VAV-MP-160
Belimo MP | 200 | KO1003 | MICRO-VAV-MP-200
Belimo MP | 250 | KO1004 | MICRO-VAV-MP-250
Belimo MP | 315 | KO1005 | MICRO-VAV-MP-315
Belimo MP | 400 | KO1006 | MICRO-VAV-MP-400
Belimo MP | 500 | KO1007 | MICRO-VAV-MP-500
Belimo MP | 630 | KO1008 | MICRO-VAV-MP-630
Belimo MOD/BAC | 100 | KO1070 | MICRO-VAV-MOD-100, MOD/BAC
Belimo MOD/BAC | 125 | KO1071 | MICRO-VAV-MOD-125, MOD/BAC
Belimo MOD/BAC | 160 | KO1072 | MICRO-VAV-MOD-160, MOD/BAC
Belimo MOD/BAC | 200 | KO1073 | MICRO-VAV-MOD-200, MOD/BAC
Belimo MOD/BAC | 250 | KO1074 | MICRO-VAV-MOD-250, MOD/BAC
Belimo MOD/BAC | 315 | KO1075 | MICRO-VAV-MOD-315, MOD/BAC
Belimo MOD/BAC | 400 | KO1076 | MICRO-VAV-MOD-400, MOD/BAC
Belimo MOD/BAC | 500 | KO1077 | MICRO-VAV-MOD-500, MOD/BAC
Belimo MOD/BAC | 630 | KO1078 | MICRO-VAV-MOD-630, MOD/BAC
Belimo MOD AX | 100 | KO1300 | MICRO-VAV-MOD-AX-100 RJ-12
Belimo MOD AX | 125 | KO1301 | MICRO-VAV-MOD-AX-125 RJ-12
Belimo MOD AX | 160 | KO1302 | MICRO-VAV-MOD-AX-160 RJ-12
Belimo MOD AX | 200 | KO1303 | MICRO-VAV-MOD-AX-200 RJ-12
Belimo MOD AX | 250 | KO1304 | MICRO-VAV-MOD-AX-250 RJ-12
Belimo MOD AX | 315 | KO1305 | MICRO-VAV-MOD-AX-315 RJ-12
Belimo MOD AX | 400 | KO1306 | MICRO-VAV-MOD-AX-400 RJ-12
Belimo MOD AX | 500 | KO1307 | MICRO-VAV-MOD-AX-500 RJ-12
Belimo MOD AX | 630 | KO1308 | MICRO-VAV-MOD-AX-630 RJ-12
Belimo KNX | 100 | KO2030 | MICRO-VAV-KNX-Belimo Ø100
Belimo KNX | 125 | KO2031 | MICRO-VAV-KNX-Belimo Ø125
Belimo KNX | 160 | KO2032 | MICRO-VAV-KNX-Belimo Ø160
Belimo KNX | 200 | KO2033 | MICRO-VAV-KNX-Belimo Ø200
Belimo KNX | 250 | KO2034 | MICRO-VAV-KNX-Belimo Ø250
Belimo KNX | 315 | KO2035 | MICRO-VAV-KNX-Belimo Ø315
Belimo KNX | 400 | KO2036 | MICRO-VAV-KNX-Belimo Ø400
Belimo KNX | 500 | KO2037 | MICRO-VAV-KNX-Belimo Ø500
Belimo KNX | 630 | KO2038 | MICRO-VAV-KNX-Belimo Ø630
Siemens KNX | 100 | KO1030 | MICRO-VAV-KNX-100
Siemens KNX | 125 | KO1031 | MICRO-VAV-KNX-125
Siemens KNX | 160 | KO1032 | MICRO-VAV-KNX-160
Siemens KNX | 200 | KO1033 | MICRO-VAV-KNX-200
Siemens KNX | 250 | KO1034 | MICRO-VAV-KNX-250
Siemens KNX | 315 | KO1035 | MICRO-VAV-KNX-315
Siemens KNX | 400 | KO1036 | MICRO-VAV-KNX-400
Siemens KNX | 500 | KO1037 | MICRO-VAV-KNX-500
Siemens KNX | 630 | KO1038 | MICRO-VAV-KNX-630
Siemens BAC | 100 | KO5000 | Micro-VAV-BACnet-Siemens-100
Siemens BAC | 125 | KO5001 | Micro-VAV-BACnet-Siemens-125
Siemens BAC | 160 | KO5002 | Micro-VAV-BACnet-Siemens-160
Siemens BAC | 200 | KO5003 | Micro-VAV-BACnet-Siemens-200
Siemens BAC | 250 | KO5004 | Micro-VAV-BACnet-Siemens-250
Siemens BAC | 315 | KO5005 | Micro-VAV-BACnet-Siemens-315
Siemens BAC | 400 | KO5006 | Micro-VAV-BACnet-Siemens-400
Siemens BAC | 500 | KO5007 | Micro-VAV-BACnet-Siemens-500
Siemens BAC | 630 | KO5008 | Micro-VAV-BACnet-Siemens-630
Siemens MOD | 100 | KO5010 | Micro-VAV-Modbus-Siemens-100
Siemens MOD | 125 | KO5011 | Micro-VAV-Modbus-Siemens-125
Siemens MOD | 160 | KO5012 | Micro-VAV-Modbus-Siemens-160
Siemens MOD | 200 | KO5013 | Micro-VAV-Modbus-Siemens-200
Siemens MOD | 250 | KO5014 | Micro-VAV-Modbus-Siemens-250
Siemens MOD | 315 | KO5015 | Micro-VAV-Modbus-Siemens-315
Siemens MOD | 400 | KO5016 | Micro-VAV-Modbus-Siemens-400
Siemens MOD | 500 | KO5017 | Micro-VAV-Modbus-Siemens-500
Siemens MOD | 630 | KO5018 | Micro-VAV-Modbus-Siemens-630
Siemens 0-10V | 100 | KO5030 | Micro-VAV-0-10V-Siemens-100
Siemens 0-10V | 125 | KO5031 | Micro-VAV-0-10V-Siemens-125
Siemens 0-10V | 160 | KO5032 | Micro-VAV-0-10V-Siemens-160
Siemens 0-10V | 200 | KO5033 | Micro-VAV-0-10V-Siemens-200
Siemens 0-10V | 250 | KO5034 | Micro-VAV-0-10V-Siemens-250
Siemens 0-10V | 315 | KO5035 | Micro-VAV-0-10V-Siemens-315
Siemens 0-10V | 400 | KO5036 | Micro-VAV-0-10V-Siemens-400
Siemens 0-10V | 500 | KO5037 | Micro-VAV-0-10V-Siemens-500
Siemens 0-10V | 630 | KO5038 | Micro-VAV-0-10V-Siemens-630
DXR1 TCP/IP | 100 | KO5040 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-Siemens-100
DXR1 TCP/IP | 125 | KO5041 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-Siemens-125
DXR1 TCP/IP | 160 | KO5042 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-Siemens-160
DXR1 TCP/IP | 200 | KO5043 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-Siemens-200
DXR1 TCP/IP | 250 | KO5044 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-Siemens-250
DXR1 TCP/IP | 315 | KO5045 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-Siemens-315
DXR1 TCP/IP | 400 | KO5046 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-Siemens-400
DXR1 TCP/IP | 500 | KO5047 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-Siemens-500
DXR1 TCP/IP | 630 | KO5048 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-Siemens-630
DXR1 TCP/IP-V+K | 100 | KO5050 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-V+K-Siemens-100
DXR1 TCP/IP-V+K | 125 | KO5051 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-V+K-Siemens-125
DXR1 TCP/IP-V+K | 160 | KO5052 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-V+K-Siemens-160
DXR1 TCP/IP-V+K | 200 | KO5053 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-V+K-Siemens-200
DXR1 TCP/IP-V+K | 250 | KO5054 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-V+K-Siemens-250
DXR1 TCP/IP-V+K | 315 | KO5055 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-V+K-Siemens-315
DXR1 TCP/IP-V+K | 400 | KO5056 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-V+K-Siemens-400
DXR1 TCP/IP-V+K | 500 | KO5057 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-V+K-Siemens-500
DXR1 TCP/IP-V+K | 630 | KO5058 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-V+K-Siemens-630
Distech ECB | 100 | KO2040 | MICRO-VAV DISTECH ECB (DT1000)
Distech ECB | 125 | KO2041 | MICRO-VAV DISTECH ECB (DT1000)
Distech ECB | 160 | KO2042 | MICRO-VAV DISTECH ECB (DT1000)
Distech ECB | 200 | KO2043 | MICRO-VAV DISTECH ECB (DT1000)
Distech ECB | 250 | KO2044 | MICRO-VAV DISTECH ECB (DT1000)
Distech ECB | 315 | KO2045 | MICRO-VAV DISTECH ECB (DT1000)
Distech ECB | 400 | KO2046 | MICRO-VAV DISTECH ECB (DT1000)
Distech ECB | 500 | KO2047 | MICRO-VAV DISTECH ECB (DT1000)
Distech ECB | 630 | KO2048 | MICRO-VAV DISTECH ECB (DT1000)
Distech ECY | 100 | KO2050 | MICRO-VAV DISTECH ECY (DT1001)
Distech ECY | 125 | KO2051 | MICRO-VAV DISTECH ECY (DT1001)
Distech ECY | 160 | KO2052 | MICRO-VAV DISTECH ECY (DT1001)
Distech ECY | 200 | KO2053 | MICRO-VAV DISTECH ECY (DT1001)
Distech ECY | 250 | KO2054 | MICRO-VAV DISTECH ECY (DT1001)
Distech ECY | 315 | KO2055 | MICRO-VAV DISTECH ECY (DT1001)
Distech ECY | 400 | KO2056 | MICRO-VAV DISTECH ECY (DT1001)
Distech ECY | 500 | KO2057 | MICRO-VAV DISTECH ECY (DT1001)
Distech ECY | 630 | KO2058 | MICRO-VAV DISTECH ECY (DT1001)
Johnson BAC | 100 | KO1090 | MICRO-VAV-BAC-JC-100
Johnson BAC | 125 | KO1091 | MICRO-VAV-BAC-JC-125
Johnson BAC | 160 | KO1092 | MICRO-VAV-BAC-JC-160
Johnson BAC | 200 | KO1093 | MICRO-VAV-BAC-JC-200
Johnson BAC | 250 | KO1094 | MICRO-VAV-BAC-JC-250
Johnson BAC | 315 | KO1095 | MICRO-VAV-BAC-JC-315
Johnson BAC | 400 | KO1096 | MICRO-VAV-BAC-JC-400
Johnson BAC | 500 | KO1097 | MICRO-VAV-BAC-JC-500
DXR1 TCP/IP-Vifte-V+K | 100 | KO5060 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-Vifte-V+K-Siemens-100
DXR1 TCP/IP-Vifte-V+K | 125 | KO5061 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-Vifte-V+K-Siemens-125
DXR1 TCP/IP-Vifte-V+K | 160 | KO5062 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-Vifte-V+K-Siemens-160
DXR1 TCP/IP-Vifte-V+K | 200 | KO5063 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-Vifte-V+K-Siemens-200
DXR1 TCP/IP-Vifte-V+K | 250 | KO5064 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-Vifte-V+K-Siemens-250
DXR1 TCP/IP-Vifte-V+K | 315 | KO5065 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-Vifte-V+K-Siemens-315
DXR1 TCP/IP-Vifte-V+K | 400 | KO5066 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-Vifte-V+K-Siemens-400
DXR1 TCP/IP-Vifte-V+K | 500 | KO5067 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-Vifte-V+K-Siemens-500
DXR1 TCP/IP-Vifte-V+K | 630 | KO5068 | Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-Vifte-V+K-Siemens-630
Delta | 100 | KO2060 | MICRO-VAV DELTA EZV-440-AB Ø100
Delta | 125 | KO2061 | MICRO-VAV DELTA EZV-440-AB Ø125
Delta | 160 | KO2062 | MICRO-VAV DELTA EZV-440-AB Ø160
Delta | 200 | KO2063 | MICRO-VAV DELTA EZV-440-AB Ø200
Delta | 250 | KO2064 | MICRO-VAV DELTA EZV-440-AB Ø250
Delta | 315 | KO2065 | MICRO-VAV DELTA EZV-440-AB Ø315
Delta | 400 | KO2066 | MICRO-VAV DELTA EZV-440-AB Ø400
Delta | 500 | KO2067 | MICRO-VAV DELTA EZV-440-AB Ø500