Beskrivende tekster for Rådgivende Ingeniører Elektro

Niko Taksensorserie P40 og M40

SnapFit-sensorene er mye enklere og raskere å montere:

På nye Aalborg Universitetshospital (NAU), monterer Bravida 2.500 tilstedeværelsessensorer med den nye SnapFit-funksjonen fra Niko. Dette sparer tid og minimerer installasjonsfeil.

Nøkkelegenskaper

- Sensorer for 230 V og sensorer med DALI-2 sertifisering

- Tidsbesparende installasjon med SnapFit monteringssystem

- Optimalisert installasjon med enkel og verktøyfri tilkobling av kabler med spesialutformede plugg-in terminaler

- DALI-2 sertifiserte sensorer

- Rekkevidden er testet og dokumentert i henhold til IEC 63180

- 2-veis Bluetooth -kommunikasjon med intuitiv konfigurasjon

- Enkel adgang til dokumentasjon via Niko Detector Tool App og den skybaserte Niko Detector Tool Portalen

- Fremtidssikkert og prisvinnende design

- Fullt sortiment og utmerket support fra en og samme leverandør

Kodenøkkel:

| M42MR | M: Motion P: Presence | 42: 230V, Master eller Stand-alone 41: 230V, Sekundærsensor 48: DALI-2, Advanced 47: DALI-2, Basic 46. DALI-2, Sekundær/BM | MR: Medium Range LR: Long Range HC: High Ceiling |
| --- | --- | --- | --- |

Linker til aktuell beskrivelse i dokumentet:

| 230V-sensorer Stand alone bevegelsessensorer M42MR M42LR Master - tilstedeværelse - 1 eller 2 kanaler P42MR P42LR Sekundær - tilstedeværelse P41MR P41LR Master - bevegelse - high ceiling M42HC Sekundær - bevegelse - high ceiling M41HC | DALI-2 sensorer Master - tilstedeværelse, basic P47MR P47LR Master - tilstedeværelse, advanced P48MR P48LR Sekundær/BMS - tilstedeværelse P46MR P46LR Master- bevegelse - high ceiling M48HC Sekundær- bevegelse - high ceiling M46HC |
| --- | --- |

Har du behov for mer support?

På vårt kundesenter sitter det høyt kompetente, erfarne og imøtekommende fagfolk som strekker seg lang for å hjelpe deg. 

Link til support på våre hjemmesider: https://www.micromatic.no/artikkel/support

Telefon: 66 77 57 50

e-post: support@micromatic.no

Micro Matic Norge AS

Nye Vakås vei 28

1395 Hvalstad

|  | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx.xx | Xxxxxxx Stand-alone sensor, for takmontering. Bevegelsessensor med medium rekkevidde. PIR 360º, 230 V, M42MR «Medium Range». Passiv infrarød sensor med dekningsområde med diameter minst Ø 10 m (målt på gulvet) ved monteringshøyde 2,5 m. Dekning av overvåket areal skal dokumenteres og baseres på master- og sekundærsensorer med sertifisert dekningsområde i henhold til IEC63180. Sensorens dekningsområde skal ha innstilling av følsomhet i 4 nivåer fra 25 til 100%. Sensoren skal ha mulighet for manuell overstyring, slå lys av/på eller kun på vha - impulsbryter tilkoblet 1 stk 230V inngang Sensoren skal være i stand til å utnytte det naturlige dagslyset ved å slukke lyset dersom en ønsket terskelverdi er satt, selv om det er mennesker i detekteringsområdet. Dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler skal være tilgjengelig via en web-basert skyløsning som lagrer data ved konfigurasjon. Endringer i konfigurasjon skal lagres i en hendelseslogg som viser alle konfigurasjonsendringer som er gjort. Sensoren skal kunne passordbeskyttes slik at uvedkommende ikke kan endre sensorens konfigurasjoner. For innfelt montasje i veggboks. Micro Matic NK353-600111 eller tilsvarende. For innfelt montasje med SnapFit: Micro Matic NK353-601111 eller tilsvarende. Utenpåliggende montering: Micro Matic NK353-602111 eller tilsvarende. | Stk Stk Stk |  |  |  |

|  | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx.xx | Xxxxxxx Stand-alone sensor, for takmontering. Bevegelsessensor med medium rekkevidde. PIR 360º, 230 V, M42LR «Long Range». Passiv infrarød sensor med dekningsområde med diameter minst Ø 32 m (målt på gulvet) ved monteringshøyde 2,5 m. Dekning av overvåket areal skal dokumenteres og baseres på master- og sekundærsensorer med sertifisert dekningsområde i henhold til IEC63180. Sensoren skal ha et dekningsområde som er inndelt i 3 sektorer hver på 120º med individuell følsomhetsinnstilling i 5 nivåer fra 0 til 100%. Sensoren skal ha mulighet for manuell overstyring, slå lys av/på eller kun på vha - impulsbryter tilkoblet 1 stk 230V inngang Sensoren skal være i stand til å utnytte det naturlige dagslyset ved å slukke lyset dersom en ønsket terskelverdi er satt, selv om det er mennesker i detekteringsområdet. Dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler skal være tilgjengelig via en web-basert skyløsning som lagrer data ved konfigurasjon. Endringer i konfigurasjon skal lagres i en hendelseslogg som viser alle konfigurasjonsendringer som er gjort. Sensoren skal kunne passordbeskyttes slik at uvedkommende ikke kan endre sensorens konfigurasjoner. For innfelt montasje i veggboks. Micro Matic NK353-700111 eller tilsvarende. For innfelt montasje med SnapFit. Micro Matic NK353-701111 eller tilsvarende. Utenpåliggende montering: Micro Matic NK353-702111 eller tilsvarende. | Stk Stk Stk |  |  |  |

|  | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx.xx | Xxxxxxx Mastersensor, for takmontering. Tilstedeværelsessensor, medium rekkevidde. PIR 360º, 230 V, P42MR «Medium Range». En eller to kanaler. Passiv infrarød sensor med dekningsområde med diameter minst Ø 10 m (målt på gulvet) ved monteringshøyde 2,5 m. Dekning av overvåket areal skal dokumenteres og baseres på master- og sekundærsensorer med sertifisert dekningsområde i henhold til IEC63180. Dekningsområdet skal kunne utvides med inntil 10 stk sekundærsensorer. Sensorens dekningsområde skal ha innstilling av følsomhet i 4 nivåer fra 25 til 100%. Sensoren skal ha mulighet for manuell overstyring, slå lys av/på eller kun på vha - impulsbrytere tilkoblet 2 stk 230V innganger Sensoren skal være i stand til å utnytte det naturlige dagslyset ved å slukke lyset dersom en ønsket terskelverdi er satt, selv om det er mennesker i detekteringsområdet. Dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler skal være tilgjengelig via en web-basert skyløsning som lagrer data ved konfigurasjon. Endringer i konfigurasjon skal lagres i en hendelseslogg som viser alle konfigurasjonsendringer som er gjort. Sensoren skal kunne passordbeskyttes slik at uvedkommende ikke kan endre sensorens konfigurasjoner. For innfelt montasje i veggboks, 1 kanal: Micro Matic NK353-600121 eller tilsvarende. For innfelt montasje med SnapFit, 1 kanal: Micro Matic NK353-601121 eller tilsvarende. Utenpåliggende montering, 1 kanal: Micro Matic NK353-602121 eller tilsvarende. For innfelt montasje i veggboks, 2 kanaler: Ikke tilgjengelig pga sensorhusets størrelse. For innfelt montasje med SnapFit, 2 kanaler: Micro Matic NK353-601221 eller tilsvarende. Utenpåliggende montering, 2 kanaler: Micro Matic NK353-602221 eller tilsvarende. | Stk Stk Stk Stk Stk |  |  |  |

|  | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx.xx | Xxxxxxx Sekundærsensor for takmontering. Tilstedeværelsessensor, medium rekkevidde. PIR 360º, 230 V, P41MR «Medium Range». Passiv infrarød sensor med dekningsområde med diameter minst Ø 10 m (målt på gulvet) ved monteringshøyde 2,5 m Dekning av overvåket areal skal dokumenteres i henhold til IEC63180. Sensorens dekningsområde skal ha innstilling av følsomhet i 4 nivåer fra 25 til 100%. Dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler skal være tilgjengelig via en web-basert skyløsning som lagrer data ved konfigurasjon. Endringer i konfigurasjon skal lagres i en hendelseslogg som viser alle konfigurasjonsendringer som er gjort. Sensoren skal ha mulighet til å fungere som repeater i et Bluetooth-nettverk og på den måten trådløst utvide deteksjonsområdet. Sensoren skal kunne passordbeskyttes slik at uvedkommende ikke kan endre sensorens konfigurasjoner. For innfelt montasje i veggboks. Micro Matic NK353-600021 eller tilsvarende. For innfelt montasje med SnapFit. Micro Matic NK353-601021eller tilsvarende. Utenpåliggende montering. Micro Matic NK353-602021 eller tilsvarende. | Stk Stk Stk |  |  |  |

|  | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx.xx | Xxxxxxx Mastersensor, for takmontering. Tilstedeværelsessensor, lang rekkevidde. PIR 360º, 230 V, P42LR «Long Range». En eller to kanaler. Passiv infrarød sensor med dekningsområde med diameter minst Ø 32 m (målt på gulvet) ved monteringshøyde 2,5 m. Dekning av overvåket areal skal dokumenteres og baseres på master- og sekundærsensorer med sertifisert dekningsområde i henhold til IEC63180. Dekningsområdet skal kunne utvides med inntil 10 stk sekundærsensorer. Sensoren skal ha et dekningsområde som er inndelt i 3 sektorer hver på 120º med individuell følsomhetsinnstilling i 5 nivåer fra 0 til 100%. Sensoren skal ha mulighet for manuell overstyring, slå lys av/på eller kun på vha - impulsbryter tilkoblet 1 stk 230V inngang Sensoren skal være i stand til å utnytte det naturlige dagslyset ved å slukke lyset dersom en ønsket terskelverdi er satt, selv om det er mennesker i detekteringsområdet. Dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler skal være tilgjengelig via en web-basert skyløsning som lagrer data ved konfigurasjon. Endringer i konfigurasjon skal lagres i en hendelseslogg som viser alle konfigurasjonsendringer som er gjort. Sensoren skal kunne passordbeskyttes slik at uvedkommende ikke kan endre sensorens konfigurasjoner. For innfelt montasje i veggboks, 1 kanal: Micro Matic NK353-700121 eller tilsvarende. For innfelt montasje med SnapFit, 1 kanal: Micro Matic NK353-701121 eller tilsvarende. Utenpåliggende montering, 1 kanal: Micro Matic NK353-702121 eller tilsvarende. For innfelt montasje i veggboks, 2 kanaler: Ikke tilgjengelig pga sensorhusets størrelse. For innfelt montasje med SnapFit, 2 kanaler: Micro Matic NK353-701221 eller tilsvarende. Utenpåliggende montering, 2 kanaler: Micro Matic NK353-702221 eller tilsvarende. | Stk Stk Stk Stk Stk |  |  |  |

|  | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx.xx | Xxxxxxx Sekundærsensor for takmontering. Tilstedeværelsessensor med lang rekkevidde. PIR 360º, 230 V, P41LR «Long Range». Passiv infrarød sensor med dekningsområde med diameter minst Ø 32 m (målt på gulvet) ved monteringshøyde 2,5 m. Dekning av overvåket areal skal dokumenteres i henhold til IEC63180. Sensoren skal ha et dekningsområde som er inndelt i 3 sektorer hver på 120º med individuell følsomhetsinnstilling i 5 nivåer fra 0 til 100%. Dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler skal være tilgjengelig via en web-basert skyløsning som lagrer data ved konfigurasjon. Endringer i konfigurasjon skal lagres i en hendelseslogg som viser alle konfigurasjonsendringer som er gjort. Sensoren skal ha mulighet til å fungere som repeater i et Bluetooth-nettverk og på den måten trådløst utvide deteksjonsområdet. Sensoren skal kunne passordbeskyttes slik at uvedkommende ikke kan endre sensorens konfigurasjoner. Sensoren skal kunne utstyres med sort dekkring i stedet for hvit. For innfelt montasje i veggboks. Micro Matic NK353-700021 eller tilsvarende. For innfelt montasje med SnapFit. Micro Matic NK353-701021 eller tilsvarende. Utenpåliggende montering. Micro Matic NK353-702021 eller tilsvarende. | Stk Stk Stk |  |  |  |

|  | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx.xx | Xxxxxxx Mastersensor, for takmontering. Bevegelsessensor med ekstra lang rekkevidde. PIR 360º, 230 V, M42HC «High Ceiling». Passiv infrarød sensor med dekningsområde med diameter minst Ø 53 m (målt på gulvet) ved monteringshøyde 12 m. Dekning av overvåket areal skal dokumenteres og baseres på master- og sekundærsensorer med sertifisert dekningsområde i henhold til IEC63180. Dekningsområdet skal kunne utvides med inntil 10 stk sekundærsensorer. Sensoren skal ha et dekningsområde som er inndelt i 3 sektorer hver på 120º med individuell følsomhetsinnstilling i 5 nivåer fra 0 til 100%. Sensoren skal ha mulighet for manuell overstyring, slå lys av/på eller kun på vha - impulsbryter tilkoblet 1 stk 230V inngang Sensoren skal være i stand til å utnytte det naturlige dagslyset ved å slukke lyset dersom en ønsket terskelverdi er satt, selv om det er mennesker i detekteringsområdet. Dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler skal være tilgjengelig via en web-basert skyløsning som lagrer data ved konfigurasjon. Endringer i konfigurasjon skal lagres i en hendelseslogg som viser alle konfigurasjonsendringer som er gjort. Sensoren skal kunne passordbeskyttes slik at uvedkommende ikke kan endre sensorens konfigurasjoner. Sensoren skal ha beskyttelsesklasse IP54. For utenpåliggende montering: Micro Matic NK353-802111 eller tilsvarende. | Stk |  |  |  |

|  | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx.xx | Xxxxxxx Sekundærsensor for takmontering. Tilstedeværelsessensor, ekstra lang rekkevidde. PIR 360º, 230 V, M41HC «High Ceiling». Passiv infrarød sensor med dekningsområde med diameter minst Ø 53 m (målt på gulvet) ved monteringshøyde 12 m Dekning av overvåket areal skal dokumenteres i henhold til IEC63180. Sensoren skal ha et dekningsområde som er inndelt i 3 sektorer hver på 120º med individuell følsomhetsinnstilling i 5 nivåer fra 0 til 100%. Dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler skal være tilgjengelig via en web-basert skyløsning som lagrer data ved konfigurasjon. Endringer i konfigurasjon skal lagres i en hendelseslogg som viser alle konfigurasjonsendringer som er gjort. Sensoren skal ha mulighet til å fungere som repeater i et Bluetooth-nettverk og på den måten trådløst utvide deteksjonsområdet. Sensoren skal kunne passordbeskyttes slik at uvedkommende ikke kan endre sensorens konfigurasjoner. Sensoren skal ha beskyttelsesklasse IP54. For utenpåliggende montering: Micro Matic NK353-802011 eller tilsvarende. | Stk |  |  |  |

|  | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx.xx | Xxxxxxx Mastersensor for takmontering. Tilstedeværlsessensor, medium rekkevidde. PIR 360º, DALI-2, P47MR «Medium Range». Passiv infrarød sensor med dekningsområde med diameter minst Ø 10 m (målt på gulvet) ved monteringshøyde 2,5 m. Sensoren skal være DALI-2 sertifisert i henhold til IEC 62386 og støtte både DALI broadcast og DALI addressable. Dekning av overvåket areal skal dokumenteres og baseres på master- og sekundærsensorer med sertifisert dekningsområde i henhold til IEC63180. Dekningsområdet skal kunne utvides med inntil 5 stk sekundærsensorer. Lysstyringen skal kunne levere behovsstyrt dagslysstyring i inntil 3 soner ved å utnytte naturlig lysinnfall fra omgivelsene og levere ønsket, jevnt luxnivå i rommet når tilstedeværelse detekteres. Sensoren skal ha orienteringslys-funksjon hvor lyset dempes til et lavt lysnivå (1-50%) i en periode etter at bevegelse ikke lenger er detektert. Sensoren skal ha autokonfigurasjon som gjør det mulig å skifte en DALI-ballast eller -driver uten rekonfigurering. Sensorens dekningsområde skal ha innstilling av følsomhet i 4 nivåer fra 25 til 100%. Lysstyringen skal styre fargetemperatur for armaturer med DALI-2 Device Type 8 (DT8). Endringer i konfigurasjon skal lagres i en hendelseslogg som viser alle konfigurasjonsendringer som er gjort. Dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler skal være tilgjengelig via en web-basert skyløsning som lagrer data ved konfigurasjon. Sensoren skal kunne passordbeskyttes slik at uvedkommende ikke kan endre sensorens konfigurasjoner. Lysstyringen skal ha mulighet for manuell overstyring, dimming av lysnivå og fremkalling av lysscenarier vha - impulsbryter tilkoblet 1 stk 230V inngang - impulsbrytere tilsluttet DALI-bussen via interface For innfelt montasje i veggboks: Micro Matic NK353-650321eller tilsvarende. For innfelt montasje med SnapFit: Micro Matic NK353-651321 eller tilsvarende. Utenpåliggende montering: Micro Matic NK353-652321 eller tilsvarende. | Stk Stk Stk |  |  |  |

|  | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx.xx | Xxxxxxx Mastersensor for takmontering. Tilstedeværelsessensor med lang rekkevidde. PIR 360º, DALI-2, P47LR «Long Range». Passiv infrarød sensor med dekningsområde med diameter minst Ø 32 m (målt på gulvet) ved monteringshøyde 2,5 m. Sensoren skal være DALI-2 sertifisert i henhold til IEC 62386 og støtte både DALI broadcast og DALI addressable. Dekning av overvåket areal skal dokumenteres og baseres på master- og sekundærsensorer med sertifisert dekningsområde i henhold til IEC63180. Dekningsområdet skal kunne utvides med inntil 5 stk sekundærsensorer. Lysstyringen skal kunne levere behovsstyrt dagslysstyring i inntil 3 soner ved å utnytte naturlig lysinnfall fra omgivelsene og levere ønsket, jevnt luxnivå i rommet når tilstedeværelse detekteres. Sensoren skal ha orienteringslys-funksjon hvor lyset dempes til et lavt lysnivå (1-50%) i en periode etter at bevegelse ikke lenger er detektert. Sensoren skal ha autokonfigurasjon som gjør det mulig å skifte en DALI-ballast eller -driver uten rekonfigurering. Sensoren skal ha et dekningsområde som er inndelt i 3 sektorer hver på 120º med individuell følsomhetsinnstilling i 5 nivåer fra 0 til 100%. Lysstyringen skal styre fargetemperatur for armaturer med DALI-2 Device Type 8 (DT8). Endringer i konfigurasjon skal lagres i en hendelseslogg som viser alle konfigurasjonsendringer som er gjort. Dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler skal være tilgjengelig via en web-basert skyløsning som lagrer data ved konfigurasjon. Sensoren skal kunne passordbeskyttes slik at uvedkommende ikke kan endre sensorens konfigurasjoner. Lysstyringen skal ha mulighet for manuell overstyring, dimming av lysnivå og fremkalling av lysscenarier vha - impulsbryter tilkoblet 1 stk 230V inngang - impulsbrytere tilsluttet DALI-bussen via interface For innfelt montasje i veggboks: Micro Matic NK353-750321eller tilsvarende. For innfelt montasje med SnapFit. Micro Matic NK353-751321 eller tilsvarende. Utenpåliggende montering: Micro Matic NK353-752321 eller tilsvarende. | Stk Stk Stk |  |  |  |

|  | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx.xx | Xxxxxxx Mastersensor for takmontering. Tilstedeværelsessensor, medium rekkevidde. PIR 360º, DALI-2, P48MR «Medium Range». Passiv infrarød sensor med dekningsområde med diameter minst Ø 10 m (målt på gulvet) ved monteringshøyde 2,5 m. Sensoren skal være DALI-2 sertifisert i henhold til IEC 62386 og støtte både DALI broadcast og DALI addressable. Dekning av overvåket areal skal dokumenteres og baseres på master- og sekundærsensorer med sertifisert dekningsområde i henhold til IEC63180. Dekningsområdet skal kunne utvides med inntil 10 stk sekundærsensorer. Sensorens dekningsområde skal ha innstilling av følsomhet i 4 nivåer fra 25 til 100%. Lysstyringen skal kunne levere behovsstyrt dagslysstyring i inntil 4 soner ved å utnytte naturlig lysinnfall fra omgivelsene og levere ønsket, jevnt luxnivå i rommet når tilstedeværelse detekteres. Lysstyringen skal ha mulighet for manuell overstyring, dimming av lysnivå og fremkalling av lysscenarier vha - impulsbrytere tilkoblet 4 stk 230V innganger - impulsbrytere over Bluetooth - impulsbrytere tilsluttet DALI-bussen via interface Sensoren skal kunne lagre inntil 16 lysscenarier. Sensoren skal ha en egen utgang til automatisk standby-minimering for ekstra energisparingspotensiale ved å avbryte spenningsforsyningen til alle enhetene i DALI-2 nettverket etter en innstilt tid uten detektert tilstedeværelse. Denne utgangen kan alternativt benyttes til HVAC-styring eller lys av/på. Sensoren skal ha orienteringslys-funksjon hvor lyset dempes til et lavt lysnivå (1-50%) i en periode etter at bevegelse ikke lenger er detektert. Sensoren skal ha mulighet for programmering av en multisone hvor fritt utvalgte armaturer kan styres som en egen gruppe (f.eks. til tavlelys). Sensoren skal ha autokonfigurasjon som gjør det mulig å skifte en DALI-ballast eller -driver uten rekonfigurering. Lysstyringen skal styre fargetemperatur for armaturer med DALI-2 Device Type 8 (DT8). Lysstyringen skal ha mulighet for innstilling av ønsket fargetemperatur gjennom døgnet for å realisere Human Centric Lighting (HCL). Dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler skal være tilgjengelig via en web-basert skyløsning som lagrer data ved konfigurasjon. Endringer i konfigurasjon skal lagres i en hendelseslogg som viser alle konfigurasjonsendringer som er gjort. Sensoren skal kunne passordbeskyttes slik at uvedkommende ikke kan endre sensorens konfigurasjoner. Sensoren skal kunne styre lyset i naborom/tilstøtende områder slik at disse får en lav belysning når det tilstedeværelse detekteres i et område eller rom. Sensoren skal ha foldedørsfunksjon slik at lyset styres likt på begge sider av en foldedør når den er åpen. Når foldedøren er lukket, gjenopptar sensorene sin individuelle lysstyringsfunksjon. For innfelt montasje i veggboks: Ikke tilgjengelig pga. sensorhusets størrelse. For innfelt montasje med SnapFit: Micro Matic NK353-651421 eller tilsvarende. Utenpåliggende montering: Micro Matic NK353-652421 eller tilsvarende. | Stk Stk |  |  |  |
|  | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| xxx.xx | Xxxxxxx Tilstedeværelsessensor med lang rekkevidde. PIR 360º, DALI-2, P48LR «Long Range». Mastersensor for takmontering. Passiv infrarød sensor med dekningsområde med diameter minst Ø 32 m (målt på gulvet) ved monteringshøyde 2,5 m. Sensoren skal være DALI-2 sertifisert i henhold til IEC 62386 og støtte både DALI broadcast og DALI addressable. Dekning av overvåket areal skal dokumenteres og baseres på master- og sekundærsensorer med sertifisert dekningsområde i henhold til IEC63180. Dekningsområdet skal kunne utvides med inntil 10 stk sekundærsensorer. Sensoren skal ha et dekningsområde som er inndelt i 3 sektorer hver på 120º med individuell følsomhetsinnstilling i 5 nivåer fra 0 til 100%. Lysstyringen skal kunne levere behovsstyrt dagslysstyring i inntil 4 soner ved å utnytte naturlig lysinnfall fra omgivelsene og levere ønsket, jevnt luxnivå i rommet når tilstedeværelse detekteres. Lysstyringen skal ha mulighet for manuell overstyring, dimming av lysnivå og fremkalling av lysscenarier vha - impulsbrytere tilkoblet 4 stk 230V innganger - impulsbrytere over Bluetooth - impulsbrytere tilsluttet DALI-bussen via interface Sensoren skal kunne lagre inntil 16 lysscenarier. Sensoren skal ha en egen utgang til automatisk standby-minimering for ekstra energisparingspotensiale ved å avbryte spenningsforsyningen til alle enhetene i DALI-2 nettverket etter en innstilt tid uten detektert tilstedeværelse. Denne utgangen kan alternativt benyttes til HVAC-styring eller lys av/på. Sensoren skal ha orienteringslys-funksjon hvor lyset dempes til et lavt lysnivå (1-50%) i en periode etter at bevegelse ikke lenger er detektert. Sensoren skal ha mulighet for programmering av en multisone hvor fritt utvalgte armaturer kan styres som en egen gruppe (f.eks. til tavlelys). Sensoren skal ha autokonfigurasjon som gjør det mulig å skifte en DALI-ballast eller -driver uten rekonfigurering. Lysstyringen skal styre fargetemperatur for armaturer med DALI-2 Device Type 8 (DT8). Lysstyringen skal ha mulighet for innstilling av ønsket fargetemperatur gjennom døgnet for å realisere Human Centric Lighting (HCL). Dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler skal være tilgjengelig via en web-basert skyløsning som lagrer data ved konfigurasjon. Endringer i konfigurasjon skal lagres i en hendelseslogg som viser alle konfigurasjonsendringer som er gjort. Sensoren skal kunne passordbeskyttes slik at uvedkommende ikke kan endre sensorens konfigurasjoner. Sensoren skal kunne styre lyset i naborom/tilstøtende områder slik at disse får en lav belysning når det tilstedeværelse detekteres i et område eller rom. Sensoren skal ha foldedørsfunksjon slik at lyset styres likt på begge sider av en foldedør når den er åpen. Når foldedøren er lukket, gjenopptar sensorene sin individuelle lysstyringsfunksjon. For innfelt montasje i veggboks: Ikke tilgjengelig pga. sensorhusets størrelse. For innfelt montasje med SnapFit: Micro Matic NK353-751421 eller tilsvarende. Utenpåliggende montering: Micro Matic NK353-752421 eller tilsvarende. | Stk Stk |  |  |  |
|  | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| xxx.xx | Xxxxxxx Sekundærsensor for takmontering. Tilstedeværelsessensor, medium rekkevidde. PIR 360º, DALI-2, P46MR «Medium Range». Passiv infrarød sensor med dekningsområde med diameter minst Ø 10 m (målt på gulvet) ved monteringshøyde 2,5 m. Sensoren skal være DALI-2 sertifisert i henhold til IEC 62386-301/302/303/304 og kunne benyttes på en DALI-2 bus tilknyttet en mastersensor, eller på en DALI-2 bus tilknyttet et Building Management System (BMS). Sensoren skal kunne passordbeskyttes slik at uvedkommende ikke kan endre sensorens konfigurasjoner. Sensorens dekningsområde skal ha innstilling av følsomhet i 4 nivåer fra 25 til 100%. Dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler skal være tilgjengelig via en web-basert skyløsning som lagrer data ved konfigurasjon. Dekning av overvåket areal skal dokumenteres i henhold til IEC63180. Sensoren skal ha mulighet til å fungere som repeater i et Bluetooth-nettverk og på den måten trådløst utvide deteksjonsområdet. For innfelt montasje i veggboks: Micro Matic NK353-650021eller tilsvarende. For innfelt montasje med SnapFit: Micro Matic NK353-651021eller tilsvarende. Utenpåliggende montering: Micro Matic NK353-652021 eller tilsvarende. | Stk Stk Stk |  |  |  |

|  | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx.xx | Xxxxxxx Sekundærsensor for takmontering. Tilstedeværelsessensor med lang rekkevidde. PIR 360º, DALI-2, P46LR «Long Range». Passiv infrarød sensor med dekningsområde med diameter minst Ø 32 m (målt på gulvet) ved monteringshøyde 2,5 m. Sensoren skal være DALI-2 sertifisert i henhold til IEC 62386-301/302/303/304 og kunne benyttes på en DALI-2 bus tilknyttet en mastersensor, eller på en DALI-2 bus tilknyttet et Building Management System (BMS). Sensoren skal kunne passordbeskyttes slik at uvedkommende ikke kan endre sensorens konfigurasjoner. Sensoren skal ha et dekningsområde som er inndelt i 3 sektorer hver på 120º med individuell følsomhetsinnstilling i 5 nivåer fra 0 til 100%. Dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler skal være tilgjengelig via en web-basert skyløsning som lagrer data ved konfigurasjon. Dekning av overvåket areal skal dokumenteres i henhold til IEC63180. Sensoren skal ha mulighet til å fungere som repeater i et Bluetooth-nettverk og på den måten trådløst utvide deteksjonsområdet. For innfelt montasje i veggboks: Micro Matic NK353-750021eller tilsvarende. For innfelt montasje med SnapFit: Micro Matic NK353-751021 eller tilsvarende. Utenpåliggende montering: Micro Matic NK353-752021 eller tilsvarende. | Stk Stk Stk |  |  |  |

|  | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx.xx | Xxxxxxx Mastersensor for takmontering. Bevegelsessensor med ekstra lang rekkevidde. PIR 360º, DALI-2, M48HC «High Ceiling». Passiv infrarød sensor med dekningsområde med diameter minst Ø 53 m (målt på gulvet) ved monteringshøyde 12 m. Sensoren skal være DALI-2 sertifisert i henhold til IEC 62386 og støtte både DALI broadcast og DALI addressable. Dekning av overvåket areal skal dokumenteres og baseres på master- og sekundærsensorer med sertifisert dekningsområde i henhold til IEC63180 Dekningsområdet skal kunne utvides med inntil 10 stk sekundærsensorer. Sensoren skal ha et dekningsområde som er inndelt i 3 sektorer hver på 120º med individuell følsomhetsinnstilling i 5 nivåer fra 0 til 100%. Lysstyringen skal kunne levere behovsstyrt dagslysstyring i inntil 4 soner ved å utnytte naturlig lysinnfall fra omgivelsene og levere ønsket, jevnt luxnivå i rommet når tilstedeværelse detekteres. Lysstyringen skal ha mulighet for manuell overstyring, dimming av lysnivå og fremkalling av lysscenarier vha - impulsbrytere tilkoblet 4 stk 230V innganger - impulsbrytere over Bluetooth - impulsbrytere tilsluttet DALI-bussen via interface Sensoren skal kunne lagre inntil 16 lysscenarier. Sensoren skal ha en egen utgang til automatisk standby-minimering for ekstra energisparingspotensiale ved å avbryte spenningsforsyningen til alle enhetene i DALI-2 nettverket etter en innstilt tid uten detektert tilstedeværelse. Denne utgangen kan alternativt benyttes til HVAC-styring eller lys av/på. Sensoren skal ha orienteringslys-funksjon hvor lyset dempes til et lavt lysnivå (1-50%) i en periode etter at bevegelse ikke lenger er detektert. Sensoren skal ha mulighet for programmering av en multisone hvor fritt utvalgte armaturer kan styres som en egen gruppe (f.eks. til tavlelys). Sensoren skal ha autokonfigurasjon som gjør det mulig å skifte en DALI-ballast eller -driver uten rekonfigurering. Lysstyringen skal styre fargetemperatur for armaturer med DALI-2 Device Type 8 (DT8). Lysstyringen skal ha mulighet for innstilling av ønsket fargetemperatur gjennom døgnet for å realisere Human Centric Lighting (HCL). Dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler skal være tilgjengelig via en web-basert skyløsning som lagrer data ved konfigurasjon. Endringer i konfigurasjon skal lagres i en hendelseslogg som viser alle konfigurasjonsendringer som er gjort. Sensoren skal kunne passordbeskyttes slik at uvedkommende ikke kan endre sensorens konfigurasjoner. Sensoren skal kunne styre lyset i naborom/tilstøtende områder slik at disse får en lav belysning når det tilstedeværelse detekteres i et område eller rom. Sensoren skal ha foldedørsfunksjon slik at lyset styres likt på begge sider av en foldedør når den er åpen. Når foldedøren er lukket, gjenopptar sensorene sin individuelle lysstyringsfunksjon. Sensoren skal ha beskyttelsesklasse IP54. Utenpåliggende montering: Micro Matic NK353-852411 eller tilsvarende. | Stk |  |  |  |

|  | Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx..xx | Xxxxxxx Sekundærsensor for takmontering. Bevegelsessensor med lang rekkevidde. PIR 360º, DALI-2, M46HC «High Ceiling». Passiv infrarød sensor med dekningsområde med diameter minst Ø 53 m (målt på gulvet) ved monteringshøyde 12 m. Sensoren skal være DALI-2 sertifisert i henhold til IEC 62386-301/302/303/304 og kunne benyttes på en DALI-2 bus tilknyttet en mastersensor, eller på en DALI-2 bus tilknyttet et Building Management System (BMS). Sensoren skal kunne passordbeskyttes slik at uvedkommende ikke kan endre sensorens konfigurasjoner. Sensoren skal ha et dekningsområde som er inndelt i 3 sektorer hver på 120º med individuell følsomhetsinnstilling i 5 nivåer fra 0 til 100%. Dokumentasjon, sikkerhetskopiering og utveksling av konfigurasjonsfiler skal være tilgjengelig via en web-basert skyløsning som lagrer data ved konfigurasjon. Dekning av overvåket areal skal dokumenteres i henhold til IEC63180. Sensoren skal ha mulighet til å fungere som repeater i et Bluetooth-nettverk og på den måten trådløst utvide deteksjonsområdet. Sensoren skal ha beskyttelsesklasse IP54. Utenpåliggende montering: Micro Matic NK353-852011 eller tilsvarende. | Stk |  |  |  |