Enlinjeskjema nettstasjon

**Informasjon om dokument og endringshistorikk:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosess/delprosess eller kategori i KS/ NB | | Nettinformasjon (NIS) | | |
| Revisjonsansvarlig | | Jan Oskar Waage | Felles dokument i Sør og Øst | Felles |
| Godkjenningsansvar | | Avdelingsleder  Prosjektering og NIS | Publiseres i Nettbiblioteket | ØST, ENTR, KONS |
| **Ver.** | **Dato** | **Utført av** | **Kort beskrivelse av endringen:** | |
| 1.0 | 19.12.2024 | Jan Oskar Waage | Ny utgave ved innføring av innkjøpsmodell G1 og G2. Dokumentet gjelder fra **oppstart G1 og G2 rammeavtaler.**  Dokument skal erstatte ListitemID:1467 i Sør (etter oppstart G1 og G2). | |

# ENLINJESKJEMA NETTSTASJON

I forskriftene FSE, stilles det krav om at det i nettstasjon kiosk eller bygg skal være en oversikt over innkommende og utgående høyspentkabler.

Kravet om høyspent-Enlinjeskjema framkommer av FSE Brukerguide høyspent.

På Enlinjeskjema er det kun høyspentanlegget som skal angis.

Enlinjeskjema skal vise bryterplassering slik den faktisk er i nettstasjonen (rekkefølge).

Innkommende/utgående høyspentkabler skal angis hvor de kommer fra eller går til, og kabelnummer.

**Dersom det ikke entydig kommer frem av synlig skjematisering på HS-anlegget,**

skal det lages Enlinjeskjema for nettstasjon i kiosk eller bygg ut fra mal i Nettbiblioteket.

Malene har navn som følger:

Mal - Enl.skjema nettstasjon 3KA m 4-BL.docx

Mal - Enl.skjema nettstasjon 5K-2T.docx

Mal-Enl\_skjema effbryterkiosk.docx

Fil for Enlinjeskjema skal navngis etter følgende konvensjon:

<nettstasjonsnr-nettstasjonsnavn-Enlinjeskjema.docx>

Eks.

**15.1155-Lyngmyr-Enlinjeskjema.docx**

**NS8429-Briskeveien 5-Enlinjeskjema.docx**

Filen skal vedlegges ved kontroll av dokumentasjon og lagres av GN på filserver:

O:\NettDOK\Enlinjeskjema eller W:\NettDOK\Enlinjeskjema

**Utskrift av Enlinjeskjema for nettstasjon skal lamineres og henges opp i aktuell nettstasjon ute i anlegget.**

**Tidligere Agder Energi Nett:**

Filen med Enlinjeskjema skal også tilknyttes komponent Nettstasjon (NS) i NETBAS som et dokument.